## Interrupciones
INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO EN EL SEN
PERIODO: 1/2021 - 10/2021
ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | SEGMENTO DE ORIGEN | PROGRAMADO O FORZADO | DESCRIPCIÓN | ID PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NEMOTÉCNICO | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | ID INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | FECHA Y HORA INICIO | OBSERVACIONES | FUERZA MAYOR (SEC)
1 | EAF 001-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Arica y 52BR de S/E Chapiquiña, asociados a la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, por medio de la operación de sus protecciones de distancia residual. Adicionalmente, se produce la salida intempestiva de la unidad N°1 de la central Chapiquiña. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de ave (jote) electrocutada en la estructura N°319 de la línea 66 kV Arica – Chapiquiña, que según el registro de las protecciones se encuentra localizada a 11 km desde S/E Arica y a 49 km de S/E Central Chapiquiña. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT152CI1TR02----G216 | TRAMO | 3115 | TAP OFF EL AGUILA - ARICA 66KV C1 | 2021-01-01 00:21 |  | SI
2 | EAF 002-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña, correspondiente a la unidad N°2, en circunstancias que dicha unidad conformaba una isla eléctrica que abastecía los consumos de la barra 23 kV de la subestación de dicha central. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la apertura del interruptor 52G2 de la central Chapiquiña fue a causa de la sincronización e inyección del PMGD Cosapilla, que se encuentra conectado en el alimentador Putre Ticnamar de la S/E Central Chapiquiña, situación que se produjo en forma automática al realizar el reinicio y borrado de las alarmas de las protecciones de dicho PMGD ante una operación previa, generando toda la carga que en ese momento regulaba la unidad N°2 de la central (0.2 MW), provocando la operación de la protección de potencia inversa de dicha unidad. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CE01U02G216 | UNIDAD | 2123 | HP CHAPIQUIÑA U2 | 2021-01-01 00:43 |  | NO
3 | EAF 003-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) detectada en la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, cuya causa primaria no ha sido detectada por Chilquinta Energía S.A., tras haber realizado cinco patrullajes a lo largo de la línea afectada. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados a los patrullajes realizados. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-01-02 15:13 |  | NO
4 | EAF 004-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua, por operación de protecciones ante una falla en la estructura N°157 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un vehículo que colisiona con la estructura N°157 de la línea 66 kV Malloa - San Vicente de Tagua Tagua. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT208CI1TR01----T005 | TRAMO | 291 | NUEVA MALLOA - SAN VIC DE TAGUA TAGUA 66KV C1 | 2021-01-05 08:43 |  | NO
5 | EAF 005-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda, correspondiente a la línea de 66 kV Lo Miranda – Loreto, por operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, entre las estructuras Nº01 y Nº02 de dicha línea, culminando con la apertura del interruptor 52B2 de S/E Lo Miranda. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 4.4 [MW] de consumos regulados de S/E Loreto. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT035CI1TR03----T005 | TRAMO | 261 | LO MIRANDA - LORETO 66KV C1 | 2021-01-05 17:13 |  | SI
6 | EAF 006-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Punta de Cortés, correspondiente a la línea de 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2, por operación de su protección de distancia de fase. La empresa CGE S.A. indica, en su informe de falla de 5 días, que el origen de la falla se debió a un incendio bajo la línea 66 kV Lo Miranda – Loreto, lo que provocó, en primera instancia, la salida de dicha línea a las 17:13 horas, afectando 4.4 [MW] de consumos en S/E Loreto, el cual se propagó hacia la línea 66 kV Punta de Cortés - Lo Miranda Nº2. Como consecuencia de la falla, fueron afectados 18.5 [MW] de consumos regulados de S/E Lo Miranda. d.2 Fenómeno Físico: | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT185CI1TR02----T005 | TRAMO | 255 | PUNTA DE CORTES - LO MIRANDA 66KV L2 C1 | 2021-01-05 17:25 |  | SI
7 | EAF 007-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada del circuito 1 de la línea 2x44 kV Las Vegas - Rungue, por operación de protecciones ante falla que afectó un aislador en la estructura N°50 de la línea, debido a la liberación de la tullidura de un ave. Chilquinta Energía S.A. envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT022CI1TR07----T057 | TRAMO | 1066 | LAS VEGAS - TAP ENTEL 44KV C1 | 2021-01-08 06:31 | Se modifica Circuito fallado por observaciones de Chilquinta | SI
8 | EAF 008-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 42 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen no se pudo determinar. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-01-10 07:24 |  | NO
9 | EAF 009-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa STS S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Ancud, debido a la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de dicha subestación durante la ejecución de trabajos programados en equipo de medida del paño ET1 de S/E Ancud. La causa de la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 se debió a un problema en el sistema de control. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA03T003SE002T003 | BARRA | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 2021-01-11 13:17 |  | NO
10 | EAF 010-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a falla monofásica en la fase A, la cual ocurrió entre las estructuras N°172 y N°173 de la mencionada línea, ubicadas en el tramo 66 kV Tap Retiro - Parral. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue una maquinaria realizando trabajos de movimiento de tierra bajo la línea, sin coordinación con CGE. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT054CI1TR01----T005 | TRAMO | 1026 | TAP RETIRO - PARRAL 66KV C1 | 2021-01-11 17:02 |  | SI
11 | EAF 011-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica monofásica (fase B-N) ocurrida en la estructura N°016 de la línea 1x66 kV Paranal – Armazones. De acuerdo con lo informado por la empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A., la causa de la falla es atribuida a un ave que provoca acortamiento de distancia eléctrica entre línea y tierra. Sistema de Transmisión del Norte S.A. (STN) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT033CI1TR01----T003 | TRAMO | 4347 | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | 2021-01-12 07:53 |  | SI
12 | EAF 012-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en S/E Potrerillos. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | SE002L075 | SSEE | 909 | S/E POTRERILLOS | 2021-01-13 15:26 |  | NO
13 | EAF 013-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Negrete, debido a operación de su protección de sobrecorriente temporizada de neutro. La causa de este evento fue el bloqueo de la unidad de control de la fase A del banco de reguladores de tensión de 23 kV de S/E Negrete, que provocó un desbalance de corriente que hizo activar la protección operada. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ET08R019SE002R019 | TRAFO2D | 855 | NEGRETE 66/23KV 16MVA T1 | 2021-01-13 17:51 |  | NO
14 | EAF 014-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Codelco Chile, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J2 de S/E Tchitack por causa no determinada. | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | IM02L135PA012L135SE004L135 | INTERRUPTOR | 10922 | IM S/E TCHITACK J2 | 2021-01-15 01:10 |  | NO
15 | EAF 015-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13,8 kV de la S/E Tilos Bulnes, mediante la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52CT1 por operación de su protección diferencial, cuya causa no ha sido informada por su propietario. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | SE011R013 | SSEE | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 2021-01-15 12:01 |  | NO
16 | EAF 016-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Cauquenes - La Vega, por actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B1 de SE Cauquenes, debido a una perturbación provocada por la apertura del interruptor 52A2 de la S/E Parral, por microcorte, al transferir sus consumos entre las SS/E Maule y Charrúa por control de transferencia del tramo de 154 kV Maule - Yerbas Buenas. La empresa CGE S.A. señala que no existe falla de equipo, solo la operación fortuita de relé producto de perturbación mencionada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT176CI1TR03----T005 | TRAMO | 515 | CAUQUENES - LA VEGA 66KV C1 | 2021-01-19 15:26 |  | SI
17 | EAF 017-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 66/15 kV de S/E Los Ángeles por activación de su relé maestro de transformador (86T). De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la activación del relé maestro de transformador continúa en investigación. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET03T005SE076T005 | TRAFO2D | 132 | LOS ANGELES (CGE) 69/15KV 25MVA 3 | 2021-01-20 15:22 |  | NO
18 | EAF 018-2021 | TZ | Forzado | Desprendimiento del conductor de fase B y daño en conductor de la fase C de la línea de transmisión 66kV Ejército – Coronel circuito N°1. De acuerdo con lo informado por la empresa Compañía General de Electricidad S.A., la causa de la falla se produce a consecuencia de un incendio bajo la línea entre las estructuras E112 y E113. Compañía General de Electricidad S.A. (CGE) envió registros fotográficos asociados al elemento y causa de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT128CI1TR04----T005 | TRAMO | 461 | LOMA COLORADA - CORONEL 66KV C1 | 2021-01-21 13:09 |  | SI
19 | EAF 019-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por ENAP Refinerías S.A., se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52HL3, 52H1 y 52H2 de S/E El Mauco por operación de "protección diferencial de corriente" al “momento de ajustar protecciones en el interruptor 52HL3” (ajuste en protección diferencial) durante la ejecución de trabajos en S/E Mauco. Ha de mencionarse que los trabajos señalados están asociados a la solicitud de trabajo Nº 2021000153, la que, si bien fue aprobada por el Coordinador, no fue puesta en vigencia en coordinación con el CDC según lo consignado en el Informe de Turno del día 22 de enero de 2021. ENAP Refinerías S.A. no envió antecedentes detallados asociados al hecho ocurrido. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | SE001L002 | SSEE | 949 | S/E MAUCO | 2021-01-22 12:36 |  | NO
20 | EAF 020-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Parinacota - Quiani producto de una falla en el tramo Estructura N°6 - Tap Off Quiani 66 kV, por descarga eléctrica entre las fases A y C en aisladores de la estructura N°30, lo que provocó la actuación de las protecciones de distancia en zona 1 del Paño B3 de S/E Parinacota. La empresa CGE S.A. señala que en la revisión efectuada no se detectó el origen de la descarga eléctrica en los aisladores, y que se presume que pudo haber sido causada por alguna ave o por acción de terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT259CI1TR01----T005 | TRAMO | 3197 | TAP OFF QUIANI - EST. N°6 66KV C1 | 2021-01-23 22:24 |  | NO
21 | EAF 021-2021 | TZ | Forzado | Operación automática de los interruptores de la 2x66 kV línea San Antonio – Algarrobo, circuitos N°1 y N°2, en S/E San Antonio accionado por relé de sobrecorriente de fases. Chilquinta Energía S.A. informa que la desconexión de ambos circuitos se debió a pérdida de aislamiento como consecuencia de la contaminación de la zona y de descargas atmosféricas, en las torres E-249 y E-322, de los circuitos N°1 y N°2, respectivamente. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT009CI1TR01----T057 | TRAMO | 653 | ALGARROBO NORTE - TAP ALGARROBO 66KV C1 | 2021-01-25 05:02 |  | SI
22 | EAF 022-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por caída de árbol, ubicado fuera de faja de seguridad de la línea, entre sus estructuras N°44 y N°45, debido a tala realizada por terceros según lo informado por CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-01-25 14:38 |  | NO
23 | EAF 023-2021 | TD | Forzado | Según lo inf ormado por la empresa B i o energías Forestales SpA se produjo la des conexi ón f orz a da de la línea 11 0 kV Maipo P i rque debi do a falla monofásica en la fase B , oc urrida en cadena de aisladores de la estructura N°33 de la mencionada línea, a 3 .9 km de S/E Pirque L a ca usa de es te evento habría sido una descarga a tierra oc asionada por presencia de polvo en suspensión , debido a trabajos agrícolas en la zona | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT004CI1TR01----L079 | TRAMO | 934 | MAIPO - PIRQUE 110KV C1 | 2021-01-26 06:42 |  | NO
24 | EAF 024-2021 | TZ | Forzado | En momentos en que los consumos de las SS/EE Pirque y CMPC Puente Alto se encontraban en isla eléctrica con las unidades generadoras de central Carena, y producto de la maniobra de apertura del interruptor 52C5 de S/E CMPC Puente Alto ejecutada por Bioenergías Forestales SpA, se produjo la desconexión de la central Carena, con la consiguiente pérdida de los consumos mencionados anteriormente. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SE117T005 | SSEE | 461 | S/E PIRQUE | 2021-01-26 07:41 |  | NO
25 | SD2021000573 | TZ | Programado | Por seguridad del sistema, se requiere la desconexión de la LAT 66 KV Los Peumos-Curacautín, debido a, que se debe retirar un elemento extraño en la estructura N°3, esto asociado al IF N°2021000039. Maniobras cordinadas con STS y tendra 12423 clientes afectados. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-01-05 08:57 |  | NO
26 | SD2020098731 | TZ | Programado | Montaje de reconectador estructura 100 y normalización aislador tipo espiga colgando en estructura 65. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SE030G216 | SSEE | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 2021-01-06 08:02 |  | NO
27 | SD2021001889 | TZ | Programado | Se realizara el reemplazo de aislador dañado en E 50 del la Lt Las Vegas-Rungue Cto 1 , y por proximidad se necesita la desconexion de la Lt Las Vegas Rungue Cto 2. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT022CI2TR01----T057 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-01-08 16:03 |  | NO
28 | SD2021001799 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | 2021-01-12 18:29 |  | NO
29 | SD2021001640 | TD | Programado | Desconexión de PE Taltal Solicitada por CC ENEL GREEN POWER por MPB Trafo principal 220/33kV Y Barra de 33 kV | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ET01G292SE012G292 | TRAFO2D | 1247 | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | 2021-01-13 20:18 |  | NO
30 | SD2021001583 | TD | Programado | Proyecto NUP 2269 : Retiro Bypass; Normalizacion de chicotes; Conexionado 52B4; Puesta en servicio 52B4 Proyecto MNR 2270: Reemplazo de TT/CC 52ET | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA55G216SE123G216 | BARRA | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 2021-01-16 08:59 |  | NO
31 | SD2021002186 | TZ | Programado | Se realizará limpieza de aislación y reemplazo de aisladores en la línea | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT020CI1TR04----T057 | TRAMO | 690 | LA CALERA - EL MELON 44KV C1 | 2021-01-24 06:40 |  | NO
32 | EAF 025-2021 | TZ | Forzado | Operación de la protección instantánea de sobrecorriente residual del Transformador N°2 de S/E Ejército que produce apertura indeseada de los interruptores 52BT2 y 52CT2, afectando los consumos asociados a la Barra N°2 15 kV de esta subestación. Esta interrupción es causada durante labores asociadas al proyecto “Ampliación SE Ejército” , donde se realizada el alambrado y habilitación de la operación de relé electromecánico GE 12PJC11AV2A (50N asociado a TC de neutro de transformador TR 02) en forma directa sobre el relé maestro de Paño T2 de S/E Ejército, lo cual no estaba considerado en la condición final del proyecto, como tampoco en estudios de coordinación de protecciones aprobados por el Coordinador Eléctrico Nacional. CGE S.A. envió registros asociados a la causa de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET01T005SE002T005 | TRAFO2D | 109 | EJERCITO 66/15KV 25MVA 2 | 2021-01-28 23:19 |  | NO
33 | EAF 026-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Pullinque - Los Lagos Nº1 causada por acortamiento de distancia entre dicha línea y un camión pluma de propiedad de terceros, mientras realizaban faenas forestales propias, en el vano ubicado entre las estructuras Nº136 y Nº137 de la línea, según lo informado por Transelec S.A. Transelec envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-01-29 15:21 |  | SI
34 | EAF 027-2021 | TD | Forzado | Según lo indicado por Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile, por operación de protección de distancia residual del extremo Las Vegas, debido a falla monofásica en la fase C. La empresa señala que la causa de esta falla fue la pérdida de aislación entre la fase lateral izquierda y la cruceta metálica de la estructura N°39 de la línea, ubicada a 6.1 km de S/E Las Vegas, producto de alto contenido de humedad ambiental y altas temperaturas. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT032CI1TR03----T057 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-01-29 21:38 |  | SI
35 | EAF 028-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE, se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET1 de S/E Quinquimo por falla de naturaleza transitoria en redes de distribución, producto de temporal estival en la zona. CGE S.A. no adjunta respaldos que permitan corroborar origen de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM01T005PA002T005SE051T005 | INTERRUPTOR | 1321 | IM S/E QUINQUIMO ET1 | 2021-01-30 06:12 |  | NO
36 | EAF 029-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Transelec S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT4 de S/E Central Abanico por operación de la protección 86T durante carga de software nuevo de SSAA en controladores por causa no determinada. | 82 | TRANSELEC S.A. | IM01T002PA025T002SE048T002 | INTERRUPTOR | 4860 | IM S/E CENTRAL ABANICO AT4 | 2021-01-30 17:00 |  | NO
37 | EAF 030-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Duqueco - Los Peumos causada por una descarga atmosférica que se produjo en el vano entre sus estructuras Nº307 y Nº308, durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec envió registros y antecedentes asociados al hecho ocurrido. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT127CI1TR01----T002 | TRAMO | 1675 | DUQUECO - LOS PEUMOS 220KV C1 | 2021-01-30 21:24 |  | SI
38 | EAF 031-2021 | TN | Forzado | Descarga eléctrica ocurrida en la línea 220 kV kV Charrúa - Duqueco causada por una descarga atmosférica que produjo flashover en la estructura Nº13 de la línea, durante tormenta eléctrica en la zona | 82 | TRANSELEC S.A. | LT202CI1TR01----T002 | TRAMO | 1424 | CHARRUA - TAP EL ROSAL 220KV C1 | 2021-01-30 22:35 |  | SI
39 | EAF 032-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Itahue – Convento Viejo, por operación de sus protecciones de distancia residual en ambos extremos, debido a falla monofásica en la fase B. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en la estructura N°95 de la línea. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT148CI1TR02----T002 | TRAMO | 4478 | TAP OFF TENO - SECCIONADORA CONVENTO VIEJO 154 KV C1 | 2021-01-31 03:16 |  | SI
40 | EAF 033-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo a lo informado por Colbún Transmisión S.A.: “Apertura del interruptor 52B6 en S/E Talca, asociado a la Línea 66 kV Talca – San Ignacio, por operación de la función de sobrecorriente residual direccional en su primer escalón (67N). Cabe destacar que el interruptor 52B1 de la S/E Talca no se vió involucrado dentro del evento.” De acuerdo con lo informado por la empresa Colbún Transmisión S.A., la causa de la falla se atribuye a las condiciones climáticas que se tenían en la zona al momento del evento. Colbún Transmisión envió respaldos de emergencia climática en la zona. De acuerdo a lo informado por CGE S.A.: “A las 03:41 horas del 31/01/2021 se produce la desconexión forzada del interruptor 52BT del transformador N°1 de S/E San Clemente por pérdida de tensión, debido a la desconexión de la Línea 66KV Talca - San Ignacio de propiedad de la Empresa Colbún, por lo anterior se pierde el suministro de 2,6 MW en la S/E San Clemente.” | 4 | COLBÚN S.A. | LT021CI1TR02----T011 | TRAMO | 80 | SAN CLEMENTE - SAN IGNACIO 66KV C1 | 2021-01-31 03:41 | Cambio propietario de instalación de Colbún Transmisión S.A. a Colbún S.A. | SI
41 | EAF 034-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°2 de S/E San Felipe por operación del elemento de sobrevoltaje de fases (59), ante perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno y el bloqueo del Cambiador de Taps Bajo Carga (CTBC) del transformador 110/12 kV N°2 de S/E San Felipe. La causa de las perturbaciones previas en el sistema de 110 kV del entorno se debió a mal tiempo. La causa del bloqueo del CBTC no es informada por Chilquinta Energía S.A. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA02T057SE020T057 | BARRA | 1041 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP2 | 2021-01-31 04:32 |  | NO
42 | EAF 035-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A., y consignado en el Informe de Turno del CDC, se produce una falla en la línea 154 kV Abanico - Charrúa debido a descargas eléctricas atmosféricas ocurridas durante tormenta eléctrica en la zona. Transelec S.A. no envió registros asociados a la causa de la falla. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT050CI1TR03----T002 | TRAMO | 571 | TRUPAN - CHARRUA 154KV C1 | 2021-01-31 13:20 |  | SI
43 | EAF 036-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa – Lucero, por operación de su protección de distancia de fase en el extremo Charrúa, debido a falla bifásica entre las fases A y B. La empresa señala que la causa de esta falla fue el acercamiento entre los conductores de las fases A y B, en el vano comprendido entre las estructuras N°76 y N°77, por fuerte viento en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-01-31 17:12 |  | NO
44 | EAF 037-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa Chilquinta Energía S.A., en S/E FFCC Los Andes se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark, por operación de su protección de distancia residual en zona 2, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto del conductor de la fase inferior y la cruceta de la estructura N°128, ubicada a 32,8 km de la S/E FFCC los Andes, atribuido presumiblemente, a descargas atmosféricas en la zona debido a temporal. Chilquinta entrega respaldos fotográficos que permiten evidenciar la causa declarada. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-01-31 17:29 |  | SI
45 | EAF 038-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por la empresa Minera Esperanza, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección 50BF asociada al paño JL2 de la misma subestación. La causa de la operación errónea se debió a inyecciones secundarias de corrientes en la protección durante trabajos programados (error de operador). | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 2021-01-31 17:37 |  | NO
46 | EAF 039-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica transitoria ocurrida en la red del sistema de distribución del alimentador Chepe de S/E Ejército, que provoca la operación de protecciones del interruptor 52C3 de forma simultánea con la operación del relé de sobrecorriente residual asociado al transformador Nº1 de esta S/E. Cabe señalar que el relé mencionado al transformador Nº1 fue erróneamente cableado y habilitado durante trabajos asociados al proyecto “Ampliación S/E Ejército”, y que no se encontraba contemplado en la ingeniería ni en el estudio de coordinación y ajuste de protecciones asociado a proyecto, según lo informado por CGE S.A. CGE S.A. envió registros para acreditar la causa de la falla (registros fotográficos del alambrado y su diagrama modificado en terreno respecto del proyectado). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA018T058SE002T058 | PAÑO | 12859 | S/E EJERCITO BT1-CT1 | 2021-02-01 11:20 |  | NO
47 | EAF 040-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Luzlinares S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°2, 66/13.2 kV, de S/E Linares Norte, debido a operación de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso del paño CT2. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga atmosférica en los pararrayos asociados a los reguladores de tensión en 13.2 kV. | 114 | LUZLINARES S.A. | ET03R021SE001R021 | TRAFO2D | 2558 | LINARES NORTE T2 66/13.KV 25MVA | 2021-02-01 19:48 |  | SI
48 | EAF 041-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva de los interruptores 52B1, 52B2, 52B5, 52BT1 y 52BG1 de S/E Barro Blanco por operación del relé maestro de la barra 66 kV de dicha S/E, debido a la operación de la función 50BF del paño B3. Tras la apertura de los interruptores 52B2 y 52B5 de S/E Barro Blanco, correspondientes a los circuitos N°1 y N°2 66 kV Barro Blanco – Río Negro, se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52CT1 de S/E Purranque por operación de la función de distancia del transformador N°1. De acuerdo con lo indicado por STS S.A., la causa de la operación de la función 50BF del paño B3 de S/E Barro Blanco se debió a que existía, previo a la falla, una orden de trip presente en los relés SEL 311L y SEL 311C (asociados al mencionado paño) y, producto de una falla en redes de distribución alimentadas desde S/E Purranque, se sobrepasó el nivel de corriente de fase ajustado en la función 50BF, redundando en su operación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | IM03T003PA051T003SE009T003 | INTERRUPTOR | 7062 | IM S/E BARRO BLANCO B3 | 2021-02-02 00:10 |  | NO
49 | EAF 042-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por Compañía General de Electricidad S.A. (CGE), se produce la apertura intempestiva de los interruptores 52BT5 y 52E5 de S/E Pullinque, asociados al transformador N°5 de 66/23 kV, por activación del relé maestro 86T5 por causa en investigación. Como consecuencia, se pierden 2 MW correspondientes a consumos del propietario SAESA. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET02T005SE131T005 | TRAFO2D | 1376 | PULLINQUE 66/23-13,2 KV 5MVA | 2021-02-04 18:31 |  | NO
50 | EAF 043-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa Transemel, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda – La Portada por operación errónea de la protección GE D60 asociada al paño H3 de S/E Esmeralda, ante el reinicio de la protección. La causa de la operación errónea de la protección GE D60 se debió a una falla en su fuente de poder. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | SP009T025SE075T025 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10318 | SP S/E ESMERALDA H3 | 2021-02-07 02:54 |  | NO
51 | EAF 044-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Minera Centinela, se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza por operación errónea de la protección diferencial 87B asociada a dicha barra. El origen de la operación errónea de la protección diferencial se debió a un error, en uno de los procedimientos, durante la ejecución de trabajos programados por parte de Minera Centinela. | 492 | MINERA CENTINELA | BA15L141SE076L141 | BARRA | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 2021-02-08 10:58 |  | NO
52 | EAF 045-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°1 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por medio de la operación de su protección de distancia residual en primera zona, afectando los consumos de la S/E Juncal. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa la presencia de descargas eléctricas sobre el manto de la cadena de aisladores de la fase superior y en la cruceta metálica de la estructura N°73, ubicada a 20 km desde la S/E FFCC Los Andes, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-02-09 02:43 |  | SI
53 | EAF 046-2021 | TZ | Forzado | Según lo indicado por CGE S.A. y Transelec S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 23 kV El Salado - Chañaral por operación de su protección de sobrecorriente residual, debido a una falla monofásica en la fase B, que evolucionó a falla bifásica a tierra entre las fases B y C. La causa de esta falla fue el acortamiento de distancia eléctrica, provocado por dos aves, en el desconectador 89E1-2 de S/E Chañaral. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA001T058SE157T058 | PAÑO | 2820 | S/E CHAÑARAL ET1 | 2021-02-09 11:22 |  | SI
54 | EAF 047-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., el origen de la desconexión forzada de la línea 66 kV Concepción - Penco se debió a cortocircuito originado por el acortamiento de distancia entre conductor cortado del arranque en 66 kV hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé y la línea 66 kV Tomé – Mahns (ambas líneas comparten estructuras), culminando en la apertura automática por protecciones en respaldo del interruptor 52B3 de S/E Concepción, debido la no apertura del 52B1 de la S/E Penco. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos asociados al hecho ocurrido. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:06 |  | SI
55 | EAF 048-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, a consecuencia de la pérdida de generación del PMGD HP El Agrio. Según lo informado por la empresa Frontel S.A., se produce la desconexión de los alimentadores Tolhuaca y Lonquimay, afectando un total de 5,51 MW de consumos debido a la interrupción del paño 52CT de S/E Curacautín, propiedad de CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-02-10 15:06 |  | NO
56 | EAF 049-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Penco debido a acortamiento de distancia eléctrica en el tramo 66 kV Tomé – Mahns con la línea antigua que comparte estructura (desenergizada, arranque hacia Fábrica Bellavista Oveja Tomé). La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a un corte de conductor ocasionado por el robo de conductor de la línea desenergizada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT060CI1TR04----T005 | TRAMO | 341 | TOME - MAHNS 66KV C1 | 2021-02-10 15:46 |  | SI
57 | EAF 050-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor general de barra 23 kV 52ET1 de S/E Larqui, por operación errónea de su protección de sobrecorriente instantánea residual. La empresa STS S.A. indica que la causa de la desconexión corresponde a una falla ocurrida en redes de media tensión asociadas al alimentador Bulnes Ciudad de S/E Larqui (paño E1). En su informe de falla de 5 días indica que el sistema de protecciones asociado al paño ET1 opera erróneamente como respaldo al paño E1, debido a que la lógica adaptiva de los sistemas de protecciones, configurada en S/E Larqui, se encontraba erróneamente deshabilitada. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 1.10 [MW] de consumos regulados de S/E Larqui. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SP005R019SE019R019 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19906 | SP S/E LARQUI ET1 | 2021-02-10 22:47 |  | NO
58 | EAF 051-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/66/13.8 kV de S/E Arica y la apertura del interruptor 52BR de S/E Chapiquiña, por medio de la operación de las protecciones de sobrecorriente residual y de distancia en segunda zona, respectivamente, ante falla ocurrida en la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa de un poste chocado en la estructura N°56 de un alimentador de distribución de la empresa CGE S.A., el cual acorta distancia con los conductores de la línea 66 kV Central Diésel Arica – Arica, entre las estructuras N°5 y N°6, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.2 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-02-11 18:00 |  | NO
59 | EAF 052-2021 | TN | Forzado | Según lo indicado por Transemel S.A., se produjo la desconexión forzada del transformador N°5, 220/110 kV, y de la barra de 220 kV de S/E Calama Nueva, por operación de la protección diferencial del transformador, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa señala que la causa de esta falla fue una descarga a tierra durante trabajos de lavado de aislación del paño HT5 de S/E Calama Nueva, correspondiente al lado de 110 kV del transformador N°5, 220/110 kV. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | ET01T025SE003T025 | TRAFO3D | 268 | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | 2021-02-13 11:35 |  | NO
60 | EAF 053-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Parral, asociado a la línea 66 kV Parral – San Carlos, por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°172 de la línea. La causa de la falla es atribuida a material vegetal (paja) arrastrado por el viento que provocó una descarga en los aisladores de la estructura N°172 de la línea 66 kV Parral – San Carlos. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT055CI1TR02----T005 | TRAMO | 324 | SAN CARLOS - TAP OFF ÑIQUEN 66KV C1 | 2021-02-18 22:52 |  | SI
61 | EAF 054-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por la caída de árbol fuera de faja de seguridad sobre sus conductores, entre sus estructuras N°77 y N°78, ubicadas a 14.26 km de S/E Los Peumos aproximadamente, provocando aplastamiento del conductor de la fase lateral de la línea, sin corte del conductor, producto de tala no autorizada por parte de terceros, según ha informado la empresa CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-02-20 10:58 |  | NO
62 | SD2021010081 | TZ | Programado | Se solicita precaución de no reconectar interruptor 52CT asociado barra MT 13.2 kV, afectando a 11.457 clientes, con 5.5 MVA interrumpidos, esto por retiro de Equipo Compacto de Medida "ECM", el cual presenta nivel critico de aceite, se considera apertura del interruptor 52C2 Cto. El Canelo de S/E San Clemente, adicionalmente se considera la desconexión momentanea del BB.CC N°1 y apertura del 89C3, para configurar zona de trabajo. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE198T058 | BARRA | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 2021-02-04 14:12 |  | NO
63 | SD2021011304 | TD | Programado | Mantenimiento preventivo en LT 44kV Catemu - Los Angeles. Limpieza manual y reemplazo de aisladores. Trabajo coordinado con Minera Cerro negro. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT028CI1TR02----T057 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-02-14 07:21 |  | NO
64 | SD2021011225 | TD | Programado | Proyecto NUP 2158: Término del seccionamiento de la fase media y fase inferior en la nueva torre 27A de la LT 220 kV Crucero-R. Tomic entre las estructuras N° 27 y 28. Mantencion paño J9. Coordinado con parada de planta R.Tomic. Condiciones requeridas: S/E Radomiro Tomic: Abierto y Bloqueado Celda 4, Celda 20, Celda 32. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9, 89J9-1, 89J9-2, 89J9-3. A disposición de jefe de faena 89J9-3T(se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT).. SE Crucero: Abierto y Bloqueados 89J9-1 y 89J9-3. A disposicion de Jefe de Faenas 52J9 y 89J9-2. A disposición de jefe de faena 89J9-2T (se reemplaza por tierras provisionales a la salida de la LLTT). | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT087CI1TR01----G216 | TRAMO | 2979 | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | 2021-02-16 08:00 |  | NO
65 | SD2021008448 | TZ | Programado | Lavado Aislación S/E Tocopilla 23 kV. 52D Abierto Solicitado por Elecda por lavado aislación sin tensión de S/E Tocopilla (Micro corte de 3 minutos) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | PA007G216SE043G216 | PAÑO | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | 2021-02-19 07:00 |  | NO
66 | SD2021012935 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan por trabajos ejecutados por Transelec a solicitud de ENEL por Mantenimiento Mayor de Central Pangue. Desconexión deja sin energía Barra 13,2 kV de S/E Cholguan y afecta a 16750 cliente FRONTEL (11 MW), 3800 cliente de Coelcha (3 MW) y 1 cliente Paneles Arauco (9 MW). Desconexión a solicitud de ENEL y coordinado con Transelec y CCT-Grupo SAESA. (SODI 83 Transelec, registro interno STS) | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET01T003SE004T003 | TRAFO2D | 282 | CHOLGUAN (STS) 230/13.8KV 50MVA 1 | 2021-02-21 00:02 |  | NO
67 | EAF 055-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Temuco – Loncoche N°2 por operación de sus protecciones, debido a caída de árbol que se encontraba fuera de la faja de seguridad sobre los conductores. La causa de la caída de árbol se debió a tala de terceros no coordinada con CGE S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT189CI2TR01----T005 | TRAMO | 422 | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | 2021-02-26 08:23 |  | NO
68 | EAF 056-2021 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión del circuito N°1 de la línea 220 kV Río Toltén – Ciruelos, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico entre las fases A y B, a consecuencia de un árbol que cayó sobre los conductores entre las estructuras N°133 y 134 del tramo mencionado. La caída del árbol se presenta debido a intervención de terceros que estaban realizando faenas de poda. La empresa Transelec S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT182CI1TR04----T002 | TRAMO | 1533 | TAP RIO TOLTEN - CIRUELOS 220KV C1 | 2021-02-26 14:50 |  | SI
69 | EAF 057-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por las empresas CGE S.A. y Eólica La Estrella SpA., se produjeron las desconexiones forzadas de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, del transformador N°1 110/33 kV y del interruptor 52H2 de S/E La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella de la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT174CI1TR02----T005 | TRAMO | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-03-01 16:15 |  | NO
70 | EAF 058-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica – Pucón por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase C. La causa de la falla se debió al contacto de un ave entre el conductor de la fase C y la estructura N°360 de la línea 66 kV Villarrica - Pucón. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-03-01 17:12 |  | SI
71 | EAF 059-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la estructura N° 41, ubicada a la llegada y al interior de la S/E Paso Hondo, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la coordinación existente entre las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible coordinar en paso entre los interruptores 52B1 de estas subestaciones, restableciéndose el recierre automático del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. Por su parte, durante el ciclo de reconexión de la línea 66 kV Parral – Cauquenes, se presentó el disparo por protecciones del interruptor 52BT3 de S/E Cauquenes debido a las tensiones y corrientes que se presentaron durante el recierre, originando que el relé de distancia interpretara las condiciones como una falla trifásica en primera zona. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 115 | LUZPARRAL S.A. | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-03-02 13:49 |  | SI
72 | EAF 060-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/13.8 kV N°4 de S/E Escondida por operación de sus protecciones, debido a falla en el sistema de protección principal del transformador. La causa de la falla en el sistema de protección se debió una anomalía en el módulo de conversión análogo-digital del relé (tarjeta interna que procesa las señales de entrada de los TT/CC). | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | SP026L120SE073L120 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10003 | SP S/E ESCONDIDA JT4-S1 | 2021-03-02 20:32 |  | NO
73 | EAF 061-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Fátima – Buin, tramo Estructura 103 - Buin, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito monofásico en la fase C, a consecuencia de un choque de vehículo contra la estructura N°47, suceso que provoca posteriormente el colapso de las estructuras N°46 y N°47 y daños en aislación de las estructuras N°44 y N°45. Como consecuencia se pierden los consumos de la S/E Buin, Transformador N°2 66/15 kV, para un total de 22,7 MW. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT024CI2TR01----T005 | TRAMO | 1039 | BUIN (CGE)- ESTRUCTURA 103 66KV C2 | 2021-03-03 12:44 |  | SI
74 | EAF 062-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana, por operación en respaldo de su protección de sobrecorriente de fase ante una falla originada en la red MT del alimentador San Guillermo. Con los antecedentes disponibles a la fecha de emisión de este estudio, no es posible determinar la causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor de la barra N°1 12 kV de S/E La Pintana. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PA011T054SE018T054 | PAÑO | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | 2021-03-04 08:34 |  | NO
75 | EAF 063-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a un incendio bajo la línea, específicamente entre las estructuras N°26 y N°27. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-03-04 17:17 |  | SI
76 | EAF 064-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra de 15 kV N°2 de S/E Buin debido a una falla en las redes de media tensión del alimentador Maipo, la cual no fue despejada por su interruptor 52C6, por anormalidad en la unidad de control del equipo Form 4C. Lo anterior, provocó la operación en respaldo de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52CT2 de S/E Buin. La empresa CGE S.A. indicó que la falla en el alimentador de 15 kV fue originada por corte de dos conductores de fase del alimentador. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE030T058 | BARRA | 142 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | 2021-03-05 15:02 |  | NO
77 | EAF 065-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/23 kV N°1 de S/E Alcones por operación de sus protecciones, debido a una operación errónea del sistema de protección principal del transformador ante falla ocurrida en las redes de distribución del alimentador Pichilemu. La causa de la operación errónea del sistema de protección del transformador se debió a un error en la programación del relé. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP010T005SE165T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 15011 | SP S/E ALCONES T1-S1 | 2021-03-05 17:22 |  | NO
78 | EAF 066-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión de la línea 66 kV Itahue – Talca circuito N°2, tramo Itahue – Los Maquis, por operación de sus elementos de protección debido a cortocircuito bifásico en las fases A y C, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N°134 y N°135, el cual fue causado por la caída de un árbol por intervención de terceros no autorizada por CGE. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo de lo sucedido. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT048CI2TR01----T005 | TRAMO | 566 | ITAHUE - LOS MAQUIS (CGE) 66KV C2 | 2021-03-07 17:54 |  | NO
79 | EAF 067-2021 | TN | Forzado | Según lo informado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, la falla en la línea 220 kV Nueva Lampa - Cerro Navia Nº1 se origina por “disminución de distancia eléctrica” causada por “acortamiento de distancia con árbol en vano N°67” de la mencionada línea de transmisión. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT017CI1TR02----T002 | TRAMO | 200 | CERRO NAVIA - LAMPA 220KV C1 | 2021-03-08 12:30 |  | SI
80 | EAF 068-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 110 kV Cardones - Copiapó se debió a un cortocircuito ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica, culminando en la apertura automática del interruptor 52H3 de S/E Cardones. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la proximidad de una máquina excavadora con el conductor, correspondiente al vano entre las estructuras Nº50 y Nº51 de la línea 110 kV Cardones - Copiapó. La empresa CGE S.A. incluye registros fotográficos como respaldo. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT143CI1TR02----T005 | TRAMO | 474 | CARDONES - COPIAPO 110KV C1 | 2021-03-09 11:17 |  | SI
81 | EAF 069-2021 | TD | Forzado | De acuerdo con lo indicado por Enel Generación Chile S.A., se produjo una falla en el pararrayo del paño C5 de S/E Central Abanico. Por razones que la empresa no indica, se produjo la operación del relé maestro 86CS, instruyendo la apertura del interruptor 52CS y dejando sin energía la barra N°2 de servicios auxiliares 13.8 kV. Cabe mencionar que la empresa no indica que se hubiera realizado el correcto despeje de la falla desde el interruptor 52C5. Lo anterior redundó en la pérdida de 1.09 MW de consumos de clientes regulados de la empresa Frontel, abastecidos desde el paño C7 de S/E Central Abanico. Además, dada la pérdida de alimentación de servicios auxiliares de las unidades N°5 y N°6 de Central Abanico, y según presunción de Enel Generación Chile S.A., se habría ocasionado “la pérdida de agua de refrigeración lo que ocasiona muy alta temperatura en los descansos”, operando luego de 12 minutos el relé maestro de la unidad N°5 y 1 minuto más tarde el de la unidad N°6, perdiendo así 13 MW y 14 MW, respectivamente. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | PA022G021SE048T002 | PAÑO | 26352 | S/E CENTRAL ABANICO CS | 2021-03-10 08:05 |  | NO
82 | EAF 070-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada del transformador N°1 110/23 kV de S/E Ancud se originó al realizar equívocamente un puente eléctrico en el circuito secundario de la corriente de la fase A de la protección temporizada de sobrecorriente residual asociada al interruptor 52HT1, durante los trabajos de instalación de un medidor de transferencias económicas en el paño HT1 del transformador, originando la actuación de la mencionada protección. La empresa STS S.A. entrega antecedentes que acreditan el origen de la falla. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET02T003SE002T003 | TRAFO2D | 324 | ANCUD 115/69/24/13.8KV 16MVA 1 | 2021-03-10 20:24 |  | NO
83 | EAF 071-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la demanda en la zona, atribuida a la ausencia de generación del PMGD HP El Agrio en las redes de distribución. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-03-11 20:48 |  | NO
84 | EAF 072-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase B) ocurrida en la línea 66 kV Picarte - Corral, cuya causa informada por su propietario STS S.A. corresponde a la intervención de terceros con un camión forestal, lo cual generó un acortamiento de distancia eléctrica con la línea en la estructura N°88. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-03-12 10:21 |  | SI
85 | EAF 073-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra principal Nº1 y barra principal Nº2 12 kV de S/E Pajaritos se debió a un cortocircuito en el interruptor acoplador 52CS1 de ambas barras, provocando la operación de las protecciones de sobrecorriente de fase asociadas a dichas barras que actuaron sobre los relés maestros respectivos, con la consecuente apertura automática de los interruptores 52CT1 y 52CT2 de S/E Pajaritos. La causa del cortocircuito se atribuye a la presencia de un roedor en el circuito de potencia del interruptor acoplador de las barras principales Nº1 y Nº2 de 12 kV. La empresa Enel Distribución S.A. incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PA012T054SE034T054 | PAÑO | 3945 | S/E PAJARITOS ER1-2 | 2021-03-13 08:20 |  | SI
86 | EAF 074-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Oeste – Minsal, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa AES Gener S.A. declara que la falla en la línea en cuestión se produce a causa de una descarga atmosférica, con la consecuente activación de la función temporizada de sobrecorriente residual, la que emite orden de disparo sobre el interruptor 52H1 de S/E Tap Off Oeste. | 10 | AES ANDES S.A. | LT049CI1TR01----G010 | TRAMO | 2882 | TAP OFF OESTE - MINSAL 110KV C1 | 2021-03-13 15:59 |  | SI
87 | EAF 075-2021 | TN | Forzado | El origen de la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x220 kV Lagunas – Encuentro se debió a la incorrecta operación de la protección de falla de interruptor (50BF) en el paño J18 de S/E Encuentro, lo que provocó, posteriormente, la apertura automática de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Lagunas – Collahuasi en el extremo de S/E Collahuasi por operación de sus protecciones de sobrecorriente de fase (51) de emergencia, incorrectamente ajustadas como protecciones de sobrecorriente de fase de carácter permanente. Los hechos anteriores ocurrieron alrededor de dos minutos después de que se produjera la apertura de la línea 220 kV Crucero - Laberinto Nº1 en el extremo de S/E Crucero, por operación de la protección de sobrecorriente de fase de emergencia asociada al interruptor 52J11, derivada de un incendio ocurrido en una trampa de ondas de dicho paño. La causa de la incorrecta operación tanto de la protección de falla de interruptor del paño J18 de S/E Encuentro, como de las protecciones de sobrecorriente de fase de emergencia de los paños JL1 y JL2 de S/E Collahuasi, corresponden a un error en la programación del arranque y operación de dichas funciones de protección. La empresa Interchile S.A. envió registros donde se observa la errónea programación del relé antes descrita. | 387 | INTERCHILE S.A. | SP007T022SE072T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 12319 | SP S/E ENCUENTRO J18 | 2021-03-15 12:05 |  | NO
88 | EAF 076-2021 | TD | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi, asociados a los circuitos N°1 y N°2 de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, provocando pérdida de suministros en las instalaciones que se encontraban alimentadas de manera radial desde las barras N°1 y N°2 220 kV de S/E Lagunas. De acuerdo con lo señalado por el propietario de la línea 2x220 kV Collahuasi – Lagunas, mediante carta VPAS-006-21 de fecha 22 de marzo de 2021 (incluida en Anexo 7), las aperturas automáticas de los interruptores 52JL1 y 52JL2 de S/E Collahuasi se originaron por la operación de protecciones de sobrecorriente de emergencia, las cuales no tenían habilitadas la supervisión por pérdida de potenciales, similar a lo ocurrido en el evento de las 12:05 horas del mismo día (EAF 075-2021). | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | PA001L117SE054L117 | PAÑO | 22246 | S/E COLLAHUASI JL1 | 2021-03-15 14:06 |  | NO
89 | EAF 077-2021 | TD | Forzado | La desconexión intempestiva de la línea 23 kV Pajonales - Observatorio La silla se origina producto de una falla por descarga eléctrica a tierra (fase B) originada en la electrocución de un ave en S/E Pajonales, según lo informado por la empresa Enel Green Power Chile S.A. | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT002CI1TR01----L013 | TRAMO | 5205 | CENTRAL LA SILLA - PAJONALES 23KV C1 | 2021-03-16 07:25 |  | SI
90 | EAF 078-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E Pucón, por operación de protecciones ante una falla originada en los bushings de entrada y salida del interruptor 52E5 de esta subestación, asociado al alimentador Curarrehue. La causa de la falla es atribuida a un gato que habría acortado distancia con las fases del interruptor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM01T005PA006T005SE144T005 | INTERRUPTOR | 1266 | IM S/E PUCON E5 | 2021-03-16 20:08 |  | SI
91 | EAF 079-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Tap Off Barriles – Mantos de la Luna por operación de su protección de distancia residual, tras detectar falla monofásica en la fase C. Si bien la empresa Grace S.A. indica como causa de la mencionada desconexión forzada una falla en uno de los condensadores del filtro de armónicos, ubicado en el nivel de 23 kV de S/E Mantos de la Luna, no es posible verificar esta hipótesis puesto que no se cuenta con información del transformador 110/23 kV de S/E Mantos de la Luna, en particular su grupo de conexión, en la plataforma Infotécnica del Coordinador. | 410 | GRACE S.A. | SE104L111 | SSEE | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 2021-03-17 02:44 |  | NO
92 | EAF 080-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada del transformador TRA 110/66 kV, 5.23 MVA, de S/E FFCC Lo Espejo, se debió a la operación de la protección de bajo nivel de aceite asociada a dicho transformador. La empresa EFE indica que la causa de la desconexión se atribuye a que no se habían desconectado ni simulado apropiadamente los sensores de control del transformador, durante trabajos previos asociados al futuro retiro de servicio del transformador TRA, específicamente, en el desarrollo de la actividad de drenado de aceite dieléctrico. La empresa EFE indica, en su informe de 48 horas, que el interruptor 152/B operó automáticamente, sin embargo, no existen registros que muestren dicha apertura. Se indica que la empresa no envió su Informe de Falla de 5 días asociado al evento. Como consecuencia de la desconexión forzada, fueron afectados 3.0 [MW] de consumos de clientes libres de S/E FFCC Lo Espejo. | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ET02L011SE003L011 | TRAFO2D | 3312 | LO ESPEJO (FFCC) 110/66KV 5,23MVA | 2021-03-17 10:55 |  | NO
93 | EAF 081-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52J2 y 52HT1 de S/E Chiloé, correspondientes al transformador N°1 220/110/23 kV de esta S/E, por medio de la operación de su protección diferencial de transformador. La empresa STS S.A. declara que la desconexión forzada del transformador N°1 220/110/23 kV de S/E Chiloé fue a causa de la operación indeseada del relé sistema 1 (87T), por error en la polaridad de la corriente del T/C conectado al neutro de dicho transformador, situación que se gatilla ante el aumento de la corriente de neutro provocada por una falla con componente residual ocurrida en redes de distribución del alimentador E2 Quemchi de S/E Degañ. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET01T003SE032T003 | TRAFO3D | 217 | CHILOE 220/110/23KV 90MVA | 2021-03-18 02:45 |  | NO
94 | EAF 082-2021 | TN | Forzado | Falla interna en el polo de la fase “C” del interruptor 52J3 de S/E Colbún, durante las maniobras de sincronización de la unidad 2 de central Colbún. Producto de esta falla se produce la apertura por protecciones de los siguientes interruptores de la S/E Colbún: 52J4, 52J5, 52J6, 52JCH y 52BT1, luego de esto se genera una isla eléctrica excedentaria en generación, que originó la apertura de los interruptores 52JU2 de S/E Machicura y 52BU2 S/E Central Chiburgo, por operación de las protecciones de sobrefrecuencia. La empresa Colbún Transmisión S.A. informó que en la revisión efectuada al interruptor 52J3 postfalla, se detecta que el gas SF6 del equipo se encontraba contaminado. | 4 | COLBÚN S.A. | IM05G004PA003G004SE003T011 | INTERRUPTOR | 4730 | IM S/E COLBUN J3 | 2021-03-18 18:58 |  | NO
95 | EAF 083-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Esmeralda - Sur, por operación de la protección de distancia residual en zona 2 del extremo Esmeralda (paño H1), debido a una falla monofásica en la fase A. La empresa Transemel S.A. señala que la causa de esta falla fue el corte de la fase A en aislador polimérico de la estructura N°16 de la línea. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT037CI1TR01----T025 | TRAMO | 2863 | ESMERALDA - SUR 110KV C1 | 2021-03-21 22:28 |  | NO
96 | EAF 084-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Pullinque – Los Lagos N°1 debido a cortocircuito monofásico en dicha línea. La causa de lo anterior no ha sido determinada por la empresa Transelec S.A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-03-22 22:05 |  | NO
97 | EAF 085-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Lo Maquis, por operación errónea de la protección diferencial de la barra ante una perturbación externa que provocó un desbalance de las corrientes medidas por la protección. El origen de la falla, según los indicado por la empresa Colbún Transmisión S.A., forma parte del sistema de control ubicado entre los TTCC del paño HS y el relé 87B. | 4 | COLBÚN S.A. | SP005T011SE020T011 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 8308 | SP S/E LOS MAQUIS HBP1 | 2021-03-22 23:34 |  | NO
98 | EAF 086-2021 | TZ | Forzado | Mientras el sistema compuesto por las SS/EE Aconcagua, San Rafael y San Felipe se encontraba operando en isla eléctrica, abastecida por las centrales Juncal, Aconcagua y Los Quilos (evento del día anterior, desde las 23:34 horas), se produjo la desconexión forzada de la unidad N°1 de Central Los Quilos lo que desencadenó una baja frecuencia en la isla eléctrica que provocó la operación del EDAC-BF en S/E San Felipe, con la posterior desconexión del resto de las centrales y el colapso de la isla eléctrica. | 4 | COLBÚN S.A. | CE21U01G004 | UNIDAD | 262 | HP LOS QUILOS U1 | 2021-03-23 00:21 |  | SI
99 | EAF 087-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 220 kV, transformador Nº1 220/66/23 kV y transformador Nº2 220/66/23 kV de S/E Zaldívar se debió a la pérdida de aislación en mufa de los conductores de 23 kV correspondiente al transformador Nº1 de dicha subestación. Como consecuencia de la pérdida de aislación descrita en el párrafo anterior, se produce la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT1, 52J2 y 52JT2 de S/E Zaldívar, por operación de la protección diferencial de barra de 220 kV 87B de dicha subestación. La empresa Compañía Minera Zaldívar SpA incluye registros fotográficos como respaldo al origen de la falla. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | ET01L128SE193L128 | TRAFO3D | 329 | ZALDIVAR 220/66/23 KV N°1 | 2021-03-24 12:13 |  | NO
100 | EAF 088-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Hualpén – San Vicente C1, por medio de la operación de sus protecciones de distancia en ambos extremos de dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo en la línea 154 kV Tap Petroquímicas – Petrodow, de propiedad de terceros, a causa de cable de guardia cortado, específicamente en el vano asociado a la estructura N°1. | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT002CI1TR01----L034 | TRAMO | 902 | TAP PETROQUIMICAS - TAP OXY 154KV C1 | 2021-03-24 18:44 |  | NO
101 | EAF 089-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la pérdida de los consumos asociados a la barra de 12 kV de S/E Panquehue, debido a la apertura automática de los interruptores 52C1, 52C2 y 52C3, por operación de la protección de sobretensión de la barra. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala que la causa de esta desconexión forzada fue un comportamiento erróneo del regulador de voltaje asociado al cambiador de tap bajo carga del transformador N°2, 44/12 kV, de S/E Panquehue, lo que provocó que el tap del transformador se desplazara hasta la posición más alta ocasionando una sobretensión en la barra de 12 kV. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | ET02T057SE050T057 | TRAFO3D | 219 | PANQUEHUE 44/12KV 16MVA 2 | 2021-03-25 13:07 |  | SI
102 | EAF 090-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Placeres por operación del elemento de sobrecorriente de fase (51), ante la pérdida de aislación en equipos de la subestación mencionada. La causa de la pérdida de aislación en equipos de S/E Placeres se debió a la intervención de terceros (acto vandálico). | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA01T057SE012T057 | BARRA | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 2021-03-25 18:23 |  | SI
103 | SD2021019097 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SE290T005 | SSEE | 1985 | S/E TOCOPILLA | 2021-03-19 06:59 |  | NO
104 | SD2021012061 | TD | Programado | Se realizaran los siguientes trabajos: • Cambio de conductores y aislación en vano 82- 83, tres fases • Cambio de conductores y aislación en vano 92 – ML S/E Hernan Videla Lira, tres fases | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | LT001CI1TR02----G011 | TRAMO | 14 | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | 2021-03-23 07:07 |  | NO
105 | SD2021022843 | TZ | Programado | Desconexión de Transformador T1 220/13,2 kV de S/E Cholguan a solicitud de Transelec por desconexión de Línea 220 kV Pangue -Charrúa a solicitud de ENEL por termino de faenas de Mantenimiento Mayor (interruptores 52J2 y 52J3 SE GIS) de Central Pangue. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SE004T003 | SSEE | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 2021-03-23 23:40 |  | NO
106 | EAF 091-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/15 kV de S/E San Pedro por operación de su función de distancia de fase en zona 1, asociada al lado de 66 kV del transformador (paño BT2), ante falla en el alimentador Los Batros (paño C2) de la mencionada subestación. Lo anterior, se debió a un alcance resistivo inadecuado de la zona 1 de la función de distancia de fase del paño BT2 de S/E San Pedro. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP008T005SE120T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 14736 | SP S/E SAN PEDRO BT2-S2 | 2021-03-26 06:25 |  | NO
107 | EAF 092-2021 | TZ | Forzado | Durante trabajos de conexionado de alambrado de control y pruebas efectivas de transferencia del interruptor 52J5 de S/E Chena, se produjo una falla originada en el interruptor 52JR de esta S/E por discrepancia de polos, al realizarse el cierre manual de dicho interruptor durante la maniobra de transferencia del paño J5. Adicionalmente, debido a que la protección diferencial de las barras 220 kV de S/E Chena se encontraba bloqueada, la falla en el interruptor 52JR desencadenó, entre otros efectos, las desconexiones forzadas de: todos los circuitos de la línea 4x220 kV Alto Jahuel - Chena, la línea 220 kV Neptuno - Chena, la línea 220 kV Cerro Navia - Chena, los transformadores N°2 y N°3 220/110 kV de S/E Cerro Navia, ambos circuitos de la línea 2x110 kV Cerro Navia - Chena, el circuito N°1 de la línea 2x110 kV Florida - Ochagavía y ambos circuitos de la línea 2x110 kV Ochagavía - Chena. La causa de la falla es atribuida presumiblemente a una transposición de dos de sus fases del cable de poder que interconecta la sección GIS, con la sección aérea de la barra de transferencia N°2 220 kV de S/E Chena. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA11T054SE010T054 | BARRA | 2914 | BA S/E CHENA 220KV BT2 (AIS) | 2021-03-28 20:00 |  | NO
108 | EAF 093-2021 | TZ | Forzado | Se produjeron las aperturas automáticas de los interruptores 52HT4 y 52CT4 del transformador Nº4 110/12 kV de S/E Santa Elena, debido a la elevada corriente de carga y distorsión de su forma de onda al realizar la energización de la S/E mediante cambios topológicos entre las SS/EE Buin y Florida, provocando la operación de su protección diferencial asociada 87T. La desconexión forzada de dicho transformador se produjo posterior a la realización de maniobras de normalización en las instalaciones del circuito Nº1 de la línea 2x110 kV Ochagavía – Florida, relacionadas con la falla ocurrida a las 20:00 horas del 28 de marzo en S/E Chena. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ET04T054SE045T054 | TRAFO2D | 949 | SANTA ELENA 110/12.5KV 50MVA 4 | 2021-03-28 20:25 |  | NO
109 | EAF 094-2021 | TZ | Forzado | Según lo informado por Transmisora Eléctrica Cordillera SpA, la desconexión forzada de la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto se produce por la operación de su protección diferencial de línea 87L, “a raíz de la intervención de terceros en trabajos programados por adecuación de esquemas de protecciones asociados al Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo, al insertar un block de pruebas, con falla de fábrica, en la bandeja correspondiente a la protección 21/21N”. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | LT001CI1TR03----T055 | TRAMO | 614 | VIZCACHAS - PUENTE ALTO 110KV C1 | 2021-03-29 11:14 |  | SI
110 | EAF 095-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Encuentro - Pallata, por operación de su protección diferencial de línea. La empresa Cóndor Energía SpA, encargada de operar las instalaciones del extremo Pallata de la línea, señala que la causa de la operación de la protección diferencial de línea se encuentra en investigación, aunque podría deberse a problemas en el canal de comunicación del esquema diferencial de la línea, o bien a problemas en el cableado de los secundarios de los transformadores de corriente asociados al esquema. | 1747 | AR TCHAMMA SPA | SP008G693SE001G693 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-04-01 16:35 |  | NO
111 | EAF 096-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo Javiera - Planta Óxido, de la línea 110 kV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°128, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Javiera, por operación de su protección de distancia 21/21N. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-04-05 11:00 |  | NO
112 | EAF 097-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya – Mejillones debido a un cortocircuito trifásico. La causa de lo anterior se debió a la ejecución de maniobras del operador en los SS/AA de central TER Mejillones, unidad CTM2 (error de operador). | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT030CI1TR01----G216 | TRAMO | 2854 | CHACAYA - MEJILLONES 110KV C1 | 2021-04-05 12:25 |  | NO
113 | EAF 098-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de protecciones ante una falla originada por el contacto a tierra del conductor de la fase C del tramo Charrúa - Monterrico, debido a la apertura de un puente en la estructura N°607N de la línea. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | EST.517 - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:33 |  | SI
114 | EAF 099-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 154 kV Maule – Parral y 154 kV Charrúa – Parral, y de los transformadores 154/66 kV de las SS/EE Linares y Parral, por operación de sus protecciones tras falla monofásica a tierra en la fase C de la línea 154 kV Charrúa - Parral, específicamente en su estructura 607N, por apertura de uno de sus puentes. Adicionalmente, y producto de la falla, se produjo la apertura del alimentador 52C1 de S/E Retiro, correspondiente al alimentador Copihue. Al respecto, no se cuenta con antecedentes que permitan establecer la causa de la apertura del puente de la fase C en la estructura N°607N, asociado al tramo Charrúa - Monterrico de la línea 154 kV Charrúa Parral. | 1820 | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | LT121CI1TR02----T002 | TRAMO | 1336 | EST.517 - CHARRUA 154KV C1 | 2021-04-05 13:54 |  | SI
115 | EAF 100-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra Nº2 13.8 kV de S/E Pukará debido a una sobrecarga no evaluada que se presentó en el alimentador denominado 7 de junio, conectado a dicha barra, provocando la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Pukará. La causa de la sobrecarga corresponde al traspaso de consumos desde el alimentador Pesquero, conectado a la barra Nº1 de 13.8 kV, hacia el alimentador 7 de junio, ambas instalaciones correspondientes a S/E Pukará. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA57T058SE276T058 | BARRA | 2247 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP2 | 2021-04-07 12:58 |  | NO
116 | EAF 101-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas Arica – Pozo Almonte 110 kV y Central Diesel Arica – Arica 66 kV, junto con la salida intempestiva de las unidades de la central Chapiquiña, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Engie Energía Chile S.A. declara que la falla fue a causa del choque de un camión que se desplazaba por la zona contra el tirante de la estructura N°38 de la línea 66 kV Central Diesel Arica – Arica, lo que provocó su corte y el acortamiento de distancia con respecto a dicha línea, con una localización de falla registrada por las protecciones de 8.6 km desde S/E Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT153CI1TR03----G216 | TRAMO | 3116 | CENTRAL DIESEL ARICA - TAP QUIANI 66KV C1 | 2021-04-07 20:18 |  | SI
117 | EAF 102-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla monofásica en la fase B ocasionada por corte de la grampa de unión en el conductor de la fase lateral entre las estructuras N°325 y N°326, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Collipulli - Victoria. La empresa CGE S.A., señala que no se pudo determinar la causa de la falla, aunque podría deberse a fenómenos mecánicos, luego de descartar sobretemperaturas en el conjunto grampa conductor, pernos sueltos en conector o corrosión en la unión cable - conector producto de par galvánico. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-04-12 04:55 |  | NO
118 | EAF 103-2021 | TD | Forzado | El origen de la falla en la línea 110 kV Minero - Sewell N°2 se debió a un cortocircuito en la fase “A” provocado por un ave (cóndor) que hizo contacto con el conductor de la línea en la estructura N°14, originando la apertura automática de los interruptores 52H9 de S/E Minero y 52L2 de S/E Sewell, por operación de sus protecciones diferencial de línea y de distancia residual 21N en primera zona. Adicionalmente, junto con la apertura de la línea 110 kV Minero - Sewell N°2, se presentó la apertura del interruptor 52HL1 de la S/E Sewell, asociado a la línea 110 kV Minero - Sewell N°1, la cual quedó energizada desde la S/E Minero, originando la pérdida de todos los consumos de la S/E Sewell, equivalentes a 28 MW según lo observado en el SCADA del Coordinador. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT002CI2TR02----L020 | TRAMO | 1544 | MINERO - SEWELL 110KV C2 | 2021-04-15 10:03 |  | SI
119 | EAF 104-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Pullinque – Los Lagos, por operación de protecciones en ambos extremos del circuito, ante una falla monofásica originada por el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°301 y N°302 del tramo Pullinque – Panguipulli. La causa de la falla es atribuida a un vehículo de propiedad de terceros que, al cruzar bajo el vano de la línea, habría provocado el corte del conductor de la fase A, entre las estructuras N°301 y N°302 del tramo Pullinque – Panguipulli. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT069CI1TR02----T002 | TRAMO | 354 | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | 2021-04-16 05:02 |  | SI
120 | EAF 105-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 15 kV de S/E Tuniche, a través de la apertura del interruptor 52CT de la S/E, por operación de sus protecciones en respaldo a falla en el alimentador de distribución Chancón, producto del choque de un vehículo a uno de sus postes, para la cual no existió apertura del interruptor correspondiente al alimentador. Al respecto, la causa de la no apertura del interruptor del alimentador informada por CGE S.A. corresponde a una falla en la tarjeta actuadora del interruptor 52C6 de S/E Tuniche (alimentador Chancón). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE067T058 | BARRA | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 2021-04-16 22:31 |  | NO
121 | EAF 106-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Queltehues se origina producto de intervención fortuita durante la realización de trabajos de personal contratista de AES Gener S.A., asociados a “diagnóstico y corrección de error interno en protección Siemens serie Siprotec 4 modelo 7UT6 asociada al transformador de poder N°2” de S/E Central Queltehues, en la que no se realiza el correcto bloqueo de la función de protección a intervenir. | 10 | AES ANDES S.A. | SE006G010 | SSEE | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 2021-04-17 16:15 |  | NO
122 | EAF 107-2021 | TN | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de ambos circuitos de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, ante una falla monofásica a tierra en la fase “C” del circuito N°2, por medio de la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Colbún Transmisión S.A. declara que la falla fue a causa de descarga en las cadenas de aisladores de la estructura N°21, sin entregar mayores antecedentes sobre los hechos que provocan la pérdida de aislación. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT043CI2TR01----T011 | TRAMO | 4359 | POLPAICO - QUILAPILUN 220KV C2 | 2021-04-18 07:25 |  | NO
123 | EAF 108-2021 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52BT de S/E Tap Off Palestina, asociado a la línea 66 kV Tap Off Palestina – El Peñón, debido al corte de su conductor en la fase “A” de la estructura Nº179, a la salida del elemento amortiguador de dicha estructura, presumiblemente por vibraciones provocadas por el viento. Producto del evento descrito, fueron afectados aproximadamente 12 MW de consumos de la S/E El Peñón, asociados a las faenas de Minera Meridian. | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT165CI1TR01----L124 | TRAMO | 3196 | TAP OFF PALESTINA - EL PEÑON 66KV C1 | 2021-04-18 07:27 |  | NO
124 | EAF 109-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo Tap FPC – FPC 154 kV asociado a la línea 154 kV Hualpén - Lagunillas se debió a un cortocircuito en la fase “A”, provocado por pérdida de aislamiento producto de contaminación de aislador de esta fase en la estructura N°31A, según lo informado por la empresa Transelec S.A., originando la apertura automática de los interruptores 52A2 y 52A3 de S/E Lagunillas y 52A4 de S/E Hualpén, por operación de sus protecciones de distancia residual 21N en primera zona. Adicionalmente, para este evento también se presentó la apertura automática del interruptor 52 A1 de S/E FPC, por actuación de su protección de sobretensión residual (función 59N). | 82 | TRANSELEC S.A. | LT059CI1TR03----T002 | TRAMO | 333 | TAP FPC - LAGUNILLAS 154KV C1 | 2021-04-20 14:47 |  | NO
125 | EAF 110-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/23 kV N°3 de S/E El Manzano por operación de su protección diferencial de transformador (87T), ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), por mal contacto de la conexión a tierra de sus equipos asociados. La causa de la falla en las instalaciones de distribución no fue determinada. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | SP248T054SE013T054 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2844 | SP S/E EL MANZANO (ENEL DISTRIBUCION) JT3-S1 | 2021-04-21 02:19 |  | NO
126 | EAF 111-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52A5 de S/E San Vicente, asociado a la línea 154 kV San Vicente - Talcahuano, originada por una orden de trip espuria del sensor de gas SF6 del interruptor. La orden de trip espuria fue provocada por un desperfecto en los contactos del sensor de gas SF6 del interruptor 52A5 de S/E San Vicente, cuya causa es atribuida a exceso de humedad. | 82 | TRANSELEC S.A. | IM01T002PA003T002SE035T002 | INTERRUPTOR | 2437 | IM S/E SAN VICENTE A5 | 2021-04-21 05:21 |  | NO
127 | EAF 112-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la línea 66 kV San Javier - Constitución, el cual fue despejado a través de las aperturas de los interruptores 52B3 de S/E San Javier y 52B1 de S/E Constitución. La causa de la falla corresponde a una corteza de eucaliptus que fue arrastrada por el viento hacia el conductor central de la línea, acortando distancia eléctrica entre fase y tierra con ocasión de temporal de viento y lluvia. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-04-21 15:10 |  | SI
128 | EAF 113-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de caída de árbol en el vano comprendido por las estructuras N°84 y N°85 de la línea 66 kV Andalicán – Horcones C1, producto de tala realizada por terceros fuera de la franja de seguridad (30 metros) en predio de Forestal Arauco, provocando la descarga eléctrica entre las fases “B” y “C” a 2.7 km desde S/E Andalicán. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-04-24 13:28 |  | SI
129 | EAF 114-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Vizcachas, asociado a la línea 110 kV Vizcachas - Puente Alto, debido a la operación indeseada de la función direccional de la protección de sobrecorriente de fase asociada al paño previamente indicado, en instantes en que se realizaban trabajos programados sobre los sistemas de protecciones de dicha instalación, relacionados con labores del proyecto Alto Maipo. | 1927 | TRANSMISORA ELÉCTRICA CORDILLERA SPA | SP001T055SE002T055 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 832 | SP S/E VIZCACHAS H1 | 2021-04-25 06:15 |  | NO
130 | EAF 115-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 66 kV Coronel - Andalicán y 66 kV El Manco - Andalicán, debido a falla que involucró las fases A y B de la línea 66 kV Coronel - Andalicán y a las fases B y C de la línea 66 kV El Manco - Andalicán, la cual ocurrió entre las estructuras N°43 y N°44 de las mencionadas líneas. La causa de la falla fue la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-04-25 11:05 |  | NO
131 | EAF 116-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x110 kV Los Maquis - Aconcagua - Esperanza, por operación de su esquema de teleprotección ante una falla cuyo origen corresponde a una descarga por contacto de ramas de eucaliptus con los conductores de las fases B y C, entre las estructuras N°63 y N°64 de la línea. La causa de la falla es atribuida a una poda y tala en terrenos de terceros. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT004CI1TR06----T011 | TRAMO | 8 | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | 2021-04-25 11:35 |  | NO
132 | SD2021032924 | TZ | Programado | Desconexión por emergencia de LT. 110 kV Esmeralda - Centro, por problemas de funcionamiento y reconexiones reiteradas en paño H1 S/E Centro(Extremo Centro de LT, 110 kV Esmeralda - Centro. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT035CI1TR01----T025 | TRAMO | 2861 | ESMERALDA - CENTRO 110KV C1 | 2021-04-16 05:51 |  | NO
133 | SD2021033103 | TZ | Programado | Desconexión por emergencia de LT. 110 kV Cóndores - Pacifico, por problemas de funcionamiento y reconexiones reiteradas en paño 52HT1 S/E Pacifico. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT033CI1TR01----T025 | TRAMO | 2858 | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | 2021-04-16 16:15 |  | NO
134 | SD2021029626 | TZ | Programado | Desconexion de paño H1 por modificación de chicote de linea a desconectador 89H1-2 y conexionado de chicotes a desconectador 89H1-3, para realizar readecuaciones a paño H1 (Proyecto de ampliación Cóndores). Posterior a modificacion de chicotes se realizara la transferencia de carga paño H1 (LT. 110 kV Cóndores - Cerro Dragon / Alto Hospicio) a través de paño de transferencia HR, por trabajos de readecuacion de paño H1. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PA005T025SE063T025 | PAÑO | 22347 | S/E CONDORES H1 | 2021-04-18 01:44 |  | NO
135 | SD2021033117 | TZ | Programado | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere desconectar de curso forzoso para corrección de puntos con sobre temperatura en los bushing H2 del T1 y en los DD.CC 89ET1-2, 89E1-1 y 89E1-2 de S/E Hernan Fuentes. El total de clientes afectados son 828 clientes de las comunas de Copiapó y Caldera, correspondientes a los Ctos. 52E1 Bodega y 52E4 Piedra Colgada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET02T005SE159T005 | TRAFO2D | 1113 | HERNAN FUENTES 110/23KV 15-20MVA | 2021-04-18 05:00 |  | NO
136 | SD2021035030 | TZ | Programado | Desconexión tramo 66 kV Pillanlelbun-Lautaro por reemplazo de aislación estructura 175 que presenta descargas. Durante desconexión permanecerá desconectado T2 de S/E Pillanlelbun (consumos Frontel) y central Comasa Lautaro. Se requerirá efectuar 2 microcortes a consumos de CGE, Codiner y Frontel conectados a SSEE Pillanlelbun y Lautaro para efectos de maniobras de desconexión y normalización respectivamente. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT092CI1TR03----T005 | TRAMO | 408 | LAUTARO - PILLANLELBUN 66KV C1 | 2021-04-21 23:20 |  | NO
137 | SD2021033215 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-04-24 07:00 |  | NO
138 | SD2021027367 | TZ | Programado | En coordinación con Enel, se realizará la desconexión de las LT 44kV Las Vegas - Rungue Cto. N°1 y 2 por mantenimiento preventivo. 1) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Entel, cliente Enel (1 cliente afectado, antena Entel). 2) Se afectaran los consumos de S/E 44/12 kV Caleu, cliente Enel (204 clientes afectados, correspondientes al alimentador Caleu). 3) Los consumos de S/E Rungue, serán respaldados por Media tensión por ENEL | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT027CI2TR01----T057 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-04-25 05:58 |  | NO
139 | SD2021036055 | TZ | Programado | Instalaciones en Riesgo: L 110kV Maitencillo-Las Compañías, C1 Temporalidad de los Riesgos: Al término de los trabajos Nivel de Riesgo: Bajo Bloqueos del Jefe de Faena: Subestación Compañías, Instalación de bloqueos en E-55 y E57 Detección de ausencia de tensión previo a la instalación de bloqueos A disposición del jefe de faena | 82 | TRANSELEC S.A. | LT011CI1TR04----T002 | TRAMO | 176 | INCAHUASI - PAJONALES 110KV C1 | 2021-04-25 08:10 |  | NO
140 | SD2021036121 | TZ | Programado | A Solicitud de Transelec según SODI de curso forzoso 1290 por reparación de hebra cortadas en E-56 en LT110KV Maitencillo-Las Compañías, se requiere la desconexión del paño 52ET1 S/E Incahuasi. Con afectación de clientes finales dado que no se pueden respaldar sus consumos. Cto. 52E1 Domeyko se afectan 168 clientes. Cto. 52E2 La Higuera se afectan 1569. El resto de los clientes quedan abastecidos con generación local. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA010T058SE017T058 | PAÑO | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | 2021-04-25 08:49 |  | NO
141 | SD2021028827 | TZ | Programado | Mantenimiento preventivo a equipos primarios S/E Traiguén y mantenimiento a línea 66 kV Victoria-Traiguén y Tap-Off Victoria. Con perdida de suministro a clientes finales, Frontel: 6683 clientes en alimentador 52C2 Urrutia y 1821 clientes alimentador 52C4 Galvarino, para el caso de Codiner: 329 clientes alimentador 52C1 Chufquen. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE064T058 | BARRA | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 2021-04-25 09:00 |  | NO
142 | SD2021036686 | TZ | Programado | Para evitar riesgos a las instalaciones y a la continuidad de servicio, se requiere realizar un microcorte al interruptor 52CT1 de S/E Loncoche por curso forzoso por la apertura del DD.CC 89 CEE-1 asociado al BB.CC N°1, el cual se encuentra con anormalidad detectada según IF 2021001230. Maniobras en coordinación con STS de acuerdo a la SODI 220, el total de clientes afectados de SAESA son 5992 clientes de la comuna de Loncoche, correspondiente al 52C4 Cto. Lanco (SAESA). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA011T058SE129T058 | PAÑO | 1089 | S/E LONCOCHE CT1 | 2021-04-27 00:09 |  | NO
143 | SD2021036970 | TZ | Programado | Reparar puente AT cortado en torre 26. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT041CI1TR03----T054 | TRAMO | 740 | LO PRADO - CURACAVI 44KV C1 | 2021-04-27 13:34 | Hidronor | NO
144 | SD2021037646 | TZ | Programado | Actividades: Solicitado por CGE Vallenar, por: Transferencia de carga desde Cto. Manantial hacia el Ct. Matta y Valle para reparar falla en zona 0 Cto. Manantial. Restricción: No hay Instalación con riesgo: Alimentador 52C3-Matta, 52C4-Manantial y 52C5-Valle Temporalidad del riesgo: Durante la faena Nivel de Riesgo: bajo | 82 | TRANSELEC S.A. | PA007T002SE039T002 | PAÑO | 2792 | S/E VALLENAR C4 | 2021-04-28 15:33 | A solicitud de CGE por transferencia de carga | NO
145 | SD2021037804 | TZ | Programado | Apertura por emergencia de T2 en S/E Quiani, TTCC lado Alta de paño BT2 Sin fase B, se presume abierto. Apertura por riesgo a daño de instalaciones y personas. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET02T005SE277T005 | TRAFO2D | 1616 | QUIANI 66/13.8KV 4.5/5.625MVA T2 | 2021-04-28 18:35 |  | NO
146 | EAF 117-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de la barra 33 kV de S/E Parque Eólico Taltal se origina producto de una falla monofásica (cuya causa primaria no ha sido informada a la fecha) ocurrida en su Circuito Nº4 de generación, la que no fue despejada por las protecciones principales del interruptor 52F4 debido a un incorrecto ajuste implementado en terreno, falla que termina siendo despejada por la protección de sobretensión residual 59N de su barra 33 kV. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | SE012G292 | SSEE | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 2021-04-27 21:35 |  | NO
147 | EAF 118-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro - Chonchi por operación de la protección de sobrecorriente residual del extremo Castro, ante una falla monofásica en la fase C. Adicionalmente, se produjo la apertura del extremo Quellón de la línea 110 kV Chonchi - Quellón, por operación de su protección de sobretensión residual. La empresa STS S.A., señala que la causa de la falla habría sido una descarga atmosférica, durante condiciones climáticas de viento y lluvia en la zona. | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT007CI1TR01----R024 | TRAMO | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2021-04-29 21:16 |  | SI
148 | EAF 119-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 15 kV de S/E Puchoco se originó por una falla monofásica en la fase “C” del desconectador 89CT-2, debido a la explosión de su aislador del lado superior izquierdo, provocando la operación de la protección temporizada de sobrecorriente asociada al interruptor 52CT de S/E Puchoco. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA003T058SE060T058 | PAÑO | 1372 | S/E PUCHOCO CT | 2021-04-30 04:12 |  | NO
149 | EAF 120-2021 | TZ | Forzado | Mientras se realizaban trabajos de curso forzoso en el sistema de protección del paño B1 de S/E Central Diésel Arica, se produjo la apertura intempestiva del interruptor de dicho paño, 52B1. La causa de la mencionada apertura correspondería, de acuerdo con lo indicado por Engie Energía Chile S.A., a una acción involuntaria del especialista que intervenía el sistema de protección, pasando a llevar una bornera de conexión del sistema de control del interruptor 52B1 de S/E Central Diésel Arica. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | IM02G216PA007G216SE031G216 | INTERRUPTOR | 11482 | IM S/E CENTRAL DIESEL ARICA B1 | 2021-04-30 17:22 |  | NO
150 | EAF 121-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Castro – Conchi por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a descargas atmosféricas a raíz del mal tiempo en la zona. | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT007CI1TR01----R024 | TRAMO | 651 | CASTRO - CHONCHI 110KV C1 | 2021-05-01 01:30 |  | SI
151 | EAF 122-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Tap Off Paso Hondo – Paso Hondo se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A” provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase y la cruceta metálica de la estructura N°19, ocasionando la apertura automática por protecciones de los interruptores 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo y 52B1 de S/E Parral, este último asociado a la línea 66 kV Parral – Cauquenes. La apertura del interruptor 52B1 de S/E Parral se debió a la actual coordinación entre los sistemas de protecciones existentes en las SS/EE Parral y Tap Off Paso Hondo, dado que no es posible mantener un paso de coordinación adecuado entre ambos interruptores, produciéndose la reconexión automática exitosa del interruptor 52B1 de S/E Parral una vez despejada la falla por medio del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Paso Hondo. La empresa Luz Parral S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 115 | LUZPARRAL S.A. | LT001CI1TR01----R022 | TRAMO | 4010 | TAP PASO HONDO - PASO HONDO 66KV C1 | 2021-05-04 19:45 |  | SI
152 | EAF 123-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 110 kV de S/E Cerro Colorado, por medio de la operación de la protección de sobretensión. La empresa Minera Cerro Colorado declara que la sobretensión registrada se produjo debido a un rechazo de carga previo al interior de la minera, específicamente en el alimentador 52-16 del switchgear 2 (Aglomerado 2), cuya causa aún se encuentra en investigación. | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | BA67L116SE045L116 | BARRA | 2007 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2021-05-05 04:32 |  | NO
153 | EAF 124-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/23 kV, de S/E Nueva Imperial por operación de su protección diferencial. La empresa Frontel S.A. señala que la causa de la falla fue un error operacional durante el desarrollo de trabajos programados en la protección SEL 351S del lado de 23 kV del transformador. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-05-07 10:21 |  | NO
154 | EAF 125-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Lihueimo fue debido a una falla en el alimentador Arboleda, no despejada por su interruptor de cabecera 52C1 de dicha S/E, debido a error en la configuración de los ajustes de su protección, operando en respaldo el interruptor 52CT1 de la mencionada S/E por actuación de la protección temporizada de sobrecorriente de fase. La empresa CGE S.A. informó que la falla ocurrida en el alimentador Arboleda tiene relación con trabajos de tala y roce de árboles, no coordinados con su representada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP004T005SE180T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20606 | SP S/E LIHUEIMO C1 | 2021-05-07 14:40 |  | NO
155 | EAF 126-2021 | TZ | Forzado | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte – Quirihue eran abastecidos desde la red de media tensión de S/E Tomé. En tales condiciones, ocurrió la desconexión de la barra 23 kV de S/E Quirihue y la pérdida de los consumos asociados. La causa de la desconexión forzada correspondería a la operación de una protección de sobrecorriente de fase asociada a un equipo de la red de media tensión que alimentaba S/E Quirihue, tras presunta desconexión intempestiva de un PMGD que inyectaba en dicha red. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE188T058 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2021-05-08 10:47 | En el caso del punto de control correspondiente a S/E Hualte, se utilizó el factor de prorrateo basado en EAF098-2021. Esto debido a que consumo es modelado en una Línea de Transmisión y el factor de prorrateo 1 sobredimensiona la potencia desconectada. | NO
156 | EAF 127-2021 | TZ | Forzado | Con ocasión de trabajos programados de mantenimiento de los transformadores de poder N°1 66/33 kV de S/E Hualte y N°1 33/23 kV de S/E Quirihue, los consumos de esta última S/E y de la línea 33 kV Hualte – Quirihue eran abastecidos desde la red de media tensión de S/E Tomé. En tales condiciones, ocurrió la desconexión de la barra 23 kV de S/E Quirihue y la pérdida de los consumos asociados. La causa de la desconexión forzada correspondería a la operación de una protección de sobrecorriente de fase asociada a un equipo de la red de media tensión que alimentaba S/E Quirihue, tras presunta desconexión intempestiva de un PMGD que inyectaba en dicha red. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE188T058 | BARRA | 613 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 2021-05-08 12:28 | En el caso del punto de control correspondiente a S/E Hualte, se utilizó el factor de prorrateo basado en EAF098-2021. Esto debido a que consumo es modelado en una Línea de Transmisión y el factor de prorrateo 1 sobredimensiona la potencia desconectada. | NO
157 | EAF 128-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Parral – San Carlos se debió a un cortocircuito monofásico a tierra en la fase “A” provocado por la caída de un árbol sobre el conductor ubicado entre el vano Nº237 y Nº238 del tramo 66 kV Parral – Tap San Gregorio, presumiblemente durante una tala no autorizada ejecutada por terceros, ocasionando la apertura automática con reconexión no exitosa del interruptor 52B3 de S/E Parral. La empresa CGE S.A. envió registros fotográficos que acreditan el origen de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT055CI1TR04----T005 | TRAMO | 1158 | SAN GREGORIO - PARRAL 66KV C1 | 2021-05-09 10:54 |  | SI
158 | EAF 129-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Talca – Villa Alegre, con reconexión automática exitosa, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Constitución, por medio de la operación de su protección direccional de sobrecorriente residual, con lo cual se conforma la isla eléctrica en la zona de Constitución. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue a causa de ave que hace contacto entre line post de fase central y tierra (poste-cruceta) de la estructura N°102 del tramo de línea San Javier – Villa Alegre, ubicada a una distancia de 21.9 km desde S/E Talca. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT053CI1TR08----T005 | TRAMO | 1082 | SAN JAVIER - VILLA ALEGRE 66KV C1 | 2021-05-10 11:54 |  | SI
159 | EAF 130-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, por operación en respaldo de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de dicha barra, ante una falla originada en la red MT del alimentador Grajales. La causa que provocó que la falla en la red MT haya sido despejada en respaldo por los sistemas de protección del interruptor general de la barra de transferencia N°4 12 kV de S/E Club Hípico, es atribuida a una descoordinación entre los sistemas de protección de la barra de transferencia 12kV N°4 y los sistemas de protección del alimentador fallado. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | PA039T054SE011T054 | PAÑO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | 2021-05-12 12:16 |  | NO
160 | EAF 131-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada de S/E Zaldívar se origina producto de la operación de su protección diferencial de barras 87B de 220 kV, ante una descarga eléctrica detectada en la línea 66 kV Zaldívar - Negrillar, sobre la cual Compañía Minera Zaldívar SpA informa que “luego de inspeccionar tanto los equipos, las instalaciones y la línea de 66 kV, sin encontrar daños algunos, se determina que dicho escenario posiblemente fue producido por una descarga atmosférica en la línea”. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT105CI1TR01----L128 | TRAMO | 4203 | ZALDIVAR - NEGRILLAR 66KV C1 | 2021-05-13 02:03 |  | SI
161 | EAF 132-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo se debió a la operación de su protección diferencial, la cual, a través de la actuación de su relé maestro 86B2 asociado, ordena la apertura automática de los interruptores 52JS y 52J2 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. indica, en sus informes de falla de 48 horas y 5 días relacionados con el evento analizado en este Estudio, que la operación de la protección diferencial de la barra Nº2 220 kV de S/E Paposo fue causada por el recibo de la señal correspondiente a la función de protección de falla de interruptor (50BF), emitida por el sistema de protecciones asociado a la unidad Nº2 de la central Térmica Taltal de propiedad de la empresa Enel Generación Chile S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SP001G021SE010G021 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 16360 | SP S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) JT2-S1 | 2021-05-13 05:26 |  | NO
162 | EAF 133-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, el cual fue despejado a través de la apertura del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos. La causa de la falla corresponde a un ave que se posó sobre el puente de la fase A de la estructura N°519 de la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu, acortando distancia eléctrica entre dicha fase y tierra. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2021-05-14 17:23 |  | SI
163 | EAF 134-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52BT3 de S/E Curanilahue, asociado al transformador regulador 66/66 kV de dicha subestación, por operación de los sistemas de protección del paño B1 de este equipo (disparo transferido), ante falla en la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos. Adicionalmente, se produce la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tres Pinos, asociado a la línea 66 kV Tres Pinos – Lebu. La empresa CGE S.A. declara que la falla fue presumiblemente a causa de restos frescos de excremento de ave en la aislación de la estructura N°394, correspondiente a la línea 66 kV Curanilahue – Tres Pinos, localizada a una distancia de 4.5 km desde S/E Curanilahue, lo que provoca un arco eléctrico con el consecuente corte del conductor en una de sus fases. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT218CI1TR01----T005 | TRAMO | 384 | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV C1 | 2021-05-16 21:53 |  | SI
164 | EAF 135-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra auxiliar 12 kV N°2 de S/E Lo Bosa por operación de su protección de sobrecorriente residual, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución), específicamente en los alimentadores Comodoro y Antillanca de S/E Lo Boza. La causa de la falla en las instalaciones de distribución se debió a un puente cortado en postación compartida por los alimentadores Comodoro y Antillanca de S/E Lo Boza. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | BA06T054SE023T054 | BARRA | 794 | BA S/E LO BOZA 12KV BA2 | 2021-05-17 10:41 |  | NO
165 | EAF 136-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo 1x110 kV Cerro Navia – Tap San Pablo C1, de la línea 110 kV Cerro Navia – Lo Aguirre, se debió a un cortocircuito bifásico a tierra, fases “A y B”, provocado por un objeto llevado por el viento que hizo contacto con los conductores de estas fases entre las estructuras N°6 y N°7, originando la apertura automática del interruptor 52A11 de S/E Cerro Navia por operación de su protección de distancia 21/21N. La empresa Enel Transmisión Chile S.A., sobre las características del objeto desplazado por el viento, indica “elemento conductor”, sin especificar mayores características del objeto. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LT039CI1TR01----T054 | TRAMO | 738 | CERRO NAVIA - TAP SAN PABLO 110KV C1 | 2021-05-17 13:05 |  | SI
166 | EAF 137-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre el interruptor 52ET3 es atribuida a una pérdida de aislación en un cable del sistema de control que gatilló la polarización de la bobina de apertura del interruptor. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PA193T003SE012T003 | PAÑO | 14033 | S/E LA UNION ET3 | 2021-05-20 08:01 |  | NO
167 | EAF 138-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Unión, asociado a la barra N°3 23 kV, debido a una orden de trip espuria originada en un cable del sistema de control del interruptor. La causa que provocó la orden de trip espuria sobre el interruptor 52ET3 es atribuida a una pérdida de aislación en un cable del sistema de control que gatilló la polarización de la bobina de apertura del interruptor. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PA193T003SE012T003 | PAÑO | 14033 | S/E LA UNION ET3 | 2021-05-20 08:20 |  | NO
168 | EAF 139-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra 12 kV N°1 de S/E Pajaritos se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente residual 51N de su interruptor 52CT1, ante una falla en la red MT en del Alimentador General Bueras (línea cortada sobre una cruceta en calle Pajaritos con Zanjón de la Aguada), la que no fue despejada por las protecciones propias del interruptor de cabecera de dicho alimentador tras su último recierre, por acción de su esquema de reconexión. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | PA022T054SE034T054 | PAÑO | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | 2021-05-20 18:38 |  | NO
169 | EAF 140-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor asociado al circuito N°2 de la línea 2x44 kV FFCC Los Andes – Hermanos Clark en S/E FFCC Los Andes, por operación de su protección de distancia en primera zona, afectando los consumos de S/E Río Blanco. La empresa Chilquinta Energía S.A. señala como causa de la apertura automática, la presencia de descargas eléctricas sobre la línea 2x44 kV FFCC Andes – Hermanos Clark, atribuido a descargas atmosféricas imperantes en la zona. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI1TR01----T057 | TRAMO | 710 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C1 | 2021-05-20 19:09 |  | SI
170 | EAF 141-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Quillota - Marbella por cortocircuito monofásico debido a pérdida de aislación. La causa de lo anterior se debió a contacto de aves con conductores en cruceta de la estructura N°94 de dicha línea. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT209CI1TR01----T005 | TRAMO | 215 | MARBELLA - QUILLOTA 110KV C1 | 2021-05-24 09:05 |  | SI
171 | EAF 142-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito monofásico a tierra en la fase B de la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte, el cual fue despejado a través de la apertura de los interruptores 52HT3 de S/E Arica y 52H1 de S/E Pozo Almonte. La causa de la falla corresponde a un ave que se posó sobre la estructura N°597 de la línea 110 kV Arica – Pozo Almonte, acortando distancia eléctrica entre la fase B y la estructura. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-05-25 17:35 |  | SI
172 | SD2021038484 | TZ | Programado | Desconexión del interruptor 52C1, Cto El Prado de S/E Piduco, único alimentador y general de media tensión de transformador N° 1 de S/E Piduco. A solicitud del área de distribución por reparación de línea cortada en redes de distribución. 9019 clientes aproximadamente afectados. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA004T058SE090T058 | PAÑO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | 2021-05-01 10:21 |  | NO
173 | SD2021030855 | TZ | Programado | TRANSFERENCIA DE CARGA DEL PAÑO HR HACIA LA LT 110 KV CÓNDORES - A. HOSPICIO/ C. DRAGÓN PARA LA NORMALIZACIÓN DEL PAÑO H1. INSTALACIÓN DE CHICOTES DEFINITIVOS ENTRE DESCONECTADORES 89H1-2 Y 89H1-3. EN S/E CÓNDORES ABIERTOS: 52H1, 89H1-1, 89H1-2, 89H1-3, 52HR, 89HR-1, 89HR-2. EN S/E ALTO HOSPICIO ABRIR: 52HT1, 52CT1 Y 89HT1-1. EN S/E CERRO DRAGÓN ABRIR: 52HT1, 52CT1 Y 89HT1-1. NOTA: SE VERÁN AFECTADOS 29810 CLIENTES DE S/E ALTO HOSPICIO CON UN BLOQUE DE CARGA DE 10.3 MW APROXIMADAMENTE. LOS CLIENTES DE S/E CERRO DRAGÓN, SERÁN RESPALDADOS A TRAVÉS DE LA RED DE MT EN UN 100%. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PA005T025SE063T025 | PAÑO | 22347 | S/E CONDORES H1 | 2021-05-02 01:51 |  | NO
174 | SD2021033661 | TZ | Programado | Mantenimiento de líneas y equipos eléctricos de minera Las Cenizas. Desconexión del paño E4 a solicitud de Minera Cenizas con precaución al interruptor general ET1. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA009T058SE031T058 | PAÑO | 556 | S/E CABILDO E4 | 2021-05-04 10:03 |  | NO
175 | SD2021040960 | TZ | Programado | Reparación hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas. Se debe de reparar hebras cortadas para evitar posible corte de suministro eléctrico. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-05-08 08:16 |  | NO
176 | SD2021038080 | TZ | Programado | Reparación puntos con temperatura en 52CT1, 89CT1, 89C4-1 y 89C1-2 de S/E Plantas. Para realizar esto trabajos se solicita abrir el 52HT1, 52CT1, 52C7, 52C1, 52C3, 52CT2, 52C4, 52C8, 52C2, 52C9, 89HT1, 89C7-2, 89C1-2, 89C3-2, 89CT2-2, 89C4-2, 89C8-2, 89C2 y 89C9 de S/E Plantas. Los circuitos, clientes y comunas afectadas son: Alimentador El Inca (52C1): 4941 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Los Carrera (52C3):5910 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Inacesa(52CT2):87 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Biocobre (52C4): 5 clientes, comuna de Copiapó Alimentador Tierra Amarilla (52C8), 1396 clientes, comuna de Tierra Amarilla. Se respalda la totalidad de los clientes del alimentador Alicanto (3536 clientes del circuito 52C7) a través de redes de Dx con alimentador El Palomar (52C7) de S/E Copiapó. Se respaldan 510 clientes del alimentador Tierra Amarilla (52C8) a través de redes de Dx con alimentador Complejo Minero (52E1) de S/E Tierra Amarilla. La totalidad de los clientes afectados es de 12.339 clientes. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA002T058SE161T058 | PAÑO | 2853 | S/E PLANTAS CT1 | 2021-05-09 06:38 |  | NO
177 | SD2021044018 | TZ | Programado | Choque a instalaciones eléctricas por vehículo menor, camino a Yungay, debido a esto se requiere la apertura de interruptor 52FT8 SSEE Quilmo 1 afectando subestaciones propias de Copelec como Santa Elisa, Ciruelito, Recinto . Clientes afectados 9161 , 6 MVA interrumpidos aprox. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LT002CI1TR02----R013 | TRAMO | 609 | QUILMO - TAP LAJUELAS 33KV C1 | 2021-05-19 15:13 |  | NO
178 | SD2021042415 | TD | Programado | Desconexión Línea 220 kV Polpaico-Maitenes, coordinado con Angloamerican ( detención de Planta ) con el objetivo de abrir desconectador 89J1 en S/E Las Tórtolas, dejando disponible el tramo Polpaico- Las Tórtolas y permitiendo con ello efectuar mantenimiento preventivo a Equipo, Líneas y Control, el desconectador 89J1 permanecerá abierto hasta que Angloamerican nuevamente tenga detención de planta fecha en que se normalizará la línea. Durante ese período Angloamerican ( Las Tórtolas ) quedaráabastecida desde S/E Maitenes. | 4 | COLBÚN S.A. | PA009T061SE007T061 | PAÑO | 161 | S/E LAS TORTOLAS J1 | 2021-05-20 10:00 |  | NO
179 | SD2021041612 | TD | Programado | Mantenimiento, Actualizaciones firmware y actualización de las tarjetas de comunicación de la protección SIEMENS. Trabajos coordinados con CGE distribución (alimentador 12 kV San José de Maipo). Los afectados por el corte de suministro serán 70 clientes, el resto será realimentados desde el alimentador Casas Viejas. | 10 | AES ANDES S.A. | PA027G010SE006G010 | PAÑO | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | 2021-05-23 09:57 |  | NO
180 | SD2021036010 | TZ | Programado | Lavado de aislación a equipos de patio de S/E Tocopilla desconectada por 3 minutos. Condición operacional requerida : Apertura del 52D y cabeceras alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 . S/E Tocopilla se desconectará por 3 minutos | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET01T005SE290T005 | TRAFO2D | 1667 | TOCOPILLA 23/5 KV N° 1 | 2021-05-28 07:00 |  | NO
181 | SD2021047541 | TZ | Programado | Choque a instalaciones eléctricas por vehículo menor, camino a Las Termas Chillán, debido a esto se requiere la apertura de interruptor 52F3 Las Vegas CIRUELITO - RECINTO 33KV afectando subestaciones propias de Copelec Recinto . Clientes afectados 2730 , 1.2 MVA interrumpidos aprox. | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LT005CI1TR05----R013 | TRAMO | 627 | CIRUELITO - RECINTO 33KV C1 | 2021-05-30 17:51 |  | NO
182 | EAF 143-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52J1, 52JT3 y 52JS de S/E Paposo, por medio de la operación de la protección diferencial de la barra 220 kV N°1 de dicha subestación. La empresa Transelec S.A. señala que la desconexión forzada de la barra 220 kV N°1 de S/E Paposo fue a causa de la recepción de una señal de operación proveniente desde la central Térmica Taltal, sin la presencia de falla en sus instalaciones. Por otra parte, la empresa Enel Generación Chile S.A. declara en su Informe de Falla de 48 horas, la operación de la protección diferencial del transformador principal de la unidad N°1 de la central Térmica Taltal por posible falla a tierra del motor de arranque de dicha unidad. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CE14U01G021 | UNIDAD | 765 | TER TALTAL U1 | 2021-05-27 17:47 |  | NO
183 | EAF 144-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en la línea 66 kV Barro Blanco - Pichil se debió a un cortocircuito bifásico en los conductores de las fases A y B, entre las estructuras N°78 y 79, provocado por el contacto de una corteza de árbol (eucalipto) llevada por el viento, originando la actuación de la protección de distancia 21/21N. La empresa Sistema de Transmisión del Sur S.A. menciona que en el momento de la falla había fuertes lluvias y vientos en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT029CI1TR01----T003 | TRAMO | 1513 | BARRO BLANCO - PICHIL 66KV C1 | 2021-05-31 12:23 |  | SI
184 | EAF 145-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a transferencias de carga ejecutadas en las redes MT de la zona (desde el alimentador Abate Molina de S/E Villa Alegre hacia el alimentador Las Rosas de S/E La Palma), con ocasión de trabajos de reparación de un poste chocado fuera de la S/E Villa Alegre. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SE010T005 | SSEE | 361 | S/E LA PALMA | 2021-05-31 16:55 |  | NO
185 | EAF 146-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52BT4 de S/E Coronel, 52BT2 y 52BT3 de S/E Concepción y 52B9 de S/E Coronel, con la consecuente pérdida de los consumos de la zona. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel fue la presencia de humedad en los contactos de trip de su protección 67N, lo cual ocasionó una orden de desenganche espuria sobre el citado interruptor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA017T058SE142T058 | PAÑO | 755 | S/E CORONEL BT3 | 2021-05-31 19:48 |  | NO
186 | EAF 147-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel, asociado al lado de 66 kV del transformador N°3, 154/66 kV. Como consecuencia de lo anterior, se produjo adicionalmente la apertura, por operación de protecciones, de los interruptores 52BT4 de S/E Coronel, 52B8 y 52B11 de S/E Concepción, con la consecuente pérdida de los consumos de la zona. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la apertura intempestiva del interruptor 52BT3 de S/E Coronel fue la presencia de humedad en los contactos de trip de su protección 67N, lo cual ocasionó una orden de desenganche espuria sobre el citado interruptor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA017T058SE142T058 | PAÑO | 755 | S/E CORONEL BT3 | 2021-06-01 11:11 |  | NO
187 | EAF 148-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52L2E y 52L2A de S/E Fundición Chagres, asociados a las líneas 110 kV Esperanza – Fundición Chagres y 110 kV Fundición Chagres – Nueva Panquehue, respectivamente, debido a la operación errónea del selector de transferencia en S/E Fundición Chagres asociado a la línea 110 kV Tap Chagres – Fundición Chagres (52L1). Dicho selector se encontraba con un ajuste de funcionamiento automático detectando la condición de “cerrado” de los interruptores 52L2A y 52L2E, además de la detección de baja tensión en el paño L2A que se encontraba sin transferencia de energía hacia S/E Nueva Panquehue, condiciones que activan una lógica interna que concluye en la apertura de dichos interruptores y el intento fallido de traspaso de cargas de la S/E Fundición Chagres hacia la línea Esperanza – Aconcagua 110 kV (tramo Esperanza – Nueva Panquehue 110 kV), a través del circuito 110 kV Tap Chagres – Fundición Chagres. En el instante en que se produce el evento descrito en el párrafo anterior, la empresa Transquinta se encontraba realizando trabajos de energización y puesta en servicio de la S/E Nueva Panquehue, trabajos que comenzaban con la energización en vacío de la línea de 110 kV Fundición Chagres – Nueva Panquehue a través del cierre del interruptor 52L2A de S/E Fundición Chagres. | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | SP014L008SE002L008 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 4039 | SP S/E FUNDICION CHAGRES 52L1 | 2021-06-01 13:33 |  | NO
188 | EAF 149-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT y 52ET de S/E El Avellano, los cuales son comunes en los lados de 66 kV y 15 kV, respectivamente, de los transformadores 66/23 kV N°1 y N°2 de la mencionada S/E, por un aumento en el nivel de demanda más allá del pickup ajustado en el transformador N°2. La causa del aumento de la demanda, de acuerdo con lo indicado por la empresa CGE S.A., se atribuye a la disminución de la generación de los PMGD que inyectan en las redes de media tensión dependientes de S/E El Avellano, específicamente, en el alimentador Rarinco, correspondiente al paño E4. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET03T005SE003T005 | TRAFO2D | 669 | EL AVELLANO 66/23-13.2KV 10MVA 2 | 2021-06-01 15:07 |  | NO
189 | EAF 150-2021 | TD | Forzado | La desconexión forzada del transformador 66/6 kV N°1 de S/E Bombeo 2 se produjo por la apertura automática del interruptor 52BT1 de esta S/E, por operación de la protección de sobrecorriente temporizada de fase asociada a dicho paño, por causa desconocida. La empresa Sistema de Transmisión del Norte S.A. señala en su informe de 48 horas que presume falla interna en el transformador, pero no entregó información o antecedentes de la causa de la falla en análisis, tampoco se recibió el informe de falla de 5 días. | 675 | CAITAN SPA | ET04L151SE003L151 | TRAFO2D | 2949 | BOMBEO 2 (SGO) 66/6,6KV 15MVA T1 | 2021-06-03 13:08 |  | SI
190 | EAF 151-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A3 de S/E Hualpén y 52P de S/E Petropower, correspondientes al transformador 154/66/20 kV de esta última subestación, por medio de la operación del relé Buchholz de dicho transformador. La empresa ENAP Refinerías S.A. no entrega mayores antecedentes sobre el origen y causa de la falla. | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | ET01L034SE005L034 | TRAFO3D | 56 | PETROPOWER 154/66/20KV 65MVA T1 | 2021-06-03 13:58 |  | NO
191 | EAF 152-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de su protección de distancia residual ante falla monofásica en la fase B. La empresa Minera Maricunga, en su informe de falla de 48 horas, señala que no se determinó la causa de la falla. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2021-06-04 06:27 |  | NO
192 | EAF 153-2021 | TD | Forzado | Se produce la apertura automática del interruptor 52-1 asociado al lado de media tensión del transformador Nº1 220/23 kV de S/E Laguna Seca, por operación de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, causada por la sobrecarga producida en dicho transformador, debido a que todo el consumo de energía hacia la Planta Laguna Seca en 23 kV quedó suministrado a través del transformador Nº1. La sobrecarga en el transformador Nº1 220/23 kV de S/E Laguna Seca se produjo debido a la salida de servicio intempestiva del transformador Nº2 220/23 kV de dicha subestación, por apertura automática del interruptor 52JT2, a consecuencia de una operación errónea del árbol de contactos del desconectador 89JT2 ante la detección de su cierre temprano que causó la energización del circuito de apertura, enviando la orden de desenganche sobre el interruptor 52JT2 a través de su sistema de control. En el momento en que se produce el evento descrito en los párrafos anteriores, la empresa Minera Escondida Ltda. se encontraba realizando trabajos de mantenimiento a equipos asociados al paño JT3 de S/E Laguna Seca, por lo cual dicho paño se encontraba en estado abierto y el transformador Nº3 220/23 kV fuera de servicio. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | PA006L120SE096L120 | PAÑO | 22673 | S/E LAGUNA SECA JT2 | 2021-06-05 15:55 |  | NO
193 | EAF 154-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 S/E Marquesa, correspondiente a la barra 23 kV de dicha S/E, por operación de su función de sobrecorriente de fase. La presunta causa de la operación de la protección mencionada correspondería a sendas fallas ocurridas simultáneamente en los alimentadores Talcuna (paño E2) y Dos Pinos (paño E3) de S/E Marquesa. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE080T058 | BARRA | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 2021-06-06 07:05 |  | NO
194 | EAF 155-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52HT1 y 52CT1 de S/E Central Florida 2, correspondientes al transformador N°1 110/12.5 kV, por medio de la operación del relé Buchholz de dicho transformador. La empresa Eléctrica Puntilla S.A. declara que la operación del relé Buchholz se produjo durante trabajos de mantenimiento correctivo del transformador N°1 110/12.5 kV de S/E Central Florida 2, cuya vía de trip se encontraba inactiva debido a un fusible operado en el Switchgear 12 kV, el cual, una vez reemplazado, habilita el trip del relé maestro (86T) y la consecuente apertura de los interruptores señalados en el párrafo anterior. | 12 | ASOC. DE CANAL. SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO | ET02G012SE003G012 | TRAFO2D | 655 | CENTRAL FLORIDA 2 110/12.5KV 25MVA | 2021-06-06 15:45 |  | NO
195 | EAF 156-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J1 de S/E SGO, asociado a la línea 220 kV Pallata - SGO, debido a una orden de trip proveniente de la protección 87L de la línea. La causa de la operación de la protección 87L de la línea 220 kV Pallata – SGO es atribuida a una orden de trip no deseada, originada durante trabajos de cambios de ajustes del Sistema 2 de protección del paño J1/J2 de S/E Pallata. | 1747 | AR TCHAMMA SPA | SP008G693SE001G693 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19827 | SP S/E PALLATA J1 | 2021-06-07 13:28 |  | NO
196 | EAF 157-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Illapel - Punitaqui, en su estructura Nº259 del tramo Illapel - El Espino, causada por ave que acorta distancia con la fase C de sus conductores de la mencionada línea de transmisión. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT015CI1TR03----T005 | TRAMO | 4731 | TAP PUNITAQUI - ILLAPEL 110KV C1 | 2021-06-08 07:58 |  | SI
197 | EAF 158-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén por operación de la protección de distancia residual del extremo Victoria, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la desconexión forzada fue el contacto de una huira de un árbol, arrastrada por el viento, entre aislador Line Post y la estructura N°94 de la línea, ubicada aproximadamente a 21 km desde S/E Victoria, causando además el corte del conductor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-06-08 10:07 |  | SI
198 | EAF 159-2021 | TD | Forzado | A las 11:22 horas del día 8 de junio de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles por apertura automática del interruptor 52F1 de S/E Catemu asociado a dicha línea, provocado por un cortocircuito de la fase A del conductor a tierra causando el despeje de la falla a través de la actuación de su protección de distancia residual en zona 2. El origen del evento descrito en el párrafo anterior corresponde a la intervención de terceros que se encontraban trabajando en labores de destronque de árboles frutales con una máquina retroexcavadora, sacando de cuajo los árboles, sin tala o rebaje previo, acción que tuvo como consecuencia el contacto directo con el conductor energizado entre las estructuras Nº124 y Nº125 de la línea de 44 kV Catemu – Los Ángeles. A causa del evento fueron afectados 3.67 [MW] de consumos correspondientes a las faenas de la empresa Minera Cerro Negro. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT028CI1TR02----T057 | TRAMO | 727 | CATEMU - LOS ANGELES 44KV C1 | 2021-06-08 11:22 |  | SI
199 | EAF 160-2021 | TN | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52J4 de S/E Quilapilún, asociado al circuito N°1 de la línea 2x220 kV Polpaico – Quilapilún, debido a la recepción de una señal de disparo transferido (TDD) enviada desde el paño J4 de S/E Polpaico. La causa del envío de la señal de disparo transferido desde el paño J4 de S/E Polpaico se presume como un error operacional, ya que no existió una falla real en el sistema. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | PA001L077SE030T002 | PAÑO | 15135 | S/E POLPAICO J4 | 2021-06-12 10:24 |  | NO
200 | EAF 161-2021 | TZ | Forzado | La operación del EDAC-BF en S/E Nahuelbuta provocó la apertura del interruptor 52C1 de esta S/E, asociado al alimentador Roblería, debido a una reducción transitoria de la frecuencia eléctrica detectada durante el proceso de reconexión automática del interruptor 52B1 de S/E Nahuelbuta, frente a una falla ocurrida en la línea 66 kV Los Buenos Aires – Nahuelbuta (propiedad de CGE S.A.) con reconexión exitosa en ambos extremos de la línea. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | PA005T003SE066T003 | PAÑO | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | 2021-06-12 13:08 |  | NO
201 | EAF 162-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET02T005SE013T005 | TRAFO2D | 665 | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | 2021-06-15 19:20 |  | NO
202 | SD2021048370 | TZ | Programado | Se requiere realizar la desconexión de curso forzoso de la LT 66 kV Las Arañas-Mandinga, para abrir el DDCC 89B2 de S/E Mandinga, que quedó con un polo mal cerrado al realizar maniobras de normalización de topología en 66 kV (según DP 42532/2021). Se debe volver a realizar un microcorte a S/E Mandinga para volver atrás las maniobras de normalización de topología en 66 kV. Riesgo alto. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT203CI1TR03----T005 | TRAMO | 488 | MANDINGA - LAS ARAÑAS 66KV C1 | 2021-06-01 06:10 |  | NO
203 | SD2021047783 | TZ | Programado | Asociado a trabajos de reemplazo de estructura Nª59, que tiene como objetivo mejorar altura de LT en relación a LMT que cruza bajo de ésta, se requiere la desconexión de esta línea para la ejecución de estos trabajos. Los consumos de SE Isla de Maipo serán transferidos mediante microcorte a Paño B1 de SE Bajo Melipilla. Circuito Carampangue E1 conectado a T3 de SE Isla de Maipo será transferido por redes MT. Se solicitará a CMPC, la cual está conectada a SE Papelera Talagante, la desconexión de sus consumos debido a su imposibilidad de entrar en Isla Eléctrica. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2021-06-06 06:19 |  | NO
204 | SD2021052867 | TZ | Programado | Retiro de arbol apoyado sobre la línea 66 kV que fue derribado por fuerte viento en la zona (arbol fuera de la faja de servidumbre). Además, se realizara el reemplazo de separadores de línea 66 kV dañados por el arbol derribado. Se requiere desconectar la línea 66 kV Villarrica - Pucón afectando de manera parcial los consumos de S/E Pucón. Clientes afectados de S/E Pucón: 1.- 52E3 circuito Antumalal: 1260 clientes (0,4 MW interrumpidos). 2.- 52E5 circuito Curarrehue: 9200 clientes (4,8 MW interrumpidos). Observación: Se respaldo por redes de distribución la totalidad de los consumos del 52E4 circuito Costanera de S/E Pucón y un 30 % de los consumos del 52E5 circuito Currarehue de S/E Pucón. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-06-15 14:10 |  | NO
205 | SD2021054745 | TD | Programado | Se requiere requiere precaución de no reconectar sobre la barra de 23 kV N°2 de S/E Tierra Amarilla, por maniobras para desconexión del paño de 23 KV Alim. Alcaparrosa de la misma S/E, debido a que el interruptor presenta problemas en el cierre, el equipo se encuentra abierto, debido a una falla en las redes MT. Riesgo alto. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA009T058SE162T058 | PAÑO | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | 2021-06-23 08:51 |  | NO
206 | SD2021052741 | TZ | Programado | Desconexion de transformador N°1 de SE Colaco por faenas de mantenimiento preventivo básico de equipos asociados a la subestación como medida de mitigación los alimentadores E1, E2 y E3 serán previamente transferidos a través de red MT, los consumos asociados al paño E4 Pargua industrial se verán afectados con un total de 512 clientes con 3.5 MW de carga | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET30T003SE006T003 | TRAFO2D | 319 | COLACO 115/24kV 16MVA 1 | 2021-06-27 08:53 |  | NO
207 | SD2021054226 | TZ | Programado | Mantenimiento a Transformador y alimentador Pampino. Clientes Afectados: 6MW a CGE (8632 clientes regulados) y 1.5 MW a Aguas del Altiplano (libre). Condiciones requeridas: SE Pozo Amonte: Abierto 89CT3 , 89ET3 y 89ETP. Abierto 89E1-1 y 89E1-2. Abierto 89E2-1 y 89E2-2. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET01G216SE123G216 | TRAFO2D | 1607 | POZO ALMONTE 23/13.8 KV | 2021-06-29 08:47 |  | NO
208 | EAF 163-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Enel Generación Chile S.A., producto de una apertura indeseada del interruptor 52SA1 de la unidad Nº1 de central Sauzal, que conecta el transformador de SSAA N°1 y el alimentador Coya a la barra 13.2 kV, se generó un desbalance en las tensiones de la barra de 13.2 kV que provocó la operación de su protección 59N, lo que impidió posteriormente la sincronización de la Unidad 1 de central Sauzal y la reposición asociada a la normalización de los SSAA y del alimentado Coya. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | CE13U01G021 | UNIDAD | 50 | HP SAUZAL U1 | 2021-06-17 05:16 |  | NO
209 | EAF 164-2021 | TD | Forzado | Se pro du j o la desconexión forzada de la línea 66 kV Laja Laja FF CC debido a co rto circuito monofásico ocasionado por corte de con ducto r de la mencionada línea | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT001CI1TR01----L011 | TRAMO | 4222 | LAJA - LAJA FFCC 66KV C1 | 2021-06-17 06:02 |  | NO
210 | EAF 165-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Laja, debido a cortocircuito monofásico ocasionado por acortamiento de distancia eléctrica en la estructura N°162 de la mencionada línea. La causa del acortamiento de distancia eléctrica se debió a la presencia de ave sobre los conductores. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT053CI1TR02----T002 | TRAMO | 315 | CHARRUA - LAJA 66KV C1 | 2021-06-17 12:00 |  | SI
211 | EAF 166-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la barra 15 kV N°1 de S/E La Palma se origina producto de la operación de la protección de sobrecorriente de fase sobre su interruptor 52CT1, al superar su umbral de operación debido a una sobrecarga asociada a este paño. La empresa CGE S.A. no informó la causa origen de la sobrecarga, sin embargo, en el perfil de carga presentado en su informe de Falla de 5 días se observa un crecimiento de carga sostenido a partir de las 4:48 horas, hasta el momento del evento (10:44). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE010T058 | BARRA | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 2021-06-18 10:44 |  | NO
212 | EAF 167-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°90 y N°91, a una distancia aproximada de 16.82 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-21 05:52 |  | NO
213 | EAF 168-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B7 de S/E Remehue y 52B1 de S/E La Unión, correspondientes a la línea 66 kV Remehue – Los Tambores – La Unión, por operación de sus respectivas funciones direccionales de sobrecorriente residual (67N). La causa de la operación de las protecciones mencionadas, de acuerdo con lo informado por STS S.A., correspondería al acortamiento de distancia eléctrica entre la fase B y la estructura N°155 de la línea producido por un ave, con ocasión de temporal de lluvia y viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT031CI1TR01----T003 | TRAMO | 1532 | LOS TAMBORES - LA UNION 66KV C1 | 2021-06-22 14:25 |  | SI
214 | EAF 169-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de corteza de árbol llevada por el viento hacia los conductores de estructura N°90, a una distancia aproximada de 16.82 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-24 12:00 |  | SI
215 | EAF 170-2021 | TZ | Forzado | De acuerdo con lo informado por la empresa CGE S.A., se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - Los Buenos Aires, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT087CI1TR01----T005 | TRAMO | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 2021-06-25 11:11 |  | NO
216 | EAF 171-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de un árbol entre sus estructuras N°43 y N°44, sin provocar corte de dicho conductor, originado por tala de árboles realizada por terceros fuera de la franja de seguridad de la línea. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-06-25 21:35 |  | NO
217 | EAF 172-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática con reconexión automática fallida del interruptor 52B2 de S/E Tap Nihue, correspondiente a la línea 66 kV Tap Nihue – La Manga. La causa de la operación del interruptor mencionado se debió al corte del conductor de la fase B de la estructura N°14 de la línea 66 kV Tap Nihue – La Manga, presumiblemente producto de | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT167CI1TR03----T005 | TRAMO | 507 | TAP NIHUE - LA MANGA 66KV C1 | 2021-06-27 23:45 |  | NO
218 | EAF 173-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Parral, correspondiente a la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de sus protecciones. La falla fue a causa de un corte de conductor, ocasionado por intento de robo de este. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT164CI1TR02----T005 | TRAMO | 504 | PARRAL - CAUQUENES 66KV C1 | 2021-06-28 03:10 |  | SI
219 | EAF 174-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H7 de S/E Las Vegas correspondiente a la línea 110 kV Las Vegas - Cristalerías Chile por operación de su protección de distancia residual, debido a una falla monofásica a tierra en la fase A de dicha línea, cuyo origen corresponde a la pérdida de distancia dieléctrica del conductor con un camión pluma, mientras se realizaban trabajos de movimiento de contenedores bajo la línea energizada. La pérdida de la distancia dieléctrica se produjo entre una de las fases laterales del conductor y el camión pluma, en mitad del vano comprendido entre las estructuras Nº30 y Nº31 de dicha línea. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT032CI1TR03----T057 | TRAMO | 732 | LAS VEGAS - CRISTALERIA CHILE 110KV C1 | 2021-06-28 15:41 |  | SI
220 | EAF 175-2021 | TD | Forzado | La falla en la línea 220 kV 220 kV Cardones - Minera La Candelaria, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en S/E Minera La Candelaria, debido a una falla en la fase C en el lado barra del paño 52JT2 de esta S/E, originando la desconexión de la línea por actuación de sus protecciones. | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | PA004L057SE001L057 | PAÑO | 12725 | S/E MINERA LA CANDELARIA JT2 | 2021-06-29 11:46 |  | NO
221 | EAF 176-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JT de S/E Tap Off Llanos, por medio de la operación del sistema de protecciones asociado al transformador 220/66/13.8 kV de dicha subestación. La empresa Atacama Minerals Chile S.C.M. señala que la falla fue provocada por corte de conductor en la fase 2 de la línea 66 kV Tap Off Llanos – Aguas Blancas, específicamente en la estructura N°132, a causa de fatiga de material.} | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT162CI1TR01----L115 | TRAMO | 3193 | TAP OFF LLANOS - AGUAS BLANCAS 66KV C1 | 2021-06-30 06:50 |  | NO
222 | EAF 177-2021 | TD | Forzado | Según lo informado por Minera Escondida Ltda, la desconexión forzada del transformador Nº2 66/13.8 kV de S/E OLAP se produce “por envío de señal errónea desde sistema de control del incoming 52C2, por parte de personal de empresa colaboradora, que se encontraba retirando la protección Siemens 7SJ64, que se debía trasladar al incoming 52-00 de nueva sala provisoria SH 682”, durante la realización de trabajos en dicha S/E. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | ET02L120SE116L120 | TRAFO2D | 1601 | OLAP 69/13.8 KV N°2 | 2021-07-01 16:41 |  | NO
223 | EAF 178-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B3 de S/E Pozo Almonte, correspondiente a la línea 66 kV Pozo Almonte – La Cascada, debido a una falla monofásica en la mencionada línea. La causa de la falla se debió a la intervención de un ave (jote) sobre la estructura N°43 de la línea 66 kV Pozo Almonte – La Cascada. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT159CI1TR01----L112 | TRAMO | 3188 | POZO ALMONTE - LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV C1 | 2021-07-03 08:57 |  | NO
224 | EAF 179-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 110 kV de S/E Uribe, por operación del elemento de falla de interruptor del paño H3 de la mencionada subestación, ante una falla monofásica en la fase C de la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar. La empresa Fotovoltaica Norte Grande 5 SpA señala que la causa de la falla en la línea 110 kV Uribe - Uribe Solar fue el contacto de un ave en la estructura N°33 de la mencionada línea. | 510 | FOTOVOLTAICA NORTE GRANDE 5 SPA | LT050CI1TR01----G261 | TRAMO | 2883 | URIBE - URIBE SOLAR 110KV C1 | 2021-07-05 22:59 |  | SI
225 | EAF 180-2021 | TZ | Forzado | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de distancia de fases en primera zona. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol que queda apoyado en el vano comprendido por las estructuras N°138 y N°139 de la línea 66 kV Picarte - Corral, localizada a 21.03 km desde S/E Picarte, con el consecuente corte de 2 conductores, en circunstancias que existía fuerte viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-07-08 12:52 |  | NO
226 | SD2021052037 | TN | Programado | Conexionado de Conexión de Barra N° 1 23Kv a Desconectador 89EB-3 Montaje Barra Sobre Barra N° 2 y Conexión Desconectador 23Kv 89EB-4. Desconexión de las barra se realizara en concordancia de desconexión de paño HT5 de S/E Calama Nueva. Se requiere abierto los paños ET1, ET4 y todos los alimentadores de las barras . Cargas y clientes Interrumpidos: Alimentador Latorre E23 4.5 Mw y 7932 clientes, alimentador Grecia 4.5 Mw y 11944 clientes, alimentador Poniente E25 2.8 Mw y 5186 clientes, alimentador Florida E28 3.2 Mw y 7692 clientes, alimentador Balmaceda E22 5.59 Mw y 7988 clientes y alimentador Chorrillos E32 4.5 Mw y 7479 clientes. Quedarán respaldados por generadores los hospitales y los servicios básicos . | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | PA024T025SE003T025 | PAÑO | 21262 | S/E CALAMA NUEVA HT5 | 2021-07-04 06:42 |  | NO
227 | SD2021064168 | TZ | Programado | Reparación de punto caliente detectado en estructura N°1 de la línea. S/E Altonorte: Abiertos 52H3, 89H3-2, 89H3-1; Cerrado 8932-2T. S/E Antofagasta: Abiertos 52H2, 89H2-2, 89H2-1; Cerrado 89H2-2T; S/E Tap Off La Negra: Abierto 52HT1, 89HT1 89HT2; Cerrado 89HT1-T y 89HT2-T | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LT020CI1TR01----L134 | TRAMO | 2830 | ANTOFAGASTA - TAP OFF LA NEGRA 110KV C1 | 2021-07-22 12:08 |  | NO
228 | SD2021064106 | TZ | Programado | Reparación de punto caliente detectado en estructura N°1 de la línea. Se han tomado todas las precauciones y la instalación estará desconectada, por lo que el riesgo es mínimo. S/E Altonorte: Abiertos 52H3, 89H3-2, 89H3-1; Cerrado 8932-2T. S/E Antofagasta: Abiertos 52H2, 89H2-2, 89H2-1; Cerrado 89H2-2T; S/E Tap Off La Negra: Abierto 52HT1, 89HT1 89HT2; Cerrado 89HT1-T y 89HT2-T | 18 | SAGESA S.A. | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2021-07-22 08:15 |  | NO
229 | EAF 181-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Curicó y 52B3 de S/E Itahue, asociados al circuito Nº1 de la línea 2x66 kV Itahue – Curicó, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B del conductor del circuito, causado por el choque de un vehículo en la estructura Nº126 perteneciente a la línea. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT047CI1TR02----T005 | TRAMO | 305 | MOLINA - CURICO 66KV C1 | 2021-07-09 10:59 |  | SI
230 | EAF 182-2021 | TD | Forzado | Falla monofásica (fase B) ocurrida en la línea 110 kV Diego de Almagro - Javiera, causada por ave carroñera que provoca descarga eléctrica a tierra en la estructura Nº60 de la mencionada línea de transmisión. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT256CI1TR03----T005 | TRAMO | 1064 | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | 2021-07-10 07:44 |  | SI
231 | EAF 183-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.8 kV de S/E Pacífico, debido a la operación de protecciones del paño CT1, ante una falla monofásica en la fase A. La causa de lo anterior se atribuye a una falla en redes de distribución, específicamente en el alimentador Juan Martínez, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del alimentador. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA010T058SE282T058 | PAÑO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | 2021-07-11 00:19 |  | NO
232 | EAF 184-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Cóndores, asociado a la línea 110 kV Cóndores – Palafitos, por operación de su protección de distancia residual ante una falla originada en el aislador de la fase C en la estructura N°14 de la línea. La causa de la pérdida de aislación en el aislador de la fase C de la estructura N°14 de la línea 110 kV Cóndores – Palafitos es atribuida a las condiciones ambientales de la zona al momento de la falla. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT034CI1TR01----T025 | TRAMO | 2860 | CONDORES - PALAFITOS 110KV C1 | 2021-07-11 04:54 |  | NO
233 | EAF 185-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 110 kV Las Luces - Taltal debido al contacto de un ave carroñera (jote) en la estructura N°516 de línea, causando una descarga eléctrica entre fase y tierra, despejada por la protección 21/21N, originando la apertura del interruptor 52H2 en S/E Las Luces. CGE S.A. ha enviado antecedentes para acreditar la causa de la falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT257CI1TR02----T005 | TRAMO | 603 | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | 2021-07-11 07:55 |  | NO
234 | EAF 186-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura de los interruptores 52B4 de S/E Maule y 52B4 de S/E Talca, asociados al circuito Nº2 de la línea 2x66 kV Maule – Talca, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones debido a la presencia de sobrecorriente en la fase A con componente residual en el conductor afectado, causado por descargas eléctricas producto de la presencia de excremento de pájaros en la estructura Nº13 del circuito mencionado. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT004CI2TR03----T005 | TRAMO | 466 | SAN MIGUEL - TALCA 66KV C2 | 2021-07-12 07:43 |  | SI
235 | EAF 187-2021 | TD | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°5 110/13.8 kV de S/E Sauzal debido a la actuación del relé de alta presión (Buchholz), originando la apertura de los interruptores 52G4 y 52T5 en S/E Sauzal. Enel Generación S.A. presume que el origen de la falla corresponde a una acumulación de aire, posterior a trabajos de mantención realizados durante la última desconexión programada entre el 15 julio y 2 de julio. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | ET04G021SE036T002 | TRAFO2D | 39 | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | 2021-07-14 08:53 |  | NO
236 | EAF 188-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 220/23 kV, de S/E El Manzano (Enel Transmisión), debido a la operación de su protección diferencial, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en sus redes de distribución. La causa de la desconexión forzada corresponde a un mal contacto de la conexión a tierra de los transformadores de corriente asociados a la protección diferencial del transformador, lo que provocó su operación ante la falla en redes de distribución. | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | ET01T054SE013T054 | TRAFO2D | 846 | EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 230/25KV 20MVA 1 | 2021-07-14 16:02 |  | NO
237 | EAF 189-2021 | TD | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66kV Curicó – Curicó (FFCC) debido a la actuación de la protección 51N del paño B2 de S/E Curicó. El origen de la desconexión forzada se debió al corte de uno de los conductores de fase entre las estructuras N°12 y N°13 de la línea, debido al impacto de un camión contra una estructura en la intersección con la calle Dr. Osorio. | 82 | TRANSELEC S.A. | PA019T002SE126T058 | PAÑO | 12301 | S/E CURICO B2 | 2021-07-14 16:40 |  | SI
238 | EAF 190-2021 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Capricornio - Alto Norte, en su tramo Tap Off El Negro - Alto Norte, causada por corte de conductor de su fase 2, entre las estructuras Nº123 y Nº124, con daño en las crucetas de las estructuras Nº123, Nº124 y Nº125, cuya causa primaria no ha sido informada por su propietario. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT022CI1TR02----G216 | TRAMO | 2841 | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | 2021-07-17 18:55 |  | NO
239 | EAF 191-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, por operación de su protección diferencial, ante una falla originada en el aislador de la fase C en la estructura N°92 de la línea. La causa de la falla es atribuida a la ruptura del aislador de la fase C de la estructura N°92 de la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, presumiblemente debido a una mala instalación del elemento previo a su puesta en servicio. | 675 | CAITAN SPA | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-07-18 03:03 |  | NO
240 | EAF 192-2021 | TD | Forzado | Mientras la barra 110 kV de S/E Diego de Almagro, los consumos que de ella se abastecen y la generación que allí converge operaban en isla eléctrica, producto de la desconexión programada de los transformadores 220/110 kV N°3 y N°4 de S/E Diego de Almagro, se produjo la operación del EDAC-BF en las SS/EE Potrerillos y Salvador. Se desconoce el origen de la falla, pues pudiera responder a un desequilibrio carga/generación en cualquiera las instalaciones que conformaban la isla. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | SE002L075 | SSEE | 909 | S/E POTRERILLOS | 2021-07-19 10:31 |  | NO
241 | EAF 193-2021 | TD | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 12 kV de S/E Central Maitenes se debió a la operación del relé de sobretensión residual (59N), culminando en la apertura automática del interruptor 52ET1 esta S/E. La causa de la operación del relé de sobretensión residual se atribuye a una falla a tierra ocurrida en el alimentador VL4 conectado al interruptor 52E3 de la S/E Central Maitenes. | 10 | AES ANDES S.A. | SE004G010 | SSEE | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 2021-07-21 00:29 |  | NO
242 | EAF 194-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52ET1 de S/E Caldera, correspondiente a la barra 23 kV N°1, en respaldo del interruptor 52E2 de dicha S/E, correspondiente al alimentador Bahía Inglesa. La causa de la operación en respaldo del interruptor 52ET1 de S/E Caldera se debió a que la operación del interruptor 52E2 de dicha S/E, tras falla monofásica en el alimentador Bahía Inglesa, fue tardía (respecto de sus ajustes). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM03T005PA003T005SE210T005 | INTERRUPTOR | 2506 | IM S/E CALDERA E2 | 2021-07-22 08:13 |  | NO
243 | EAF 195-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13,2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de esta S/E, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. La causa de lo anterior fue una sobrecarga provocada por un aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín, atribuida a la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-07-23 18:46 |  | NO
244 | EAF 196-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra N°1 de 13.2 kV de S/E Lebu, por operación de la protección de sobrecorriente de fase asociada al paño CT1. La empresa CGE S.A. señala que no encontró la causa de la falla. Sin embargo, a partir del registro histórico del SCADA del Coordinador Eléctrico Nacional, además de la información proporcionada por los coordinados involucrados, se presume que la causa habría sido una sobrecarga ocasionada por una fuerte inyección de las centrales PMGD conectadas en redes de distribución de S/E Lebu. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA03T058SE011T058 | BARRA | 3025 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 2021-07-25 02:03 |  | NO
245 | EAF 197-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Angol - Victoria por operación de las protecciones de ambos extremos, debido a una falla que involucró a las tres fases, ocasionada por hurto de conductor entre las estructuras N°68 y N°79, ubicadas en el tramo de línea 66 kV Angol - Collipulli. La empresa CGE S.A. informó que la falla sobre la línea fue originada por tala de árbol, adicionalmente, se detectó poste quebrado, correspondiente a estructura N°74. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT089CI1TR01----T005 | TRAMO | 401 | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | 2021-07-27 23:24 |  | SI
246 | EAF 198-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Tap Off Nihue de los interruptores 52BT1, 52BT3 y 52B4 de S/E Reguladora Rapel y del interruptor 52C1 de S/E Quelentaro. La causa de la operación de los elementos mencionados se debió a un error en las maniobras tendientes a establecer la zona de trabajo, durante la actividad de mantenimiento preventivo programado sobre la línea de transmisión 66 kV Tap Off Nihue - Reguladora Rapel. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT167CI1TR01----T005 | TRAMO | 1025 | REGULADORA RAPEL - TAP NIHUE 66KV C1 | 2021-07-28 06:44 |  | NO
247 | EAF 199-2021 | TD | Forzado | A las 06:59 horas del día 29 de julio de 2021 se produce la apertura de los interruptores 52J2 de S/E O’Higgins y 52J2 de S/E Domeyko, asociados a la línea de 220 kV O’Higgins – Domeyko por operación de sus respectivos sistemas de protecciones, debido a una falla a tierra producida por el corte del conductor de la fase B en la estructura Nº328 de dicha línea. La empresa Minera Escondida Ltda. no describe la causa primaria del corte de conductor. | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT126CI1TR06----L120 | TRAMO | 3064 | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | 2021-07-29 06:59 |  | NO
248 | EAF 200-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Esperanza durante la ejecución de trabajos programados en esta S/E, cuya causa correspondería a lo siguiente: “Relé auxiliar fallado (K024) correspondiente al paño JL3 en S/E Esperanza de propiedad de REDENOR, durante pruebas de inyección de corriente, según SI N° 2021063645 (trabajos de REDENOR) provoca operación de prot. 50BF despejando la barra 220 kV en S/E Esperanza”. | 492 | MINERA CENTINELA | SE076L141 | SSEE | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 2021-07-29 10:52 |  | NO
249 | EAF 201-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la fase B de la línea 110 kV Choapa – Illapel con apertura de ambos extremos y reconexión automática exitosa del extremo Illapel. La causa de la falla corresponde a un accidente ocurrido entre las estructuras 598 y 599 de la mencionada línea, el cual consistió en el contacto de un tubo metálico y la fase B de la línea provocado por terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT017CI1TR04----T005 | TRAMO | 203 | ILLAPEL - CHOAPA 110KV C1 | 2021-07-29 17:07 |  | SI
250 | EAF 202-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Lagunillas – Coronel, por medio de la operación de la protección de distancia del extremo Lagunillas. La empresa Transelec S.A. declara que la falla se produjo debido a corte de conductor en la fase superior del vano comprendido entre las estructuras N°14 y N°15, a una distancia aproximada de 1,7 km de la S/E Lagunillas, cuya causa se encuentra en investigación. Sin perjuicio de lo anterior, dicha empresa declara como fenómeno físico: “Falla de material, por fatiga, corrosión o trizadura”. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT085CI1TR01----T002 | TRAMO | 389 | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | 2021-07-29 21:18 |  | NO
251 | EAF 203-2021 | G | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JG15 de S/E Central Tocopilla, asociado a la unidad U15 de central Tocopilla. A la fecha de emisión de este estudio, el origen y causa de la falla que provocó la apertura del interruptor 52JG15 no han sido informados. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET09G216SE043G216 | TRAFO2D | 1483 | CENTRAL TOCOPILLA 220/13.8 KV-U15 | 2021-08-03 15:39 |  | NO
252 | EAF 204-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo, debido a falla bifásica ocurrida en el vano comprendido entre las estructuras N°62 y N°63, el cual está ubicado aproximadamente a 12.8 km de S/E Paine. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla habría sido la intervención de terceros, los cuales ocasionaron el corte de conductor de una fase. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT099CI1TR05----T005 | TRAMO | 428 | PAINE - ISLA DE MAIPO 66KV C1 | 2021-08-04 20:16 |  | SI
253 | EAF 205-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52HT141 y 52S14 asociados al transformador Nº141 110/5 kV de S/E Central Tocopilla, por operación de sus respectivos sistemas de protecciones, debido a la sobrecarga que se produce en dicho transformador. Como consecuencia de la desconexión del transformador mencionado, se produce la apertura automática de los interruptores 52JG14 y 52JG15 asociados a las unidades U14 y U15 de la central térmica Tocopilla, respectivamente, provocando la salida de servicio de ambas unidades debido a la pérdida del suministro de los SS/AA, necesarios para su correcto funcionamiento. Finalmente, producto del evento descrito fueron interrumpidos 6.0 [MW] de consumos regulados asociados a la barra de 5 kV de la S/E Central Tocopilla, pertenecientes a la empresa CGE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET06G216SE043G216 | TRAFO2D | 1480 | CENTRAL TOCOPILLA 110/5 KV N°141 | 2021-08-06 20:18 |  | NO
254 | EAF 206-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52ET1, 52B1 y 52B2 de S/E La Misión, correspondientes al transformador N°1 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección diferencial de transformador. La desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E La Misión fue a causa de una mala confección en la mufa del bushing del interruptor 52ET1. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET01T003SE049T003 | TRAFO2D | 3208 | LA MISION 69/24 KV 30MVA | 2021-08-06 23:43 |  | NO
255 | EAF 207-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 110/12 kV N°5 de S/E San Bernardo por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla en instalaciones de distinto segmento (distribución). La causa de la falla en las instalaciones de distribución no fue determinada. | 1926 | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PA019T054SE040T054 | PAÑO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | 2021-08-10 09:51 |  | NO
256 | SD2021058726 | TZ | Programado | Reapriete de conexiones ,limpieza a paño de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas. desde las 07:00 a 12:00 horas Condiciones Operacionales: 52D2 Abierto de S/E Central Tocopilla . Abierto alimentador Centro 52E26 y alimentador Cerro 52E27 en S/E Tocopilla , abiertos 89E27-2 Cerro y 89E26-2 centro. Cantidad de clientes afectados por alimentador en desconexión S/E Tocopilla A.- Alimentador Cerro E27 : 6.505 Clientes B.- Alimentador Centro E26 : 3.004 Clientes Total : 9.509 . Clientes | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-08-01 07:00 |  | NO
257 | SD2021062155 | TZ | Programado | Desconexión de Subestación Cerrillos para reparar puntos con temperatura en barra de 110 kV, TTCC paño HT1, 89H2-1, 52H2,89E2-2 y 89E2-1. Como parte de las medidas de mitigación, se confirma que recinto hospitalario CESFAM de Los Loros que se verá afectado, cuenta con generador de respaldo de energía eléctrica. Para realizar estos trabajos se considera la apertura de los siguientes equipos : S/E Copayapu .52H4 y 89H4-2 S/E Cerrillos: 52HT1,52H2, 52ET1, 52E1,52E2,52E3,52E4, 89HT1-1, 89H2-1, 89H2-2,89ET1, 89E1-2, 89E2-2, 89E3-2 y 89E4-2. S/E Los Loros: 52H1, 52HT1,52ET1, 52E1,52E2, 52E3, 52E4,89ET1, 89E1-2, 89E2-2, 89E3-2, 89E4-2 Esta desconexión afecta a los clientes de S/E Cerrillos y Los Loros de la comuna de Tierra Amarilla Total de los clientes afectados son 1345, de los cuales 682 serán respaldados por redes de distribución. Detalle de clientes afectados por alimentador En S/E Cerrillos: Alimentador El Yeso (E1), 693 clientes , de los cuales se respaldan 682 a través de enmalle con alimentador Complejo Minero (E1) de S/E Tierra Amarillla Alimentador Algarrobo (E3), 21 clientes Alimentador Elibor (E4), 45 clientes En S/E Los Loros Alimentador Pabellón (E1), 20 clientes Alimentador Hornitos (E2), 36 clientes Alimentador Amolanas (E3), 284 clientes Alimentador La Puerta (E4), 245 clientes La potencia estimada que se afectara en esta desconexión y que se menciona en esta SD corresponde a los clientes afectados en S/E Cerrillos y Los Loros Esta desconexión afecta a Central Fotovoltaica Los Loros (Solairedirect), que inyecta al paño H1 de S/E Los Loros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE156T058 | BARRA | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 2021-08-01 07:15 |  | NO
258 | SD2021062439 | TZ | Programado | • Medición eléctrica Trafo móvil 110/66/23Kv. • Corrección filtración aceite Trafo Móvil 110/66/23Kv. • Cambio de manodensostato SF6 52HTT. • Corrección punto caliente 89ETT. • Corrección punto caliente Compacto de medidas E1 PSFV Pampa Camarones. CONDICIONES REQUERIDAS: SE TO VÍTOR 1. Abierto 89HTT 2. Abierto 89E1-F 3. Abierto 89E2-1 Se afecta el suministro al alimentador E4 de CGE con una carga estimada de 0.3 MW y 211 clientes. La minera Pampa camarones sera afectada con 3 MW aproximadamente. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA01G216SE187G216 | BARRA | 2607 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | 2021-08-07 09:04 |  | NO
259 | SD2021060511 | TZ | Programado | Normalización Equipo Compacto de Medida barra 13,2 kV y MPB trasformador N° 6 de SS/AA. Riesgo bajo, trabajos programados y supervisados en terreno. Barra 13,2 kV Central Pilmaiquén. Unidades generadoras disponibles y en servicio de acuerdo a programa. SS/AA de Central Pilmaiquén energizados desde grupo de respaldo Casa de Máquinas. Información de empresas distribuidoras. Alimentador 52C1 Saesa (3,7 MW), clientes no se verían afectados ya que los consumos se encuentran traspasados a otra SS/EE. Alimentador 52C2 Cooprel (4,5 MW), 1800 clientes afectados aprox. Alimentador 52C3 Luz Osorno (1,8 MW), 1080 clientes afectados aprox. | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | BA03G292SE011G292 | BARRA | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 2021-08-08 09:00 |  | NO
260 | SD2021068394 | TZ | Programado | Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Trabajos relacionados con desconexión de banco autotransforamdor 3x150 MVA en S/E Alto Melipilla, con el objetivo de realizar la rotación y mantenimiento de unidad que quedará en reserva. Esta desconexión implica la desconexión a clientes de 16 MW en la SE San Antonio bajo el siguiente resumen por alimentador: Emporchi: 3 Clientes; Puerto Central: 19 Clientes; San Juan: 5426; Santo Domingo: 334. Total de desconectador 5782 Clientes. CGE declara que para esta desconexión se ven afectados 2047 clientes de la comuna Maria Pinto siendo aproximadamente 2MW. Durante los trabajos se consideran E/S Centrales El Totoral y Quintay para aliviar transferencias en ATR de S/E Laguna Verde. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | 2021-08-15 05:34 |  | NO
261 | EAF 208-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52HT1 de S/E Antillanca, asociado a la barra 110 kV de la subestación. Se presume que la causa de la apertura del interruptor 52HT1 de S/E Antillanca es debido a vibraciones producidas durante la perforación de la placa frontal del armario de protecciones del paño HT1. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PA039T003SE034T003 | PAÑO | 14307 | S/E ANTILLANCA HT1 | 2021-08-11 15:50 |  | NO
262 | EAF 209-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla bifásica ocurrida en el vano comprendido entre las estructuras N°135 y N°136, el cual está ubicado aproximadamente a 10.8 km de S/E Andalicán. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la caída de un árbol ubicado fuera de la faja de seguridad, debido a tala de terceros en predio de propiedad de Forestal Arauco. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-08-13 16:25 |  | NO
263 | EAF 210-2021 | TN | Forzado | Se produce la caída de un árbol, haciendo contacto con el vano ubicado entre las estructuras Nº67 y Nº68 del circuito Nº2 de la línea 2x220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén, provocada por faenas de corte fuera de su franja de seguridad y servidumbre, causando un cortocircuito en el conductor de dicha línea. En el intento de despeje de la falla descrita anteriormente, en ambos extremos del circuito Nº2 de la línea 2x220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén, se produce la apertura del interruptor 52J6 de S/E Cautín, sin embargo, no se produce la operación y apertura de los interruptores 52J1 y 52J2 de S/E Seccionadora Río Toltén, por error en el conexionado de los elementos de medida asociados a los sistemas de protecciones de ambos interruptores, lo que provoca que la falla no se despeje oportunamente. Como consecuencia de la no operación de los sistemas de protecciones asociados a los paños J1 y J2 de S/E Seccionadora Río Toltén, y forzando sus respectivas operaciones en respaldo, se produce la apertura automática del interruptor 52J5 de S/E Cautín y los interruptores 52J4, 52J5 y 52J6 de S/E Seccionadora Río Toltén, correspondientes al circuito Nº1 de la línea 2x220 Cautín – Seccionadora Río Toltén y a la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Tap Off Río Toltén - Ciruelos. Además, se produce la apertura automática del interruptor 52J6 de S/E Ciruelos, asociado a la línea 220 kV Seccionadora Río Toltén – Ciruelos, dejando fuera de servicio el corredor de 220 kV Cautín – Seccionadora Río Toltén – Ciruelos, lo que provoca la separación del sistema eléctrico nacional hacia el sur desde S/E Ciruelos. | 514 | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP001T031SE003T031 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 17924 | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | 2021-08-14 09:58 |  | NO
264 | EAF 211-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la línea 66kV Las Cabras – El Manzano debido a la actuación de la protección de sobrecorriente temporizada (51) del paño B2 de S/E Las Cabras. El origen de la desconexión forzada se debió al corte de los tres conductores de fase entre las estructuras N°103 y N°104 de la línea, debido al impacto de un vehículo particular contra la estructura N°104. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT214CI1TR01----T005 | TRAMO | 1046 | LAS CABRAS - EL MANZANO 66KV C1 | 2021-08-15 03:57 |  | SI
265 | EAF 212-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura automática de los interruptores 52J1 y 52HT1 asociados al transformador 220/110 kV de S/E Alto Melipilla, por activación de la protección de distancia del transformador (21N) a través de la operación del relé maestro asociado. Según lo indicado por la empresa Chilquinta Transmisión S.A., el origen del evento se debe a un error de operador en las maniobras de normalización ejecutadas, durante el término de los trabajos de mantenimiento en el mencionado transformador. Producto del evento descrito fueron interrumpidos 17.5 MW de consumos en S/E San Antonio, 7.0 MW en S/E San Sebastián, 1.8 MW de consumos en S/E Leyda y 3.0 MW de consumos en S/E Bollenar. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | ET01T057SE003T057 | TRAFO3D | 39 | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | 2021-08-15 10:04 |  | NO
266 | EAF 213-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Paine - Isla de Maipo por operación de sus protecciones, debido a una falla originada al momento de la apertura bajo carga del desconectador 89BT1 de S/E El Maitén, al quedar cerrado el interruptor 52CT1 de esta S/E, durante las maniobras asociadas a la solicitud de desconexión programada SD N°2021069596. La empresa CGE S.A. informó que el error en la identificación del estado del interruptor 52CT1 de S/E El Maitén, se originó debido a la falla en el sistema de apertura de este interruptor. Si bien se produjo un encendido intermitente no simultáneo de las luces de estado cerrado y abierto en el control Form 6, con una duración aproximada de 3 segundos por estado, según configuración de fábrica, personal en sitio confirmó la apertura del interruptor equivocadamente. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA005T058SE171T058 | PAÑO | 2933 | S/E EL MAITEN BT1 | 2021-08-15 13:27 |  | NO
267 | EAF 214-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra 220 kV de S/E Zaldívar por operación de su protección diferencial de barra, frente una falla externa, debido a un error en el conexionado de la protección. | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | SP068L128SE193L128 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10294 | SP S/E ZALDÍVAR 220KV BP | 2021-08-15 17:50 |  | NO
268 | EAF 215-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Penco, asociado a la barra 15 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase, ante una falla provocada por contacto de rama de árbol con los conductores de la barra. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, el que habría arrastrado la rama de árbol hacia los conductores de la barra 15 kV de S/E Penco. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE088T058 | BARRA | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 2021-08-16 01:26 |  | SI
269 | EAF 216-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Mejillones - El Lince, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Minera Michilla SpA señala que se produjo una falla monofásica en la fase B, localizada a 22 km desde S/E Mejillones, según señalización de la protección de distancia, cuyo origen se debió a la electrocución de un Jote en la estructura N°125 de la línea. | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT041CI1TR01----L112 | TRAMO | 2870 | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | 2021-08-16 03:08 |  | SI
270 | EAF 217-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52B2 de S/E Bombeo 2 y 52B1 de S/E Bombeo 3, asociados a la línea 66 kV Bombeo 2 – Bombeo 3, por operación de sus protecciones diferencial y distancia, ante una falla originada por contacto de un ave en la estructura N°73 de la línea, provocando la ruptura de un componente de la cadena de aisladores. | 675 | CAITAN SPA | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-08-16 03:10 |  | SI
271 | EAF 218-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en las fases B y C de la línea 66 kV Victoria – Angol con apertura y reconexión automática fallida del extremo Victoria, dado el reencendido de la falla a los pocos segundos de la reconexión. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol (ubicado fuera de la franja de servidumbre) sobre los conductores de la línea 66 kV Victoria – Angol, específicamente entre las estructuras 208 y 209 de la mencionada línea, con ocasión de un frente de mal tiempo en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-08-16 04:24 |  | SI
272 | EAF 219-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Victoria - Traiguén por operación de la protección de distancia de fase del extr emo Victoria Victoria, debido a la presencia de una falla bi fásica en la las fases B y C. La empresa CGE S.A. señal que la causa de la desconexión forzada fue , a raíz de temporal de mal tiempo en la zona, la caída de un árbol entre las estructuras N° 104 y 105 ubicadas aproximadamente a 22 km desde S/E Victoria, causando además el corte del conductor de la fase central. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-08-16 05:06 |  | NO
273 | EAF 220-2021 | TD | Forzado | Se produjo pérdida de tensión en la barra 23 kV de S/E Central Mampil lo cual provocó interrupción de suministro a los consumos del alimentador Mampil. A la fecha de emisión de este estudio no se cuenta con antecedentes respecto del origen y la causa de la falla que provocó la pérdida de suministro de la barra 23 kV de S/E Central Mampil. | 14 | DUQUECO SPA | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2021-08-16 06:41 |  | NO
274 | EAF 221-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52CT1 de S/E Cholguán, correspondientes al transformador 230/13.8 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección de baja tensión asociada al paño JT1 y posterior desenganche del relé maestro (86T). La empresa STS S.A. declara que la operación de la función de baja tensión se produjo a causa de un error de programación del relé GE D60. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP006T003SE004T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19920 | SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | 2021-08-16 06:51 |  | NO
275 | EAF 222-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52JT1 y 52CT1 de S/E Cholguán, correspondientes al transformador 230/13.8 kV de esta subestación, por medio de la operación del relé GE D60 asociado al paño JT1, ante la recepción de una orden de apertura proveniente desde el relé ALSTOM KCGG-140 correspondiente al paño CT1 de dicha subestación. La empresa STS S.A. declara que la operación del relé GE D60 se produjo a causa de una lógica errónea, ante la activación de un elemento de sobrecorriente del relé ALSTOM KCGG-140 perteneciente al paño CT1 de S/E Cholguán, durante el cierre manual del interruptor 52C7 de dicha subestación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP006T003SE004T003 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 19920 | SP S/E CHOLGUAN (STS) JT1-S2 | 2021-08-16 14:25 |  | NO
276 | EAF 223-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada del transformador N°1 66/13.8 kV de S/E Central Diesel Arica debido a la actuación de su protección mecánica. El origen de la desconexión forzada ocurrió durante maniobras de desplazamiento cercanas a los equipos por personal en la S/E, que pasa a accionar de manera involuntaria la protección electromecánica del transformador N°1. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ET02G216SE031G216 | TRAFO2D | 1445 | CENTRAL DIESEL ARICA 66/13.8 KV | 2021-08-17 16:50 |  | NO
277 | EAF 224-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 13,8 kV de S/E Alto Hospicio debido a una falla en el alimentador Boro de 13,8 kV, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador, paño C26, al no cubrir la curva de operación la corriente de falla presentada para el evento, provocando la operación descoordinada de la protección temporizada de sobrecorriente del paño CT1 de S/E Alto Hospicio. La empresa CGE S.A. informó que la causa de la falla en el alimentador de 13,8 kV Boro se originó debido a un corte de conductor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP003T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10365 | SP S/E ALTO HOSPICIO C26 | 2021-08-18 03:57 |  | NO
278 | EAF 225-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de la barra 13,8 kV de S/E Alto Hospicio debido a una falla en el alimentador Boro de 13,8 kV, la cual no fue despejada por la protección de sobrecorriente de la cabecera del alimentador, paño C26, al no cubrir la curva de operación la corriente de falla presentada para el evento, provocando la operación descoordinada de la protección temporizada de sobrecorriente del paño CT1 de S/E Alto Hospicio. La empresa CGE S.A. informó que la causa de la falla en el alimentador de 13,8 kV Boro se originó debido a un corte de conductor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP003T005SE280T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 10365 | SP S/E ALTO HOSPICIO C26 | 2021-08-18 05:07 |  | NO
279 | EAF 226-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H4 de S/E Esmeralda, correspondiente a la línea 110 kV Esmeralda – Uribe, por medio de la operación de sus protecciones ante falla monofásica en la fase A. La causa de la falla corresponde a la pérdida de aislación en el interruptor 52H1 de S/E Tap off Uribe durante trabajos programados de lavado de aislación, debido al excesivo nivel de contaminación. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | IM01T025PA001T025SE185T025 | INTERRUPTOR | 12498 | IM S/E TAP OFF URIBE H1 | 2021-08-18 09:28 |  | NO
280 | EAF 227-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito trifásico en el alimentador Niebla de S/E Chimbarongo, despejado por su propio interruptor. Tras su reconexión automática, la falla continuaba presente, esta vez como cortocircuito bifásico en las fases B y C, el cual no logró ser despejado por el interruptor propio del alimentador (52C3), redundando en la operación en respaldo del interruptor 52CT2, general de barra 15 kV N°2 de S/E Chimbarongo. La causa de la falla en redes de distribución corresponde al choque de un vehículo contra una postación del alimentador Niebla de S/E Chimbarongo. Por otra parte, CGE S.A. no se pronuncia respecto de la causa de la falla en la apertura del interruptor 52C3 de S/E Chimbarongo luego de su cierre automático. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM01T005PA124T005SE037T005 | INTERRUPTOR | 8382 | IM S/E CHIMBARONGO C3 | 2021-08-18 21:44 |  | NO
281 | EAF 228-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°105 y N°106, a una distancia aproximada de 23.85 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-08-21 01:45 |  | NO
282 | EAF 229-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Penco, asociado al tramo Penco – Tomé de la línea 66 kV Concepción – Mahns, por operación de la zona 2 de su protección de distancia de fase, ante una falla provocada por caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°69 y N°70. La causa de la falla es atribuida al fuerte temporal presente en la zona, que provocó que un árbol fuera de la faja de seguridad cayera sobre la línea. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT060CI1TR02----T005 | TRAMO | 339 | PENCO - TOME 66KV C1 | 2021-08-21 02:57 |  | NO
283 | EAF 230-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Andalicán - Horcones N°1, debido a falla bifásica, ocasionada por el corte de un perno en cruceta de estructura N°88. La empresa CGE S.A. señala que la causa del corte del perno se debió a descarga eléctrica por contacto de corteza de eucalipto llevada por el viento hacia los conductores, durante un frente de mal tiempo en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT227CI1TR01----T005 | TRAMO | 4431 | ANDALICAN - HORCONES 66KV C1 | 2021-08-21 04:54 |  | SI
284 | EAF 231-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Chocalán se debió a la emisión de la orden de disparo anticipado de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio, despejada correctamente por la protección de cabecera del paño C1. La empresa CGE S.A. no informa el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Puente Marambio. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP002T005SE169T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7451 | SP S/E CHOCALAN CT1 | 2021-08-21 11:31 |  | NO
285 | EAF 232-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito bifásico en la línea 154 kV Charrúa – Los Ángeles, siendo despejada desde su extremo Charrúa. Tras su reconexión automática, la falla continuaba presente, redundando en la operación definitiva del extremo Charrúa de la línea. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de servidumbre, quedando apoyado sobre los conductores sin provocarles daño. Lo anterior, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT108CI1TR03----T005 | TRAMO | 435 | CHARRUA - LOS ANGELES 154KV C1 | 2021-08-21 12:15 |  | SI
286 | EAF 233-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Angol – Victoria, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°200 y N°201, a una distancia aproximada de 27.6 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había un frente de mal tiempo en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT305CI1TR02----T005 | TRAMO | 402 | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | 2021-08-21 12:25 |  | NO
287 | EAF 234-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado ocurrida en el tramo comprendido entre la estructura N°58 y S/E La Estrella, de propiedad de la empresa Eólica La Estrella SpA, perteneciente a la línea 110 kV La Estrella - Portezuelo. No se dispone de antecedentes respecto de la causa que originó la falla en la línea 110 kV Portezuelo – La Estrella. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT174CI1TR02----T005 | TRAMO | 513 | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | 2021-08-21 14:09 |  | NO
288 | EAF 235-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Charrúa - Lucero, por medio de la operación de sus protecciones ante falla bifásica. La causa de la falla corresponde al acortamiento de la distancia eléctrica entre los conductores, debido a fuerte viento ocasionado por frente de mal tiempo en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT271CI1TR03----T005 | TRAMO | 1161 | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | 2021-08-21 14:12 |  | NO
289 | EAF 236-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en las fases A y B, causada por la caída de partes de árboles entre sus estructuras N°115 y N°116, sin provocar corte de conductores ni daños a las estructuras, atribuido a un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-08-21 14:43 |  | SI
290 | EAF 237-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos asociado a la línea de 66 kV Los Peumos – Curacautín, por operación de su protección de distancia de fase debido a la presencia de sobrecorriente en la fase B, causada por una rama de árbol llevada por el viento hacia la aislación de la estructura N°43, sin provocar corte de conductores ni daños en la estructura, atribuido a un fuerte temporal de viento y lluvia que azotó a la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-08-21 19:12 |  | SI
291 | EAF 238-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Curacautín debido a la apertura automática del interruptor 52CT de dicha subestación, por operación de su protección de sobrecorriente de fase. El origen de la sobrecarga se debió, presumiblemente, a un aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín, además, por la falta de generación de PMGD en dicha subestación, en particular la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-08-23 20:21 |  | NO
292 | EAF 239-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Frutillar, correspondiente a la barra 13.2 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases se produjo a causa de sobrecarga. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | BA01T003SE010T003 | BARRA | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 2021-08-24 19:18 |  | NO
293 | EAF 240-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de las líneas 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador y 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a falla monofásica en la fase C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT001CI1TR01----L075 | TRAMO | 917 | DIEGO DE ALMAGRO - TAP PV SALVADOR 110KV C1 | 2021-08-24 22:47 |  | NO
294 | EAF 241-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°1, debido a falla monofásica en la fase A, que evoluciona a falla bifásica a tierra entre las fases A y C, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador, sin que exista claridad de su ubicación exacta ni de sus causas, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su Informe de Falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. Lo anterior, en momentos en que la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2 se encontraba desconectada por falla desde las 22:47 horas, en tanto que la línea 110 kV Diego de Almagro - PV Salvador - El Salvador operaba en vacío producto del mismo evento. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Transelec S.A. en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraba caída de nieve en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT003CI1TR02----L075 | TRAMO | 938 | LLANTA - SALVADOR 110KV C1 | 2021-08-24 23:14 | El tiempo de desconexión de los consumos de este EAF se encuentra dentro del período de interrupción precedente en el EAF 240-2021. | NO
295 | EAF 242-2021 | TD | Forzado | Se produjo un cortocircuito trifásico en la celda del paño CG3 de S/E Central Maitenes, siendo despejado por la operación de protecciones del generador N°1 de Central Maitenes, de los transformadores N°1 y N°2 110/6.6 kV y de la barra 110 kV de la mencionada S/E. La causa de la falla corresponde a la ejecución incorrecta del retiro del carro del interruptor 52CG3 de S/E Central Maitenes. | 10 | AES ANDES S.A. | IM01G010PA003G010SE004G010 | INTERRUPTOR | 7 | IM S/E CENTRAL MAITENES CG3 | 2021-08-26 10:10 | No se tiene información sobre los consumos del cliente regulado CGE | NO
296 | EAF 243-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Penco - Lirquén, por medio de la operación de sus protecciones ante falla trifásica. La causa de la falla corresponde al contacto de un ave (pelícano) con sus conductores, entre las estructuras N°16 y N°17 de su trazado. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT069CI1TR01----T005 | TRAMO | 357 | PENCO - INDURA LIRQUEN 66KV C1 | 2021-08-26 10:50 |  | SI
297 | EAF 244-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por operación de protecciones ante una falla atribuida a caída de árbol sobre los conductores de la línea, entre las estructuras N°491A y N°491. La causa de la caída de árbol sobre los conductores es atribuida a las condiciones climáticas de la zona. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2021-08-27 22:06 |  | SI
298 | EAF 245-2021 | TZ | Forzado | Desconexión forzada de línea 66 kV Pillanlelbún - Llaima debido a un error en la programación de los sistemas de protecciones de distancia asociados al interruptor 52B1 de S/E Llaima, durante una falla bifásica a tierra, fases A y C, en la línea de 66 kV Pumahue – Chivilcán. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | PA001T003SE072T003 | PAÑO | 30104 | S/E LLAIMA B1 | 2021-08-27 22:10 |  | NO
299 | EAF 246-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Padre Las Casas - Las Encinas debido a la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada asociada al paño B1 de S/E Padre Las Casas. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase fue el traspaso de carga de las subestaciones Las Encinas y Chivilcán desde S/E Pumahue hacia S/E Padre Las Casas. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT220CI1TR01----T005 | TRAMO | 415 | LAS ENCINAS - PADRE LAS CASAS 66KV C1 | 2021-08-27 23:07 |  | NO
300 | EAF 247-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Ángeles - PE Buenos Aires por apertura automática del interruptor 52B1 de S/E PE Buenos Aires, ante la operación de su protección de sobrecorriente temporizada residual, provocada por la pérdida de aislación en la estructura Nº84 de dicha línea, causada por la presencia de gran cantidad de aves cercanas a la estructura mencionada. En forma simultánea, se produjo la apertura con reconexión automática exitosa del interruptor 52B4 en el extremo de S/E Los Ángeles. Adicionalmente, producto de la desconexión de la línea, se produjo la apertura por subfrecuencia de los interruptores 52BT1 y 52FT1 de S/E PE Buenos Aires, además, la apertura automática del alimentador 52E1 del S/E Negrete por operación del EDAC-BF en dicha subestación. Producto del evento descrito, fueron afectados 6.34 [MW] de consumos en S/E Negrete. Adicionalmente, se pierde la generación de los PMGD Buero, Munilque Nº1, Munilque Nº2 y El Nogal, todos conectados en el alimentador 52E3 Mulchén de S/E Negrete. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT087CI1TR01----T005 | TRAMO | 396 | LOS ANGELES - PARQUE EOLICO BUENOS AIRES 66KV C1 | 2021-08-29 11:40 |  | NO
301 | EAF 248-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla intermitente en el alimentador Plaza (C4) de S/E Piduco con operación automática de su interruptor y posterior reconexión automática contra falla. Previo a la operación del interruptor 52C4 de S/E Piduco, ocurrieron sucesivos arranques y desactivaciones de la función de sobrecorriente de fase (51) del interruptor 52CT2 de la mencionada S/E, finalmente operando y despejando la falla previo a que el interruptor 52C4 realizara el despeje definitivo tras su reconexión automática. La causa de operación del interruptor 52CT2 de S/E Piduco, de forma descoordinada, se debió a que el ajuste del tiempo de reposición (reset) de la operación de su función 51 era tal que emulaba un relé electromecánico de disco de inducción, a diferencia del ajuste del reset de la función 51 del paño C4. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP258T005SE090T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 2507 | SP S/E PIDUCO BT | 2021-08-29 13:49 |  | NO
302 | EAF 249-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Villarrica - Pucón, debido a falla trifásica ocurrida en la estructura N°394 de la línea, ubicada a 28.3 km de S/E Villarrica. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la falla fue la colisión de un vehículo de terceros contra la estructura antes mencionada, lo que, si bien no ocasionó corte de conductores, provocó serios daños al poste. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT113CI1TR02----T005 | TRAMO | 442 | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | 2021-08-31 02:22 |  | SI
303 | EAF 250-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Chacaya - Muelle por operación de protecciones ante una falla provocada por el colapso de la estructura N°126 de la línea. La causa del colapso de la estructura N°126 de la línea 110 kV Chacaya – Muelle es atribuida a un camión, externo a Minera Centinela, que colisionó con la estructura. | 492 | MINERA CENTINELA | LT031CI1TR01----L141 | TRAMO | 2855 | CHACAYA - MUELLE 110KV C1 | 2021-09-01 02:45 |  | SI
304 | EAF 251-2021 | TZ | Forzado | La apertura intempestiva del interruptor 52ET3 de S/E La Portada, se produjo durante trabajos programados de lavado de aislación en esta S/E, específicamente en el equipo compacto de medidas del paño de cabecera del alimentador Alto Chimba (E31), debido a una falla en el aislador bushing de la fase A de este equipo. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA29T058SE287T058 | BARRA | 2594 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP3 | 2021-09-01 08:43 |  | NO
305 | EAF 252-2021 | TZ | Forzado | Se produjo un cortocircuito bifásico entre las fases A y C de la línea de transmisión 110 kV Arica – Pozo Almonte, con el posterior corte de uno de los conductores entre las estructuras N°530 y N°531. La falla fue despejada a través de la apertura de los interruptores 52HT3 de S/E Arica y 52H1 de S/E Pozo Almonte. La causa de la falla se debe a la acción de terceros para perpetrar el robo del conductor. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT021CI1TR02----G216 | TRAMO | 2833 | TAP CERRO BALCON - POZO ALMONTE 110KV C1 | 2021-09-01 22:13 |  | SI
306 | EAF 253-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J1 de S/E Ministro Hales. La empresa Codelco Chile – División Ministro Hales indica que la apertura se produjo durante el desarrollo de trabajos para el restablecimiento del controlador del paño J1, sin dar mayores detalles respecto a la posible activación y operación de alguna función de protección asociada al paño. Como consecuencia de la apertura del interruptor, fueron afectados 62.0 [MW] de consumos de S/E Ministro Hales correspondientes a las faenas de dicha mina. | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | PA005L150SE102L150 | PAÑO | 22769 | S/E MMH J1 | 2021-09-02 11:44 |  | NO
307 | EAF 254-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla simultánea en tres alimentadores de distribución de S/E La Portada, lo cual, dada las características de la falla, redundó en la desconexión forzada de la barra N°1 23 kV de S/E La Portada. De acuerdo con lo indicado por CGE S.A., la causa de la falla en redes de distribución se debió a corte de conductores en el alimentador Aeropuerto (E11) de S/E La Portada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA61T058SE287T058 | BARRA | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 2021-09-02 23:24 |  | NO
308 | EAF 255-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B8 de S/E San Fernando, asociado a la línea 66 kV San Fernando - Teno, por operación de la zona 2 de su protección de distancia residual, ante una falla por rama de árbol que provoca, por acortamiento de distancia, descarga en un aislador en la estructura N°32 de la línea. La causa de la falla es atribuida al viento presente en la zona, que arrastró la rama de árbol hacia los conductores de la línea. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT046CI1TR02----T005 | TRAMO | 283 | SAN FERNANDO - CHIMBARONGO 66KV C1 | 2021-09-03 08:58 |  | SI
309 | EAF 256-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco y que tuvo como consecuencia la desconexión forzada de la barra 66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la protección 50BF asociada al paño BT1. La empresa STS S.A. declara que la operación de la protección diferencial del transformador 66/23 kV de S/E Barro Blanco se produjo debido a una falla trifásica en el lado 23 kV de dicho transformador, a causa de una rama apoyada sobre el interruptor 52ET1, y dado que el tiempo de apertura del interruptor 52BT1 superó los 200 ms se produjo la operación de la función 50BF, con la consecuente desconexión forzada de la barra 66 kV de esta subestación. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | ET01T003SE009T003 | TRAFO2D | 1191 | BARRO BLANCO 68.94/24-13.8KV 20-30MVA | 2021-09-06 11:06 |  | SI
310 | EAF 257-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de la caída de árbol sobre sus conductores entre las estructuras N°173 y N°174, debido a tala de terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-07 11:18 |  | NO
311 | EAF 258-2021 | TZ | Forzado | Se produce la apertura intempestiva del interruptor 52CT1 de S/E Punitaqui, por operación de su protección de sobrecorriente residual, a causa de una intervención a las medidas de corriente del relé SEL 387 asociado a dicho paño, durante trabajos de auditoría de medidores de facturación. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE081T058 | BARRA | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 2021-09-07 14:33 |  | NO
312 | EAF 259-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla en el tramo PFV Javiera - Planta Óxido, correspondiente a la línea 110 kV PFV Javiera - Taltal, se debió a un cortocircuito en la fase “B” con componente residual, provocado por un ave que hizo contacto con el conductor de esta fase en la estructura N°122, originando la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E PFV Javiera, por operación de la función direccional de la protección de sobrecorriente residual. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT257CI1TR05----T005 | TRAMO | 1471 | PFV JAVIERA - TAP PLANTA OXIDO 110KV C1 | 2021-09-08 08:43 |  | NO
313 | EAF 260-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52JL de S/E Minera Teck CDA, asociado a la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de falla de interruptor. La causa de la operación de la protección de falla de interruptor del paño JL de S/E Minera Teck CDA, es atribuida a una orden de trip no deseada, originada durante trabajos de pruebas por la incorporación de S/E Tap Off Llanos Blancos en el esquema de teleprotección de la línea 220 kV Pan de Azúcar – Minera Teck CDA. | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | PA001L059SE003L059 | PAÑO | 12729 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV J1 | 2021-09-09 11:03 |  | NO
314 | EAF 261-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones – Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu y la operación de los esquemas EDAC BF en las SS/EE Plantas, Cerrillos y Los Loros. La empresa CGE S.A. declara que la apertura del interruptor 52H2 de S/E Copayapu fue provocada por la activación de la señal digital IN104 en el relé principal SEL 311L (sistema 1), que estaba incluida en la lógica de trip del mismo, y que por el proyecto de ampliación S/E Copayapu fue alambrada en forma posterior para la habilitación de señal de estado de teleprotección, y que al momento de energizar el equipo SEL 2506 se produce también la activación de la señal IN104. Se encuentra en investigación la causa que explique el uso de estas señales digitales en la lógica de trip. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP003T005SE261T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7921 | SP S/E COPAYAPU H2 | 2021-09-10 11:02 |  | NO
315 | EAF 262-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H2 de S/E Copayapu, correspondiente a la línea 110 kV Cardones – Copayapu, sin la existencia de falla, lo que trajo consigo la desenergización de la barra 110 kV de S/E Copayapu. Adicionalmente, durante el intento de cierre de dicho equipo, se produce la operación de la protección de Falla de Interruptor (50BF) con la consecuente apertura automática de los interruptores asociados a la barra 110 kV de S/E Copayapu. La empresa CGE S.A. declara que la apertura del interruptor 52H2 de S/E Copayapu fue provocada por error de programación que activó la señal de trip al modificar la lógica de operación del relé principal SEL 311L (sistema 1), con el fin de eliminar la condición que provocó la primera apertura indeseada ese mismo día a las 11:02 horas (ver EAF 261-2021). Luego, durante el intento posterior de cierre remoto del interruptor 52H2 para recuperar los consumos afectados, y debido a que se mantuvo activa la señal de TRIP en el relé SEL 311L, opera la protección de falla de interruptor 50BF en el relé de protección diferencial 487B, ordenando la apertura de los interruptores 52H1, 52H2, 52H3 y 52H4, asociados a la barra 110 kV de S/E Copayapu. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP003T005SE261T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7921 | SP S/E COPAYAPU H2 | 2021-09-10 13:54 |  | NO
316 | EAF 263-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Alonso de Ribera - Chiguayante, por medio de la operación de sus protecciones, ante la caída de un árbol sobre los conductores entre las estructuras N°25 y N°27, a 3.5 km desde S/E Alonso de Ribera. La empresa CGE S.A. señala que la causa de la caída de árbol sobre sus conductores fue debido a temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT065CI1TR01----T005 | TRAMO | 348 | ALONSO DE RIBERA - CHIGUAYANTE 66KV C1 | 2021-09-11 14:28 |  | SI
317 | EAF 264-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV Las Vegas - FFCC Los Andes N°1, debido a falla monofásica ocurrida en la estructura N°123 de la línea, ubicada a 18.2 km desde S/E Las Vegas, en el tramo 44 kV Chagres - Panquehue. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en aislador de pedestal de la fase inferior en la mencionada estructura. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT023CI1TR02----T057 | TRAMO | 703 | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | 2021-09-11 15:04 |  | NO
318 | EAF 265-2021 | TZ | Forzado | Ocurrió un cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, entre las estructuras N°173 y N°174, siendo despejado por el interruptor 52B1 de S/E Los Peumos. La causa de la falla se debió a la caída de un árbol sobre la línea, ubicado fuera de franja de seguridad, con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. Como resultado, se produjo además el corte de los conductores de fase central y lateral. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-11 15:11 |  | NO
319 | EAF 266-2021 | TD | Forzado | Según lo señalado por la empresa CGE S.A., propietaria del paño H2 de S/E Vicuña, se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Vicuña - Baños del Toro debido a falla monofásica en la fase A, en el tramo de línea 110 kV Rivadavia - Baños del Toro, de propiedad de Minera Zaldívar Ltda. La empresa CGE S.A. indica que, según la información entregada por Minera Zaldívar Ltda., al momento de la falla había presencia de fuertes vientos en la zona. | 209 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR LTDA | LT011CI1TR02----L094 | TRAMO | 182 | ESTRUCTURA 394 - BAÑOS DEL TORO 110KV C1 | 2021-09-11 16:11 |  | NO
320 | EAF 267-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia de fases en primera zona. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°105 y N°108, a una distancia aproximada de 24,7 km desde S/E Victoria, en circunstancias que había temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-09-11 16:48 |  | NO
321 | EAF 268-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche, por operación de protecciones ante una falla por contacto de corteza de árbol, arrastrada por el viento, con los conductores de la línea en la estructura N°333. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT189CI2TR04----T005 | TRAMO | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2021-09-11 18:46 |  | SI
322 | EAF 269-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito Nº2 de la línea 2x110 kV Las Vegas – Cerro Navia por operación automática de los sistemas de protecciones, asociados a los extremos S/E Cerro Navia y S/E Las Vegas, causado por un cortocircuito en la estructura Nº152 del tramo Tap Punta Peuco – Las Vegas 110 kV C2, originado por el contacto de un ave entre la estructura y la fase superior del conductor del tramo indicado. Como consecuencia del evento descrito, se produjo la apertura automática del interruptor 52HL de S/E Punta Peuco asociado a la línea 110 kV Central Loma Los Colorados – Punta Peuco, dejando fuera de servicio 11 unidades de la central Loma Los Colorados II, desconectándose una generación total de 11 [MW]. Adicionalmente, fueron afectados 16.5 [MW] de consumos de Cemento Polpaico en S/E Punta Peuco. | 671 | COMPAÑÍA TRANSMISORA DEL NORTE GRANDE S.A. | LT008CI2TR03----T048 | TRAMO | 124 | TAP PUNTA PEUCO - LAS VEGAS 110KV C1 | 2021-09-11 19:13 |  | SI
323 | EAF 270-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52H1 de S/E Tap Off Río Toltén y 52H1 de S/E Cunco, correspondientes a la línea 110 kV Río Toltén - Cunco, por medio de la operación de la protección diferencial de dicha línea (87L). La empresa Transmisora Valle Allipén S.A. declara que la falla fue a causa del contacto de rama que se encontraba apoyada sobre las fases “A” y “B” de la línea 110 kV Río Toltén – Cunco, entre las estructuras 452 y 452b, debido a temporal en la zona con condiciones de lluvia y vientos adversos. | 350 | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | LT013CI1TR01----T019 | TRAMO | 4447 | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | 2021-09-11 19:19 |  | SI
324 | EAF 271-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°1 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones ante una falla presuntamente por contacto de un objeto, arrastrado por el viento, con los conductores de la línea. La causa de la falla es atribuida al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT096CI1TR05----T005 | TRAMO | 418 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C1 | 2021-09-11 20:30 |  | SI
325 | EAF 272-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del circuito N°2 de la línea 2x66 kV Temuco – Loncoche por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida presumiblemente al temporal de viento y lluvia que afectaba a la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT189CI2TR04----T005 | TRAMO | 590 | PADRE LAS CASAS - TEMUCO 66KV C2 | 2021-09-11 21:03 |  | SI
326 | EAF 273-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Pullinque, correspondiente a la línea 66 kV Pullinque – Loncoche N°1, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que desconoce la causa de la falla, pero se presume que podría atribuirse al acortamiento de distancia eléctrica a raíz de mal tiempo en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT098CI1TR06----T005 | TRAMO | 426 | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L1 C1 | 2021-09-11 21:04 |  | NO
327 | EAF 274-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 13.2 kV de S/E Bollenar, debido a la operación de la protección de sobrecorriente residual del interruptor general de barra (52CT1), ante una falla monofásica en la fase C. La causa de lo anterior fue una falla ocurrida en redes de distribución, específicamente en el alimentador San José (52C2), la cual fue despejada por la protección del alimentador en un tiempo similar al tiempo de operación de la protección del interruptor general de barra, debido a que, en la protección del alimentador, no se encontraban cargados los ajustes correctos de acuerdo con el último estudio de protecciones de la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP005T005SE167T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 20229 | SP S/E EL BOLLENAR C2 | 2021-09-11 23:34 |  | NO
328 | EAF 275-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV San Vicente de Tagua Tagua – Las Cabras, la cual fue desconectada de forma definitiva por el interruptor 52B4 de S/E San Vicente de Tagua Tagua tras 3 reconexiones automáticas consecutivas no exitosas (contra falla o con posterior reencendido de falla). Se desconoce la causa de la falla, la cual se desarrolló con ocasión de temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT041CI1TR01----T005 | TRAMO | 381 | SAN VIC DE TAGUA TAGUA - LAS CABRAS 66KV C1 | 2021-09-12 00:38 |  | NO
329 | EAF 276-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52TU2-1 de S/E Central Mampil, correspondiente al interruptor de barra N°1 23 kV de esta subestación. Se desconoce la causa de la apertura intempestiva del interruptor. Según lo señalado por la empresa Coopelan Ltda. en su informe de falla, personal de la central Mampil le comunicó a su personal que hubo apertura del interruptor 52TU2-1 y posteriores maniobras de cierre para restablecer la barra N°1 de 23 kV y los consumos afectados. | 14 | DUQUECO SPA | BA04G014SE001G014 | BARRA | 3311 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | 2021-09-12 09:05 |  | NO
330 | SD2021076660 | TZ | Programado | Desconexión de emergencia de la línea 110 KV Esmeralda - La Portada, afectando los consumos de S/E La Portada con un total de 22.850 clientes. Por riesgo a las personas, intalaciones y continuidad del suministro, Debido a tercero que trepa la torre en estructura # 28 de la línea indicada. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT036CI1TR01----T025 | TRAMO | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 2021-09-01 15:49 |  | NO
331 | SD2021077244 | TZ | Programado | Se realizará la desconexión de LT11KV Esmeralda-La Portada, por lavado de aislación de emergencia, en la llegada de la línea y equipos asociados al transformador T-1 de S/E La Portada. | 441 | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | LT036CI1TR01----T025 | TRAMO | 2862 | ESMERALDA - LA PORTADA 110KV C1 | 2021-09-03 01:22 |  | NO
332 | SD2021077469 | TZ | Programado | Transformador T1 sin energía por desconexión línea 66 kv Licanco - Nueva Imperial por cambio de poste chocado estructura 165. TF de S/E Nueva Imperial quedará sin energía y sus alimentadores asociados se transferirán previamente a través de la red de MT, donde se recuperan un 85% aproximadamente. la no realización de este trabajo puede significar un riesgo para la instalación y la continuidad del servicio para los clientes de S/E Nueva imperial. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-09-05 05:01 |  | NO
333 | SD2021076741 | TZ | Programado | Desconexión de barra 12kV N°2 en SE Quintero para realizar inspección a conexionado de mufas en llegada de barra 12kV y conexionado de mufas en salida de transformador N°2. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | BA02T057SE046T057 | BARRA | 1030 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 2021-09-06 08:06 |  | NO
334 | SD2021079256 | TZ | Programado | Relleno de gas SF6 del 52HT1 por baja de presión critica. | 82 | TRANSELEC S.A. | BA01T002SE039T002 | BARRA | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 2021-09-13 01:00 |  | NO
335 | SD2021077852 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). Trabajo presenta bajo nivel de riesgo. Condiciones Operacionales: 52D Abierto de S/E Central Tocopilla (Micro corte de 3 minutos). Abierto 52E26, 52E27 en S/E Tocopilla(Micro corte de 3 minutos). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA87T058SE290T058 | BARRA | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2021-09-24 07:00 |  | NO
336 | EAF 277-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52BT1 y 52ET1 de S/E Nueva Imperial, correspondientes al transformador 66/23 kV de esta subestación, por medio de la operación de la protección temporizada de sobrecorriente de fases del lado 66 kV (relé SEL 387) y la orden de desenganche por parte del relé maestro. La empresa Frontel S.A. declara que la protección de sobrecorriente temporizada indicada en el párrafo anterior, opera debido a un aumento de la carga en la subestación en cuestión, como consecuencia de la transferencia de consumos a nivel de red MT desde la S/E Pitrufquén hacia el alimentador 52E3 Barros Arana de S/E Nueva Imperial. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | ET04R019SE006R019 | TRAFO2D | 842 | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | 2021-09-13 09:33 |  | NO
337 | EAF 278-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV FFCC Andes – Juncal N°2 por operación de la protección de distancia residual del extremo FFCC Andes, debido a la presencia de una falla monofásica en la fase A. La empresa Chilquinta Transmisión S.A. indica que la causa de la falla se debió a pérdida de aislación, por caída de excremento sobre aisladores. | 2008 | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LT027CI2TR01----T057 | TRAMO | 777 | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | 2021-09-14 07:42 |  | SI
338 | EAF 279-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 44 kV El Melón - Túnel El Melón, por operación de protecciones del extremo El Melón, ante una descarga a tierra en la fase B, entre el conductor de la fase media del vano comprendido entre las estructuras N°111 y N°112 y la cabeza de un poste de media tensión ubicado debajo de la línea. Chilquinta Transmisión S.A. indica que no se pudo determinar fehacientemente la causa de la falla, aunque encontró evidencia de presencia de aves, vehículos de terceros y personal de terceros trabajando en fibra óptica en los alrededores. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT021CI1TR02----T057 | TRAMO | 691 | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | 2021-09-14 19:43 |  | NO
339 | EAF 280-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E Curacautín, asociado a la barra N°1 13.2 kV, por operación de su protección de sobrecorriente de fase ante un aumento de la transferencia por los transformadores N°1 y N°2 66/13.2 kV de la subestación. La causa que provocó el aumento de la transferencia por los trasformadores N°1 y N°2 de S/E Curacautín es atribuida a un aumento de los consumos que son abastecidos desde la barra 13.2 kV de la mencionada subestación, presumiblemente provocado por la reducción de aporte del PMGD PE El Agrio conectado en las redes MT del alimentador Lonquimay. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA01T058SE013T058 | BARRA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 2021-09-15 21:30 |  | NO
340 | EAF 281-2021 | TZ | Forzado | El origen de la desconexión forzada de la barra 13,2 kV de S/E Hualañé se debió a la operación en respaldo de la protección asociada al paño CT1, durante una falla ocurrida en el alimentador de 13,2 kV Docamávida, la cual no fue despejada por la protección de cabecera del paño C2. La empresa CGE S.A. informa que el origen de la falla en el alimentador de 13,2 kV Docamávida correspondió a un tirante dañado en el poste de la red de media tensión ubicado frente a la S/E Hualañé, a causa de un choque, el cual no causó daño en la línea de media tensión. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | IM01T005PA005T005SE176T005 | INTERRUPTOR | 2584 | IM S/E HUALAÑE C2 | 2021-09-18 14:03 |  | NO
341 | EAF 282-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada del transformador 66/13.8 kV de S/E Paniahue por una indebida operación de su protección diferencial, ante la presencia de una falla en redes MT. La causa de la operación de la protección diferencial de dicho transformador se debió a un error en los parámetros de ajuste del relé diferencial SEL-587. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP001T005SE185T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 22168 | SP S/E PANIAHUE T1 | 2021-09-20 19:20 |  | NO
342 | EAF 283-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria – Traiguén, por medio de la operación de su protección de distancia residual en zona 2. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°106 y N°107, a una distancia aproximada de 24 km desde S/E Victoria, producto de tala de árboles fuera de la franja de seguridad de la línea, realizada por terceros y sin coordinación con la empresa. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT090CI1TR02----T005 | TRAMO | 404 | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | 2021-09-21 14:22 |  | NO
343 | EAF 284-2021 | TZ | Forzado | La desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín se debió a un conductor cortado en la estructura N°84, registrándose un cortocircuito en la fase B de esta línea siendo despejado por las protecciones de distancia del paño B1 de S/E Los Peumos. Se desconoce la causa que originó el corte del conductor. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-09-23 05:46 |  | NO
344 | EAF 285-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas, correspondientes a la línea 154 kV Lagunillas – Coronel, por medio de la operación de sus protecciones sin la existencia de una falla en dicha línea. La empresa Transelec S.A. declara que la operación de las protecciones asociadas a los interruptores 52A5 y 52A6 de S/E Lagunillas fue debido al envío fortuito de una señal de teleprotección de transferencia de desenganche directo (85D) hacia dicha subestación, mientras se ejecutaban trabajos programados en la S/E Coronel 154 kV. | 82 | TRANSELEC S.A. | SP011T002SE058T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 6518 | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | 2021-09-28 12:44 |  | NO
345 | EAF 286-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Diego de Almagro - El Salvador - Potrerillos N°2, debido a una falla bifásica entre las fases A y B, ocurrida en instalaciones de propiedad de Codelco División Salvador. Se desconoce la causa de la falla, aunque según lo señalado por Codelco División Salvador en su informe de falla de 48 horas, al momento de este evento, se registraban fuertes vientos en la zona. | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT003CI2TR02----L075 | TRAMO | 954 | LLANTA - SALVADOR 110KV C2 | 2021-09-28 16:45 |  | NO
346 | EAF 287-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés, asociado al transformador N°1 154/66 kV de la subestación, por operación de su protección de sobrecorriente residual. La causa declarada de la apertura del interruptor 52AT1 de S/E Punta de Cortés es atribuida a que durante trabajos asociados al reemplazo de un equipo de medida del paño AT1, se produjo la aparición de una corriente residual a nivel secundario que el relé del paño AT1 interpretó como una falla. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA011T058SE103T058 | PAÑO | 1426 | S/E PUNTA DE CORTES AT1 | 2021-09-29 10:25 |  | NO
347 | EAF 288-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 220 kV Colbún – Procart por operación de sus protecciones, tras falla monofásica a tierra en la fase B. La causa de la falla se debió a que un camión tolva hace contacto y corta un tendido de baja tensión, de propiedad de CGE Distribución, que se encuentra ubicado bajo el vano entre las estructuras N°18 y N°19 de la línea 1x220 kV Colbún – Procart, lo cual produce un acortamiento de la distancia eléctrica entre estos dos elementos. | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | LT017CI1TR02----T011 | TRAMO | 95 | COLBUN - PROCART 220KV C1 | 2021-09-29 14:40 |  | SI
348 | EAF 289-2021 | TZ | Forzado | A las 16:46 horas del día 29 de septiembre de 2021 se produjo la desconexión forzada de la línea de 2x44 kV Las Vegas – FFCC Rungue, por apertura automática de los interruptores 52F5 y 52F3 de S/E Las Vegas asociados a los circuitos Nº1 y Nº2 de dicha línea, respectivamente, provocado por la presencia de sobrecorriente en las tres fases de la línea. El origen del evento descrito en el párrafo anterior corresponde a un incendio forestal de bosque nativo que pasó bajo la línea entre los vanos Nº111 y Nº124, aproximadamente a 16 [km] de S/E Las Vegas. A causa del evento fueron afectados 0.305 [MW] de consumos correspondientes a las SS/EE Rungue, Caleu y Entel. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT022CI2TR01----T057 | TRAMO | 882 | LAS VEGAS - TAP CALEU 44KV C2 | 2021-09-29 16:46 |  | SI
349 | EAF 290-2021 | TD | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Bombeo 2 - Bombeo 3, por operación de su protección diferencial de línea, debido a falla monofásica en la fase A. La empresa Caitan SpA señala que la causa de la falla fue una descarga a tierra en la mencionada fase, ocurrida en la estructura N°111 de la línea, como consecuencia del contacto de un ave. | 675 | CAITAN SPA | LT003CI1TR03----L151 | TRAMO | 4790 | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | 2021-09-29 22:43 |  | SI
350 | EAF 291-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H5 de S/E Minero, correspondiente a la línea 110 kV Minero – Sauzal N°3, por medio de la operación de su sistema de protecciones. La empresa Codelco declara que se produjo la operación de la protección de distancia debido a una falla bifásica entre las fases 2 y 3 de la línea en cuestión, a causa de caída de rama por exceso de viento, afectando a los consumos de tres salas de impulsión en S/E Minero. | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT008CI2TR08----L020 | TRAMO | 989 | MINERO - INTERCONEXION MAITENES 110KV C2 | 2021-09-30 03:03 |  | SI
351 | EAF 292-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Cardones, asociado a la línea 110 kV Cardones - Refugio, por operación de protecciones ante una falla sin origen determinado. La causa de la falla es atribuida, presumiblemente, a movimiento de tierra realizado por terceros en zona cercana a la línea. | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT001CI1TR02----L050 | TRAMO | 905 | CARDONES - REFUGIO 110KV C1 | 2021-09-30 18:42 |  | SI
352 | EAF 293-2021 | TZ | Forzado | Apertura con reconexión automática sin éxito del interruptor 52B4 de S/E Picarte, correspondiente a la línea 66 kV Picarte – Corral, ante la operación de la protección de sobrecorriente residual de tiempo inverso. La empresa STS S.A. señala que la falla fue a causa de una corteza de árbol llevada por el viento hacia la estructura N°94 de la línea 66 kV Picarte - Corral, localizada a 12,9 km desde S/E Picarte, en circunstancias que existían fuertes ráfagas de viento en la zona. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT006CI1TR01----T003 | TRAMO | 159 | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | 2021-10-01 11:25 |  | SI
353 | EAF 294-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV Coronel - Andalicán, causada por el contacto de una corteza árbol (eucalipto), entre sus estructuras N°39 y N°40, durante temporal de viento y lluvia en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT224CI1TR01----T005 | TRAMO | 4427 | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | 2021-10-01 20:36 |  | SI
354 | EAF 295-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Los Peumos, correspondiente a la línea 66 kV Los Peumos – Curacautín, por medio de la operación de sus protecciones. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de caída de árbol sobre los conductores, entre las estructuras N°92 y N°93, a una distancia de 17 km desde S/E Los Peumos, en circunstancias que había fuertes ráfagas de viento en la zona. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-03 14:15 |  | NO
355 | EAF 296-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Lagos - Llollelhue por operación de protecciones ante una falla originada en la estructura N°145 de la línea. La causa de la falla es atribuida a un ave que acortó distancia con los conductores de la línea. | 83 | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LT007CI1TR01----T003 | TRAMO | 161 | LOS LAGOS - PAILLACO 66KV C1 | 2021-10-05 00:08 |  | SI
356 | EAF 297-2021 | TD | Forzado | Descarga eléctrica a tierra (fase A) ocurrida en la línea 66 kV San Javier - Constitución, provocada por el acortamiento de distancia por excremento de ave en la cadena de aisladores de la estructura Nº70 de dicha línea de transmisión, ubicada a 14 km de S/E San Javier aproximadamente. | 82 | TRANSELEC S.A. | LT188CI1TR02----T002 | TRAMO | 135 | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | 2021-10-05 07:05 |  | SI
357 | SD2021085526 | TZ | Programado | Realizar remplazo de conductores y aisladores en la LT 44 kV Las Vegas-Rungue cto n°1, por el incendio bajo la línea ocurrido el 29-09-21 bajo el documento de IF 2750. | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LT022CI1TR06----T057 | TRAMO | 1073 | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | 2021-10-01 10:22 |  | NO
358 | SD2021079231 | TD | Programado | Reparación hebras cortadas, instalación mangas aislantes, reemplazo breteles, reposición chavetas, reapriete prensas. Trabajos distribuidos en los tramos Javiera-Óxido, Óxido - Las Luces y Las Luces - Taltal. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT257CI1TR01----T005 | TRAMO | 1035 | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | 2021-10-03 06:57 |  | NO
359 | SD2021085237 | TD | Programado | Trabajos: - Reparación conductor por hebra cortada entre estructuras 62 y 63. - Normalización de puentes eléctricos estructura 118. - Pruebas antibombeo 52 H2 Capricornio. - Normalización de puentes abiertos en estructura n° 118 de LT 110KV Capricornio - Altonorte - Reparación de hebra cortada vano entre estructuras 62 y 63 LT 110KV Capricornio - Altonorte | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT022CI1TR01----G216 | TRAMO | 2840 | CAPRICORNIO - TAP EL NEGRO 110KV C1 | 2021-10-08 07:00 |  | NO
360 | SD2021088271 | TZ | Programado | Reparación de punto con temperatura en DDCC 89E3-2. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA003T058SE165T058 | PAÑO | 2878 | S/E ALCONES ET1 | 2021-10-08 19:29 |  | NO
361 | SD2021080086 | TZ | Programado | Reemplazo de estructura N°8, tramo Pan de Azúcar - San Joaquín. La estructura se encuentra dañada debido a choque de vehículo. Además se aprovechara la desconexión para reemplazar aislación en mal estado en estructuras 1, 26 y 26A. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT003CI1TR02----T005 | TRAMO | 153 | PAN DE AZUCAR - MARQUESA 66KV C1 | 2021-10-09 23:57 |  | NO
362 | SD2021091973 | TZ | Programado | Se requiere de forma urgente realizar relleno de SF6 del 52CT en SE Mapal, por bajo nivel de este. | 18 | SAGESA S.A. | ET01G018SE002G018 | TRAFO2D | 1003 | MAPAL 154/15KV 24MVA N°1 | 2021-10-21 09:06 |  | NO
363 | SD2021086237 | TZ | Programado | Lavado de aislación de Subestación y equipos de patio, con redes desenergizadas.(Micro corte de 3 minutos). | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA86T058SE290T058 | BARRA | 2375 | BA S/E TOCOPILLA 23KV | 2021-10-22 07:00 |  | NO
364 | SD2021089514 | TZ | Programado | Por pruebas de Partida Autónoma de Colbún, se requiere desconexión de Transformadores 230/13,8kV y 230/66/13,8kV de S/E Colbún. Estas pruebas afectarán al Cliente CGE Distribución Pueblo Colbún y Colorado en 13,8 kV. § Alimentador VILCHES de 13,8 KV, Interruptor 52CT14 de S/E VERTEDERO COLBÚN con 2545 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN SECTOR COLORADO. § Alimentador PUEBLO COLBÚN de 13,8 KV INTERRUPTOR 52C1 de S/E Colbún con 1638 CLIENTES AFECTADOS DE CGE DISTRIBUCIÓN, | 263 | COLBÚN TRANSMISIÓN | ET04T011SE003T011 | TRAFO3D | 42 | COLBUN 230/66/13,8KV 25MVA | 2021-10-24 04:58 |  | NO
365 | SD2021091012 | TZ | Programado | Se realizara mantenimiento y pruebas eléctricas a transformador elevador de subestación. Reemplazo de equipo reconectador P1R1, mantención y pruebas eléctricas a transformador elevador. Alimentador Patillos ( Punta de Lobos). Se afecta a 517 clientes regulados. No se considera generación. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | ET01T005SE012G021 | TRAFO2D | 1473 | CENTRAL TARAPACA 11.5/13.8 KV 2.2MVA | 2021-10-29 10:58 |  | NO
366 | EAF 298-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de los transformadores 110/13.2 kV N°1 y N°2 de S/E Pirque por operación en respaldo de sus protecciones, ante la presencia de una falla en un pararrayos en redes MT (alimentador C1 de S/E Pirque). La causa de la operación en respaldo de las protecciones de dichos transformadores se debió a un problema en el firmware de la protección asociada al paño C1 de S/E Pirque. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP008T005SE117T005 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 496 | SP S/E PIRQUE C1 | 2021-10-07 09:46 |  | NO
367 | EAF 299-2021 | TN | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52J4 de S/E Polpaico, correspondiente a la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún C1, ante la operación de sus sistemas de protecciones. La empresa Codelco declara que la operación de las protecciones del paño J4 de S/E Polpaico, fue debido a la recepción de una señal de aceleración del esquema de teleprotección (85D), en circunstancias que se desarrollaban trabajos en el circuito 2 de la línea 220 kV Polpaico – Quilapilún con la instalación desconectada. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SP001L077SE030T002 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 7843 | SP S/E POLPAICO J4-S1 | 2021-10-08 12:11 |  | NO
368 | EAF 300-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la barra N°2 de 66 kV de S/E San Fernando, la cual fue desconectada de forma instantánea por operación de la unidad diferencial de barra. Se desconoce el origen de la falla, debido a que no se encontró evidencia en la barra o en el suelo. La empresa CGE S.A. presume que fue producto de un ave que se posó sobre la viga sosteniendo algún resto de rama, hilo o alambre provocando acortamiento de distancia entre el punto energizado y la base del aislador. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA02T058SE054T058 | BARRA | 268 | BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP2 | 2021-10-09 12:45 |  | NO
369 | EAF 301-2021 | TD | Forzado | Apertura de los interruptores 52BT7 y 52CT7 del transformador 66/13.2 kV de S/E Refugio km 21, por operación de la protección de sobrecorriente residual de su paño CT7, debido a una falla a tierra ocurrida en las instalaciones de 13.2 kV, cuya causa primaria ni punto específico de falla han sido informados a la fecha por su propietario. | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SE011L077 | SSEE | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 2021-10-10 22:36 |  | NO
370 | EAF 302-2021 | TZ | Forzado | El origen de la falla ocurrida en la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu se debió a caída de árbol fuera de la faja (15 metros) sobre los conductores, culminando en la apertura automática de los interruptores 52B1 de S/E Tres Pinos y 52C4 de S/E Lebu. La causa de la caída de árbol sobre los conductores se debió a tala de terceros, entre las estructuras N°520 y 521. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT219CI1TR01----T005 | TRAMO | 386 | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | 2021-10-11 20:04 |  | NO
371 | EAF 303-2021 | TZ | Forzado | A las 15:59 horas del día 12 de octubre de 2021 se produjo la apertura automática del interruptor 52CT2 de S/E Palafitos, correspondiente a la barra Nº2 13.8 kV de dicha subestación, por operación, como respaldo, de su protección de sobrecorriente temporizada de fase, debido a la no operación del relé asociado al paño C14 de S/E Palafitos ante una falla en redes de distribución. A causa del evento fueron afectados 2.81 [MW] de consumos asociados a la barra Nº2 13.8 kV de S/E Palafitos. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PA014T058SE283T058 | PAÑO | 22870 | S/E PALAFITOS CT2 | 2021-10-12 15:59 |  | NO
372 | EAF 304-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la desconexión forzada de la barra de 66 kV de S/E Quinta, por operación del desconectador fusible 89BT2F, ante una falla ocurrida aguas abajo del mencionado desconectador. CEC Ltda. indica que la causa de la falla fue el contacto de un ave (jote) con la barra de 66 kV de S/E Quinta. | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | BA02R007SE001R007 | BARRA | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 2021-10-12 18:57 |  | SI
373 | EAF 305-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B2 de S/E Talcahuano, correspondiente a la línea 66 kV Talcahuano - Perales, por medio de la operación de su protección temporizada de sobrecorriente residual. La empresa CGE S.A. señala que la falla fue a causa de corte de conductor de una línea fuera de servicio, provocado por robo de cobre, el cual cae sobre la estructura N°4 de la línea 66 kV Alonso de Ribera – Perales, localizada a una distancia de 0.5 km desde S/E Alonso de Ribera. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT063CI1TR03----T005 | TRAMO | 343 | ALONSO DE RIBERA - PERALES 66KV C1 | 2021-10-13 01:27 |  | SI
374 | EAF 306-2021 | TD | Forzado | Se produjo la apertura intempestiva del transformador N°1 220/11/13,8 kV de S/E Minera Teck CDA, debido a la operación de su protección de sobrecorriente de fase temporizada. La causa de la operación de la protección de sobrecorriente de fase temporizada del paño JT1 de S/E Minera Teck CDA, es atribuida a una falla en el sistema de distribución conectado aguas abajo del transformador N°1. | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | ET01L059SE003L059 | TRAFO3D | 82 | MINERA TECK CDA 220/11/13.8KV 60MVA 1 | 2021-10-13 19:54 |  | NO
375 | EAF 307-2021 | TZ | Forzado | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, causada por rama tipo brizna de árbol llevado por el viento, la que se posiciona sobre aislador tipo cadena en la estructura N°173 (Fase lateral) de la mencionada línea, sin corte de conductor, durante periodos de ráfagas de viento entre leves y moderados, según lo informado por el propietario de la instalación fallada. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-13 20:34 |  | SI
376 | EAF 308-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla bifásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras 172 y 173, producto de tala realizada por terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-15 11:03 |  | NO
377 | EAF 309-2021 | TZ | Forzado | Se produjo una falla monofásica en la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín, la cual fue despejada desde su extremo Los Peumos tras un intento de reconexión automática no exitosa. La causa de la falla corresponde a la caída de un árbol, ubicado fuera de la faja de seguridad, sobre la línea (sin causarle daño), específicamente entre las estructuras 173 y 174, producto de tala realizada por terceros. | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LT221CI1TR01----T005 | TRAMO | 1681 | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | 2021-10-15 14:09 |  | NO
378 | EAF 310-2021 | TZ | Forzado | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B4 de S/E Cabrero, correspondiente a la línea 66 kV Charrúa – Cabrero, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente residual. La empresa Frontel S.A. señala que la falla fue a causa del choque de un vehículo contra un poste ubicado en la estructura Nº43 de la línea de 66 kV Charrúa – Cabrero. | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LT001CI1TR01----R019 | TRAMO | 612 | CHARRUA - CABRERO 66KV C1 | 2021-10-16 06:09 |  | SI

## Consolidado
REGISTRO DE INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO POR PUNTO DE CONTROL
PERIODO: 1/2021 - 10/2021
CLAVE | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | ID INTERRUPCIÓN | DOCUMENTO | PROGRAMADO O FORZADO | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | FUERZA MAYOR (SEC) | CLIENTE LIBRE SE AFECTA A SÍ MISMO | ID SUBESTACIÓN | SUBESTACIÓN | ID PAÑO | PAÑO (PUNTO DE CONEXIÓN) | NOMBRE ALIMENTADOR / CONSUMO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | NÚMERO DE CLIENTES AFECTADOS | CLIENTE | POTENCIA PROMEDIO MEDIDOR CLIENTE LIBRE [MW] | POTENCIA PROMEDIO CLIENTES REGULADOS (CPPH) [MW] | PÉRDIDA DE CONSUMO INFORMADA [MW] | FACTOR PRORRATEO MEDIDOR CLIENTE LIBRE | EINT INFORMADA EN ANTECEDENTES ADICIONALES (ART. 3-12) [MWH] | EINT INFORMADA EN ANTECEDENTES ADICIONALES (ART. 2-5) [MWH] | POTENCIA CÁLCULO ENERGÍA INTERRUMPIDA [MWH] | EDAC | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA DISPONIBILIDAD DE LA BARRA | FECHA Y HORA NORMALIZACIÓN DE CONSUMO | TIEMPO INTERRUPCIÓN [H] | TIEMPO INTERRUPCIÓN POST 15 MIN. [H] | PRODUCTO POTENCIA Y TIEMPO (ART. 3-12) [MWH] | PRODUCTO POTENCIA Y TIEMPO (ART. 2-5) [MWH] | TIEMPO INTERRUPCIÓN EQUIVALENTE POR PUNTO DE CONTROL [H] | TIEMPO INTERRUPCIÓN ACUMULADO PROGRAMADAS [H] | TR [H] | FR | ENERGÍA INTERRUMPIDA (ART. 3-12) [MWH] | N° CLIENTES AFECTADOS (ART. 3-12) | ENERGÍA INTERRUMPIDA POR DEMORA EN REPOSICIÓN (ART. 2-5) [MWH] | N° CLIENTES AFECTADOS POR DEMORA EN LA RECUPERACIÓN DEL SERVICIO (ART. 2-5) | TR ACUMULADO POR SEGMENTO DE FALLA [H] | FR ACUMULADO POR SEGMENTO DE FALLA | ENERGÍA INTERRUMPIDA ACUMULADA POR SEGMENTO DE FALLA [MWH] | ENS [MWH] | OBSERVACIONES | COMUNAS | Segmento TX Zonal
B2328C03990000001 | B2328C0399LT796395700001 | B2328C0399 | NO | 1 | EAF 001-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.52 | 0 | 0.14 | 1 |  |  | 2.52 | NO | 2021-01-01 00:21 | 2021-01-01 01:19 | 2021-01-01 01:19 | 0.96 | 0 | 2.4192 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B2573C07120000002 | B2573C0712RE743796000002 | B2573C0712 | NO | 2 | EAF 002-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 0.1 |  |  |  | 0.105 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | 2021-01-01 00:54 | 0.18 | 0 | 0.0189 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120000002 | B2573C0712RE743796000002 | B2573C0712 | NO | 2 | EAF 002-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 732 | Clientes Regulados | 0 | 0.105 | 0.1 |  |  |  | 0.105 | NO | 2021-01-01 00:43 | 2021-01-01 00:54 | 2021-01-01 00:54 | 0.18 | 0 | 0.0189 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.0378 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.0378 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1047C00940000003 | B1047C0094LD765747870003 | B1047C0094 | NO | 3 | EAF 003-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | SIN INFORMACION | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.25 | 0 | 0.22 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-02 15:13 | 2021-01-02 19:28 | 2021-01-02 19:28 | 4.25 | 0 | 1.0625 | 0 | 4.25 |  | 4.25 | 1 | 1.0625 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.25 | 1 | 1.0625 | 0 | - | NOGALES | SIN INFORMACION
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1541 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C1 | Pencahue | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7215 | Clientes Regulados | 0 | 4.761 | 2.49 |  |  |  | 4.761 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.52371 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COINCO,COLTAUCO,QUINTA DE TILCOCO,SAN VICENTE | SIN INFORMACION
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 1536 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C2 | Los Maitenes | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7334 | Clientes Regulados | 0 | 9.9043 | 5.18 |  |  |  | 9.9043 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 1.0895 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN VICENTE | SIN INFORMACION
B0170C00850000004 | B0170C0085RE764113210004 | B0170C0085 | SI | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 409 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 28572 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA C6 | Germán Riesco | 170 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5279 | Clientes Regulados | 0 | 8.3747 | 4.38 |  |  |  | 8.3747 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 08:50 | 2021-01-05 08:50 | 0.11 | 0 | 0.92122 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 2.5344 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 2.5344 | 0 | - | PICHIDEGUA,SAN VICENTE | SIN INFORMACION
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1908 | Clientes Regulados | 0 | 3.1924 | 1.63 |  |  |  | 3.1924 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS | SIN INFORMACION
B0207C00850000004 | B0207C0085RE764113210004 | B0207C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2539 | Clientes Regulados | 0 | 1.5276 | 0.78 |  |  |  | 1.5276 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 09:54 | 1.18 | 0 | 1.8026 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 5.5696 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.18 | 1 | 5.5696 | 0 | - | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACION
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5111 | Clientes Regulados | 0 | 3.1763 | 4.52 |  |  |  | 3.1763 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:00 | 1.28 | 0 | 4.0657 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS,PICHIDEGUA,PEUMO | SIN INFORMACION
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4245 | Clientes Regulados | 0 | 1.8482 | 2.63 |  |  |  | 1.8482 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:11 | 1.43 | 0.03 | 2.6429 | 0.055445 | 0 | [5 empty] | 0.055445 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS,PEUMO | SIN INFORMACION
B0131C00850000004 | B0131C0085RE764113210004 | B0131C0085 | NO | 4 | EAF 004-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1524 | Clientes Regulados | 0 | 2.9655 | 4.22 |  |  |  | 2.9655 | NO | 2021-01-05 08:43 | 2021-01-05 09:54 | 2021-01-05 10:17 | 1.43 | 0.13 | 4.2407 | 0.38552 | 1.3704 |  | 1.3704 | 1 | 10.9493 |  | 0.38552 | SIN INFORMACIÓN | 1.3704 | 1 | 10.9493 | 0 | - | LAS CABRAS,PEUMO | SIN INFORMACION
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4620 | Clientes Regulados | 0 | 2.605 | 2.2 |  |  |  | 2.605 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 5.4966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO | SIN INFORMACION
B0185C00850000005 | B0185C0085RE764113210005 | B0185C0085 | NO | 5 | EAF 005-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1965 | Clientes Regulados | 0 | 2.605 | 2.2 |  |  |  | 2.605 | NO | 2021-01-05 17:13 | 2021-01-05 19:20 | 2021-01-05 19:20 | 2.11 | 0 | 5.4966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO,DOÑIHUE | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 5.035 | 4.4 |  |  |  | 5.035 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 9.5162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,COLTAUCO | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3244 | Clientes Regulados | 0 | 4.5773 | 4 |  |  |  | 4.5773 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 8.6511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,RANCAGUA | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 8.5824 | 7.5 |  |  |  | 8.5824 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 16.2208 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE | SIN INFORMACION
B0183C00850000006 | B0183C0085RE764113210006 | B0183C0085 | SI | 6 | EAF 006-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 2.9752 | 2.6 |  |  |  | 2.9752 | NO | 2021-01-05 17:25 | 2021-01-05 19:19 | 2021-01-05 19:19 | 1.89 | 0 | 5.6232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO,DOÑIHUE,COINCO | SIN INFORMACION
B0899C00930000007 | B0899C0093RE968005700007 | B0899C0093 | SI | 7 | EAF 007-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Rungue | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.99 | 0.48 |  | 0.0424 | 0 | 0.99 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 07:43 | 1.2 | 0 | 0.0424 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  | 0 |  |  |  |  | - | TILTIL | SIN INFORMACION
B2504C00930000007 | B2504C0093RE968005700007 | B2504C0093 | NO | 7 | EAF 007-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.05 |  | 0 | 0 | 0.03 | NO | 2021-01-08 06:31 | 2021-01-08 17:16 | 2021-01-08 17:16 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | TILTIL | SIN INFORMACION
B2079C00850000008 | B2079C0085RE764113210008 | B2079C0085 | NO | 8 | EAF 008-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.04 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.04 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 2021-01-10 07:49 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 0.0164 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41 | 1 | 0.0164 | 0 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B2079C04240000008 | B2079C0424LT918400000008 | B2079C0424 | NO | 8 | EAF 008-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Minera Michilla | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | 1 | MINERA MICHILLA S.A. | 8.21 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 8.21 | NO | 2021-01-10 07:24 | 2021-01-10 07:49 | 2021-01-10 07:49 | 0.41 | 0 | 3.3661 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.3661 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41 | 1 | 3.3661 | 0 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4344 | Clientes Regulados | 0 | 1.7936 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.7936 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.11 | 0 | 0.1973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 0.43861 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.43861 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.11 | 0 | 0.048247 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3163 | Clientes Regulados | 0 | 2.7491 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.7491 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:24 | 0.11 | 0 | 0.30241 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACION
B0396C01160000009 | B0396C0116RE760731620009 | B0396C0116 | NO | 9 | EAF 009-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetamalhue | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10012 | Clientes Regulados | 0 | 2.6787 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6787 | NO | 2021-01-11 13:17 | 2021-01-11 13:24 | 2021-01-11 13:25 | 0.13 | 0 | 0.34822 | 0 | 0.11699 |  | 0.11699 | 1 | 0.89617 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11699 | 1 | 0.89617 | 0 | - | ANCUD | SIN INFORMACION
B1089C01260000010 | B1089C0126LT612160000010 | B1089C0126 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.07 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:06 | 1.06 | 0 | 0.0742 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVI | SIN INFORMACION
B1090C01150000010 | B1090C0115RE968666800010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5039 | Clientes Regulados | 0 | 2.1591 | 2 |  | 0.32094 | 0 | 2.1591 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.32094 | 0 | 0 |  |  |  |  | 670 |  | 0 |  |  |  |  | - | LONGAVI | E
B1090C01150000010 | B1090C0115RE968666800010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 2.5909 | 2.4 |  | 1.3935 | 0 | 2.5909 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 1.3935 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5403 |  | 0 |  |  |  |  | - | LONGAVI | E
B0616C00850000010 | B0616C0085RE764113210010 | B0616C0085 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 1.86 | 1.3 |  |  |  | 1.86 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-12 06:45 | 2021-01-11 19:16 | 2.23 | 0 | 4.1478 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVI,PARRAL,RETIRO | SIN INFORMACION
B1090C01150000010 | B1090C0115LD797129800010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 79712980 | 1 | FORESTAL SANTA BLANCA S.A. | 0.43 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.4945 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVÍ | NO APLICA
B1090C01150000010 | B1090C0115LD781349900010 | B1090C0115 | SI | 10 | EAF 010-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | 1 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 0.39 | 0 | 2 | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-01-11 17:02 | 2021-01-11 18:06 | 2021-01-11 18:11 | 1.15 | 0 | 0.4485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVÍ | NO APLICA
B2738C01160000011 | B2738C0116RE760731620011 | B2738C0116 | NO | 11 | EAF 011-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | 2021-01-12 11:14 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACION
B2738C01160000011 | B2738C0116RE760731620011 | B2738C0116 | NO | 11 | EAF 011-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.05 | 1.2 |  |  |  | 1.05 | NO | 2021-01-12 07:53 | 2021-01-12 11:14 | 2021-01-12 11:14 | 3.34 | 0 | 3.507 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACION
B0480C02190000012 | B0480C0219LT617040000012 | B0480C0219 | SI | 12 | EAF 012-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | SIN INFORMACION | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 69.8 | 0 | 9.5 | 1 |  |  | 69.8 | SI | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:26 | 2021-01-13 15:45 | 0.25 | 0.06 | 17.45 | 4.188 | 0 | [5 empty] | 4.188 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1203 | Clientes Regulados | 0 | 0.6433 | 0.81 |  |  |  | 0.6433 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:57 | 0.09 | 0 | 0.057897 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 0.071478 | 0.09 |  |  |  | 0.071478 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:38 | 1.56 | 0.21 | 0.11151 | 0.01501 | 0 | [5 empty] | 0.01501 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 644 | Clientes Regulados | 0 | 0.25414 | 0.32 |  |  |  | 0.25414 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:59 | 0.13 | 0 | 0.033039 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 812 | Clientes Regulados | 0 | 0.31768 | 0.4 |  |  |  | 0.31768 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:02 | 0.18 | 0 | 0.057182 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 497 | Clientes Regulados | 0 | 0.19061 | 0.24 |  |  |  | 0.19061 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:08 | 0.28 | 0 | 0.05337 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 700 | Clientes Regulados | 0 | 0.27003 | 0.34 |  |  |  | 0.27003 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:09 | 0.29 | 0 | 0.078308 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 630 | Clientes Regulados | 0 | 0.2462 | 0.31 |  |  |  | 0.2462 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:10 | 0.31 | 0 | 0.076322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1062 | Clientes Regulados | 0 | 0.41298 | 0.52 |  |  |  | 0.41298 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:11 | 0.33 | 0 | 0.13628 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 650 | Clientes Regulados | 0 | 0.25414 | 0.32 |  |  |  | 0.25414 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:14 | 0.38 | 0 | 0.096574 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 593 | Clientes Regulados | 0 | 0.23032 | 0.29 |  |  |  | 0.23032 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 18:16 | 0.41 | 0 | 0.09443 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1484 | Clientes Regulados | 0 | 0.57976 | 0.73 |  |  |  | 0.57976 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:32 | 1.56 | 0.11 | 0.90443 | 0.063774 | 0 | [5 empty] | 0.063774 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 448 | Clientes Regulados | 0 | 0.17472 | 0.22 |  |  |  | 0.17472 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:36 | 1.56 | 0.18 | 0.27257 | 0.03145 | 0 | [5 empty] | 0.03145 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2339 | Clientes Regulados | 0 | 0.91332 | 1.15 |  |  |  | 0.91332 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:44 | 1.56 | 0.31 | 1.4248 | 0.28313 | 0 | [5 empty] | 0.28313 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 202 | Clientes Regulados | 0 | 0.07942 | 0.1 |  |  |  | 0.07942 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:45 | 1.56 | 0.33 | 0.12389 | 0.026208 | 0 | [5 empty] | 0.026208 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 763 | Clientes Regulados | 0 | 0.29385 | 0.37 |  |  |  | 0.29385 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:46 | 1.56 | 0.35 | 0.45841 | 0.10285 | 0 | [5 empty] | 0.10285 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1702 | Clientes Regulados | 0 | 0.84185 | 1.06 |  |  |  | 0.84185 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 17:55 | 0.06 | 0 | 0.050511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B1078C01120000013 | B1078C0112RE760731640013 | B1078C0112 | NO | 13 | EAF 013-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 507 | Clientes Regulados | 0 | 0.2462 | 0.31 |  |  |  | 0.2462 | NO | 2021-01-13 17:51 | 2021-01-13 19:10 | 2021-01-13 19:46 | 1.56 | 0.35 | 0.38407 | 0.08617 | 0.73315 |  | 0.73315 | 1 | 4.4136 |  | 0.08617 | SIN INFORMACIÓN | 0.73315 | 1 | 4.4136 | 0 | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACION
B2820C04850000014 | B2820C0485LT617040000014 | B2820C0485 | SI | 14 | EAF 014-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 2097 | S/E TCHITACK | 23960 | S/E TCHITACK J2 | SIN INFORMACION | 2820 | BA S/E TCHITACK 220KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 18 | 0 | 5.6 | 1 |  |  | 18 | NO | 2021-01-15 01:10 | 2021-01-15 03:20 | 2021-01-15 03:20 | 2.16 | 0 | 38.88 | 0 | 2.16 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B3052C01040000015 | B3052C0104RE802377000015 | B3052C0104 | SI | 15 | EAF 015-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Copelec | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.22 | 3.8 |  | 0.93 | 0 | 1.22 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | 2021-01-15 13:19 | 1.29 | 0 | 0.93 | 0 | 0 |  |  |  |  | 832 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000015 | B3052C0104RE802377000015 | B3052C0104 | SI | 15 | EAF 015-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Copelec | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.22 | 3.8 |  | 0.22 | 0 | 1.22 | NO | 2021-01-15 12:01 | 2021-01-15 13:25 | 2021-01-15 13:19 | 1.29 | 0 | 0.22 | 0 | 0.47131 |  | 0.47131 | 1 | 1.15 | 736 |  | 0 | 0.47131 | 1 | 1.15 | 0 | - | PEMUCO | E
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 3.4583 | 10.9 |  |  |  | 3.4583 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 6.3286 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,PELLUHUE,CHANCO,EMPEDRADO | SIN INFORMACION
B0584C00850000016 | B0584C0085RE764113210016 | B0584C0085 | NO | 16 | EAF 016-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.031727 | 0.1 |  |  |  | 0.031727 | NO | 2021-01-19 15:26 | 2021-01-19 17:16 | 2021-01-19 17:16 | 1.83 | 0 | 0.058061 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACION
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Pallihue Toltén | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5522 | Clientes Regulados | 0 | 4.9876 | 6.2 |  |  |  | 4.9876 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-20 15:55 | 0.55 | 0 | 2.7432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | Padre Hurtado | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8283 | Clientes Regulados | 0 | 4.5854 | 5.7 |  |  |  | 4.5854 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-20 15:55 | 0.55 | 0 | 2.522 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B0186C00850000017 | B0186C0085RE764113210017 | B0186C0085 | SI | 17 | EAF 017-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2903 | Clientes Regulados | 0 | 3.0569 | 3.8 |  |  |  | 3.0569 | NO | 2021-01-20 15:22 | 2021-01-20 15:50 | 2021-01-20 15:56 | 0.56 | 0 | 1.7119 | 0 | 0.55242 |  | 0.55242 | 1 | 6.9771 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.55242 | 1 | 6.9771 | 0 | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B1803C01510000018 | B1803C0151LT775625100018 | B1803C0151 | SI | 18 | EAF 018-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Consumo Papelera | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 12.2 | 0 | 1.05 | 1 |  |  | 12.2 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 13:31 | 2021-01-21 13:31 | 0.36 | 0 | 4.392 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACION
B1154C01260000018 | B1154C0126LT612160000018 | B1154C0126 | SI | 18 | EAF 018-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1021 | TAP OFF CERRO CHEPE | 13541 | TAP OFF CERRO CHEPE | Cerro Chepe (FFCC) | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-21 13:09 | 2021-01-21 15:58 | 2021-01-21 15:58 | 2.81 | 0 | 0.843 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B1351C01470000019 | B1351C0147LT877565000019 | B1351C0147 | SI | 19 | EAF 019-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 949 | S/E MAUCO | 5065 | S/E MAUCO HT1 | Torquemada 2 | 1351 | BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 6.84 | 0 | 37 | 1 |  |  | 6.84 | NO | 2021-01-22 12:36 | 2021-01-22 12:57 | 2021-01-22 12:57 | 0.34 | 0 | 2.3256 | 0 | 0.34 |  | 0.34 | 1 | 2.3256 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.34 | 1 | 2.3256 | 0 | - | CONCON | SIN INFORMACION
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 1.0634 | 0.97 |  |  |  | 1.0634 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-23 23:48 | 1.4 | 0 | 1.4887 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1494 | Clientes Regulados | 0 | 4.6263 | 4.22 |  |  |  | 4.6263 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-24 01:22 | 2.96 | 0 | 13.6938 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B3187C00850000020 | B3187C0085RE764113210020 | B3187C0085 | NO | 20 | EAF 020-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 1.3703 | 1.25 |  |  |  | 1.3703 | NO | 2021-01-23 22:24 | 2021-01-24 04:36 | 2021-01-23 23:33 | 1.14 | 0 | 1.5622 | 0 | 2.3718 |  | 2.3718 | 1 | 16.7447 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3718 | 1 | 16.7447 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1045C00940000021 | B1045C0094RE968135200021 | B1045C0094 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 2.88 | 1.84 |  | 12.26 | 0 | 2.88 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:16 | 0.23 | 0 | 12.26 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8176 |  | 0 |  |  |  |  | - | CARTAGENA | C
B1045C00940000021 | B1045C0094RE968135200021 | B1045C0094 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 2.88 | 1.84 |  | 0.01 | 0 | 2.88 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:16 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 1312 | Clientes Regulados | 0 | 0.31314 | 0.63 |  | 10.2267 | 0 | 0.31314 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 05:50 | 0.79 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1328 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 3484 | Clientes Regulados | 0 | 0.83503 | 1.68 |  | 10.2267 | 0 | 0.83503 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 06:15 | 1.21 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4451 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | San Sebastian | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4090 | Clientes Regulados | 0 | 0.46225 | 0.93 |  | 3.8222 | 0 | 0.46225 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 06:18 | 1.26 | 0 | 3.8222 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4338 |  | 0 |  |  |  |  | - | CARTAGENA | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 720 | Clientes Regulados | 0 | 0.17396 | 0.35 |  | 10.2267 | 0 | 0.17396 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 07:20 | 2.29 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 731 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 232 | Clientes Regulados | 0 | 0.054675 | 0.11 |  | 10.2267 | 0 | 0.054675 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 09:20 | 4.3 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 236 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1045C01130000021 | B1045C0113RE913440000021 | B1045C0113 | SI | 21 | EAF 021-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2839 | Clientes Regulados | 0 | 0.68095 | 1.37 |  | 10.2267 | 0 | 0.68095 | NO | 2021-01-25 05:02 | 2021-01-25 11:19 | 2021-01-25 11:16 | 6.23 | 0 | 10.2267 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2875 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL TABO | C
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1889 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 2.1 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACION
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8233 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 2.5 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACION
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 636 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 2.6 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACION
B1076C01120000022 | B1076C0112RE760731640022 | B1076C0112 | NO | 22 | EAF 022-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | Lota el Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5359 | Clientes Regulados | 0 | 7.97 | 1.8 |  |  |  | 7.97 | NO | 2021-01-25 14:38 | 2021-01-25 14:42 | 2021-01-25 14:42 | 0.06 | 0 | 0.4782 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 1.9128 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.06 | 1 | 1.9128 | 0 | - | LOTA | SIN INFORMACION
B1202C02230000023 | B1202C0223LT968531500023 | B1202C0223 | NO | 23 | EAF 023-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 26027 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) C6 | Chimolsa | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 24.91 | 0 | 1.87 | 1 |  |  | 24.91 | SI | 2021-01-26 06:42 | 2021-01-26 14:12 | 2021-01-26 14:12 | 7.5 | 0 | 186.825 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1162 | Clientes Regulados | 0 | 3 | 2.4 |  |  |  | 3 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-26 07:59 | 0.29 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | V. Subercaseaux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4254 | Clientes Regulados | 0 | 1.375 | 1.1 |  |  |  | 1.375 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-26 08:03 | 0.36 | 0 | 0.495 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B0208C00850000024 | B0208C0085RE764113210024 | B0208C0085 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | El Principal | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 129 | Clientes Regulados | 0 | 0.375 | 0.3 |  |  |  | 0.375 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 12:01 | 2021-01-26 12:57 | 4.58 | 0.68 | 1.7175 | 0.255 | 0.64895 |  | 0.64895 | 1 | 3.0825 |  | 0.255 | SIN INFORMACIÓN | 0.64895 | 1 | 3.0825 | 0 | - | PIRQUE | SIN INFORMACION
B1202C02230000024 | B1202C0223LT968531500024 | B1202C0223 | NO | 24 | EAF 024-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 891 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 13157 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) H1 | H1 | 1202 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | 1 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 24.91 | 0 | 1.98 | 1 |  |  | 24.91 | NO | 2021-01-26 07:41 | 2021-01-26 14:12 | 2021-01-26 14:12 | 6.51 | 0 | 162.1641 | 0 | 6.51 |  | 6.51 | 1 | 162.1641 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.51 | 1 | 162.1641 | 0 | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACION
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 770 | S/E CURACAUTIN C1 | FOCURA TOCURA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1933 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.1933 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0.13 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | TOLHUACA | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1933 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.1933 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.15513 | 0 | 0 | 0.13 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0125C01120000025 | B0125C0112RE760731640025 | B0125C0112 | NO | 25 | SD2021000573 | Programado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | CURACAUTÍN | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1933 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.1933 | NO | 2021-01-05 08:57 | 2021-01-05 09:05 | 2021-01-05 09:05 | 0.13 | 0 | 0.15513 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2573C07120000026 | B2573C0712RE743796000026 | B2573C0712 | NO | 26 | SD2020098731 | Programado | TZ | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | COOPERSOL | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-06 08:02 | 2021-01-06 14:15 | 2021-01-06 14:15 | 6.21 | 0 | 1.4283 | 0 | 6.21 | 6.21 | 0.21 | 1 | 0.0483 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.21 | 1 | 0.0483 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0695C00930000027 | B0695C0093RE968005700027 | B0695C0093 | NO | 27 | SD2021001889 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | SIN INFORMACION | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | SIN INFORMACION |  | 0.93 | 0 | 0.14 | NO | 2021-01-08 16:03 | 2021-01-08 17:11 | 2021-01-08 23:15 | 1.38 | 5.81 | 0.93 | 0 | 6.6429 | 6.6429 | 0.64286 | 1 | 0.09 | 210 |  | 0 | 0.64286 | 1 | 0.09 | 0 | - | TIL TIL | C
B1631C05130000028 | B1631C0513LT778314000028 | B1631C0513 | NO | 28 | SD2021001799 | Programado | TD | NO | NO | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.49 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 1.49 | NO | 2021-01-12 18:29 | 2021-01-13 09:23 | 2021-01-13 09:23 | 14.9 | 0 | 22.201 | 0 | 14.9 | 14.9 | 8.9 | 1 | 13.261 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.9 | 1 | 13.261 | 8.791 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1631C05130000029 | B1631C0513LT778314000029 | B1631C0513 | NO | 29 | SD2021001640 | Programado | TD | NO | NO | 1720 | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | 19220 | S/E PARQUE EOLICO TALTAL F10 | MINERA GUANACO | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.49 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 1.49 | NO | 2021-01-13 20:18 | 2021-01-14 09:37 | 2021-01-14 09:37 | 13.31 | 0 | 19.8319 | 0 | 13.31 | 28.21 | 13.31 | 1 | 19.8319 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 22.21 | 2 | 33.0929 | 19.8319 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2245C04110000030 | B2245C0411LT969555600030 | B2245C0411 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 17722 | S/E POZO ALMONTE 66 KV | Estaciones de Bombeo HMC | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 0.01 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 12:55 | 2021-01-16 12:55 | 3.93 | 0 | 0.0393 | 0 | 3.93 | 3.93 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | HOSPICIO | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6067 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6067 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 10.5831 | 0 | 0 | 4.06 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | HUATA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6067 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6067 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 10.5831 | 0 | 0 | 4.06 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2298C00850000030 | B2298C0085RE764113210030 | B2298C0085 | NO | 30 | SD2021001583 | Programado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23050 | S/E TAMARUGAL E4 | PICA | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6067 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.6067 | NO | 2021-01-16 08:59 | 2021-01-16 13:03 | 2021-01-16 13:03 | 4.06 | 0 | 10.5831 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | La Patagua | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.77 | 1.6 |  | 4.94 | 0 | 2.77 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 4.94 | 0 | 0 | 1.7922 |  |  |  | 3406 |  | 0 |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.77 | 2.95 |  | 0.433 | 0 | 2.77 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 0.433 | 0 | 0 | 1.7922 |  |  |  | 424 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | C
B1001C00940000031 | B1001C0094RE968135200031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.77 | 2.95 |  | 7.242 | 0 | 2.77 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 7.242 | 0 | 1.7922 | 1.7922 | 0 |  |  | 2602 |  | 0 |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1047C00940000031 | B1047C0094RE968135200031 | B1047C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 4738 | S/E TUNEL EL MELON CT | Túnel | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.31 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.31 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:27 | 2021-01-24 11:27 | 4.78 | 0 | 1.4818 | 0 | 0 | 4.8023 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1047C00940000031 | B1047C0094LD765747870031 | B1047C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4527 | S/E EL MELON C1 | Pataguas | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | 1 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 1.2075 | 0 | 4.8023 | 4.8023 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094LD823667000031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82366700 | 1 | SOPRAVAL S.A. | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 0.483 | 0 | 0 | 1.7922 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B1001C00940000031 | B1001C0094LD797478600031 | B1001C0094 | NO | 31 | SD2021002186 | Programado | TZ | NO | NO | 781 | S/E EL MELON | 4526 | S/E EL MELON C2 | Nogales | 1001 | BA S/E EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79747860 | 1 | SOC AGRICOLA EL CARMEN DE PUCALAN LIMITADA | 0.65 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.65 | NO | 2021-01-24 06:40 | 2021-01-24 11:30 | 2021-01-24 11:30 | 4.83 | 0 | 3.1395 | 0 | 0 | 1.7922 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NOGALES | C
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 816 | S/E EJERCITO C6 | Paicaví | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6809 | Clientes Regulados | 0 | 7.3216 | 4.2 |  |  |  | 7.3216 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:24 | 1.08 | 0 | 7.9074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 811 | S/E EJERCITO C7 | Pencopolitano | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2966 | Clientes Regulados | 0 | 7.6703 | 4.4 |  |  |  | 7.6703 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:24 | 1.08 | 0 | 8.2839 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 815 | S/E EJERCITO C4 | Prat | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2550 | Clientes Regulados | 0 | 3.4865 | 2 |  |  |  | 3.4865 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:26 | 1.11 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000032 | B0321C0085RE764113210032 | B0321C0085 | SI | 32 | EAF 025-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 819 | S/E EJERCITO C5 | Argentina | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1245 | Clientes Regulados | 0 | 0.87162 | 0.5 |  |  |  | 0.87162 | NO | 2021-01-28 23:19 | 2021-01-29 00:23 | 2021-01-29 00:27 | 1.13 | 0 | 0.98493 | 0 | 1.0877 |  | 1.0877 | 1 | 21.0462 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0877 | 1 | 21.0462 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1641 | Clientes Regulados | 0 | 0.63072 | 0.73 |  |  |  | 0.63072 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:32 | 0.18 | 0 | 0.11353 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 372 | Clientes Regulados | 0 | 0.14688 | 0.17 |  |  |  | 0.14688 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:37 | 0.26 | 0 | 0.038189 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 236 | Clientes Regulados | 0 | 0.0864 | 0.1 |  |  |  | 0.0864 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:38 | 0.28 | 0 | 0.024192 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 638 | Clientes Regulados | 0 | 0.24192 | 0.28 |  |  |  | 0.24192 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:39 | 0.3 | 0 | 0.072576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.01728 | 0.02 |  |  |  | 0.01728 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.006048 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.3888 | 4.5 |  |  |  | 0.3888 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3191 | Clientes Regulados | 0 | 1.0368 | 1.2 |  |  |  | 1.0368 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.36288 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,LONCOCHE,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 414 | Clientes Regulados | 0 | 0.14688 | 0.17 |  |  |  | 0.14688 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:28 | 0.11 | 0 | 0.016157 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1977 | Clientes Regulados | 0 | 0.70848 | 0.82 |  |  |  | 0.70848 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:30 | 0.15 | 0 | 0.10627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1863 | Clientes Regulados | 0 | 0.66528 | 0.77 |  |  |  | 0.66528 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:35 | 0.23 | 0 | 0.15301 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1548 | Clientes Regulados | 0 | 0.55296 | 0.64 |  |  |  | 0.55296 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.19354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 118 | Clientes Regulados | 0 | 0.0432 | 0.05 |  |  |  | 0.0432 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:47 | 0.43 | 0 | 0.018576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 122 | Clientes Regulados | 0 | 0.0432 | 0.05 |  |  |  | 0.0432 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:48 | 0.45 | 0 | 0.01944 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONCOCHE,VILLARRICA,LANCO,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B0438C01160000033 | B0438C0116RE760731620033 | B0438C0116 | NO | 33 | EAF 026-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6871 | Clientes Regulados | 0 | 2.592 | 3 |  |  |  | 2.592 | NO | 2021-01-29 15:21 | 2021-01-29 15:41 | 2021-01-29 15:42 | 0.35 | 0 | 0.9072 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS,PANGUIPULLI | SIN INFORMACION
B3533C01680000034 | B3533C0168LT903310000034 | B3533C0168 | NO | 34 | EAF 027-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 5034 | S/E CRISTALERIAS | SIN INFORMACION | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 10.9 | 0 | 12.5 | 1 |  |  | 10.9 | NO | 2021-01-29 21:38 | 2021-01-30 01:14 | 2021-01-30 01:14 | 3.6 | 0 | 39.24 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LLAY LLAY | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 1437 | S/E QUINQUIMO E2 | Papudo | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6990 | Clientes Regulados | 0 | 2.232 | 1.8 |  |  |  | 2.232 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 3.3034 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PAPUDO | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 1443 | S/E QUINQUIMO E3 | La Ligua | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6862 | Clientes Regulados | 0 | 3.844 | 3.1 |  |  |  | 3.844 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 5.6891 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA LIGUA | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 25667 | S/E QUINQUIMO E5 | Longotoma | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7872 | Clientes Regulados | 0 | 2.48 | 2 |  |  |  | 2.48 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:41 | 1.48 | 0 | 3.6704 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA LIGUA | SIN INFORMACION
B0162C00850000035 | B0162C0085RE764113210035 | B0162C0085 | SI | 35 | EAF 028-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 401 | S/E QUINQUIMO | 1440 | S/E QUINQUIMO E4 | Placilla | 162 | BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4380 | Clientes Regulados | 0 | 2.604 | 2.1 |  |  |  | 2.604 | NO | 2021-01-30 06:12 | 2021-01-30 07:37 | 2021-01-30 07:49 | 1.61 | 0 | 4.1924 | 0 | 1.5103 |  | 1.5103 | 1 | 16.8553 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5103 | 1 | 16.8553 | 0 | - | LA LIGUA | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1166 | Clientes Regulados | 0 | 0.3164 | 0.14 |  |  |  | 0.3164 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:05 | 0.08 | 0 | 0.025312 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1585 | Clientes Regulados | 0 | 0.4294 | 0.19 |  |  |  | 0.4294 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:07 | 0.11 | 0 | 0.047234 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 959 | Clientes Regulados | 0 | 0.2486 | 0.11 |  |  |  | 0.2486 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:11 | 0.18 | 0 | 0.044748 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 213 | Clientes Regulados | 0 | 0.0678 | 0.03 |  |  |  | 0.0678 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 17:13 | 0.21 | 0 | 0.014238 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000036 | B0474C0112RE760731640036 | B0474C0112 | NO | 36 | EAF 029-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 287 | Clientes Regulados | 0 | 0.0678 | 0.03 |  |  |  | 0.0678 | NO | 2021-01-30 17:00 | 2021-01-30 18:34 | 2021-01-30 18:34 | 1.56 | 0 | 0.10577 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.2373 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.21 | 1 | 0.2373 | 0 | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B1484C01120000037 | B1484C0112RE760731640037 | B1484C0112 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Las Delicias /E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 2.7 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.378 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5069 | Clientes Regulados | 0 | 1.3269 | 1.93 |  |  |  | 1.3269 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:28 | 0.06 | 0 | 0.079612 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.06 | 0 |  |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Ralco /C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Alto Bio Bio /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 190 | Clientes Regulados | 0 | 0.0275 | 0.04 |  |  |  | 0.0275 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:30 | 0.09 | 0 | 0.002475 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000037 | B2892C0112RE760731640037 | B2892C0112 | NO | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Alto Bio Bio /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 551 | Clientes Regulados | 0 | 0.075625 | 0.11 |  |  |  | 0.075625 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.010587 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.1359 | 4.6 |  |  |  | 6.1359 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.85903 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.66695 | 0.5 |  |  |  | 0.66695 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.093373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000037 | B1484C0085RE764113210037 | B1484C0085 | SI | 37 | EAF 030-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Molino Bio Bio /E4 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0671 | 0.8 |  |  |  | 1.0671 | NO | 2021-01-30 21:24 | 2021-01-30 21:33 | 2021-01-30 21:33 | 0.14 | 0 | 0.1494 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C01120000038 | B1484C0112RE760731640038 | B1484C0112 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Las Delicias /E3 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | 1.1 |  |  |  | 2.7 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACION
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2018 | S/E SANTA BARBARA | 17596 | S/E SANTA BARBARA C1 | Quilaco | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 0.089375 | 0.01 |  |  |  | 0.089375 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.0089375 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Ralco /C1 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO | SIN INFORMACION
B2892C01120000038 | B2892C0112RE760731640038 | B2892C0112 | NO | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2242 | S/E FAENAS PANGUE | 5430 | S/E FAENAS PANGUE B1 | Alto Bio Bio /C8 | 2892 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 741 | Clientes Regulados | 0 | 1.3406 | 0.15 |  |  |  | 1.3406 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.13406 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO BIO BIO,SANTA BARBARA | SIN INFORMACION
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 801 | S/E DUQUECO E1 | Licura | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.0665 | 3.7 |  |  |  | 6.0665 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.60665 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 803 | S/E DUQUECO E2 | Santa Bárbara | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.49188 | 0.3 |  |  |  | 0.49188 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.049188 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1484C00850000038 | B1484C0085RE764113210038 | B1484C0085 | SI | 38 | EAF 031-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 385 | S/E DUQUECO | 802 | S/E DUQUECO ET | Molino Bio Bio /E4 | 1484 | BA S/E DUQUECO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3117 | 0.8 |  |  |  | 1.3117 | NO | 2021-01-30 22:35 | 2021-01-30 22:41 | 2021-01-30 22:41 | 0.1 | 0 | 0.13117 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Coop. Curicó | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 566 | Clientes Regulados | 0 | 0.92423 | 0.43 |  | 0.3 | 0 | 0.92423 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 498 |  | 0 |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23549 | S/E CURICO C11 | Coop. Curicó | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 566 | Clientes Regulados | 0 | 0.92423 | 0.43 |  | 1.24 | 0 | 0.92423 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | 63 |  | 0 |  |  |  |  | - | ROMERAL | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | La Obra Zapallar | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.3622 | 2.96 |  | 2.47 | 0 | 6.3622 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 2.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3784 |  | 0 |  |  |  |  | - | CURICO,MOLINA | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0736 | 1.43 |  | 1.47 | 0 | 3.0736 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 1.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2645 |  | 0 |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098RE702879000039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0736 | 1.43 |  | 0.22 | 0 | 3.0736 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.22 | 0 | 0 |  |  |  |  | 278 |  | 0 |  |  |  |  | - | MOLINA | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD968584400039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 96858440 | 1 | Andes Service S. A. | 0.31 | 0 | 0,08 | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0899 | 0.1643 | 0 | [5 empty] | 0.1643 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD781734200039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78173420 | 1 | TERRAMATER S.A. | 0.06 | 0 | 0,35 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0174 | 0.0318 | 0 | [5 empty] | 0.0318 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD995079100039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99507910 | 1 | Sociedad Agrícola Alborada S. A. | 0.13 | 0 | 0,32 | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0377 | 0.0689 | 0 | [5 empty] | 0.0689 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD797534900039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16700 | S/E CURICO C7 | Los Niches | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 79753490 | 1 | Agroindustrial Frutasol S. A. | 0.24 | 0 | 0,17 | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.0696 | 0.1272 | 0 | [5 empty] | 0.1272 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD079503490039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar la Obra | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 7950349 | 1 | Raúl Guillermo Narváez Gómez | 0.56 | 0 | 0.78 | 1 |  |  | 0.56 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.1624 | 0.2968 | 0 | [5 empty] | 0.2968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1214C00980000039 | B1214C0098LD765454560039 | B1214C0098 | NO | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 16699 | S/E CURICO C6 | Zapallar la Obra | 1214 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76545456 | 1 | Frio Bueno SPA | 0.35 | 0 | 0.16 | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 04:06 | 0.29 | 0.53 | 0.1015 | 0.1855 | 0 | [5 empty] | 0.1855 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | E
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23550 | S/E CURICO C12 | Sol de Septiembre | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12 | Clientes Regulados | 0 | 5.9908 | 0.32 |  |  |  | 5.9908 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B1450C00850000039 | B1450C0085RE764113210039 | B1450C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 23551 | S/E CURICO C13 | Rucatremo | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7019 | Clientes Regulados | 0 | 24.8992 | 1.33 |  |  |  | 24.8992 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1450 | S/E RAUQUEN C2 | Los Vidales | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 4.1353 | 2.4 |  |  |  | 4.1353 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1451 | S/E RAUQUEN C3 | Romeral | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3468 | Clientes Regulados | 0 | 5.7549 | 3.34 |  |  |  | 5.7549 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO,ROMERAL | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 1452 | S/E RAUQUEN C4 | Quilvo | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2012 | Clientes Regulados | 0 | 3.894 | 2.26 |  |  |  | 3.894 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0120C00850000039 | B0120C0085RE764113210039 | B0120C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 359 | S/E RAUQUEN | 13247 | S/E RAUQUEN CT1 | Cavalín /C6 | 120 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4814 | Clientes Regulados | 0 | 5.3758 | 3.12 |  |  |  | 5.3758 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1616 | S/E TENO C1 | Comalle | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3811 | Clientes Regulados | 0 | 1.4821 | 1.06 |  |  |  | 1.4821 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1630 | S/E TENO C2 | Vista Hermosa | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 1.2165 | 0.87 |  |  |  | 1.2165 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1631 | S/E TENO C3 | Agrozzi | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 3.5236 | 2.52 |  |  |  | 3.5236 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C02180000039 | B0212C0218LT967180100039 | B0212C0218 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | Cementos Bio Bio /C6 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | 1 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 7.52 | 0 | 12 | 1 |  |  | 7.52 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 14508 | S/E TENO C7 | El Quelmén | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 2.5728 | 1.84 |  |  |  | 2.5728 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO,CHIMBARONGO | SIN INFORMACION
B0212C00850000039 | B0212C0085RE764113210039 | B0212C0085 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 1621 | S/E TENO CT1 | La Laguna /C8 | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2329 | Clientes Regulados | 0 | 2.3351 | 1.67 |  |  |  | 2.3351 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACION
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 4.73 | 1.44 |  |  |  | 4.73 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO | E
B0212C00980000039 | B0212C0098RE702879000039 | B0212C0098 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 470 | S/E TENO | 26599 | S/E TENO C9 | Los Queñes | 212 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 4.73 | 1.44 |  |  |  | 4.73 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | E
B0310C00230000039 | B0310C0023LT965106700039 | B0310C0023 | SI | 39 | EAF 032-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1693 | S/E PLANTA MDP TENO | 15434 | S/E PLANTA MDP TENO CT | SIN INFORMACION | 310 | BA S/E TENO 154KV BP1 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | 1 | PANELES ARAUCO S.A. | 6.15 | 0 | 6.64 | 1 |  |  | 6.15 | NO | 2021-01-31 03:16 | 2021-01-31 03:19 | 2021-01-31 03:19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TENO | SIN INFORMACION
B0620C00850000040 | B0620C0085RE764113210040 | B0620C0085 | NO | 40 | EAF 033-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Paño BT | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.455 | 2.6 |  |  |  | 2.455 | NO | 2021-01-31 03:41 | 2021-01-31 03:47 | 2021-01-31 03:47 | 0.09 | 0 | 0.22095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACION
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 10.5986 | 1.84 |  | 0.02 | 0 | 10.5986 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 663 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4892 | Clientes Regulados | 0 | 10.5986 | 1.84 |  | 0.13 | 0 | 10.5986 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.13 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4703 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8049 | Clientes Regulados | 0 | 9.3889 | 1.63 |  | 0.14 | 0 | 9.3889 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8068 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 5.7025 | 0.99 |  | 0.052 | 0 | 5.7025 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  |  |  |  | 948 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094RE968135200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 5.7025 | 0.99 |  | 0.001 | 0 | 5.7025 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD780209000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | 1 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD861626000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | 1 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD946120000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | 1 | DOLE CHILE S.A. | 0.25 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.015 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD760007390041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD922790000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | 1 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.11 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD796541200041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | 1 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.37 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0222 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD892588000041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | 1 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD780366100041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | 1 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.23 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0138 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD763045500041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | 1 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD760007390041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | 1 | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD967924300041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | 1 | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000041 | B1040C0094LD769306110041 | B1040C0094 | SI | 41 | EAF 034-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | 1 | EL RETORNO SPA | 0.01 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-01-31 04:32 | 2021-01-31 04:36 | 2021-01-31 04:36 | 0.06 | 0 | 0.0006 | 0 | 0.011657 |  | 0.011657 | 1 | 0.5248 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.011657 | 1 | 0.5248 | 0 | - | SANTA MARIA | C
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 822 | Clientes Regulados | 0 | 0.226 | 0.16 |  |  |  | 0.226 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1393 | Clientes Regulados | 0 | 0.36725 | 0.26 |  |  |  | 0.36725 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1715 | Clientes Regulados | 0 | 0.46613 | 0.33 |  |  |  | 0.46613 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 13:24 | 0.06 | 0 | 0.027967 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B0474C01120000042 | B0474C0112RE760731640042 | B0474C0112 | NO | 42 | EAF 035-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Antuco | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 287 | Clientes Regulados | 0 | 0.070625 | 0.05 |  |  |  | 0.070625 | NO | 2021-01-31 13:20 | 2021-01-31 14:19 | 2021-01-31 15:34 | 1.23 | 0.99 | 0.086869 | 0.069919 | 0 | [5 empty] | 0.069919 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACION
B3261C01120000043 | B3261C0112RE760731640043 | B3261C0112 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1483 | Clientes Regulados | 0 | 0.80614 | 0.57 |  |  |  | 0.80614 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 17:21 | 0.14 | 0 | 0.11286 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BULNES | SIN INFORMACION
B3261C01120000043 | B3261C0112RE760731640043 | B3261C0112 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 362 | Clientes Regulados | 0 | 0.18386 | 0.13 |  |  |  | 0.18386 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 18:11 | 0.98 | 0 | 0.18018 | 0 | 0.296 |  | 0.296 | 1 | 0.29304 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.296 | 1 | 0.29304 | 0 | - | BULNES | SIN INFORMACION
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 1.42 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 943 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | - | COBQUECURA | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.52 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1226 |  | 0 |  |  |  |  | - | COELEMU | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.02 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 46 |  | 0 |  |  |  |  | - | FLORIDA | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.12 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 289 |  | 0 |  |  |  |  | - | PORTEZUELO | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.91 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.91 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1674 |  | 0 |  |  |  |  | - | RANQUIL | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.08 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 141 |  | 0 |  |  |  |  | - | TOME | E
B1059C01040000043 | B1059C0104RE802377000043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 5 |  | 0.16 | 0 | 3.05 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | 261 |  | 0 |  |  |  |  | - | TREHUACO | E
B1059C01040000043 | B1059C0104LD520002880043 | B1059C0104 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 1 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.4 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 20:12 | 2.4 | 0.59 | 0.96 | 0.236 | 0.16895 |  | 0.16895 | 1 | 4.19 |  | 0.236 | SIN INFORMACIÓN | 0.16895 | 1 | 4.19 | 0 | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | NO APLICA
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 4.95 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 4.95 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3602 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.02 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 68 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.36 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.36 | 0 | 0 |  |  |  |  | 272 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN VIEJO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.99 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.99 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1427 |  | 0 |  |  |  |  | - | FLORIDA | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 3.31 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 3.31 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7144 |  | 0 |  |  |  |  | - | QUILLON | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.96419 | 4.9 |  | 0.04 | 0 | 0.96419 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | RANQUIL | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 0.38 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.38 | 0 | 0 |  |  |  |  | 433 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 0.01 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN VIEJO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 1.2 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 1.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1149 |  | 0 |  |  |  |  | - | EL CARMEN | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 0.12 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  | 0 |  |  |  |  | - | PEMUCO | E
B3052C01040000043 | B3052C0104RE802377000043 | B3052C0104 | SI | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25700 | S/E LOS TILOS BULNES CT1 | Cantarrana | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25581 | 1.3 |  | 1.48 | 0 | 0.25581 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:31 | 2.31 | 0 | 1.48 | 0 | 1.8204 |  | 1.8204 | 1 | 12.86 | 2959 |  | 0 | 2.2918 | 2 | 14.01 | 0 | - | SAN IGNACIO | E
B1052C01260000043 | B1052C0126LT612160000043 | B1052C0126 | NO | 43 | EAF 036-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-01-31 17:12 | 2021-01-31 19:21 | 2021-01-31 19:21 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1002C00940000044 | B1002C0094RE968135200044 | B1002C0094 | SI | 44 | EAF 037-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.4 | 0.28 |  | 5.6 | 0 | 0.4 | NO | 2021-01-31 17:29 | 2021-01-31 23:58 | 2021-02-01 11:52 | 6.73 | 11.64 | 5.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B2106C04920000045 | B2106C0492LT767270400045 | B2106C0492 | SI | 45 | EAF 038-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | SIN INFORMACION | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 111.11 | 0 | 110 | 1 |  |  | 111.11 | NO | 2021-01-31 17:37 | 2021-01-31 17:43 | 2021-01-31 17:43 | 0.09 | 0 | 9.9999 | 0 | 0.09 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 809 | S/E EJERCITO C1 | Alamparte | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 5.6349 | 2 |  |  |  | 5.6349 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.45079 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 808 | S/E EJERCITO C2 | 21 de mayo | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5039 | Clientes Regulados | 0 | 6.79 | 2.41 |  |  |  | 6.79 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 11:25 | 0.08 | 0 | 0.5432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B0321C00850000046 | B0321C0085RE764113210046 | B0321C0085 | SI | 46 | EAF 039-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 353 | S/E EJERCITO | 823 | S/E EJERCITO C3 | Chepe | 321 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3225 | Clientes Regulados | 0 | 5.0151 | 1.78 |  |  |  | 5.0151 | NO | 2021-02-01 11:20 | 2021-02-01 11:24 | 2021-02-01 12:47 | 0.31 | 1.13 | 1.5547 | 5.667 | 0.14614 |  | 0.14614 | 1 | 2.5487 |  | 5.667 | SIN INFORMACIÓN | 1.2338 | 2 | 23.5948 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACION
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4861 | S/E LINARES NORTE BT2 | Industrial /C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 940 | Clientes Regulados | 0 | 0.73406 | 1.83 |  | 4.2208 | 0 | 0.73406 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:50 | 5.03 | 0 | 4.2208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 957 |  | 0 |  |  |  |  | - | LINARES | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1886 | Clientes Regulados | 0 | 0.3632 | 2.81 |  | 2.0884 | 0 | 0.3632 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 2.0884 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1650 |  | 0 |  |  |  |  | - | LINARES | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 5388 | Clientes Regulados | 0 | 1.6217 | 2.81 |  | 9.325 | 0 | 1.6217 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 9.325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3726 |  | 0 |  |  |  |  | - | LONGAVI | E
B1084C01140000047 | B1084C0114RE968844500047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur /C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 0.48361 | 2.81 |  | 2.7808 | 0 | 0.48361 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 2.7808 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1879 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN JAVIER | E
B1084C01140000047 | B1084C0114LD969275700047 | B1084C0114 | SI | 47 | EAF 040-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | 1 | LOS PEUMOS S.A. | 0.11 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-02-01 19:48 | 2021-02-02 01:33 | 2021-02-02 00:56 | 5.13 | 0 | 0.5643 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LONGAVI | NO APLICA
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.76792 | 0.56 |  |  |  | 0.76792 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 460 | Clientes Regulados | 0 | 2.9483 | 2.15 |  |  |  | 2.9483 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.61914 | 0 | 0.20653 |  | 0.20653 | 1 | 2.2884 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.20653 | 1 | 2.2884 | 0 | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.15845 | 0.19 |  |  |  | 0.15845 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.033275 | 0 | 0.23325 |  | 0.23325 | 1 | 0.52714 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.23325 | 1 | 0.52714 | 0 | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.1941 | 1.6 |  |  |  | 2.1941 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.46075 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 125 | Clientes Regulados | 0 | 0.23312 | 0.17 |  |  |  | 0.23312 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:22 | 0.19 | 0 | 0.044293 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 650 | Clientes Regulados | 0 | 0.75055 | 0.9 |  |  |  | 0.75055 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:22 | 0.19 | 0 | 0.14261 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 2.386 | 1.74 |  |  |  | 2.386 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:23 | 0.21 | 0 | 0.50107 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C01160000048 | B1413C0116RE760731620048 | B1413C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1348 | Clientes Regulados | 0 | 2.5506 | 1.86 |  |  |  | 2.5506 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.26 | 0 | 0.66315 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1413C00990000048 | B1413C0099RE965315000048 | B1413C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1174 | Clientes Regulados | 0 | 1.351 | 1.62 |  |  |  | 1.351 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:09 | 2021-02-02 00:26 | 0.26 | 0 | 0.35126 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACION
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.4716 | 1.64 |  |  |  | 1.4716 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C01160000048 | B1556C0116RE760731620048 | B1556C0116 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 877 | Clientes Regulados | 0 | 1.8484 | 2.06 |  |  |  | 1.8484 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.29 | 0 | 0.53605 | 0 | 0.16146 |  | 0.16146 | 1 | 0.53605 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16146 | 1 | 0.53605 | 0 | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 985 | Clientes Regulados | 0 | 2.4062 | 2.32 |  |  |  | 2.4062 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:28 | 0.29 | 0 | 0.69779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 162 | Clientes Regulados | 0 | 0.39411 | 0.38 |  |  |  | 0.39411 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:29 | 0.31 | 0 | 0.12218 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1556C00990000048 | B1556C0099RE965315000048 | B1556C0099 | NO | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.82971 | 0.8 |  |  |  | 0.82971 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 03:29 | 2021-02-02 00:36 | 0.43 | 0 | 0.35678 | 0 | 0.32417 |  | 0.32417 | 1 | 1.1767 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.32417 | 1 | 1.1767 | 0 | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 599 | Clientes Regulados | 0 | 0.51167 | 0.39 |  |  |  | 0.51167 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.066517 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.6123 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.6123 | 0 | - | PUERTO VARAS,FRESIA | SIN INFORMACION
B0417C00990000048 | B0417C0099RE965315000048 | B0417C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2974 | Clientes Regulados | 0 | 0.39 | 1.91 |  |  |  | 0.39 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.0507 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.0507 | 0 | - | PUERTO VARAS,FRUTILLAR | SIN INFORMACION
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3744 | Clientes Regulados | 0 | 2.624 | 2 |  |  |  | 2.624 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.34111 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACION
B0417C01160000048 | B0417C0116RE760731620048 | B0417C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Quilanto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 1.5744 | 1.2 |  |  |  | 1.5744 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 00:18 | 2021-02-02 00:18 | 0.13 | 0 | 0.20467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,PUERTO OCTAY | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1686 | Clientes Regulados | 0 | 0.64278 | 0.96 |  |  |  | 0.64278 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:06 | 0.93 | 0 | 0.59779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 921 | Clientes Regulados | 0 | 0.35487 | 0.53 |  |  |  | 0.35487 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:07 | 0.94 | 0 | 0.33358 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 517 | Clientes Regulados | 0 | 0.20087 | 0.3 |  |  |  | 0.20087 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:08 | 0.96 | 0 | 0.19283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B2876C01160000048 | B2876C0116RE760731620048 | B2876C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 899 | Clientes Regulados | 0 | 0.34148 | 0.51 |  |  |  | 0.34148 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 01:14 | 2021-02-02 01:16 | 1.09 | 0 | 0.37221 | 0 | 0.9717 |  | 0.9717 | 1 | 1.4964 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.9717 | 1 | 1.4964 | 0 | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 224 | Clientes Regulados | 0 | 0.34068 | 0.66 |  |  |  | 0.34068 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:21 | 1.18 | 0 | 0.402 | 0 | 0 |  |  |  |  | e |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 316 | Clientes Regulados | 0 | 0.48521 | 0.94 |  |  |  | 0.48521 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 1.0577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.025705 | 0.01 |  |  |  | 0.025705 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:30 | 1.33 | 0 | 0.034187 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4148 | Clientes Regulados | 0 | 1.373 | 2.66 |  |  |  | 1.373 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:21 | 2.18 | 0 | 2.9932 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 23 | Clientes Regulados | 0 | 0.0051618 | 0.01 |  |  |  | 0.0051618 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 0.011511 | 0 | 1.9577 |  | 1.9577 | 1 | 6.8716 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.9577 | 1 | 6.8716 | 0 | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 412 | Clientes Regulados | 0 | 0.66832 | 0.26 |  |  |  | 0.66832 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:24 | 2.23 | 0 | 1.4904 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 698 | Clientes Regulados | 0 | 1.1567 | 0.45 |  |  |  | 1.1567 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:25 | 2.25 | 0 | 2.6026 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 123 | Clientes Regulados | 0 | 0.35987 | 0.14 |  |  |  | 0.35987 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:35 | 1.41 | 0 | 0.50741 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 47 | Clientes Regulados | 0 | 0.12852 | 0.05 |  |  |  | 0.12852 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:36 | 1.43 | 0 | 0.18379 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C00990000048 | B1177C0099RE965315000048 | B1177C0099 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 515 | Clientes Regulados | 0 | 1.4909 | 0.58 |  |  |  | 1.4909 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 2.3556 | 0 | 1.8731 |  | 1.8731 | 1 | 7.1739 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8731 | 1 | 7.1739 | 0 | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1456 | Clientes Regulados | 0 | 0.84137 | 1.63 |  |  |  | 0.84137 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 01:45 | 1.58 | 0 | 1.3294 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 261 | Clientes Regulados | 0 | 0.17034 | 0.33 |  |  |  | 0.17034 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 02:18 | 2.13 | 0 | 0.36282 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 0.27874 | 0.54 |  |  |  | 0.27874 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 03:04 | 2.43 | 0.46 | 0.67733 | 0.12822 | 0 | [5 empty] | 0.12822 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B1177C01160000048 | B1177C0116RE760731620048 | B1177C0116 | SI | 48 | EAF 041-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 26 | Clientes Regulados | 0 | 0.015485 | 0.03 |  |  |  | 0.015485 | NO | 2021-02-02 00:10 | 2021-02-02 02:21 | 2021-02-02 17:54 | 2.43 | 15.3 | 0.037629 | 0.23692 | 0 | [5 empty] | 0.23692 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACION
B0215C01160000049 | B0215C0116RE760731620049 | B0215C0116 | SI | 49 | EAF 042-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe Liquiñe | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6049 | Clientes Regulados | 0 | 1.46 | 2 |  |  |  | 1.46 | NO | 2021-02-04 18:31 | 2021-02-05 00:48 | 2021-02-04 18:58 | 0.45 | 0 | 0.657 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 0.657 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.45 | 1 | 0.657 | 0 | - | PANGUIPULLI,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10315 | Clientes Regulados | 0 | 5.7173 | 4.2 |  |  |  | 5.7173 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.94 | 0 | 5.3743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto la Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10122 | Clientes Regulados | 0 | 5.1728 | 3.8 |  |  |  | 5.1728 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 03:51 | 2021-02-07 03:51 | 0.94 | 0 | 4.8625 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2388 | Clientes Regulados | 0 | 2.5864 | 1.9 |  |  |  | 2.5864 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 3.3882 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5440 | Clientes Regulados | 0 | 3.5393 | 2.6 |  |  |  | 3.5393 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 4.6365 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11948 | Clientes Regulados | 0 | 6.2618 | 4.6 |  |  |  | 6.2618 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 8.203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2152C00850000050 | B2152C0085RE764113210050 | B2152C0085 | NO | 50 | EAF 043-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.27225 | 0.2 |  |  |  | 0.27225 | NO | 2021-02-07 02:54 | 2021-02-07 04:13 | 2021-02-07 04:13 | 1.31 | 0 | 0.35665 | 0 | 1.1389 |  | 1.1389 | 1 | 26.8211 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.1389 | 1 | 26.8211 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACION
B2106C04920000051 | B2106C0492LT767270400051 | B2106C0492 | SI | 51 | EAF 044-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22521 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) E9 | SIN INFORMACION | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 102.26 | 0 | 12 | 1 |  |  | 102.26 | NO | 2021-02-08 10:58 | 2021-02-08 11:18 | 2021-02-08 11:18 | 0.33 | 0 | 33.7458 | 0 | 0.33 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACION
B1002C00940000052 | B1002C0094RE968135200052 | B1002C0094 | SI | 52 | EAF 045-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.36 | 0.27 |  | 1.47 | 0 | 0.36 | NO | 2021-02-09 02:43 | 2021-02-09 07:33 | 2021-02-09 07:33 | 4.83 | 0 | 1.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B0488C00850000053 | B0488C0085RE764113210053 | B0488C0085 | NO | 53 | EAF 046-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2822 | S/E CHAÑARAL C1 | La Puntilla | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1898 | Clientes Regulados | 0 | 1.8201 | 0.6 |  |  |  | 1.8201 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 2021-02-09 11:50 | 0.46 | 0 | 0.83726 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0488C00850000053 | B0488C0085RE764113210053 | B0488C0085 | NO | 53 | EAF 046-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 619 | S/E CHAÑARAL | 2823 | S/E CHAÑARAL C2 | Barquitos | 488 | BA S/E EL SALADO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2563 | Clientes Regulados | 0 | 2.6999 | 0.89 |  |  |  | 2.6999 | NO | 2021-02-09 11:22 | 2021-02-09 11:50 | 2021-02-09 11:50 | 0.46 | 0 | 1.2419 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHAÑARAL | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.64668 | 0.84 |  |  |  | 0.64668 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.10347 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 1.4165 | 1.84 |  |  |  | 1.4165 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.22665 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1125 | S/E MAHNS C3 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 3.449 | 4.48 |  |  |  | 3.449 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.55183 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1127 | S/E MAHNS C5 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3786 | Clientes Regulados | 0 | 0.84684 | 1.1 |  |  |  | 0.84684 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.13549 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000054 | B0187C0085RE764113210054 | B0187C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1123 | S/E MAHNS C2 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 2.171 | 2.82 |  |  |  | 2.171 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 18:30 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.34736 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850000054 | B0276C0085RE764113210054 | B0276C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 114 | Clientes Regulados | 0 | 3.6556 | 2.35 |  |  |  | 3.6556 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.58489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850000054 | B0276C0085RE764113210054 | B0276C0085 | NO | 54 | EAF 047-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.40444 | 0.26 |  |  |  | 0.40444 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 15:16 | 0.16 | 0 | 0.064711 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6575 | Clientes Regulados | 0 | 2.0425 | 3.4 |  |  |  | 2.0425 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:15 | 0.14 | 0 | 0.28595 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:12 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1690 | Clientes Regulados | 0 | 0.37846 | 0.63 |  |  |  | 0.37846 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:13 | 0.11 | 0 | 0.04163 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2783 | Clientes Regulados | 0 | 0.61875 | 1.03 |  |  |  | 0.61875 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:15 | 0.14 | 0 | 0.086625 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 338 | Clientes Regulados | 0 | 0.078094 | 0.13 |  |  |  | 0.078094 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:18 | 0.19 | 0 | 0.014838 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000055 | B0125C0112RE760731640055 | B0125C0112 | NO | 55 | EAF 048-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 859 | Clientes Regulados | 0 | 0.19223 | 0.32 |  |  |  | 0.19223 | NO | 2021-02-10 15:06 | 2021-02-10 15:12 | 2021-02-10 15:26 | 0.33 | 0 | 0.063437 | 0 | 0.14878 |  | 0.14878 | 1 | 0.49248 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14878 | 1 | 0.49248 | 0 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3155 | Clientes Regulados | 0 | 1.2977 | 0.86 |  |  |  | 1.2977 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.76565 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0198C00850000056 | B0198C0085RE764113210056 | B0198C0085 | SI | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | D. Guzmán | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5951 | Clientes Regulados | 0 | 2.9123 | 1.93 |  |  |  | 2.9123 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.7183 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.2829 | 2.71 |  |  |  | 2.2829 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.3469 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3427 | Clientes Regulados | 0 | 0.42962 | 0.51 |  |  |  | 0.42962 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.25348 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1946 | Clientes Regulados | 0 | 2.4008 | 2.85 |  |  |  | 2.4008 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 1.4165 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0182C00850000056 | B0182C0085RE764113210056 | B0182C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 1.0867 | 1.29 |  |  |  | 1.0867 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 0.64114 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B1146C00850000056 | B1146C0085RE764113210056 | B1146C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | SIN INFORMACION | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.29 | 4.5 |  |  |  | 4.29 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 16:22 | 2021-02-10 16:22 | 0.59 | 0 | 2.5311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 121 | Clientes Regulados | 0 | 3.4256 | 1.62 |  |  |  | 3.4256 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 17:16 | 1.5 | 0 | 5.1384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0276C00850000056 | B0276C0085RE764113210056 | B0276C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2272 | Clientes Regulados | 0 | 0.63437 | 0.3 |  |  |  | 0.63437 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:16 | 2021-02-10 17:16 | 1.5 | 0 | 0.95156 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3786 | Clientes Regulados | 0 | 0.94497 | 1.12 |  |  |  | 0.94497 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:51 | 2.08 | 0 | 1.9655 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 3.8811 | 4.6 |  |  |  | 3.8811 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 17:57 | 2.18 | 0 | 8.4608 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.69185 | 0.82 |  |  |  | 0.69185 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 18:25 | 2.64 | 0 | 1.8265 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.64123 | 0.76 |  |  |  | 0.64123 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 18:25 | 2021-02-10 18:25 | 2.64 | 0 | 1.6928 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B0187C00850000056 | B0187C0085RE764113210056 | B0187C0085 | NO | 56 | EAF 049-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 2.3709 | 2.81 |  |  |  | 2.3709 | NO | 2021-02-10 15:46 | 2021-02-10 17:51 | 2021-02-10 18:32 | 2.33 | 0.43 | 5.5241 | 1.0195 | 0 | [5 empty] | 1.0195 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACION
B3261C01120000057 | B3261C0112RE760731640057 | B3261C0112 | NO | 57 | EAF 050-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1840 | Clientes Regulados | 0 | 1.09 | 1.1 |  |  |  | 1.09 | NO | 2021-02-10 22:47 | 2021-02-10 22:51 | 2021-02-10 22:51 | 0.06 | 0 | 0.0654 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.0654 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.356 | 2 | 0.35844 | 0 | - | BULNES,CHILLAN VIEJO | SIN INFORMACION
B2328C03990000058 | B2328C0399LT796395700058 | B2328C0399 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.58 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 2.58 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.7482 | 0 | 0.29 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1932C00850000058 | B1932C0085RE764113210058 | B1932C0085 | NO | 58 | EAF 051-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.52 | 1.8 |  |  |  | 1.52 | NO | 2021-02-11 18:00 | 2021-02-11 18:18 | 2021-02-11 18:18 | 0.29 | 0 | 0.4408 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.4408 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.29 | 1 | 0.4408 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5043 | Clientes Regulados | 0 | 2.9885 | 2.6 |  |  |  | 2.9885 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 7.5909 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8188 | Clientes Regulados | 0 | 5.2414 | 4.56 |  |  |  | 5.2414 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 13.3133 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7488 | Clientes Regulados | 0 | 3.6437 | 3.17 |  |  |  | 3.6437 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 9.255 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11361 | Clientes Regulados | 0 | 5.0575 | 4.4 |  |  |  | 5.0575 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 12.8461 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7669 | Clientes Regulados | 0 | 6.8966 | 6 |  |  |  | 6.8966 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 17.5174 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B1911C00850000059 | B1911C0085RE764113210059 | B1911C0085 | NO | 59 | EAF 052-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7114 | Clientes Regulados | 0 | 6.8621 | 5.97 |  |  |  | 6.8621 | NO | 2021-02-13 11:35 | 2021-02-13 14:08 | 2021-02-13 14:08 | 2.54 | 0 | 17.4299 | 0 | 2.54 |  | 2.54 | 1 | 77.9526 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.54 | 1 | 77.9526 | 47.2626 | - | CALAMA | SIN INFORMACION
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 6.3e-05 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 6.3e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | COIHUECO | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 0.095298 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0.095298 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5712 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 0.002856 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0.002856 | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FABIAN | E
B0618C01040000060 | B0618C0104RE802377000060 | B0618C0104 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 3.3 |  | 0.001911 | 0 | 2.32 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0.001911 | 0 | 0 |  |  |  |  | 315 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN NICOLAS | E
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 3.1787 | 4.9 |  |  |  | 3.1787 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 12583 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 2.011 | 3.1 |  |  |  | 2.011 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COIHUECO,ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACION
B0618C00850000060 | B0618C0085RE764113210060 | B0618C0085 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco /C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 2.4003 | 3.7 |  |  |  | 2.4003 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-18 22:55 | 2021-02-18 22:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACION
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2031 | Clientes Regulados | 0 | 1.2432 | 1.11 |  | 0.24451 | 0.0046574 | 1.2432 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.24451 | 0.0046574 | 0 |  |  |  |  | 510 | 0.0046574 | 452 |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | E
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 829 | Clientes Regulados | 0 | 0.5152 | 0.46 |  | 1.1793 | 0.022462 | 0.5152 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 1.1793 | 0.022462 | 0 |  |  |  |  | 1903 | 0.022462 | 1831 |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | E
B1092C01150000060 | B1092C0115RE968666800060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4348 | Clientes Regulados | 0 | 1.3216 | 1.18 |  | 0.44217 | 0.0084224 | 1.3216 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:55 | 2.05 | 0 | 0.44217 | 0.0084224 | 0 |  |  |  |  | 1165 | 0.0084224 | 1102 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B1092C01150000060 | B1092C0115LD066332670060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 6633267 | 1 | VIRGINIA ISABEL MUNOZ LOPEZ | 0.29 | 0 | 1.57 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.5887 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | NO APLICA
B1092C01150000060 | B1092C0115LD765828710060 | B1092C0115 | NO | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquen | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 76582871 | 1 | STORCK CHILE SPA | 0.01 | 0 | 1.57 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 00:54 | 2.03 | 0 | 0.0203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | NO APLICA
B1157C01260000060 | B1157C0126LT612160000060 | B1157C0126 | SI | 60 | EAF 053-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Ñiquén | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-02-18 22:52 | 2021-02-19 00:40 | 2021-02-19 02:38 | 2.05 | 1.71 | 0.123 | 0.1026 | 0 | [5 empty] | 0.1026 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1207 | Clientes Regulados | 0 | 0.35784 | 0.4 |  |  |  | 0.35784 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:51 | 1.88 | 0 | 0.67274 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 403 | Clientes Regulados | 0 | 0.1163 | 0.13 |  |  |  | 0.1163 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:52 | 1.9 | 0 | 0.22096 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 500 | Clientes Regulados | 0 | 0.15208 | 0.17 |  |  |  | 0.15208 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:54 | 1.93 | 0 | 0.29352 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1275 | Clientes Regulados | 0 | 0.38468 | 0.43 |  |  |  | 0.38468 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:56 | 1.96 | 0 | 0.75396 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1100 | Clientes Regulados | 0 | 0.331 | 0.37 |  |  |  | 0.331 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:07 | 2.15 | 0 | 0.71165 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 76 | Clientes Regulados | 0 | 0.026838 | 0.03 |  |  |  | 0.026838 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:14 | 2.26 | 0 | 0.060654 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 472 | Clientes Regulados | 0 | 0.14314 | 0.16 |  |  |  | 0.14314 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:15 | 2.28 | 0 | 0.32635 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 128 | Clientes Regulados | 0 | 0.035784 | 0.04 |  |  |  | 0.035784 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:18 | 2.33 | 0 | 0.083376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 999 | Clientes Regulados | 0 | 0.29522 | 0.33 |  |  |  | 0.29522 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 13:46 | 2.8 | 0 | 0.82661 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 275 | Clientes Regulados | 0 | 0.080514 | 0.09 |  |  |  | 0.080514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:45 | 7.26 | 0.51 | 0.58453 | 0.041062 | 0 | [5 empty] | 0.041062 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 159 | Clientes Regulados | 0 | 0.04473 | 0.05 |  |  |  | 0.04473 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:59 | 7.26 | 0.75 | 0.32474 | 0.033547 | 0 | [5 empty] | 0.033547 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1095 | Clientes Regulados | 0 | 0.27732 | 0.31 |  |  |  | 0.27732 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:11 | 0.21 | 0 | 0.058238 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 703 | Clientes Regulados | 0 | 0.17892 | 0.2 |  |  |  | 0.17892 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:14 | 0.26 | 0 | 0.046519 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 906 | Clientes Regulados | 0 | 0.23259 | 0.26 |  |  |  | 0.23259 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:15 | 0.28 | 0 | 0.065126 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.0089459 | 0.01 |  |  |  | 0.0089459 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:32 | 0.56 | 0 | 0.0050097 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 309 | Clientes Regulados | 0 | 0.080514 | 0.09 |  |  |  | 0.080514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:34 | 0.6 | 0 | 0.048308 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 0.017892 | 0.02 |  |  |  | 0.017892 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 11:35 | 0.61 | 0 | 0.010914 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.10735 | 0.12 |  |  |  | 0.10735 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:00 | 1.03 | 0 | 0.11057 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 991 | Clientes Regulados | 0 | 0.25049 | 0.28 |  |  |  | 0.25049 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:35 | 1.61 | 0 | 0.40328 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 305 | Clientes Regulados | 0 | 0.080514 | 0.09 |  |  |  | 0.080514 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 12:41 | 1.71 | 0 | 0.13768 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 405 | Clientes Regulados | 0 | 0.10735 | 0.12 |  |  |  | 0.10735 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 16:50 | 5.86 | 0 | 0.62908 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0125C01120000061 | B0125C0112RE760731640061 | B0125C0112 | NO | 61 | EAF 054-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-02-20 10:58 | 2021-02-20 17:59 | 2021-02-20 18:11 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 1.9256 |  | 1.9256 | 1 | 6.3738 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.0744 | 2 | 6.8663 | 0 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACION
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Programado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.265 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.265 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 1.9026 | 0 | 0 | 0.84 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850000062 | B0620C0085RE764113210062 | B0620C0085 | NO | 62 | SD2021010081 | Programado | TZ | NO | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | Chuequen | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.265 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.265 | NO | 2021-02-04 14:12 | 2021-02-04 15:03 | 2021-02-04 15:03 | 0.84 | 0 | 1.9026 | 0 | 0.84 | 0.84 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1727C01770000063 | B1727C0177LT916140000063 | B1727C0177 | NO | 63 | SD2021011304 | Programado | TD | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | SIN INFORMACION | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.01 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.01 | NO | 2021-02-14 07:21 | 2021-02-14 15:56 | 2021-02-14 15:56 | 8.58 | 0 | 25.8258 | 0 | 8.58 | 8.58 | 2.58 | 1 | 7.7658 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.58 | 1 | 7.7658 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2259C04890000064 | B2259C0489LT617040000064 | B2259C0489 | NO | 64 | SD2021011225 | Programado | TD | NO | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | J9 | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | SIN INFORMACION | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 81.54 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 81.54 | NO | 2021-02-16 08:00 | 2021-02-16 20:26 | 2021-02-16 20:26 | 12.43 | 0 | 1013.5422 | 0 | 12.43 | 12.43 | 6.43 | 1 | 524.3022 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.43 | 1 | 524.3022 | 279.6822 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B2376C00850000065 | B2376C0085RE764113210065 | B2376C0085 | SI | 65 | SD2021008448 | Programado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Alimentador Elecda | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.22 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.22 | NO | 2021-02-19 07:00 | 2021-02-19 07:03 | 2021-02-19 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C00970000066 | B0403C0097RE802380000066 | B0403C0097 | SI | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | SIN INFORMACION | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.75 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 6.0025 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C01120000066 | B0403C0112RE760731640066 | B0403C0112 | SI | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | SIN INFORMACION | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.73 | SIN INFORMACION |  |  |  | 7.73 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 26.5139 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0403C00230000066 | B0403C0023LT965106700066 | B0403C0023 | SI | 66 | SD2021012935 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN (STS) C3 | Trupan | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | SIN INFORMACION | PANELES ARAUCO S.A. | 8.21 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 8.21 | NO | 2021-02-21 00:02 | 2021-02-21 03:28 | 2021-02-21 03:28 | 3.43 | 0 | 28.1603 | 0 | 3.43 | 3.43 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1325 | Clientes Regulados | 0 | 0.34566 | 0.33 |  |  |  | 0.34566 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:28 | 0.08 | 0 | 0.027653 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1405 | Clientes Regulados | 0 | 0.36661 | 0.35 |  |  |  | 0.36661 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.065991 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 300 | Clientes Regulados | 0 | 0.073323 | 0.07 |  |  |  | 0.073323 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:36 | 0.21 | 0 | 0.015398 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2305 | Clientes Regulados | 0 | 0.59706 | 0.57 |  |  |  | 0.59706 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:38 | 0.24 | 0 | 0.14329 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1470 | Clientes Regulados | 0 | 0.37709 | 0.36 |  |  |  | 0.37709 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.098043 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1331 | Clientes Regulados | 0 | 0.34566 | 0.33 |  |  |  | 0.34566 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:40 | 0.28 | 0 | 0.096786 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1336 | Clientes Regulados | 0 | 0.34566 | 0.33 |  |  |  | 0.34566 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:41 | 0.29 | 0 | 0.10024 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 274 | Clientes Regulados | 0 | 0.073323 | 0.07 |  |  |  | 0.073323 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:42 | 0.31 | 0 | 0.02273 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 201 | Clientes Regulados | 0 | 0.052373 | 0.05 |  |  |  | 0.052373 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:44 | 0.34 | 0 | 0.017807 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 333 | Clientes Regulados | 0 | 0.083797 | 0.08 |  |  |  | 0.083797 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:45 | 0.36 | 0 | 0.030167 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1457 | Clientes Regulados | 0 | 0.37709 | 0.36 |  |  |  | 0.37709 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:47 | 0.39 | 0 | 0.14706 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 852 | Clientes Regulados | 0 | 0.21997 | 0.21 |  |  |  | 0.21997 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:29 | 1.09 | 0 | 0.23977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2327 | Clientes Regulados | 0 | 0.1257 | 0.12 |  |  |  | 0.1257 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:31 | 0.13 | 0 | 0.016341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 922 | Clientes Regulados | 0 | 0.052373 | 0.05 |  |  |  | 0.052373 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:32 | 0.14 | 0 | 0.0073323 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2687 | Clientes Regulados | 0 | 0.14665 | 0.14 |  |  |  | 0.14665 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:34 | 0.18 | 0 | 0.026396 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2313 | Clientes Regulados | 0 | 2.3778 | 2.27 |  |  |  | 2.3778 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:58 | 0.58 | 0 | 1.3791 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PITRUFQUEN,PUERTO SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0202C01120000067 | B0202C0112RE760731640067 | B0202C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 640 | Clientes Regulados | 0 | 0.65991 | 0.63 |  |  |  | 0.65991 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 0.7127 | 0 | 0.47535 |  | 0.47535 | 1 | 3.1468 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.47535 | 1 | 3.1468 | 0 | - | CARAHUE,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PITRUFQUEN,PUERTO SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACION
B0202C00850000067 | B0202C0085RE764113210067 | B0202C0085 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5960 | Clientes Regulados | 0 | 3.95 | 5 |  |  |  | 3.95 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:56 | 2021-02-26 08:56 | 0.54 | 0 | 2.133 | 0 | 0.54 |  | 0.54 | 1 | 2.133 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.54 | 1 | 2.133 | 0 | - | FREIRE,PITRUFQUEN | SIN INFORMACION
B0202C00950000067 | B0202C0095RE783975300067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.59 | 5.7 |  | 1.117 | 2.395 | 3.59 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 09:28 | 1.08 | 0 | 1.117 | 2.395 | 0 |  |  |  |  | 4800 | 2.395 | 4800 |  |  |  |  | - | FREIRE | E
B0202C00950000067 | B0202C0095LD863813000067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 86381300 | 1 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 0.14 | 0 | 0.20692 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095LD760352240067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76035224 | 1 | AVENATOP S.A. | 1.22 | 0 | 1.402 | 1 |  |  | 1.22 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20996 |  | 0.20996 | 1 | 1.117 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.20996 | 1 | 1.117 | 0 | - | FREIRE | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095LD763282010067 | B2415C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76328201 | 1 | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | 0 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19811 |  | 0.19811 | 1 | 0.21 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19811 | 1 | 0.21 | 0 | - | GORBEA | NO APLICA
B0202C00950000067 | B0202C0095LD797849800067 | B0202C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.37 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095LD784893800067 | B2415C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.26 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 09:28 | 2021-02-26 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | NO APLICA
B2415C00950000067 | B2415C0095RE783975300067 | B2415C0095 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.76 |  | 0.21 | 1 | 0.8 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.21 | 1 | 0 |  |  |  |  | 1664 | 1 | 1664 |  |  |  |  | - | GORBEA | E
B2415C01120000067 | B2415C0112RE760731640067 | B2415C0112 | SI | 67 | EAF 055-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratue | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2450 | Clientes Regulados | 0 | 2.25 | 0.6 |  |  |  | 2.25 | NO | 2021-02-26 08:23 | 2021-02-26 08:39 | 2021-02-26 08:39 | 0.26 | 0 | 0.585 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.585 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.26 | 1 | 0.585 | 0 | - | GORBEA | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.51172 | 0.6 |  |  |  | 0.51172 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:12 | 0.36 | 0 | 0.18422 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 158 | Clientes Regulados | 0 | 0.059701 | 0.07 |  |  |  | 0.059701 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:16 | 0.43 | 0 | 0.025671 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 986 | Clientes Regulados | 0 | 0.3582 | 0.42 |  |  |  | 0.3582 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:23 | 0.55 | 0 | 0.19701 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5604 | Clientes Regulados | 0 | 2.0213 | 2.37 |  |  |  | 2.0213 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:38 | 0.79 | 0 | 1.5968 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B2840C01120000068 | B2840C0112RE760731640068 | B2840C0112 | NO | 68 | EAF 056-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1295 | Clientes Regulados | 0 | 0.46908 | 0.55 |  |  |  | 0.46908 | NO | 2021-02-26 14:50 | 2021-02-26 17:20 | 2021-02-26 15:39 | 0.81 | 0 | 0.37995 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO,VILCUN | SIN INFORMACION
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1430 | Clientes Regulados | 0 | 1.698 | 2.57 |  |  |  | 1.698 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.3414 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARCHIGUE,PERALILLO | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 1.4535 | 2.2 |  |  |  | 1.4535 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.1483 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE,LITUECHE | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000069 | B0597C0085RE764113210069 | B0597C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1407 | Clientes Regulados | 0 | 1.6385 | 2.48 |  |  |  | 1.6385 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.2944 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 3.7841 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 3.7841 | 0 | - | MARCHIGUE,PERALILLO,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000069 | B0552C0085RE764113210069 | B0552C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1201 | Clientes Regulados | 0 | 4.54 | 7.6 |  |  |  | 4.54 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 3.5866 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 3.5866 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 3.5866 | 0 | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE,PICHILEMU | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 1.75 | 2.5 |  |  |  | 1.75 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.3825 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PERALILLO,PALMILLA,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2113 | Clientes Regulados | 0 | 3.71 | 5.3 |  |  |  | 3.71 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 2.9309 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PERALILLO | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000069 | B0593C0085RE764113210069 | B0593C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3406 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 4.3134 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 4.3134 | 0 | - | PERALILLO,PALMILLA,PUMANQUE,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3628 | Clientes Regulados | 0 | 5.4041 | 5.1 |  |  |  | 5.4041 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 4.2692 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NANCAGUA,PALMILLA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6094 | Clientes Regulados | 0 | 1.4835 | 1.4 |  |  |  | 1.4835 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 1.1719 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOLOL,PALMILLA,PUMANQUE,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8182 | Clientes Regulados | 0 | 4.7683 | 4.5 |  |  |  | 4.7683 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 3.767 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000069 | B0602C0085RE764113210069 | B0602C0085 | NO | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7645 | Clientes Regulados | 0 | 0.074173 | 0.07 |  |  |  | 0.074173 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:03 | 2021-03-01 17:03 | 0.79 | 0 | 0.058597 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 9.2667 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 9.2667 | 0 | - | CHEPICA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 1.3506 | 9.02 |  |  |  | 1.3506 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 1.6021 | 10.7 |  |  |  | 1.6021 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 1.2977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS,MARCHIGUE,PERALILLO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.64234 | 4.29 |  |  |  | 0.64234 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.5203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA,MARCHIGUE | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000069 | B1189C0085RE764113210069 | B1189C0085 | SI | 69 | EAF 057-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | Los Olivos | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 295 | Clientes Regulados | 0 | 0.014973 | 0.1 |  |  |  | 0.014973 | NO | 2021-03-01 16:15 | 2021-03-01 17:04 | 2021-03-01 17:04 | 0.81 | 0 | 0.012128 | 0 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 2.9241 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.81 | 1 | 2.9241 | 0 | - | MARCHIGUE | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 350 | Clientes Regulados | 0 | 0.17894 | 0.21 |  |  |  | 0.17894 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 17:46 | 0.56 | 0 | 0.10021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 943 | Clientes Regulados | 0 | 1.0225 | 1.2 |  |  |  | 1.0225 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 17:46 | 0.56 | 0 | 0.57261 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3855 | Clientes Regulados | 0 | 1.1844 | 1.39 |  |  |  | 1.1844 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 17:46 | 0.56 | 0 | 0.66328 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1149 | Clientes Regulados | 0 | 0.58795 | 0.69 |  |  |  | 0.58795 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:18 | 1.09 | 0 | 0.64087 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrahue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2578 | Clientes Regulados | 0 | 0.8521 | 1 |  |  |  | 0.8521 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:19 | 1.11 | 0 | 0.94583 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3065 | Clientes Regulados | 0 | 3.3232 | 3.9 |  |  |  | 3.3232 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 18:29 | 1.28 | 0 | 4.2537 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000070 | B1317C0085RE764113210070 | B1317C0085 | NO | 70 | EAF 058-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrahue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8778 | Clientes Regulados | 0 | 2.9909 | 3.51 |  |  |  | 2.9909 | NO | 2021-03-01 17:12 | 2021-03-01 19:07 | 2021-03-01 19:09 | 1.95 | 0 | 5.8322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000071 | B2566C0115RE968666800071 | B2566C0115 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 504 | Clientes Regulados | 0 | 0.49026 | 0.81 |  | 0.0061793 | 0 | 0.49026 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:11 | 2021-03-02 14:12 | 0.38 | 0 | 0.0061793 | 0 | 0 |  |  |  |  | 409 |  | 0 |  |  |  |  | - | RETIRO | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000071 | B2566C0115RE968666800071 | B2566C0115 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1770 | Clientes Regulados | 0 | 0.65974 | 1.09 |  | 0.097151 | 0 | 0.65974 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 14:11 | 2021-03-02 14:13 | 0.4 | 0 | 0.097151 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1865 |  | 0 |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 1.6059 | 2.15 |  |  |  | 1.6059 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.33723 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 3.6599 | 4.9 |  |  |  | 3.6599 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:02 | 0.21 | 0 | 0.76858 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 1.4042 | 1.88 |  |  |  | 1.4042 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:58 | 2021-03-02 14:03 | 0.23 | 0 | 0.32297 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000071 | B0559C0085RE764113210071 | B0559C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguen | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000071 | B0584C0085RE764113210071 | B0584C0085 | NO | 71 | EAF 059-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 2021-03-02 13:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2384C04190000072 | B2384C0419LT795872100072 | B2384C0419 | SI | 72 | EAF 060-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1869 | S/E ESCONDIDA | 17683 | S/E ESCONDIDA 13,8 KV | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 68.02 | 0 | 22 | 1 |  |  | 68.02 | NO | 2021-03-02 20:32 | 2021-03-02 21:55 | 2021-03-02 21:55 | 1.38 | 0 | 93.8676 | 0 | 1.38 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6766 | Clientes Regulados | 0 | 8.1259 | 7.1 |  |  |  | 8.1259 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:09 | 0.41 | 0 | 3.3316 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4227 | Clientes Regulados | 0 | 7.4163 | 6.48 |  |  |  | 7.4163 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 13:51 | 0.66 | 0.44 | 4.8948 | 3.2632 | 0 | [5 empty] | 3.2632 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1951 | Clientes Regulados | 0 | 3.8913 | 3.4 |  |  |  | 3.8913 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 15:32 | 0.66 | 2.13 | 2.5682 | 8.2884 | 0 | [5 empty] | 8.2884 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | A. Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4353 | Clientes Regulados | 0 | 2.6323 | 2.3 |  |  |  | 2.6323 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 17:11 | 0.66 | 3.78 | 1.7373 | 9.9502 | 0 | [5 empty] | 9.9502 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1709 | Clientes Regulados | 0 | 2.9986 | 2.62 |  |  |  | 2.9986 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 17:43 | 0.66 | 4.31 | 1.9791 | 12.9238 | 0 | [5 empty] | 12.9238 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000073 | B0693C0085RE764113210073 | B0693C0085 | NO | 73 | EAF 061-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 459 | Clientes Regulados | 0 | 0.91559 | 0.8 |  |  |  | 0.91559 | NO | 2021-03-03 12:44 | 2021-03-03 13:09 | 2021-03-03 18:45 | 0.66 | 5.34 | 0.60429 | 4.8893 | 0 | [5 empty] | 4.8893 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3590 | S/E LA PINTANA C1 | Mariscal | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.015425 | 2.28 |  |  |  | 0.015425 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.01743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3592 | S/E LA PINTANA C3 | Quitalmahue | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0018888 | 4.9 |  |  |  | 0.0018888 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.0021343 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3591 | S/E LA PINTANA C2 | Vizcachas | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0055089 | 0.6 |  |  |  | 0.0055089 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 09:42 | 1.13 | 0 | 0.0062251 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0763C00850000074 | B0763C0085RE764113210074 | B0763C0085 | SI | 74 | EAF 062-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3593 | S/E LA PINTANA C4 | San Guillermo | 763 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.0071773 | 1.75 |  |  |  | 0.0071773 | NO | 2021-03-04 08:34 | 2021-03-04 09:39 | 2021-03-04 11:22 | 1.33 | 1.46 | 0.0095459 | 0.010479 | 1.1778 |  | 1.1778 | 1 | 0.035335 |  | 0.010479 | SIN INFORMACIÓN | 1.1778 | 1 | 0.035335 | 0 | - | LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B1113C02240000075 | B1113C0224LT967318900075 | B1113C0224 | NO | 75 | EAF 063-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin Información | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 51.2 | 0 | 51.6 | 1 |  |  | 51.2 | NO | 2021-03-04 17:17 | 2021-03-04 19:44 | 2021-03-04 19:44 | 2.45 | 0 | 125.44 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6766 | Clientes Regulados | 0 | 10.062 | 8.11 |  |  |  | 10.062 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:08 | 0.1 | 0 | 1.0062 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5953 | Clientes Regulados | 0 | 6.6997 | 5.4 |  |  |  | 6.6997 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:08 | 0.1 | 0 | 0.66997 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Prat | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4353 | Clientes Regulados | 0 | 2.7667 | 2.23 |  |  |  | 2.7667 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:09 | 0.11 | 0 | 0.30434 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0693C00850000076 | B0693C0085RE764113210076 | B0693C0085 | NO | 76 | EAF 064-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 693 | BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2410 | Clientes Regulados | 0 | 6.4516 | 5.2 |  |  |  | 6.4516 | NO | 2021-03-05 15:02 | 2021-03-05 15:08 | 2021-03-05 15:09 | 0.11 | 0 | 0.70967 | 0 | 0.10355 |  | 0.10355 | 1 | 2.6902 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.10355 | 1 | 2.6902 | 0 | - | BUIN | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000077 | B0552C0085RE764113210077 | B0552C0085 | NO | 77 | EAF 065-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13136 | Clientes Regulados | 0 | 4.54 | 5.5 |  |  |  | 4.54 | NO | 2021-03-05 17:22 | 2021-03-05 17:28 | 2021-03-05 17:28 | 0.09 | 0 | 0.4086 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.4086 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.88 | 2 | 3.9952 | 0 | - | LA ESTRELLA,PICHILEMU,MARCHIGUE,PAREDONES,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0196C00850000078 | B0196C0085RE764113210078 | B0196C0085 | SI | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 436 | S/E PANGUILEMO | 1286 | S/E PANGUILEMO C1 | Aeródromo | 196 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3559 | Clientes Regulados | 0 | 3.39 | 1.7 |  |  |  | 3.39 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0295C01260000078 | B0295C0126LT612160000078 | B0295C0126 | SI | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 932 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 17508 | S/E PANGUILEMO (FFCC) B1 | Arranque EFE | 295 | BA S/E PANGUILEMO 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0.05 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 17:57 | 2021-03-07 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3168 | S/E SAN RAFAEL C2 | Botalcura | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.64269 | 0.3 |  |  |  | 0.64269 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-08 18:32 | 0.88 | 23.75 | 0.56557 | 15.2639 | 0 | [5 empty] | 15.2639 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELARCO,RIO CLARO,SAN CLEMENTE,SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3170 | S/E SAN RAFAEL C1 | Camarico | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 3.4277 | 1.6 |  |  |  | 3.4277 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-08 18:32 | 0.88 | 23.75 | 3.0164 | 81.4077 | 0 | [5 empty] | 81.4077 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELARCO,RIO CLARO,SAN CLEMENTE,SAN RAFAEL,TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0629C00850000078 | B0629C0085RE764113210078 | B0629C0085 | NO | 78 | EAF 066-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 669 | S/E SAN RAFAEL | 3137 | S/E SAN RAFAEL C3 | El Bajo | 629 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1908 | Clientes Regulados | 0 | 1.4996 | 0.7 |  |  |  | 1.4996 | NO | 2021-03-07 17:54 | 2021-03-07 18:32 | 2021-03-08 18:32 | 0.88 | 23.75 | 1.3197 | 35.6159 | 0.88 |  | 0.88 | 1 | 4.9016 |  | 35.6159 | SIN INFORMACIÓN | 0.88 | 1 | 4.9016 | 0 | - | SAN RAFAEL | SIN INFORMACIÓN
B0776C00930000079 | B0776C0093LD921760000079 | B0776C0093 | SI | 79 | EAF 067-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 694 | S/E LAMPA | 13415 | S/E LAMPA DT2A | Acería 52ET2 | 776 | BA S/E LAMPA 220KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92176000 | 1 | GERDAU AZA S.A. | 0 | 22.2936 | 42.71 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAMPA | SIN INFORMACIÓN
B0776C00930000079 | B0776C0093LD921760000079 | B0776C0093 | SI | 79 | EAF 067-2021 | Forzado | TN | SI | NO | 694 | S/E LAMPA | 13414 | S/E LAMPA DT1A | Laminación 52ET1 | 776 | BA S/E LAMPA 220KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | LD | 92176000 | 1 | GERDAU AZA S.A. | 0 | 3.5964 | 6.89 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-08 12:30 | 2021-03-09 14:25 | 2021-03-08 15:08 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAMPA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3561 | Clientes Regulados | 0 | 1.5479 | 2.1 |  |  |  | 1.5479 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.24766 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.84328 | 1 |  |  |  | 0.84328 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.13493 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | ECCONSSA | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.51597 | 0.7 |  |  |  | 0.51597 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.082555 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Florido | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.07371 | 0.1 |  |  |  | 0.07371 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.011794 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2845 | S/E HERNAN FUENTES E4 | Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 760 | Clientes Regulados | 0 | 3.2888 | 3.9 |  |  |  | 3.2888 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.52621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000080 | B0535C0085RE764113210080 | B0535C0085 | NO | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4746 | Clientes Regulados | 0 | 2.4324 | 3.3 |  |  |  | 2.4324 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.38919 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000080 | B1227C0085RE764113210080 | B1227C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2844 | S/E HERNAN FUENTES E3 | Uda | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 444 | Clientes Regulados | 0 | 1.5179 | 1.8 |  |  |  | 1.5179 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:27 | 2021-03-09 11:27 | 0.16 | 0 | 0.24287 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2835 | S/E COPIAPO C6 | Bramador | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1383 | Clientes Regulados | 0 | 2.8228 | 3.2 |  |  |  | 2.8228 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.73392 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2832 | S/E COPIAPO C3 | Chañarcillo | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1108 | Clientes Regulados | 0 | 1.5878 | 1.8 |  |  |  | 1.5878 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.41283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2831 | S/E COPIAPO C2 | Copayapu | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9944 | Clientes Regulados | 0 | 4.1459 | 4.7 |  |  |  | 4.1459 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 1.0779 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2836 | S/E COPIAPO C7 | El Palomar | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3899 | Clientes Regulados | 0 | 3.2638 | 3.7 |  |  |  | 3.2638 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.84859 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2837 | S/E COPIAPO C8 | Henríquez | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2348 | Clientes Regulados | 0 | 1.5878 | 1.8 |  |  |  | 1.5878 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.41283 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2834 | S/E COPIAPO C9 | La Chimba | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 1.4114 | 1.6 |  |  |  | 1.4114 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.36696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojancos | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5515 | Clientes Regulados | 0 | 2.2935 | 2.6 |  |  |  | 2.2935 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.59631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850000080 | B0542C0085RE764113210080 | B0542C0085 | SI | 80 | EAF 068-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2830 | S/E COPIAPO C1 | Teresita | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8692 | Clientes Regulados | 0 | 2.1171 | 2.4 |  |  |  | 2.1171 | NO | 2021-03-09 11:17 | 2021-03-09 11:33 | 2021-03-09 11:33 | 0.26 | 0 | 0.55044 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | NO | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 818 | Clientes Regulados | 0 | 0.19844 | 0.21 |  |  |  | 0.19844 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:13 | 0.13 | 0 | 0.025797 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | NO | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1401 | Clientes Regulados | 0 | 0.34018 | 0.36 |  |  |  | 0.34018 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:14 | 0.14 | 0 | 0.047626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0474C01120000081 | B0474C0112RE760731640081 | B0474C0112 | NO | 81 | EAF 069-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 242 | S/E CENTRAL ABANICO | 26351 | S/E CENTRAL ABANICO C7 | Sin Información | 474 | BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2006 | Clientes Regulados | 0 | 0.49138 | 0.52 |  |  |  | 0.49138 | NO | 2021-03-10 08:05 | 2021-03-10 10:31 | 2021-03-10 08:15 | 0.16 | 0 | 0.07862 | 0 | 0.14761 |  | 0.14761 | 1 | 0.15204 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.35761 | 2 | 0.38934 | 0 | - | LOS ANGELES,ANTUCO,QUILLECO,SANTA BARBARA,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 274 | Clientes Regulados | 0 | 0.1885 | 0.22 |  |  |  | 0.1885 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 20:45 | 0.35 | 0 | 0.065974 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1145 | Clientes Regulados | 0 | 0.45411 | 0.53 |  |  |  | 0.45411 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 20:47 | 0.38 | 0 | 0.17256 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 829 | Clientes Regulados | 0 | 0.55692 | 0.65 |  |  |  | 0.55692 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:06 | 0.7 | 0 | 0.38985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:10 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 440 | Clientes Regulados | 0 | 0.29988 | 0.35 |  |  |  | 0.29988 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:12 | 0.79 | 0 | 0.23691 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9902 | Clientes Regulados | 0 | 2.8703 | 3.35 |  |  |  | 2.8703 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:14 | 0.83 | 0 | 2.3823 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 819 | Clientes Regulados | 0 | 0.55692 | 0.65 |  |  |  | 0.55692 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.46782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degan | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 425 | Clientes Regulados | 0 | 0.17136 | 0.2 |  |  |  | 0.17136 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 0.14394 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4247 | Clientes Regulados | 0 | 1.6194 | 1.89 |  |  |  | 1.6194 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:15 | 0.84 | 0 | 1.3603 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 468 | Clientes Regulados | 0 | 0.31702 | 0.37 |  |  |  | 0.31702 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:20 | 0.93 | 0 | 0.29483 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000082 | B0396C0116RE760731620082 | B0396C0116 | NO | 82 | EAF 070-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 298 | Clientes Regulados | 0 | 0.20563 | 0.24 |  |  |  | 0.20563 | NO | 2021-03-10 20:24 | 2021-03-10 21:14 | 2021-03-10 21:21 | 0.94 | 0 | 0.1933 | 0 | 0.78837 |  | 0.78837 | 1 | 5.7078 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.90536 | 2 | 6.6039 | 0 | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 999 | Clientes Regulados | 0 | 0.26275 | 0.4 |  |  |  | 0.26275 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.02102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6953 | Clientes Regulados | 0 | 1.7735 | 2.7 |  |  |  | 1.7735 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:53 | 0.08 | 0 | 0.14188 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 990 | Clientes Regulados | 0 | 0.27588 | 0.42 |  |  |  | 0.27588 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 20:59 | 0.18 | 0 | 0.049659 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1680 | Clientes Regulados | 0 | 0.46637 | 0.71 |  |  |  | 0.46637 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:05 | 0.28 | 0 | 0.13058 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.1248 | 0.19 |  |  |  | 0.1248 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:06 | 0.29 | 0 | 0.036193 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000083 | B0125C0112RE760731640083 | B0125C0112 | NO | 83 | EAF 071-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1604 | Clientes Regulados | 0 | 0.44667 | 0.68 |  |  |  | 0.44667 | NO | 2021-03-11 20:48 | 2021-03-11 20:51 | 2021-03-11 21:07 | 0.29 | 0.01 | 0.12953 | 0.0044667 | 0.1519 |  | 0.1519 | 1 | 0.50887 |  | 0.0044667 | SIN INFORMACIÓN | 2.2263 | 3 | 7.3752 | 0 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 83 | Clientes Regulados | 0 | 0.023958 | 0.02 |  |  |  | 0.023958 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:28 | 0.11 | 0 | 0.0026354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 82 | Clientes Regulados | 0 | 0.023958 | 0.02 |  |  |  | 0.023958 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:29 | 0.13 | 0 | 0.0031146 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 0.011979 | 0.01 |  |  |  | 0.011979 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 10:30 | 0.14 | 0 | 0.0016771 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2158 | Clientes Regulados | 0 | 0.71875 | 0.6 |  |  |  | 0.71875 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:07 | 1.76 | 0 | 1.265 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.32344 | 0.27 |  |  |  | 0.32344 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.78 | 0 | 0.57572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000084 | B0411C0116RE760731620084 | B0411C0116 | NO | 84 | EAF 072-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 199 | Clientes Regulados | 0 | 0.047917 | 0.04 |  |  |  | 0.047917 | NO | 2021-03-12 10:21 | 2021-03-12 12:07 | 2021-03-12 12:08 | 1.78 | 0 | 0.085292 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 3.0505 | 2.1 |  |  |  | 3.0505 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 1.5253 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4044 | Clientes Regulados | 0 | 4.6485 | 3.2 |  |  |  | 4.6485 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 2.3242 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8958 | Clientes Regulados | 0 | 4.4887 | 3.09 |  |  |  | 4.4887 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 2.2443 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O' Higgins | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10649 | Clientes Regulados | 0 | 4.5322 | 3.12 |  |  |  | 4.5322 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 2.2661 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodríguez | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5082 | Clientes Regulados | 0 | 2.9489 | 2.03 |  |  |  | 2.9489 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:49 | 2021-03-13 08:50 | 0.5 | 0 | 1.4744 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.69727 | 0.48 |  |  |  | 0.69727 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 0.35561 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casa Vieja | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 3.9948 | 2.75 |  |  |  | 3.9948 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.0373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 4.4741 | 3.08 |  |  |  | 4.4741 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.2818 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 3.7188 | 2.56 |  |  |  | 3.7188 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.8966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4859 | Clientes Regulados | 0 | 4.6049 | 3.17 |  |  |  | 4.6049 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.3485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6736 | Clientes Regulados | 0 | 3.1377 | 2.16 |  |  |  | 3.1377 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.6002 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4381 | Clientes Regulados | 0 | 3.7769 | 2.6 |  |  |  | 3.7769 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.9262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 3.5154 | 2.42 |  |  |  | 3.5154 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.7929 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7055 | Clientes Regulados | 0 | 4.2853 | 2.95 |  |  |  | 4.2853 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 2.1855 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000085 | B0861C0093RE968005700085 | B0861C0093 | SI | 85 | EAF 073-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 3.6461 | 2.51 |  |  |  | 3.6461 | NO | 2021-03-13 08:20 | 2021-03-13 08:50 | 2021-03-13 08:51 | 0.51 | 0 | 1.8595 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B2357C04370000086 | B2357C0437LT965921900086 | B2357C0437 | NO | 86 | EAF 074-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1903 | S/E MINSAL | 22760 | S/E MINSAL E1 | Sin información | 2357 | BA S/E TAP OFF OESTE 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | 1 | SQM Nitratos S.A. | 21.59 | 0 | 21.32 | 1 |  |  | 21.59 | NO | 2021-03-13 15:59 | 2021-03-13 17:51 | 2021-03-13 17:51 | 1.86 | 0 | 40.1574 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE ATACAMA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4748 | Clientes Regulados | 0 | 2.0043 | 2.3 |  |  |  | 2.0043 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.62132 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2840 | Clientes Regulados | 0 | 4.0347 | 4.63 |  |  |  | 4.0347 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.2508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 2.9715 | 3.41 |  |  |  | 2.9715 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.92118 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14186 | Clientes Regulados | 0 | 5.246 | 6.02 |  |  |  | 5.246 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.6262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000087 | B2246C0085RE764113210087 | B2246C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 4.9322 | 5.66 |  |  |  | 4.9322 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.529 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 5.9485 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 5.9485 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 1.8577 | 2.29 |  |  |  | 1.8577 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:54 | 0.56 | 0.24 | 1.0403 | 0.44584 | 0 | [5 empty] | 0.44584 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | El Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 2.3363 | 2.88 |  |  |  | 2.3363 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.72424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8443 | Clientes Regulados | 0 | 3.7721 | 4.65 |  |  |  | 3.7721 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.1694 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6286 | Clientes Regulados | 0 | 2.9609 | 3.65 |  |  |  | 2.9609 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.91788 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000087 | B1870C0085RE764113210087 | B1870C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6524 | Clientes Regulados | 0 | 2.3931 | 2.95 |  |  |  | 2.3931 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.74185 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.1292 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 4.1292 | 0 | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 1.005 | 2.09 |  |  |  | 1.005 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.31156 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4910 | Clientes Regulados | 0 | 3.2122 | 6.68 |  |  |  | 3.2122 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.99579 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 2.1255 | 4.42 |  |  |  | 2.1255 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.65889 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.62513 | 1.3 |  |  |  | 0.62513 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.19379 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000087 | B2229C0085RE764113210087 | B2229C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7124 | Clientes Regulados | 0 | 2.9622 | 6.16 |  |  |  | 2.9622 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.91827 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 3.0783 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 3.0783 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26623 | S/E QUIANI C5 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 1.3784 | 0.82 |  |  |  | 1.3784 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.4273 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1495 | Clientes Regulados | 0 | 3.1602 | 1.88 |  |  |  | 3.1602 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.97967 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000087 | B3187C0085RE764113210087 | B3187C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26624 | S/E QUIANI C6 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 1.7314 | 1.03 |  |  |  | 1.7314 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.53673 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 1.9437 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 1.9437 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 2.967 | 4.26 |  |  |  | 2.967 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:50 | 0.56 | 0.18 | 1.6615 | 0.53406 | 0 | [5 empty] | 0.53406 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9009 | Clientes Regulados | 0 | 3.1968 | 4.59 |  |  |  | 3.1968 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:50 | 0.56 | 0.18 | 1.7902 | 0.57543 | 0 | [5 empty] | 0.57543 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 4.2973 | 6.17 |  |  |  | 4.2973 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.3322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000087 | B2027C0085RE764113210087 | B2027C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12376 | Clientes Regulados | 0 | 3.7889 | 5.44 |  |  |  | 3.7889 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.1745 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.4175 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 4.4175 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6746 | Clientes Regulados | 0 | 7.8403 | 9.39 |  |  |  | 7.8403 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:57 | 1.86 | 0 | 14.583 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8188 | Clientes Regulados | 0 | 1.8286 | 2.19 |  |  |  | 1.8286 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 3.3097 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11437 | Clientes Regulados | 0 | 4.083 | 4.89 |  |  |  | 4.083 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 7.3902 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5043 | Clientes Regulados | 0 | 2.889 | 3.46 |  |  |  | 2.889 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 5.2291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7488 | Clientes Regulados | 0 | 7.5314 | 9.02 |  |  |  | 7.5314 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:54 | 1.81 | 0 | 13.6318 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7115 | Clientes Regulados | 0 | 6.5127 | 7.8 |  |  |  | 6.5127 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:57 | 1.86 | 0 | 12.1137 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000087 | B1911C0085RE764113210087 | B1911C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23946 | S/E CALAMA E36 | Solar Pack | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:54 | 2021-03-15 13:57 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 1.8334 |  | 1.8334 | 1 | 56.2576 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.3734 | 2 | 134.2102 | 56.2576 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2073C04170000087 | B2073C0417LT967013400087 | B2073C0417 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1862 | S/E EL ABRA | 22418 | S/E EL ABRA J8 | El Abra | 2073 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | 1 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 62.51 | 0 | 66.5 | 1 |  |  | 62.51 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:36 | 2021-03-15 19:15 | 1.76 | 5.4 | 110.0176 | 337.554 | 1.76 |  | 1.76 | 1 | 110.0176 |  | 337.554 | SIN INFORMACIÓN | 1.76 | 1 | 110.0176 | 47.5076 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Interconexión Palafitos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.18043 | 0.11 |  |  |  | 0.18043 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.055934 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21476 | S/E CERRO DRAGON C2 | Playa Brava | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21477 | S/E CERRO DRAGON C3 | Tadeo Haenke | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | Aeropuerto | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7556 | Clientes Regulados | 0 | 1.6731 | 1.02 |  |  |  | 1.6731 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.51866 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | Dunas | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 8.2506 | 5.03 |  |  |  | 8.2506 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 2.5577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000087 | B2010C0085RE764113210087 | B2010C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21474 | S/E CERRO DRAGON CT1 | Castro Ramos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1565 | Clientes Regulados | 0 | 3.9859 | 2.43 |  |  |  | 3.9859 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 1.2356 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 4.3679 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 4.3679 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10745 | Clientes Regulados | 0 | 3.6826 | 6.84 |  |  |  | 3.6826 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:55 | 0.56 | 0.26 | 2.0622 | 0.95746 | 0 | [5 empty] | 0.95746 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5787 | Clientes Regulados | 0 | 2.1428 | 3.98 |  |  |  | 2.1428 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.66426 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.48455 | 0.9 |  |  |  | 0.48455 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.15021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1868 | Clientes Regulados | 0 | 0.48455 | 0.9 |  |  |  | 0.48455 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.15021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9843 | Clientes Regulados | 0 | 2.3581 | 4.38 |  |  |  | 2.3581 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.73102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 167 | Clientes Regulados | 0 | 0.72144 | 1.34 |  |  |  | 0.72144 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.22365 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000087 | B2231C0085RE764113210087 | B2231C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1253 | Clientes Regulados | 0 | 0.94217 | 1.75 |  |  |  | 0.94217 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:24 | 2021-03-15 12:24 | 0.31 | 0 | 0.29207 | 0 | 0.39512 |  | 0.39512 | 1 | 4.2736 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.39512 | 1 | 4.2736 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0359 | 0.9 |  |  |  | 3.0359 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.91077 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000087 | B2298C0085RE764113210087 | B2298C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23049 | S/E TAMARUGAL E3 | Pica | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0141 | 1.19 |  |  |  | 4.0141 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 1.2042 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 2.115 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.3 | 1 | 2.115 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000087 | B2315C0085RE764113210087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.63462 | 1.1 |  |  |  | 0.63462 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.19038 | 0 | 0.30462 |  | 0.30462 | 1 | 0.22846 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.30462 | 1 | 0.22846 | 0 | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000087 | B1932C0085RE764113210087 | B1932C0085 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Centro (Mall) | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.33 | 1.4 |  |  |  | 1.33 | SI | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:49 | 0.7 | 0.03 | 0.931 | 0.0399 | 0 | [5 empty] | 0.0399 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2573C07120000087 | B2573C0712RE743796000087 | B2573C0712 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Sin información | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | 2021-03-15 12:34 | 0.48 | 0 | 0.1008 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.1008 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.48 | 1 | 0.1008 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000087 | B2376C0085RE764113210087 | B2376C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin información | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.24 | 5 |  |  |  | 4.24 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:06 | 2.01 | 0 | 8.5224 | 0 | 2.01 |  | 2.01 | 1 | 8.5224 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.01 | 1 | 8.5224 | 4.2824 | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B2163C00850000087 | B2163C0085RE764113210087 | B2163C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.35 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.35 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.405 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.405 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.3 | 1 | 0.405 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2163C03940000087 | B2163C0394LT760009570087 | B2163C0394 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | SIN INFORMACION | ALGORTA NORTE S.A. | 2.33 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 2.33 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.699 | 0 | 0.3 |  | 0.3 | 1 | 0.699 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.3 | 1 | 0.699 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2029C04850000087 | B2029C0485LT617040000087 | B2029C0485 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1848 | S/E CHUQUICAMATA | 17662 | S/E CHUQUICAMATA 100KV | Chuquicamata | 2029 | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 32.02 | 0 | 226 | 1 |  |  | 32.02 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:38 | 2021-03-15 23:00 | 1.8 | 9.11 | 57.636 | 291.7022 | 1.8 |  | 1.8 | 1 | 57.636 |  | 291.7022 | SIN INFORMACIÓN | 1.8 | 1 | 57.636 | 25.616 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2308C04100000087 | B2308C0410LT995654000087 | B2308C0410 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1946 | TAP OFF BARRILES | 23069 | S/E TAP OFF BARRILES J1 | Mantos de la Luna | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 4.67 | 0 | 4 | 1 |  |  | 4.67 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:29 | 2021-03-15 15:00 | 1.65 | 1.26 | 7.7055 | 5.8842 | 1.65 |  | 1.65 | 1 | 7.7055 |  | 5.8842 | SIN INFORMACIÓN | 1.65 | 1 | 7.7055 | 3.0355 | - | MARIA ELENA | SIN INFORMACIÓN
B2259C04890000087 | B2259C0489LT617040000087 | B2259C0489 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1925 | S/E RADOMIRO TOMIC | 22962 | S/E RADOMIRO TOMIC J9 | Radomiro Tomic | 2259 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 80.78 | 0 | 20 | 1 |  |  | 80.78 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:51 | 2021-03-15 14:20 | 2.01 | 0.23 | 162.3678 | 18.5794 | 2.01 |  | 2.01 | 1 | 162.3678 |  | 18.5794 | SIN INFORMACIÓN | 2.01 | 1 | 162.3678 | 81.5878 | - | CALAMA | SIN INFORMACIÓN
B2039C04160000087 | B2039C0416LT894689000087 | B2039C0416 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1850 | S/E COLLAHUASI | 22273 | S/E COLLAHUASI J1 | Sin información | 2039 | BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 151.83 | 0 | 40 | 1 |  |  | 151.83 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:20 | 2021-03-15 12:29 | 0.4 | 0 | 60.732 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 60.732 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.4 | 1 | 60.732 | 0 | - | PICA | SIN INFORMACIÓN
B2325C04370000087 | B2325C0437LT930070000087 | B2325C0437 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1955 | TAP OFF EL LOA | 23097 | S/E TAP OFF EL LOA J1 | Tap Off El Loa | 2325 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 16.95 | 0 | 11 | 1 |  |  | 16.95 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 14:09 | 2021-03-15 14:09 | 2.06 | 0 | 34.917 | 0 | 2.06 |  | 2.06 | 1 | 34.917 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.06 | 1 | 34.917 | 17.967 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000087 | B2315C0085RE764113210087 | B2315C0085 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.11538 | 0.2 |  |  |  | 0.11538 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.038077 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMIÑA | SIN INFORMACIÓN
B2771C03990000087 | B2771C0399LT880069000087 | B2771C0399 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0 | 0.03 | 0.03 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.00825 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:25 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.00825 | 0 | 0.318 |  | 0.318 | 1 | 0.0265 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.318 | 1 | 0.0265 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000087 | B2370C1960LT760851530087 | B2370C1960 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.03 | 0 | 3.3 | 1 |  |  | 3.03 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.9999 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.9999 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.9999 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2328C03990000087 | B2328C0399LT796395700087 | B2328C0399 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 2.6 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:34 | 2021-03-15 12:45 | 0.66 | 0 | 1.716 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 1.716 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 1 | 1.716 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 24887 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA B3 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.89 | 0 | 4.25 | 0.33333 |  |  | 1.2967 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 0.64833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.89 | 0 | 4.25 | 0.33333 |  |  | 1.2967 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 0.64833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000087 | B2352C0437LT930070000087 | B2352C0437 | NO | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 3.89 | 0 | 4.25 | 0.33333 |  |  | 1.2967 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:35 | 2021-03-15 12:35 | 0.5 | 0 | 0.64833 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 1.945 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.5 | 1 | 1.945 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2238C04150000087 | B2238C0415LT946210000087 | B2238C0415 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.5 | 0 | 19 | 1 |  |  | 27.5 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 13:19 | 2021-03-15 14:01 | 1.48 | 0.45 | 40.7 | 12.375 | 1.0867 |  | 1.0867 | 1 | 44.825 |  | 12.375 | SIN INFORMACIÓN | 1.0867 | 1 | 44.825 | 3.575 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1897C19600000087 | B1897C1960LT760851530087 | B1897C1960 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 1897 | BA S/E ARICA 66KV BP1 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 0.1 | 0 | 3.3 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:32 | 2021-03-15 12:25 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.033 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.033 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000087 | B2238C0399LT880069000087 | B2238C0399 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | SIN INFORMACION | 0.33333 |  |  | 0.033333 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2238C04150000087 | B2238C0415LT946210000087 | B2238C0415 | SI | 87 | EAF 075-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | SIN INFORMACION | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.5 | 0 | SIN INFORMACION | 0.5 |  |  | 13.75 | NO | 2021-03-15 12:05 | 2021-03-15 12:23 | 2021-03-15 12:23 | 0.3 | 0 | 4.125 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Agua Altiplano | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.9943 | 1.83 |  |  |  | 3.9943 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.43937 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.7755 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.7755 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2244C00850000088 | B2244C0085RE764113210088 | B2244C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22909 | S/E POZO ALMONTE E2 | Carmelo | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.61723 | 1.55 |  |  |  | 0.61723 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.067895 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.5874 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.5874 | 0 | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21827 | 0.1 |  |  |  | 0.21827 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.024009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 23048 | S/E TAMARUGAL E1 | Hospicio | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2244C00850000088 | B2244C0085RE764113210088 | B2244C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.7228 | 11.86 |  |  |  | 4.7228 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.51951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2298C00850000088 | B2298C0085RE764113210088 | B2298C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1939 | S/E TAMARUGAL | 18047 | S/E TAMARUGAL 23 KV | Pica / E2 | 2298 | BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8375 | 1.3 |  |  |  | 2.8375 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:13 | 2021-03-15 14:13 | 0.11 | 0 | 0.31212 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de mayo | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10745 | Clientes Regulados | 0 | 4.6674 | 7.51 |  |  |  | 4.6674 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.60677 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.4131 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.4131 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21478 | S/E CERRO DRAGON C4 | Aeropuerto | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7556 | Clientes Regulados | 0 | 6.5851 | 4.51 |  |  |  | 6.5851 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.85606 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.8317 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.8317 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6286 | Clientes Regulados | 0 | 2.739 | 3.36 |  |  |  | 2.739 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.35607 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5705 | Clientes Regulados | 0 | 2.0624 | 2.53 |  |  |  | 2.0624 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.26811 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 2.5841 | 3.17 |  |  |  | 2.5841 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.33593 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.7316 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.7316 | 0 | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21474 | S/E CERRO DRAGON CT1 | Castro Ramos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1565 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21970 | S/E CHINCHORRO C1 | Centro | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4910 | Clientes Regulados | 0 | 4.331 | 6.72 |  |  |  | 4.331 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.56303 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.8525 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.8525 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6628 | Clientes Regulados | 0 | 3.164 | 6.34 |  |  |  | 3.164 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.41133 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 1.2909 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 1.2909 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21971 | S/E CHINCHORRO C3 | Chacalluta | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9009 | Clientes Regulados | 0 | 3.0262 | 4.43 |  |  |  | 3.0262 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.39341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 26622 | S/E QUIANI C4 | Chungará | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3836 | Clientes Regulados | 0 | 1.3786 | 1.04 |  |  |  | 1.3786 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.17922 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.8151 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.8151 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6524 | Clientes Regulados | 0 | 2.5189 | 3.09 |  |  |  | 2.5189 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.32746 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Diego Portales | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9843 | Clientes Regulados | 0 | 0.83902 | 1.35 |  |  |  | 0.83902 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.10907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21479 | S/E CERRO DRAGON C5 | Dunas | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8841 | Clientes Regulados | 0 | 7.3443 | 5.03 |  |  |  | 7.3443 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.95476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.59042 | 0.95 |  |  |  | 0.59042 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.076755 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21972 | S/E CHINCHORRO C2 | Industrial | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 2.8213 | 4.13 |  |  |  | 2.8213 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.36677 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1253 | Clientes Regulados | 0 | 1.0752 | 1.73 |  |  |  | 1.0752 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.13977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1868 | Clientes Regulados | 0 | 0.57178 | 0.92 |  |  |  | 0.57178 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.074331 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21475 | S/E CERRO DRAGON C1 | Interconexión Palafitos | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 0.16061 | 0.11 |  |  |  | 0.16061 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.020879 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | Juan Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7124 | Clientes Regulados | 0 | 2.9804 | 6.33 |  |  |  | 2.9804 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.38745 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livircar | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 2.4934 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 2.4934 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22960 | S/E QUIANI C3 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1495 | Clientes Regulados | 0 | 3.6851 | 2.78 |  |  |  | 3.6851 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.47907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.97935 | 2.08 |  |  |  | 0.97935 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.12731 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000088 | B3187C0085RE764113210088 | B3187C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 22956 | S/E QUIANI C2 | Norte | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2838 | Clientes Regulados | 0 | 1.2063 | 0.91 |  |  |  | 1.2063 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.15682 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 167 | Clientes Regulados | 0 | 0.70229 | 1.13 |  |  |  | 0.70229 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.091298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000088 | B2231C0085RE764113210088 | B2231C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5787 | Clientes Regulados | 0 | 2.4238 | 3.9 |  |  |  | 2.4238 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.3151 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000088 | B1870C0085RE764113210088 | B1870C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8443 | Clientes Regulados | 0 | 3.4156 | 4.19 |  |  |  | 3.4156 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.44403 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 0.75805 | 1.61 |  |  |  | 0.75805 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.098547 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21476 | S/E CERRO DRAGON C2 | Playa Brava | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2027C00850000088 | B2027C0085RE764113210088 | B2027C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1847 | S/E CHINCHORRO | 21974 | S/E CHINCHORRO C4 | Puerto | 2027 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12376 | Clientes Regulados | 0 | 4.0714 | 5.96 |  |  |  | 4.0714 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.52929 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000088 | B2229C0085RE764113210088 | B2229C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 2.0482 | 4.35 |  |  |  | 2.0482 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.26626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14186 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2010C00850000088 | B2010C0085RE764113210088 | B2010C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1842 | S/E CERRO DRAGON | 21477 | S/E CERRO DRAGON C3 | Tadeo Haenke | 2010 | BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22924 | S/E PUKARA C3 | Pesquero | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2840 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000088 | B2246C0085RE764113210088 | B2246C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22928 | S/E PUKARA C2 | Portales | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4748 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.3 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:14 | 2021-03-15 14:14 | 0.13 | 0 | 0.49868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000088 | B2315C0085RE764113210088 | B2315C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.64961 | 0.17 |  |  |  | 0.64961 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.10394 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.12 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.12 | 0 | - | CAMIÑA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.004 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.013333 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.013333 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2771C00850000088 | B2771C0085RE764113210088 | B2771C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0048 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.0048 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.0048 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.05 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.025 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1897C19600000088 | B1897C1960LT760851530088 | B1897C1960 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 1897 | BA S/E ARICA 66KV BP1 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | SIN INFORMACION | Pampa Camarones S.A. | 0.1 | 0 | 1.39 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.016 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.016 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.016 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000088 | B2370C1960LT760851530088 | B2370C1960 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | SIN INFORMACION | Pampa Camarones S.A. | 3.03 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.03 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.4848 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.4848 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.4848 | 0 | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000088 | B2315C0085RE764113210088 | B2315C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.10039 | 1.1 |  |  |  | 0.10039 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.016063 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000088 | B2238C0399LT880069000088 | B2238C0399 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | SIN INFORMACION | 0.33333 |  |  | 0.033333 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.0053333 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2163C00850000088 | B2163C0085RE764113210088 | B2163C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1893 | S/E LAGUNAS | 22710 | S/E LAGUNAS ET | Sin información | 2163 | BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.35 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.35 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:16 | 2021-03-15 14:16 | 0.16 | 0 | 0.216 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.216 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.216 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2573C07120000088 | B2573C0712RE743796000088 | B2573C0712 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21289 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA C2 | Sin Información | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | 974 | Clientes Regulados | 0 | 0.21 | 0.43 |  |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.0378 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.0378 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.0378 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2328C03990000088 | B2328C0399LT796395700088 | B2328C0399 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6 | 0 | 2.7 | 1 |  |  | 2.6 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.468 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.468 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.468 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B1896C00850000088 | B1896C0085RE764113210088 | B1896C0085 | SI | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1819 | S/E ARICA | 21172 | S/E ARICA CT1 | Sin información | 1896 | BA S/E ARICA 13,8KV-BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.84 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:17 | 2021-03-15 14:17 | 0.18 | 0 | 0.1512 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.1512 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18 | 1 | 0.1512 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000088 | B1932C0085RE764113210088 | B1932C0085 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.33 | 2.43 |  |  |  | 1.33 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 14:20 | 2021-03-15 14:25 | 0.31 | 0 | 0.4123 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.4123 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 0.4123 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1895 | S/E LLAMARA | 27994 | S/E LLAMARA E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.1867 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 1.7289 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 15:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 0.74342 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1938 | S/E SUR VIEJO | 23817 | S/E SUR VIEJO E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.1867 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 1.7289 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 15:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 0.74342 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2352C04370000088 | B2352C0437LT930070000088 | B2352C0437 | NO | 88 | EAF 076-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1971 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 23816 | S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA E1 | Sin Información | 2352 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.1867 | 0 | 5 | 0.33333 |  |  | 1.7289 | NO | 2021-03-15 14:06 | 2021-03-15 15:32 | 2021-03-15 14:32 | 0.43 | 0 | 0.74342 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 2.2303 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.43 | 1 | 2.2303 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B3029C01280000089 | B3029C0128LT826773000089 | B3029C0128 | NO | 89 | EAF 077-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | Sin Información | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.18 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-16 07:25 | 2021-03-16 13:08 | 2021-03-16 13:08 | 5.71 | 0 | 1.0278 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA HIGUERA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal E3 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.80979 | 0.92 |  |  |  | 0.80979 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera E4 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4008 | Clientes Regulados | 0 | 3.6001 | 4.09 |  |  |  | 3.6001 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000090 | B1317C0085RE764113210090 | B1317C0085 | NO | 90 | EAF 078-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 5.7302 | 6.51 |  |  |  | 5.7302 | NO | 2021-03-16 20:08 | 2021-03-16 20:10 | 2021-03-16 20:51 | 0.28 | 0.43 | 1.6044 | 2.464 | 0 | [5 empty] | 2.464 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,VILLARRICA,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN
B2308C04100000091 | B2308C0410LT995654000091 | B2308C0410 | SI | 91 | EAF 079-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1900 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 22732 | S/E MANTOS DE LA LUNA ET1 | Sin información | 2308 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | 1 | Grace S.A | 4.67 | 0 | 5 | 1 |  |  | 4.67 | NO | 2021-03-17 02:44 | 2021-03-17 06:01 | 2021-03-17 06:01 | 3.28 | 0 | 15.3176 | 0 | 3.28 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B1148C01260000092 | B1148C0126LT612160000092 | B1148C0126 | SI | 92 | EAF 080-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 7917 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | Sin información | 1148 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1.31 | 0 | 3 | 1 |  |  | 1.31 | NO | 2021-03-17 10:55 | 2021-03-17 11:13 | 2021-03-17 10:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO ESPEJO | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto/E1 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4253 | Clientes Regulados | 0 | 1.5876 | 1.16 |  |  |  | 1.5876 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.6035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ/E2 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1572 | Clientes Regulados | 0 | 0.60219 | 0.44 |  |  |  | 0.60219 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.60821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao/E3 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3141 | Clientes Regulados | 0 | 2.6004 | 1.9 |  |  |  | 2.6004 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.6264 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000093 | B0396C0116RE760731620093 | B0396C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue/E4 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9910 | Clientes Regulados | 0 | 2.4498 | 1.79 |  |  |  | 2.4498 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 2.4743 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.3124 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.9154 | 3 | 13.9163 | 0 | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0064C01160000093 | B0064C0116RE760731620093 | B0064C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura/E1 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 565 | Clientes Regulados | 0 | 0.092376 | 0.09 |  |  |  | 0.092376 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 0.0933 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0064C01160000093 | B0064C0116RE760731620093 | B0064C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi/E2 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4387 | Clientes Regulados | 0 | 3.0176 | 2.94 |  |  |  | 3.0176 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 3.0478 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 3.1411 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 3.1411 | 0 | - | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial/E1 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 235 | Clientes Regulados | 0 | 1.7429 | 2.09 |  |  |  | 1.7429 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.7603 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6853 | Clientes Regulados | 0 | 3.836 | 4.6 |  |  |  | 3.836 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 3.8744 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000093 | B1589C0116RE760731620093 | B1589C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue/E2 | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2717 | Clientes Regulados | 0 | 1.5011 | 1.8 |  |  |  | 1.5011 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:49 | 1.06 | 0 | 1.5911 | 0 | 1.0206 |  | 1.0206 | 1 | 7.2259 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0206 | 1 | 7.2259 | 0 | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto/E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4855 | Clientes Regulados | 0 | 4.2559 | 2.1 |  |  |  | 4.2559 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 4.2985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000093 | B0447C0116RE760731620093 | B0447C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina/E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 1.0741 | 0.53 |  |  |  | 1.0741 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.0848 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 5.3833 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 5.3833 | 0 | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000093 | B0401C0116RE760731620093 | B0401C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa/E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6650 | Clientes Regulados | 0 | 5.1348 | 4.05 |  |  |  | 5.1348 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 5.1862 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000093 | B0401C0116RE760731620093 | B0401C0116 | SI | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen/E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7734 | Clientes Regulados | 0 | 1.9652 | 1.55 |  |  |  | 1.9652 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.9848 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.171 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 7.171 | 0 | - | CASTRO | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco/E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7910 | Clientes Regulados | 0 | 4.118 | 3.99 |  |  |  | 4.118 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 4.1592 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro/E2 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 1.4346 | 1.39 |  |  |  | 1.4346 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.4489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000093 | B0406C0116RE760731620093 | B0406C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural/E3 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 869 | Clientes Regulados | 0 | 1.8474 | 1.79 |  |  |  | 1.8474 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.8659 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 7.474 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 7.474 | 0 | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad/E1 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3882 | Clientes Regulados | 0 | 1.9633 | 1.83 |  |  |  | 1.9633 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.9829 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros/E2 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5408 | Clientes Regulados | 0 | 1.3732 | 1.28 |  |  |  | 1.3732 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 1.387 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000093 | B0452C0116RE760731620093 | B0452C0116 | NO | 93 | EAF 081-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio/E4 | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 8.0034 | 7.46 |  |  |  | 8.0034 | NO | 2021-03-18 02:45 | 2021-03-18 03:46 | 2021-03-18 03:46 | 1.01 | 0 | 8.0835 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 11.4534 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 11.4534 | 0 | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B1615C02240000094 | B1615C0224LT967318900094 | B1615C0224 | NO | 94 | EAF 082-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Transformador N°1. 2 y 3 220/13.2 kV | 1615 | BA S/E COLBUN 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 51.2 | 0 | 50.8 | 1 |  |  | 51.2 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-18 20:00 | 2021-03-18 20:08 | 1.16 | 0 | 59.392 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 59.392 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 59.392 | 8.192 | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B0030C00850000094 | B0030C0085RE764113210094 | B0030C0085 | NO | 94 | EAF 082-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 151 | S/E COLBUN BT1 | Pueblo | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1945 | Clientes Regulados | 0 | 0.49 | 2 |  |  |  | 0.49 | NO | 2021-03-18 18:58 | 2021-03-19 19:44 | 2021-03-19 19:44 | 24.76 | 0 | 12.1324 | 0 | 24.76 |  | 24.76 | 1 | 12.1324 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 24.76 | 1 | 12.1324 | 11.6424 | - | COLBUN | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23036 | S/E SUR C18 | Argentina | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5132 | Clientes Regulados | 0 | 2.6012 | 3.1 |  |  |  | 2.6012 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-21 23:01 | 0.54 | 0 | 1.4046 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23037 | S/E SUR C17 | Coviefi | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3724 | Clientes Regulados | 0 | 2.0977 | 2.5 |  |  |  | 2.0977 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 00:02 | 1.56 | 0 | 3.2725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23035 | S/E SUR C19 | Angamos | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5998 | Clientes Regulados | 0 | 3.1885 | 3.8 |  |  |  | 3.1885 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 01:37 | 2.13 | 1.01 | 6.7916 | 3.2204 | 0 | [5 empty] | 3.2204 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2295C00850000095 | B2295C0085RE764113210095 | B2295C0085 | NO | 95 | EAF 083-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1937 | S/E SUR | 23038 | S/E SUR C16 | Huáscar | 2295 | BA S/E SUR 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2611 | Clientes Regulados | 0 | 1.3425 | 1.6 |  |  |  | 1.3425 | NO | 2021-03-21 22:28 | 2021-03-22 00:21 | 2021-03-22 12:18 | 2.13 | 11.7 | 2.8596 | 15.7078 | 1.5524 |  | 1.5524 | 1 | 14.3283 |  | 15.7078 | SIN INFORMACIÓN | 1.5524 | 1 | 14.3283 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.1308 | 4 |  |  |  | 3.1308 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2943 | Clientes Regulados | 0 | 1.0567 | 1.35 |  |  |  | 1.0567 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.13737 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3378 | Clientes Regulados | 0 | 1.2602 | 1.61 |  |  |  | 1.2602 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.16382 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8521 | Clientes Regulados | 0 | 2.129 | 2.72 |  |  |  | 2.129 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.27677 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000096 | B0438C0116RE760731620096 | B0438C0116 | NO | 96 | EAF 084-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6903 | Clientes Regulados | 0 | 2.4734 | 3.16 |  |  |  | 2.4734 | NO | 2021-03-22 22:05 | 2021-03-22 22:13 | 2021-03-22 22:13 | 0.13 | 0 | 0.32154 | 0 | 0.089502 |  | 0.089502 | 1 | 0.89949 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.089502 | 1 | 0.89949 | 0 | - | LOS LAGOS,PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 3.34 | 1.29 |  | 0.43616 | 0 | 3.34 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:51 | 1.28 | 0 | 0.43616 | 0 | 0 |  |  |  |  | 232 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 3.34 | 1.29 |  | 0.50833 | 0 | 3.34 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:51 | 1.28 | 0 | 0.50833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1212 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8064 | Clientes Regulados | 0 | 8.5442 | 3.3 |  | 1.9532 | 0 | 8.5442 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 1.9532 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8066 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000097 | B1040C0094RE968135200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8953 | Clientes Regulados | 0 | 11.4958 | 4.44 |  | 4.1905 | 0 | 11.4958 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 1.23 | 0 | 4.1905 | 0 | 1.1499 |  | 1.1499 | 1 | 34.3707 | 8962 |  | 0 | 1.1616 | 2 | 34.8955 | 0 | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3079 | Clientes Regulados | 0 | 5.5618 | 3.95 |  | 0.65795 | 0 | 5.5618 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.65795 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1356 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3079 | Clientes Regulados | 0 | 5.5618 | 3.95 |  | 1.6551 | 0 | 5.5618 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 1.6551 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1723 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 7.4767 | 5.31 |  | 2.1521 | 0 | 7.4767 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 2.1521 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4303 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 7.4767 | 5.31 |  | 2.1212 | 0 | 7.4767 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 2.1212 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4513 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 7.4767 | 5.31 |  | 0.17505 | 0 | 7.4767 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:53 | 1.31 | 0 | 0.17505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 4.4072 | 3.13 |  | 3.3948e-05 | 0 | 4.4072 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 3.3948e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 4.4072 | 3.13 |  | 3.1543 | 0 | 4.4072 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 3.1543 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5145 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 4.4072 | 3.13 |  | 0.24644 | 0 | 4.4072 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:56 | 1.36 | 0 | 0.24644 | 0 | 0 |  |  |  |  | 265 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 5.083 | 3.61 |  | 0.031285 | 0 | 5.083 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.031285 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 5.083 | 3.61 |  | 1.1843 | 0 | 5.083 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 1.1843 | 0 | 0 |  |  |  |  | 950 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 5.4914 | 3.9 |  | 0.038022 | 0 | 5.4914 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 0.038022 | 0 | 0 |  |  |  |  | 181 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 5.4914 | 3.9 |  | 3.3578 | 0 | 5.4914 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 3.3578 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4422 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000097 | B1042C0094RE968135200097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 5.4914 | 3.9 |  | 0.86893 | 0 | 5.4914 | SI | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:07 | 1.46 | 0.08 | 0.86893 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1304 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD861626000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.0791 | 0.0266 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0266 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.9153 | 0.3078 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3078 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD861626000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.0966 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD965250400097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 0.1656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:57 | 1.38 | 0 | 1.1178 | 0 | 1.304 |  | 1.304 | 1 | 100.0199 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 1.304 | 1 | 100.0199 | 0 | - | Los Andes | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD761591540097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | SIN INFORMACIÓN | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:50 | 1.26 | 0 | 0.5166 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:50 | 1.26 | 0 | 0.126 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD803932000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | SIN INFORMACIÓN | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.4235 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.121 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD760007390097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.7744 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 1.21 | 0 | 0.121 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD892588000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 0.1068 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD780366100097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:28 | 0.89 | 0 | 0.2581 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD969103000097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17542 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 01:06 | 1.46 | 0.06 | 0.1606 | 0.0066 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0066 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD760007390097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 1.0935 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD763655450097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACIÓN | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 0.27 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000097 | B1042C0094LD995941800097 | B1042C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:47 | 2021-03-23 00:55 | 1.35 | 0 | 0.3915 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD780209000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.3729 | 0.1254 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1254 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD946120000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | SIN INFORMACIÓN | DOLE CHILE S.A. | 0.27 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.27 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.3051 | 0.1026 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1026 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD922790000097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.113 | 0.038 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.038 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000097 | B1040C0094LD796541200097 | B1040C0094 | SI | 97 | EAF 085-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | SIN INFORMACIÓN | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.36 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-03-22 23:34 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 01:05 | 1.13 | 0.38 | 0.4068 | 0.1368 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1368 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 8.5084 | 4.68 |  | 0.027258 | 0 | 8.5084 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.027258 | 0 | 0 |  |  |  |  | 664 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 8.5084 | 4.68 |  | 0.16783 | 0 | 8.5084 | SI | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.16783 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4736 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 901 | S/E SPPC | 7452 | S/E SPPC BT6 | S. Planta Productos Comerciales | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000098 | B1153C0221LT617040000098 | B1153C0221 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 5.914 | 0 | 6.5 | 0.2 |  |  | 1.1828 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:46 | 0.35 | 0.06 | 0.41398 | 0.070968 | 0 | [5 empty] | 0.070968 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 8.1812 | 4.2 |  | 0.46645 | 0 | 8.1812 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.46645 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2196 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 8.1812 | 4.2 |  | 1.014 | 0 | 8.1812 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 1.014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6537 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUTAENDO | C
B1040C00940000098 | B1040C0094RE968135200098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6800 | Clientes Regulados | 0 | 6.6904 | 3.68 |  | 0.96787 | 0 | 6.6904 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.96787 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6802 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 5.4855 | 2.5 |  | 0.4697 | 0 | 5.4855 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.4697 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4189 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 5.4855 | 2.5 |  | 0.45866 | 0 | 5.4855 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.45866 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2805 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 9.7203 | 4.43 |  | 2.3097 | 0 | 9.7203 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 2.3097 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11269 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 9.7203 | 4.43 |  | 0.42338 | 0 | 9.7203 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.42338 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1296 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 0.070688 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.070688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 118 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 0.11137 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.11137 | 0 | 0 |  |  |  |  | 347 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 1.4154 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 1.4154 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3641 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 8.4477 | 3.85 |  | 0.11558 | 0 | 8.4477 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.11558 | 0 | 0 |  |  |  |  | 104 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000098 | B1042C0094RE968135200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 4.3665 | 1.99 |  | 0.086979 | 0 | 4.3665 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:08 | 0.63 | 0.15 | 0.086979 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD995928200098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1071 | 0.017 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.017 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD786272100098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1071 | 0.017 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.017 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD760007390098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.5103 | 0.081 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.081 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD995989000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | SIN INFORMACIÓN | CASINO RINCONADA S A | 0.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.2079 | 0.033 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.033 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD768375300098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | SIN INFORMACIÓN | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1008 | 0.016 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.016 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD933670000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.756 | 0.156 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.156 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD933670000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:07 | 0.63 | 0.13 | 0.756 | 0.156 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.156 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD781020300098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | SIN INFORMACIÓN | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0903 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD780366100098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD616067000098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0172 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD795348600098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.0731 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD780366100098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:47 | 0.43 | 0 | 0.1247 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD760007390098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD966137500098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:46 | 2021-03-23 00:48 | 0.45 | 0 | 0.036 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD760007390098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.4131 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD616067000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.0204 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000098 | B1042C0094LD812010000098 | B1042C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 00:52 | 0.51 | 0 | 0.1326 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD763045500098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | SIN INFORMACIÓN | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.001 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD760007390098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD967924300098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.009 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD769306110098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | SIN INFORMACIÓN | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:27 | 2021-03-23 00:27 | 0.1 | 0 | 0.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000098 | B1040C0094LD950890000098 | B1040C0094 | SI | 98 | EAF 086-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 17541 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) F1 | Chacabuco | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | SIN INFORMACIÓN | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-23 00:21 | 2021-03-23 00:44 | 2021-03-23 01:05 | 0.63 | 0.1 | 0.1134 | 0.018 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.018 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B2384C04270000099 | B2384C0427LT857586000099 | B2384C0427 | SI | 99 | EAF 087-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23205 | S/E ZALDIVAR JT2 | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 47.32 | 0 | 37 | 1 |  |  | 47.32 | NO | 2021-03-24 12:13 | 2021-03-24 15:04 | 2021-03-24 15:24 | 3.1 | 0.08 | 146.692 | 3.7856 | 3.1 | [5 empty] | 3.7856 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B1137C01530000100 | B1137C0153LT937970000100 | B1137C0153 | NO | 100 | EAF 088-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 980 | S/E OXY | 5114 | S/E OXY A | Sin Información | 1137 | BA S/E OXY 154KV BP1 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | SIN INFORMACION | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 17.41 | 0 | 3.85 | 1 |  |  | 17.41 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 2021-03-24 23:37 | 4.88 | 0 | 84.9608 | 0 | 4.88 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B1144C01300000100 | B1144C0130LT995001400100 | B1144C0130 | NO | 100 | EAF 088-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 946 | S/E EKA CHILE | 7434 | S/E EKA CHILE A2 | Sin Información | 1144 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | SIN INFORMACION | EKA CHILE S.A. | 36.11 | 0 | 3.85 | 1 |  |  | 36.11 | NO | 2021-03-24 18:44 | 2021-03-24 23:37 | 2021-03-24 23:37 | 4.88 | 0 | 176.2168 | 0 | 4.88 |  | 4.88 | 1 | 176.2168 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.88 | 1 | 176.2168 | 0 | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 230 | Clientes Regulados | 0 | 2.2621 | 2.39 |  | 0.24879 | 0 | 2.2621 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.24879 | 0 | 0 |  |  |  |  | 225 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 0.51111 | 1.26 |  | 1.0088 | 0 | 0.51111 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:28 | 0.35 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1904 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1083 | Clientes Regulados | 0 | 0.68148 | 1.26 |  | 1.0088 | 0 | 0.68148 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:55 | 0.79 | 0 | 1.0088 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1904 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094RE968135200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 3.4453 | 3.64 |  | 0.018739 | 0 | 3.4453 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.018739 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD894581000101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACIÓN | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.1794 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995401200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD764842200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.52 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.4056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD995401200101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:54 | 2021-03-25 13:54 | 0.78 | 0 | 0.312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD966137500101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.38 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:55 | 0.79 | 0 | 0.3002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760271180101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD894581000101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACIÓN | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760269630101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761443660101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1215 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD760269630101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2106 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761096460101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.2349 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1020C00940000101 | B1020C0094LD761680640101 | B1020C0094 | NO | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 13438 | S/E PANQUEHUE CT1 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.23 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:56 | 2021-03-25 13:56 | 0.81 | 0 | 0.1863 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1040C00940000101 | B1040C0094LD995086700101 | B1040C0094 | SI | 101 | EAF 089-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACIÓN | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-03-25 13:07 | 2021-03-25 13:55 | 2021-03-25 13:12 | 0.08 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6523 | Clientes Regulados | 0 | 6.4252 | 2.54 |  | 2.7232 | 0 | 6.4252 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 2.7232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6529 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4584 | S/E LOS PLACERES C2 | Polanco | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1333 | Clientes Regulados | 0 | 1.9478 | 0.77 |  | 0.49729 | 0 | 1.9478 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:42 | 0.31 | 0 | 0.49729 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1335 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 1.3154 | 3.28 |  | 3.1312 | 0 | 1.3154 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:55 | 0.53 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9622 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2832 | Clientes Regulados | 0 | 2.4537 | 3.28 |  | 3.1312 | 0 | 2.4537 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:55 | 0.53 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9622 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094RE968135200102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5253 | Clientes Regulados | 0 | 4.528 | 3.28 |  | 3.1312 | 0 | 4.528 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:57 | 0.56 | 0 | 3.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9622 |  | 0 |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD968740300102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4585 | S/E LOS PLACERES C3 | Barón | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96874030 | SIN INFORMACIÓN | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:57 | 0.56 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD816687000102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | SIN INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B1012C00940000102 | B1012C0094LD816687000102 | B1012C0094 | SI | 102 | EAF 090-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 787 | S/E LOS PLACERES | 4583 | S/E LOS PLACERES C1 | Placeres | 1012 | BA S/E LOS PLACERES 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | SIN INFORMACIÓN | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-25 18:23 | 2021-03-25 19:52 | 2021-03-25 18:38 | 0.24 | 0 | 0.0408 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALPARAISO | C
B2376C00850000103 | B2376C0085RE764113210103 | B2376C0085 | SI | 103 | SD2021019097 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin Información | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.24 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.24 | NO | 2021-03-19 06:59 | 2021-03-19 07:02 | 2021-03-19 07:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1209C01440000104 | B1209C0144LT617030000104 | B1209C0144 | NO | 104 | SD2021012061 | Programado | TD | NO | NO | 562 | S/E CARDONES | 7501 | S/E CARDONES H6 | Planta Matta / Paipote | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | SIN INFORMACION | ENAMI Paipote | 23.76 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 23.76 | NO | 2021-03-23 07:07 | 2021-03-23 18:21 | 2021-03-23 18:21 | 11.23 | 0 | 266.8248 | 0 | 11.23 | 11.23 | 5.23 | 1 | 124.2648 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.23 | 1 | 124.2648 | 52.9848 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000105 | B0403C0112RE760731640105 | B0403C0112 | SI | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | Sin Información | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.71 | SIN INFORMACION |  |  |  | 7.71 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:43 | 3.04 | 0 | 23.4384 | 0 | 3.04 | 6.47 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0403C00970000105 | B0403C0097RE802380000105 | B0403C0097 | SI | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13951 | S/E CHOLGUAN (STS) CT1 | Sin Información | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.74 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.74 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:43 | 3.04 | 0 | 5.2896 | 0 | 3.04 | 6.47 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0403C00230000105 | B0403C0023LT965106700105 | B0403C0023 | SI | 105 | SD2021022843 | Programado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13946 | S/E CHOLGUAN (STS) C3 | Trupan | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | SIN INFORMACION | PANELES ARAUCO S.A. | 8.23 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 8.23 | NO | 2021-03-23 23:40 | 2021-03-24 02:43 | 2021-03-24 02:43 | 3.04 | 0 | 25.0192 | 0 | 3.04 | 6.47 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000106 | B3165C0085RE764113210106 | B3165C0085 | SI | 106 | EAF 091-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa C3 | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11192 | Clientes Regulados | 0 | 7.6425 | 2.7 |  |  |  | 7.6425 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 08:11 | 2021-03-26 07:30 | 1.08 | 0 | 8.2539 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000106 | B3165C0085RE764113210106 | B3165C0085 | SI | 106 | EAF 091-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros C2 | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3730 | Clientes Regulados | 0 | 2.5475 | 0.9 |  |  |  | 2.5475 | NO | 2021-03-26 06:25 | 2021-03-26 08:11 | 2021-03-26 07:58 | 1.54 | 0 | 3.9232 | 0 | 1.195 |  | 1.195 | 1 | 12.177 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.195 | 1 | 12.177 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9408 | Clientes Regulados | 0 | 2.3166 | 1.96 |  |  |  | 2.3166 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 0.18532 | 0 | 0.12919 |  | 0.12919 | 1 | 1.4353 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.12919 | 1 | 1.4353 | 0 | - | FLORIDA,TOME,CABRERO,BULNES,PEMUCO,QUILLON,RANQUIL | SIN INFORMACIÓN
B1068C00970000107 | B1068C0097RE802380000107 | B1068C0097 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | Coelcha | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 11533 | Clientes Regulados | 0 | 4.39 | 5.7 |  |  |  | 4.39 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 0.3512 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.3512 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.3512 | 0 | - | CABRERO | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 147 | Clientes Regulados | 0 | 0.23638 | 0.2 |  |  |  | 0.23638 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 0.018911 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,CABRERO,LAJA | SIN INFORMACIÓN
B1066C01540000107 | B1066C0154LT968026900107 | B1066C0154 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | Sin Información /C1 | 1066 | BA S/E CABRERO 66KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 18.85 | 0 | 14.2 | 1 |  |  | 18.85 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:05 | 0.08 | 0 | 1.508 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.508 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 1.508 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 17623 | S/E CABRERO C5 | Cabrero Ciudad | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5648 | Clientes Regulados | 0 | 2.3638 | 2 |  |  |  | 2.3638 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.26002 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABRERO | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10026 | Clientes Regulados | 0 | 4.3849 | 3.71 |  |  |  | 4.3849 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:07 | 0.11 | 0 | 0.48234 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,YUMBEL,QUILLON | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2566 | Clientes Regulados | 0 | 0.63823 | 0.54 |  |  |  | 0.63823 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:09 | 0.14 | 0 | 0.089353 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FLORIDA,TOME,CABRERO,BULNES,PEMUCO,QUILLON,RANQUIL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1316 | Clientes Regulados | 0 | 0.57914 | 0.49 |  |  |  | 0.57914 | SI | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:09 | 0.14 | 0 | 0.081079 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,YUMBEL,QUILLON | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3503 | S/E CLUB HIPICO C20 | Aconcagua | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8462 | Clientes Regulados | 0 | 4.1628 | 3.96 |  |  |  | 4.1628 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3737 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3501 | S/E CLUB HIPICO C18 | Beaucheff | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3415 | Clientes Regulados | 0 | 2.1129 | 2.01 |  |  |  | 2.1129 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.69727 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7266 | Clientes Regulados | 0 | 5.1089 | 4.86 |  |  |  | 5.1089 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6859 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | Copiapó | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10177 | Clientes Regulados | 0 | 5.0563 | 4.81 |  |  |  | 5.0563 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6686 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3471 | S/E CLUB HIPICO A1 | Dieciocho | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3204 | Clientes Regulados | 0 | 2.8908 | 2.75 |  |  |  | 2.8908 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.95398 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | Est. Central | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6137 | Clientes Regulados | 0 | 2.8908 | 2.75 |  |  |  | 2.8908 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.95398 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24135 | S/E CLUB HIPICO C25 | Fabrica | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.51509 | 0.49 |  |  |  | 0.51509 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.16998 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Grajales | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 2.2496 | 2.14 |  |  |  | 2.2496 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.74237 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | Huamachuco | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10837 | Clientes Regulados | 0 | 4.331 | 4.12 |  |  |  | 4.331 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4292 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24132 | S/E CLUB HIPICO C28 | L Cousiño | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.84097 | 0.8 |  |  |  | 0.84097 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.27752 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3485 | S/E CLUB HIPICO C2 | Lincoyán | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 2.155 | 2.05 |  |  |  | 2.155 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.71115 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3500 | S/E CLUB HIPICO C17 | Marsella | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5567 | Clientes Regulados | 0 | 3.427 | 3.26 |  |  |  | 3.427 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1309 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24133 | S/E CLUB HIPICO C27 | Nataniel | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3378 | Clientes Regulados | 0 | 1.7976 | 1.71 |  |  |  | 1.7976 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.5932 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3502 | S/E CLUB HIPICO C19 | Tupper | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7439 | Clientes Regulados | 0 | 2.996 | 2.85 |  |  |  | 2.996 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.98867 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3486 | S/E CLUB HIPICO C3 | U Americana | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2750 | Clientes Regulados | 0 | 1.4086 | 1.34 |  |  |  | 1.4086 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.46485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3484 | S/E CLUB HIPICO C1 | Victoria | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5731 | Clientes Regulados | 0 | 3.3744 | 3.21 |  |  |  | 3.3744 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1136 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000107 | B0720C0093RE968005700107 | B0720C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 24134 | S/E CLUB HIPICO C26 | Viel | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5411 | Clientes Regulados | 0 | 2.3022 | 2.19 |  |  |  | 2.3022 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.75971 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 15.7146 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 15.7146 | 0 | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3559 | S/E LA CISTERNA C13 | Acapulco | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10139 | Clientes Regulados | 0 | 4.9128 | 5.42 |  |  |  | 4.9128 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6212 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,LO ESPEJO | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 12620 | S/E LA CISTERNA C14 | Angamos | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 189 | Clientes Regulados | 0 | 0.063449 | 0.07 |  |  |  | 0.063449 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.020938 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3558 | S/E LA CISTERNA C12 | Ciencias | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9916 | Clientes Regulados | 0 | 4.0335 | 4.45 |  |  |  | 4.0335 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3552 | S/E LA CISTERNA C6 | Cisterna | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7458 | Clientes Regulados | 0 | 4.5321 | 5 |  |  |  | 4.5321 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4956 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | EL BOSQUE,LA CISTERNA | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3553 | S/E LA CISTERNA C7 | Dávila | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 3.7435 | 4.13 |  |  |  | 3.7435 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.2353 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3550 | S/E LA CISTERNA C4 | El Parrón | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7937 | Clientes Regulados | 0 | 4.8402 | 5.34 |  |  |  | 4.8402 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO ESPEJO,SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3557 | S/E LA CISTERNA C11 | Fdez. Albano | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6289 | Clientes Regulados | 0 | 2.9912 | 3.3 |  |  |  | 2.9912 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.98708 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,LA GRANJA,SAN RAMON | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3548 | S/E LA CISTERNA C2 | Freire | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9819 | Clientes Regulados | 0 | 4.7768 | 5.27 |  |  |  | 4.7768 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5763 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,LA GRANJA,SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL,SAN RAMON | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3554 | S/E LA CISTERNA C8 | Goycolea | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4273 | Clientes Regulados | 0 | 1.6769 | 1.85 |  |  |  | 1.6769 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.55336 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3547 | S/E LA CISTERNA C1 | J J Prieto | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4266 | Clientes Regulados | 0 | 2.0485 | 2.26 |  |  |  | 2.0485 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.676 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,LO ESPEJO,PEDRO AGUIRRE CERDA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3556 | S/E LA CISTERNA C10 | J M Carrera | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9545 | Clientes Regulados | 0 | 4.6952 | 5.18 |  |  |  | 4.6952 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5494 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | EL BOSQUE,LA CISTERNA,SAN RAMON | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3549 | S/E LA CISTERNA C3 | La Granja | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6042 | Clientes Regulados | 0 | 2.9096 | 3.21 |  |  |  | 2.9096 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.96016 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,LA GRANJA,SAN RAMON | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3551 | S/E LA CISTERNA C5 | Lo Espejo | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5740 | Clientes Regulados | 0 | 4.3689 | 4.82 |  |  |  | 4.3689 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4417 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA CISTERNA,LO ESPEJO | SIN INFORMACIÓN
B0746C00930000107 | B0746C0093RE968005700107 | B0746C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 690 | S/E LA CISTERNA | 3555 | S/E LA CISTERNA C9 | Uruguay | 746 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6709 | Clientes Regulados | 0 | 3.3175 | 3.66 |  |  |  | 3.3175 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0948 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 16.1403 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 16.1403 | 0 | - | LA CISTERNA,SAN RAMON | SIN INFORMACIÓN
B0781C00850000107 | B0781C0085RE764113210107 | B0781C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 695 | S/E LAS ACACIAS | 3657 | S/E LAS ACACIAS A1 | No Informado | 781 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 35.4 | 31.18 |  |  |  | 35.4 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 11.682 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 11.682 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 11.682 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1148C01260000107 | B1148C0126LT612160000107 | B1148C0126 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 919 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 29594 | S/E LO ESPEJO (FFCC) 66KV BP1 | No Informado | 1148 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | SIN INFORMACION | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 1.31 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 1.31 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.4323 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.4323 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.4323 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3783 | S/E LORD COCHRANE C11 | Alameda | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 868 | Clientes Regulados | 0 | 3.227 | 1.34 |  |  |  | 3.227 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0649 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3782 | S/E LORD COCHRANE C10 | Centro F | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1118 | Clientes Regulados | 0 | 1.9025 | 0.79 |  |  |  | 1.9025 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.62783 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3784 | S/E LORD COCHRANE C12 | Centro G | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 870 | Clientes Regulados | 0 | 2.2397 | 0.93 |  |  |  | 2.2397 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.73909 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3773 | S/E LORD COCHRANE C1 | Centro H | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 945 | Clientes Regulados | 0 | 1.7098 | 0.71 |  |  |  | 1.7098 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.56425 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3786 | S/E LORD COCHRANE C14 | Centro I | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2809 | Clientes Regulados | 0 | 3.4197 | 1.42 |  |  |  | 3.4197 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1285 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3775 | S/E LORD COCHRANE C3 | Centro J | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 2.1192 | 0.88 |  |  |  | 2.1192 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.69935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3774 | S/E LORD COCHRANE C2 | Condor | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 355 | Clientes Regulados | 0 | 0.4094 | 0.17 |  |  |  | 0.4094 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.1351 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0813C00930000107 | B0813C0093RE968005700107 | B0813C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 701 | S/E LORD COCHRANE | 3785 | S/E LORD COCHRANE C13 | Marcoleta | 813 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6620 | Clientes Regulados | 0 | 6.6226 | 2.75 |  |  |  | 6.6226 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 2.1855 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 7.1445 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 7.1445 | 0 | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3858 | S/E MACUL E31 | A Vespucio | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3757 | Clientes Regulados | 0 | 2.2366 | 2.49 |  |  |  | 2.2366 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.73806 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3851 | S/E MACUL E24 | Alessandri | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7442 | Clientes Regulados | 0 | 3.6647 | 4.08 |  |  |  | 3.6647 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,MACUL,PEÑALOLEN,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3857 | S/E MACUL E30 | Chacarillas | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6103 | Clientes Regulados | 0 | 2.6677 | 2.97 |  |  |  | 2.6677 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.88034 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3847 | S/E MACUL E20 | Codornices | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6051 | Clientes Regulados | 0 | 3.6647 | 4.08 |  |  |  | 3.6647 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.2094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,MACUL,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3844 | S/E MACUL E17 | Departamental | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5963 | Clientes Regulados | 0 | 4.5719 | 5.09 |  |  |  | 4.5719 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5087 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3855 | S/E MACUL E28 | Las Torres | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6132 | Clientes Regulados | 0 | 4.3923 | 4.89 |  |  |  | 4.3923 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4494 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3856 | S/E MACUL E29 | Los Cerezos | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8651 | Clientes Regulados | 0 | 4.7246 | 5.26 |  |  |  | 4.7246 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5591 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3852 | S/E MACUL E25 | Punitaqui | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6277 | Clientes Regulados | 0 | 2.6497 | 2.95 |  |  |  | 2.6497 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.87441 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3859 | S/E MACUL E32 | Quilín | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4991 | Clientes Regulados | 0 | 2.8923 | 3.22 |  |  |  | 2.8923 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.95444 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3854 | S/E MACUL E27 | Ramon Cruz | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6268 | Clientes Regulados | 0 | 4.1677 | 4.64 |  |  |  | 4.1677 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3753 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3848 | S/E MACUL E21 | Roa | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 510 | Clientes Regulados | 0 | 2.4342 | 2.71 |  |  |  | 2.4342 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.80327 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3846 | S/E MACUL E19 | San Luis | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3657 | Clientes Regulados | 0 | 4.3563 | 4.85 |  |  |  | 4.3563 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,MACUL,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3849 | S/E MACUL E22 | Talladores | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6026 | Clientes Regulados | 0 | 2.515 | 2.8 |  |  |  | 2.515 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.82995 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0834C00930000107 | B0834C0093RE968005700107 | B0834C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 704 | S/E MACUL | 3853 | S/E MACUL E26 | Torneros | 834 | BA S/E MACUL 12KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5646 | Clientes Regulados | 0 | 2.3623 | 2.63 |  |  |  | 2.3623 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.77956 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 15.609 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 15.609 | 0 | - | LA FLORIDA,PEÑALOLEN | SIN INFORMACIÓN
B0846C00850000107 | B0846C0085RE764113210107 | B0846C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 706 | S/E MALLOCO | 3906 | S/E MALLOCO E152-5 | Sin Información | 846 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 34.65 | 34.9 |  |  |  | 34.65 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 11.4345 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 11.4345 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 11.4345 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1121C00930000107 | B1121C0093RE968005700107 | B1121C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 963 | S/E METRO | 5093 | S/E METRO | Sin Información | 1121 | BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 10.53 |  |  |  | 0.02 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.0066 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0066 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.0066 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3913 | S/E OCHAGAVIA A1 | Álamos Emergencia | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.48372 | 0.49 |  |  |  | 0.48372 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.15963 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3913 | S/E OCHAGAVIA A1 | C Caro | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8902 | Clientes Regulados | 0 | 4.9557 | 5.02 |  |  |  | 4.9557 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO ESPEJO,PEDRO AGUIRRE CERDA,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3927 | S/E OCHAGAVIA C3 | Gran Avenida | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5226 | Clientes Regulados | 0 | 3.1985 | 3.24 |  |  |  | 3.1985 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0555 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEDRO AGUIRRE CERDA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3929 | S/E OCHAGAVIA C5 | La Feria | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10562 | Clientes Regulados | 0 | 4.3634 | 4.42 |  |  |  | 4.3634 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4399 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEDRO AGUIRRE CERDA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3925 | S/E OCHAGAVIA C1 | Madeco 1 | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10455 | Clientes Regulados | 0 | 4.6497 | 4.71 |  |  |  | 4.6497 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5344 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEDRO AGUIRRE CERDA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3930 | S/E OCHAGAVIA C6 | Madeco 2 | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5799 | Clientes Regulados | 0 | 4.4325 | 4.49 |  |  |  | 4.4325 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEDRO AGUIRRE CERDA,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3931 | S/E OCHAGAVIA C7 | P A Cerda | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 2.3001 | 2.33 |  |  |  | 2.3001 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.75905 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,PEDRO AGUIRRE CERDA,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0855C00930000107 | B0855C0093RE968005700107 | B0855C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 708 | S/E OCHAGAVIA | 3928 | S/E OCHAGAVIA C4 | Yarur | 855 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4242 | Clientes Regulados | 0 | 3.3564 | 3.4 |  |  |  | 3.3564 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1076 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 9.1542 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 9.1542 | 0 | - | ÑUÑOA,PEDRO AGUIRRE CERDA,SAN MIGUEL,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0870C00930000107 | B0870C0093RE968005700107 | B0870C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 710 | S/E PANAMERICANA | 3992 | S/E PANAMERICANA C8 | Frontera | 870 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 27 | Clientes Regulados | 0 | 1.36 | 15 |  |  |  | 1.36 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.4488 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.4488 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 0.4488 | 0 | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0902C00850000107 | B0902C0085RE764113210107 | B0902C0085 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4091 | S/E SAN BERNARDO A1 | Sin Información | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 51.62 | 40.56 |  |  |  | 51.62 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 17.0346 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 17.0346 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 17.0346 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4198 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C19 | Agrícola | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9836 | Clientes Regulados | 0 | 5.4067 | 5.03 |  |  |  | 5.4067 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.7842 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 30260 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C23 | Aysén | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 591 | Clientes Regulados | 0 | 1.4746 | 1.37 |  |  |  | 1.4746 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.4866 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4199 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C20 | Cabildo | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5126 | Clientes Regulados | 0 | 3.5021 | 3.24 |  |  |  | 3.5021 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1557 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4189 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C10 | Copihues | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10048 | Clientes Regulados | 0 | 5.8982 | 5.47 |  |  |  | 5.8982 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.9464 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA GRANJA,SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | Haydn | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7896 | Clientes Regulados | 0 | 5.0995 | 4.74 |  |  |  | 5.0995 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6828 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,LA GRANJA,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4185 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C6 | Industrias | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5765 | Clientes Regulados | 0 | 3.3178 | 3.08 |  |  |  | 3.3178 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0949 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4181 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C2 | Juan S Bach | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 833 | Clientes Regulados | 0 | 1.5974 | 1.48 |  |  |  | 1.5974 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.52716 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4180 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C1 | Lira | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8539 | Clientes Regulados | 0 | 4.8538 | 4.51 |  |  |  | 4.8538 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6017 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,SAN JOAQUIN,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | Prensa | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4864 | Clientes Regulados | 0 | 3.5635 | 3.32 |  |  |  | 3.5635 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.176 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4201 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C22 | S Algodón | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1627 | Clientes Regulados | 0 | 2.8262 | 2.61 |  |  |  | 2.8262 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.93266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4206 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C27 | S Fibras | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4855 | Clientes Regulados | 0 | 2.7648 | 2.59 |  |  |  | 2.7648 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.91238 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4204 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C25 | S Nylon | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4205 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C26 | San Isidro | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5166 | Clientes Regulados | 0 | 3.0106 | 2.81 |  |  |  | 3.0106 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.99348 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4188 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C9 | San Joaquin | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1370 | Clientes Regulados | 0 | 0.86016 | 0.81 |  |  |  | 0.86016 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.28385 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4197 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C18 | San Juan | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6380 | Clientes Regulados | 0 | 2.9491 | 2.73 |  |  |  | 2.9491 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.97321 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA FLORIDA,LA GRANJA,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4167 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) A1 | Santa Rosa | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3546 | Clientes Regulados | 0 | 2.089 | 1.94 |  |  |  | 2.089 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.68936 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4196 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCION) C17 | Schubert | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2297 | Clientes Regulados | 0 | 3.072 | 2.88 |  |  |  | 3.072 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0138 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,ÑUÑOA,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4184 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C5 | Sierra Bella | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5113 | Clientes Regulados | 0 | 3.1949 | 2.95 |  |  |  | 3.1949 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0543 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOAQUIN,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4200 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C21 | V Mackenna | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1315 | Clientes Regulados | 0 | 3.3178 | 3.12 |  |  |  | 3.3178 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.0949 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,SAN JOAQUIN | SIN INFORMACIÓN
B0920C00930000107 | B0920C0093RE968005700107 | B0920C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 719 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) | 4203 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) C24 | Valdivieso | 920 | BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5243 | Clientes Regulados | 0 | 2.7648 | 2.59 |  |  |  | 2.7648 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.91238 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 20.3158 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 20.3158 | 0 | - | ÑUÑOA,SAN JOAQUIN,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4298 | S/E SANTA ELENA E25 | 10 de Julio | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11353 | Clientes Regulados | 0 | 4.9384 | 5.09 |  |  |  | 4.9384 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6297 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | D Almeyda | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 644 | Clientes Regulados | 0 | 0.28136 | 0.29 |  |  |  | 0.28136 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.092849 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4305 | S/E SANTA ELENA E32 | D Arteaga | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2456 | Clientes Regulados | 0 | 1.475 | 1.52 |  |  |  | 1.475 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.48674 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4279 | S/E SANTA ELENA AR | Electrometalúrgica | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 17227 | S/E SANTA ELENA E23 | Irarrázaval | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8000 | Clientes Regulados | 0 | 3.7062 | 3.82 |  |  |  | 3.7062 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.223 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4292 | S/E SANTA ELENA E11 | J D Canas | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6265 | Clientes Regulados | 0 | 2.7748 | 2.86 |  |  |  | 2.7748 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.91569 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4294 | S/E SANTA ELENA E13 | Johow | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8724 | Clientes Regulados | 0 | 3.6674 | 3.78 |  |  |  | 3.6674 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.2102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4291 | S/E SANTA ELENA E10 | Las Acacias | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8401 | Clientes Regulados | 0 | 4.3757 | 4.51 |  |  |  | 4.3757 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.444 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4303 | S/E SANTA ELENA E30 | Lo Encalada | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10065 | Clientes Regulados | 0 | 4.6473 | 4.79 |  |  |  | 4.6473 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.5336 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 17228 | S/E SANTA ELENA E24 | Macul | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2857 | Clientes Regulados | 0 | 1.6494 | 1.7 |  |  |  | 1.6494 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.54429 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4280 | S/E SANTA ELENA E18 | Marathon | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5240 | Clientes Regulados | 0 | 3.3569 | 3.46 |  |  |  | 3.3569 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.1078 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 17226 | S/E SANTA ELENA E22 | R de Araya | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 344 | Clientes Regulados | 0 | 0.30077 | 0.31 |  |  |  | 0.30077 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.099253 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL,ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4299 | S/E SANTA ELENA E26 | Sucre | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10158 | Clientes Regulados | 0 | 4.0749 | 4.2 |  |  |  | 4.0749 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3447 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 17224 | S/E SANTA ELENA E20 | Tegualda | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10412 | Clientes Regulados | 0 | 4.1234 | 4.25 |  |  |  | 4.1234 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3607 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4304 | S/E SANTA ELENA E31 | Urizar | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12332 | Clientes Regulados | 0 | 4.9966 | 5.15 |  |  |  | 4.9966 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.6489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4302 | S/E SANTA ELENA E29 | V Olímpica | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7973 | Clientes Regulados | 0 | 4.4533 | 4.59 |  |  |  | 4.4533 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.4696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4293 | S/E SANTA ELENA E12 | Villaseca | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5157 | Clientes Regulados | 0 | 3.9973 | 4.12 |  |  |  | 3.9973 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 1.3191 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000107 | B0946C0093RE968005700107 | B0946C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 4301 | S/E SANTA ELENA E28 | Zañartu | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4753 | Clientes Regulados | 0 | 2.542 | 2.62 |  |  |  | 2.542 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:20 | 2021-03-28 20:20 | 0.33 | 0 | 0.83885 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 18.269 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 18.269 | 0 | - | MACUL,ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | Chañarcillo | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 1.0947 | 0.7 |  |  |  | 1.0947 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.61306 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | Fruna | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.31278 | 0.2 |  |  |  | 0.31278 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.17516 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 16849 | S/E BICENTENARIO ET2 | Michimalonco | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 418 | Clientes Regulados | 0 | 6.2557 | 4 |  |  |  | 6.2557 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.5032 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | Neruda | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 2.9714 | 1.9 |  |  |  | 2.9714 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.664 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B1186C00930000107 | B1186C0093RE968005700107 | B1186C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1606 | S/E BICENTENARIO | 13597 | S/E BICENTENARIO ET1 | Vista Alegre | 1186 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 4.5354 | 2.9 |  |  |  | 4.5354 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.5398 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 8.4952 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 8.4952 | 0 | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Antofagasta | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1117 | Clientes Regulados | 0 | 1.2846 | 1.13 |  |  |  | 1.2846 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.71939 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Coyhaique | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10949 | Clientes Regulados | 0 | 6.0138 | 5.29 |  |  |  | 6.0138 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.3678 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Esfuerzo | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 990 | Clientes Regulados | 0 | 1.8871 | 1.66 |  |  |  | 1.8871 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.0568 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Gandarilla | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12635 | Clientes Regulados | 0 | 6.7528 | 5.94 |  |  |  | 6.7528 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.7816 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Haití | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8319 | Clientes Regulados | 0 | 6.389 | 5.62 |  |  |  | 6.389 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.5778 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,LO ESPEJO,PEDRO AGUIRRE CERDA | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Mailef | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11079 | Clientes Regulados | 0 | 5.6501 | 4.97 |  |  |  | 5.6501 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.164 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,ESTACION CENTRAL,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Melipilla | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 544 | Clientes Regulados | 0 | 2.4328 | 2.14 |  |  |  | 2.4328 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3624 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | San Borja | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7531 | Clientes Regulados | 0 | 5.6046 | 4.93 |  |  |  | 5.6046 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.1386 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Suiza | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 5.3545 | 4.71 |  |  |  | 5.3545 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.9985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Umana | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 832 | Clientes Regulados | 0 | 2.2055 | 1.94 |  |  |  | 2.2055 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.2351 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | V México | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 3.6833 | 3.24 |  |  |  | 3.6833 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.0627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0805C00930000107 | B0805C0093RE968005700107 | B0805C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 700 | S/E LO VALLEDOR | 3733 | S/E LO VALLEDOR A1 | Zúrich | 805 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 380 | Clientes Regulados | 0 | 1.2619 | 1.11 |  |  |  | 1.2619 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.70665 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 27.1712 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 27.1712 | 0 | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3878 | S/E MAIPU C3 | A Llona | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2153 | Clientes Regulados | 0 | 3.0329 | 2.46 |  |  |  | 3.0329 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.6984 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3880 | S/E MAIPU C5 | Cerrillos | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4703 | Clientes Regulados | 0 | 4.1055 | 3.33 |  |  |  | 4.1055 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.2991 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3881 | S/E MAIPU C6 | Errazuriz | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3314 | Clientes Regulados | 0 | 2.4041 | 1.95 |  |  |  | 2.4041 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3463 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3877 | S/E MAIPU C2 | Insa | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 6.0041 | 4.87 |  |  |  | 6.0041 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.3623 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3883 | S/E MAIPU C8 | La Blanca | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 73 | Clientes Regulados | 0 | 0.9863 | 0.8 |  |  |  | 0.9863 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.55233 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3887 | S/E MAIPU C12 | Lonquén | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 2.8479 | 2.31 |  |  |  | 2.8479 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.5948 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU,SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3882 | S/E MAIPU C7 | Maipú | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3879 | S/E MAIPU C4 | Mirador | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3408 | Clientes Regulados | 0 | 2.3918 | 1.94 |  |  |  | 2.3918 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3394 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3876 | S/E MAIPU C1 | P Hurtado | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3885 | S/E MAIPU C10 | Parcelas | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 1.1219 | 0.91 |  |  |  | 1.1219 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.62827 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3884 | S/E MAIPU C9 | Rinconada | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 2.1205 | 1.72 |  |  |  | 2.1205 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1875 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0840C00930000107 | B0840C0093RE968005700107 | B0840C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 705 | S/E MAIPU | 3886 | S/E MAIPU C11 | V Hermosa | 840 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.71506 | 0.58 |  |  |  | 0.71506 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.40044 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 14.4088 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 14.4088 | 0 | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B2795C00850000107 | B2795C0085RE764113210107 | B2795C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23829 | S/E PADRE HURTADO E1 | Cristalerías | 2795 | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 8.9696 | 11.54 |  |  |  | 8.9696 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 5.023 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PADRE HURTADO | SIN INFORMACIÓN
B2795C00850000107 | B2795C0085RE764113210107 | B2795C0085 | NO | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2090 | S/E PADRE HURTADO | 23830 | S/E PADRE HURTADO E2 | Las Brisas | 2795 | BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2000 | Clientes Regulados | 0 | 6.1404 | 7.9 |  |  |  | 6.1404 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.4386 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 8.4616 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 8.4616 | 0 | - | PADRE HURTADO | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 3.2968 | 4.02 |  |  |  | 3.2968 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.8462 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3934 | S/E PAJARITOS A1 | Anunciación | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 15301 | Clientes Regulados | 0 | 6.3065 | 7.69 |  |  |  | 6.3065 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.5316 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 91 | Clientes Regulados | 0 | 0.37724 | 0.46 |  |  |  | 0.37724 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.21125 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4044 | Clientes Regulados | 0 | 3.3296 | 4.06 |  |  |  | 3.3296 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.8646 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3960 | S/E PAJARITOS E12 | Casavieja | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7200 | Clientes Regulados | 0 | 3.1081 | 3.79 |  |  |  | 3.1081 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.7406 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3957 | S/E PAJARITOS E9 | De Gaulle | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 4.3383 | 5.29 |  |  |  | 4.3383 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.4294 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8958 | Clientes Regulados | 0 | 4.2809 | 5.22 |  |  |  | 4.2809 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.3973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3961 | S/E PAJARITOS E13 | Ferrocarril | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6315 | Clientes Regulados | 0 | 2.2634 | 2.76 |  |  |  | 2.2634 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.2675 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3963 | S/E PAJARITOS E15 | Guanahani | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 2.4521 | 2.99 |  |  |  | 2.4521 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3732 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRILLOS,MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O’Higgins | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10649 | Clientes Regulados | 0 | 4.7975 | 5.85 |  |  |  | 4.7975 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.6866 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3959 | S/E PAJARITOS E11 | Olimpo | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6736 | Clientes Regulados | 0 | 2.9851 | 3.64 |  |  |  | 2.9851 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3934 | S/E PAJARITOS A1 | Reforma | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodriguez | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5082 | Clientes Regulados | 0 | 2.5669 | 3.13 |  |  |  | 2.5669 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.4375 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3964 | S/E PAJARITOS E16 | Sendero | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4381 | Clientes Regulados | 0 | 3.1163 | 3.8 |  |  |  | 3.1163 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.7451 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10054 | Clientes Regulados | 0 | 4.125 | 5.03 |  |  |  | 4.125 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.31 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3958 | S/E PAJARITOS E10 | Transversal | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7055 | Clientes Regulados | 0 | 3.469 | 4.23 |  |  |  | 3.469 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.9426 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000107 | B0861C0093RE968005700107 | B0861C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 4.7073 | 5.74 |  |  |  | 4.7073 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.6361 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 31.0912 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 31.0912 | 0 | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4002 | S/E PUDAHUEL C1 | Aeródromo | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9133 | Clientes Regulados | 0 | 3.6226 | 4.48 |  |  |  | 3.6226 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.0287 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,PUDAHUEL,RENCA | SIN INFORMACIÓN
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4003 | S/E PUDAHUEL C2 | Cerro Navia | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4928 | Clientes Regulados | 0 | 4.7385 | 5.86 |  |  |  | 4.7385 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.6536 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA | SIN INFORMACIÓN
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4007 | S/E PUDAHUEL C6 | Chacon | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8170 | Clientes Regulados | 0 | 3.5741 | 4.42 |  |  |  | 3.5741 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.0015 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4005 | S/E PUDAHUEL C4 | Costanera | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9487 | Clientes Regulados | 0 | 3.8248 | 4.73 |  |  |  | 3.8248 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.1419 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,RENCA | SIN INFORMACIÓN
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4006 | S/E PUDAHUEL C5 | Neptuno | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9301 | Clientes Regulados | 0 | 4.221 | 5.22 |  |  |  | 4.221 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.3638 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,QUINTA NORMAL,RENCA | SIN INFORMACIÓN
B0875C00930000107 | B0875C0093RE968005700107 | B0875C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 712 | S/E PUDAHUEL | 4004 | S/E PUDAHUEL C3 | Pudahuel | 875 | BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5843 | Clientes Regulados | 0 | 4.0189 | 4.97 |  |  |  | 4.0189 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.2506 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 13.44 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 13.44 | 0 | - | CERRO NAVIA,PUDAHUEL,RENCA | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4238 | S/E SAN JOSE C2 | Barrancas | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9434 | Clientes Regulados | 0 | 4.4779 | 5.3 |  |  |  | 4.4779 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.5076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO PRADO,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | Dorsal | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8977 | Clientes Regulados | 0 | 4.1541 | 4.9 |  |  |  | 4.1541 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.3263 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO PRADO,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | Ecuador | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11805 | Clientes Regulados | 0 | 4.8015 | 5.7 |  |  |  | 4.8015 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.6889 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,LO PRADO | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | J J Perez | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8889 | Clientes Regulados | 0 | 4.2081 | 5 |  |  |  | 4.2081 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.3565 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,LO PRADO,QUINTA NORMAL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | La Farfana | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2288 | Clientes Regulados | 0 | 1.4567 | 1.7 |  |  |  | 1.4567 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.81572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,LO PRADO | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4240 | S/E SAN JOSE C4 | Las Rejas | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7499 | Clientes Regulados | 0 | 4.5857 | 5.4 |  |  |  | 4.5857 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.568 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,LO PRADO,QUINTA NORMAL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | Necochea | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6132 | Clientes Regulados | 0 | 3.0212 | 3.6 |  |  |  | 3.0212 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.6919 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,LO PRADO,QUINTA NORMAL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4239 | S/E SAN JOSE C3 | P Seguro | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10250 | Clientes Regulados | 0 | 3.5067 | 4.17 |  |  |  | 3.5067 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.9638 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,QUINTA NORMAL,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4242 | S/E SAN JOSE C6 | Pajaritos | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12197 | Clientes Regulados | 0 | 4.4779 | 5.29 |  |  |  | 4.4779 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.5076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ESTACION CENTRAL,LO PRADO,MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | San Francisco | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9677 | Clientes Regulados | 0 | 4.9094 | 5.8 |  |  |  | 4.9094 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.7493 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,LO PRADO,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4229 | S/E SAN JOSE AT4 | San Pablo | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 12305 | Clientes Regulados | 0 | 5.5029 | 6.5 |  |  |  | 5.5029 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 3.0816 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LO PRADO,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 6138 | S/E SAN JOSE | Talcahuano | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11059 | Clientes Regulados | 0 | 4.9094 | 5.81 |  |  |  | 4.9094 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.7493 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CERRO NAVIA,LO PRADO,PUDAHUEL,QUINTA NORMAL | SIN INFORMACIÓN
B0931C00930000107 | B0931C0093RE968005700107 | B0931C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 720 | S/E SAN JOSE | 4243 | S/E SAN JOSE C7 | Valdovinos | 931 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9494 | Clientes Regulados | 0 | 3.8844 | 4.59 |  |  |  | 3.8844 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.1753 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 30.1818 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 30.1818 | 0 | - | LO PRADO,QUINTA NORMAL,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4325 | S/E SANTA MARTA C5 | Agua Santa | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8145 | Clientes Regulados | 0 | 4.5634 | 4.44 |  |  |  | 4.5634 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.5555 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Campanario | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10720 | Clientes Regulados | 0 | 5.1082 | 4.97 |  |  |  | 5.1082 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.8606 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4322 | S/E SANTA MARTA C2 | Carvallo | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10021 | Clientes Regulados | 0 | 5.1493 | 5.01 |  |  |  | 5.1493 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.8836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PADRE HURTADO | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | Diamantes | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8533 | Clientes Regulados | 0 | 4.6251 | 4.5 |  |  |  | 4.6251 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.5901 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4333 | S/E SANTA MARTA C13 | El Toqui | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 71 | Clientes Regulados | 0 | 0.74002 | 0.72 |  |  |  | 0.74002 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.41441 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4334 | S/E SANTA MARTA C14 | Goodyear | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.0979 | 4.96 |  |  |  | 5.0979 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.8548 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4330 | S/E SANTA MARTA C10 | Labrador | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9239 | Clientes Regulados | 0 | 5.0054 | 4.87 |  |  |  | 5.0054 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.803 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4324 | S/E SANTA MARTA C4 | Milagro | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 1.7575 | 1.71 |  |  |  | 1.7575 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.98422 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4323 | S/E SANTA MARTA C3 | Naciones | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3226 | Clientes Regulados | 0 | 2.2201 | 2.16 |  |  |  | 2.2201 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.2432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4332 | S/E SANTA MARTA C12 | Paracelso | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 19 | Clientes Regulados | 0 | 2.0145 | 1.96 |  |  |  | 2.0145 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.1281 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Santa María | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4153 | 2.35 |  |  |  | 2.4153 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.3526 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4321 | S/E SANTA MARTA C1 | Satélite | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7298 | Clientes Regulados | 0 | 4.5737 | 4.45 |  |  |  | 4.5737 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 2.5613 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0958C00930000107 | B0958C0093RE968005700107 | B0958C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4329 | S/E SANTA MARTA C9 | Yacimientos | 958 | BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.71946 | 0.7 |  |  |  | 0.71946 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.4029 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 24.6344 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 24.6344 | 0 | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0957C00930000107 | B0957C0093RE968005700107 | B0957C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Emos Sta. Marta | 957 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.319 | 4.53 |  |  |  | 3.319 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.8586 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PADRE HURTADO | SIN INFORMACIÓN
B0957C00930000107 | B0957C0093RE968005700107 | B0957C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 4331 | S/E SANTA MARTA C11 | Galaxia | 957 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 9861 | Clientes Regulados | 0 | 2.9453 | 4.02 |  |  |  | 2.9453 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 1.6494 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0957C00930000107 | B0957C0093RE968005700107 | B0957C0093 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 723 | S/E SANTA MARTA | 6144 | S/E SANTA MARTA | Terminales | 957 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 831 | Clientes Regulados | 0 | 0.28574 | 0.39 |  |  |  | 0.28574 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:34 | 2021-03-28 20:34 | 0.56 | 0 | 0.16001 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 3.668 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 3.668 | 0 | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000107 | B1068C0112RE760731640107 | B1068C0112 | SI | 107 | EAF 092-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 368 | Clientes Regulados | 0 | 0.59096 | 0.5 |  |  |  | 0.59096 | NO | 2021-03-28 20:00 | 2021-03-28 20:05 | 2021-03-28 20:57 | 0.33 | 0.61 | 0.19502 | 0.36048 | 0 | [5 empty] | 0.36048 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,CABRERO,LAJA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Arteaga | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2455 | Clientes Regulados | 0 | 1.9477 | 0.91 |  |  |  | 1.9477 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:45 | 0.33 | 0 | 0.64274 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACUL | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Urizar | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10328 | Clientes Regulados | 0 | 12.7991 | 5.98 |  |  |  | 12.7991 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 6.3995 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Sucre | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8985 | Clientes Regulados | 0 | 10.4876 | 4.9 |  |  |  | 10.4876 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 5.2438 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Encalada | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10520 | Clientes Regulados | 0 | 12.5423 | 5.86 |  |  |  | 12.5423 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 6.2711 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA,PROVIDENCIA,SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Villa Olímpica | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7436 | Clientes Regulados | 0 | 11.2153 | 5.24 |  |  |  | 11.2153 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:55 | 0.5 | 0 | 5.6076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B0946C00930000108 | B0946C0093RE968005700108 | B0946C0093 | SI | 108 | EAF 093-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 722 | S/E SANTA ELENA | 13377 | S/E SANTA ELENA AT2 | Zañartu | 946 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4162 | Clientes Regulados | 0 | 6.3781 | 2.98 |  |  |  | 6.3781 | NO | 2021-03-28 20:25 | 2021-03-28 20:54 | 2021-03-28 20:58 | 0.55 | 0 | 3.508 | 0 | 0.49978 |  | 0.49978 | 1 | 27.6728 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.82978 | 2 | 45.9418 | 0 | - | MACUL,ÑUÑOA | SIN INFORMACIÓN
B1064C00850000109 | B1064C0085RE764113210109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | La Ballena | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.5644 | 4.8 |  |  |  | 4.5644 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.36515 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C00850000109 | B1064C0085RE764113210109 | B1064C0085 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | Casas Viejas | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8956 | 6.2 |  |  |  | 5.8956 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.47165 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C01050000109 | B1064C0105RE803133000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | Pie Andino | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 10912 | Clientes Regulados | 0 | 3.4678 | 3.2 |  | 0.19767 | 0 | 3.4678 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.19767 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10902 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C01050000109 | B1064C0105RE803133000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4866 | Clientes Regulados | 0 | 3.7929 | 3.5 |  | 0.10379 | 0 | 3.7929 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.10379 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4851 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C01050000109 | B1064C0105RE803133000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henriquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 9916 | Clientes Regulados | 0 | 3.3594 | 3.1 |  | 0.22885 | 0 | 3.3594 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.22885 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9915 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | Industrial | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 778 | Clientes Regulados | 0 | 3.9348 | 4.4 |  | 0.032554 | 0 | 3.9348 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.032554 | 0 | 0 |  |  |  |  | 773 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30399 | S/E COSTANERA C2 | Eyzaguirre | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 6279 | Clientes Regulados | 0 | 2.2357 | 2.5 |  | 0.14714 | 0 | 2.2357 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.14714 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6279 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | Aguirre Luco | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 1221 | Clientes Regulados | 0 | 2.1462 | 2.4 |  | 0.070959 | 0 | 2.1462 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.070959 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1215 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000109 | B1062C0105RE803133000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | San Carlos | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 2.5934 | 2.9 |  | 0.10537 | 0 | 2.5934 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.10537 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2970 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000109 | B1062C0105LD965872300109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96587230 | SIN INFORMACIÓN | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | 0.23 | 0 | 0.29456 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0184 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD618080000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | CAMILO HENRIQUEZ | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | SIN INFORMACIÓN | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.29 | 0 | 0.223 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD902090000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.33 | 0 | 0.88392 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD967924300109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.18 | 0 | 0.16136 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD968740300109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96874030 | SIN INFORMACIÓN | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 0.09 | 0 | 0.00792 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0328 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD786272100109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.3 | 0 | 0.4172 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.13072 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.00552 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.09168 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.20532 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.354 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.192 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.092 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.2552 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD766062200109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76606220 | SIN INFORMACIÓN | MONPLA S.A. | 0.12 | 0 | 0.14076 | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0096 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD812010000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | 0.31572 | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD816756000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81675600 | SIN INFORMACIÓN | COMERCIALIZADORA S.A. | 0.04 | 0 | 0.04104 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0448 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD933070000109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.06 | 0 | 0.04128 | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD786272100109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.3 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD902090000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.33 | 0 | 0.54156 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD902090000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.33 | 0 | 0.72656 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0424 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0256 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0384 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD902090000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.33 | 0 | 0.27224 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000109 | B1064C0105LD967915600109 | B1064C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.17 | 0 | 0.0776 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0136 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD603010010109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 60301001 | SIN INFORMACIÓN | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.01 | 0 | 0.0604 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD818527000109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30400 | S/E COSTANERA C3 | AGUIRRE LUCO | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81852700 | SIN INFORMACIÓN | MOLINO PUENTE ALTO S.A | 0.71 | 0 | 0.40288 | 1 |  |  | 0.71 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0568 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000109 | B1062C0105LD755880660109 | B1062C0105 | NO | 109 | EAF 094-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 75588066 | SIN INFORMACIÓN | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.19 | 0 | 0.25 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-03-29 11:14 | 2021-03-29 11:19 | 2021-03-29 11:19 | 0.08 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B2087C04260000110 | B2087C0426LT865421000110 | B2087C0426 | SI | 110 | EAF 095-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2112 | S/E SGO | 24251 | S/E SGO J1 | Sin Información | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 32.6063 | 0 | 26 | 0.5 |  |  | 16.3031 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | 2021-04-01 17:56 | 1.35 | 0 | 22.0092 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACIÓN
B2087C04260000110 | B2087C0426LT865421000110 | B2087C0426 | SI | 110 | EAF 095-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1935 | S/E SPENCE | 23018 | S/E SPENCE L1 | Sin Información | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 32.6063 | 0 | 26 | 0.5 |  |  | 16.3031 | NO | 2021-04-01 16:35 | 2021-04-01 17:56 | 2021-04-01 17:56 | 1.35 | 0 | 22.0092 | 0 | 1.35 |  | 1.35 | 1 | 44.0185 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.35 | 1 | 44.0185 | 0 | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000111 | B1760C0085RE764113210111 | B1760C0085 | NO | 111 | EAF 096-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal/52CT1 | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3828 | Clientes Regulados | 0 | 2.4776 | 1.9 |  |  |  | 2.4776 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 2021-04-05 11:50 | 0.83 | 0 | 2.0564 | 0 | 0.83 |  | 0.83 | 1 | 2.0564 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.83 | 1 | 2.0564 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1822C01750000111 | B1822C0175LT799632600111 | B1822C0175 | NO | 111 | EAF 096-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin Información | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.4729 | 0 | 2.8 | 1 |  |  | 2.4729 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 2021-04-05 11:48 | 0.79 | 0 | 1.9536 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 1.9536 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 1.9536 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1821C01750000111 | B1821C0175LT799632600111 | B1821C0175 | NO | 111 | EAF 096-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 5095 | S/E LAS LUCES H1 | Sin Información | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.3062 | 0 | 5.3 | 1 |  |  | 5.3062 | NO | 2021-04-05 11:00 | 2021-04-05 11:48 | 2021-04-05 11:48 | 0.79 | 0 | 4.1919 | 0 | 0.79 |  | 0.79 | 1 | 4.1919 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.79 | 1 | 4.1919 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1886C04350000112 | B1886C0435LT760815900112 | B1886C0435 | SI | 112 | EAF 097-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA 110kV BP1 | Sin Información | 1886 | BA S/E ANGAMOS 220KV BP2 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | 1 | Sierra Gorda S.C.M. | 0 | 0 | 2.93 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 2021-04-05 14:05 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B2189C04090000112 | B2189C0409LT968190400112 | B2189C0409 | SI | 112 | EAF 097-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA 110kV BP1 | Sin Información | 2189 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | 1 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 0 | 0 | 0.26 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 2021-04-05 14:05 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B2015C03990000112 | B2015C0399LT880069000112 | B2015C0399 | SI | 112 | EAF 097-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1844 | S/E CHACAYA | 17865 | S/E CHACAYA 110kV BP1 | Sin Información | 2015 | BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0 | 0 | 2.51 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-04-05 12:25 | 2021-04-05 14:05 | 2021-04-05 14:05 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 1.3916 | 1.96 |  |  |  | 1.3916 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.083495 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,QUIRIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 2.9678 | 4.18 |  |  |  | 2.9678 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.17807 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 1.136 | 1.6 |  |  |  | 1.136 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.068159 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL,CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000113 | B0559C0085RE764113210113 | B0559C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolquén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.88749 | 1.25 |  |  |  | 0.88749 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.053249 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Sin Información | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 4.3658 | 7.22 |  | 0.018003 | 0 | 4.3658 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.018003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1460 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHILLAN | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Sin Información | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 4.3658 | 7.22 |  | 0.018368 | 0 | 4.3658 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.018368 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2493 |  | 0 |  |  |  |  | - | COIHUECO | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Sin Información | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 4.3658 | 7.22 |  | 0.0094525 | 0 | 4.3658 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.0094525 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1420 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Sin Información | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 4.3658 | 7.22 |  | 0.0027025 | 0 | 4.3658 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.0027025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 914 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FABIAN | E
B1055C01040000113 | B1055C0104RE802377000113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Sin Información | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 3093 | Clientes Regulados | 0 | 4.3658 | 7.22 |  | 0.01704 | 0 | 4.3658 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.01704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2423 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN NICOLAS | E
B1055C01040000113 | B1055C0104LD774063400113 | B1055C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 7350 | S/E COCHARCAS BT1 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 77406340 | 3 | SOCIEDAD AGRICOLA CATO S.A. | 0.02 | 0 | 0.242 | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Coihueco | SIN INFORMACIÓN
B0213C00850000113 | B0213C0085RE764113210113 | B0213C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 13637 | S/E COCHARCAS (CGE) CT | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 348 | Clientes Regulados | 0 | 2.104 | 3.13 |  |  |  | 2.104 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN,SAN CARLOS,SAN NICOLAS | SIN INFORMACIÓN
B1814C01260000113 | B1814C0126LT612160000113 | B1814C0126 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 936 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 7432 | S/E COCHARCAS (FFCC) 152 | Sin Información | 1814 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.060633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.060633 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0578C00850000113 | B0578C0085RE764113210113 | B0578C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2963 | S/E HUALTE CT | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2251 | Clientes Regulados | 0 | 0.55988 | 1.16 |  |  |  | 0.55988 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NINHUE,SAN NICOLAS | SIN INFORMACIÓN
B0578C01040000113 | B0578C0104RE802377000113 | B0578C0104 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Coipin | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.51087 | 0.55 |  | 0.0016675 | 0 | 0.51087 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.0016675 | 0 | 0 |  |  |  |  | 627 |  | 0 |  |  |  |  | - | Ninhue | E
B0578C01040000113 | B0578C0104RE802377000113 | B0578C0104 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Coipin | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.51087 | 0.55 |  | 0.00058 | 0 | 0.51087 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.00058 | 0 | 0 |  |  |  |  | 282 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Carlos | E
B0578C01040000113 | B0578C0104RE802377000113 | B0578C0104 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | Coipin | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.51087 | 0.55 |  | 0.0073925 | 0 | 0.51087 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0.0073925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1583 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Nicolás | E
B0578C00850000113 | B0578C0085RE764113210113 | B0578C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | LT 33 kV Hualte -Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 852 | Clientes Regulados | 0 | 0.19789 | 0.41 |  |  |  | 0.19789 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NINHUE | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 3.1423 | 4.12 |  |  |  | 3.1423 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.18854 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELLUHUE,CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000113 | B0584C0085RE764113210113 | B0584C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.076269 | 0.1 |  |  |  | 0.076269 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0045762 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACIÓN
B1157C01260000113 | B1157C0126LT612160000113 | B1157C0126 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Sin Información | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.060633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.060633 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.003638 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.3291 | 4.71 |  |  |  | 3.3291 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.19975 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850000113 | B0604C0085RE764113210113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2514 | Clientes Regulados | 0 | 1.2009 | 1.4 |  |  |  | 1.2009 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.072052 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150000113 | B0604C0115RE968666800113 | B0604C0115 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.732 | 5.28 |  |  |  | 3.732 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.22392 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850000113 | B0604C0085RE764113210113 | B0604C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10417 | Clientes Regulados | 0 | 3.8514 | 4.49 |  |  |  | 3.8514 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.23108 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL,RETIRO | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000113 | B2566C0115RE968666800113 | B2566C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19224 | S/E PASO HONDO | Sin Información | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1595 | 0.5 |  |  |  | 1.1595 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.069568 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.64864 | 0.73 |  |  |  | 0.64864 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3203 | Clientes Regulados | 0 | 0.65753 | 0.74 |  |  |  | 0.65753 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.81746 | 0.92 |  |  |  | 0.81746 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELLUHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000113 | B0615C0085RE764113210113 | B0615C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | Trehueco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 1.3328 | 1.5 |  |  |  | 1.3328 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NINHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 1.8953 | 2.7 |  |  |  | 1.8953 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.11372 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COIHUECO,ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | Monte Blanco/ C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 1.6426 | 2.34 |  |  |  | 1.6426 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.098556 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B0618C01040000113 | B0618C0104RE802377000113 | B0618C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.298 | 2.72 |  | 5.8667e-05 | 0 | 2.298 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 5.8667e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | Coihueco | E
B0618C01040000113 | B0618C0104RE802377000113 | B0618C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.298 | 2.72 |  | 0.093952 | 0 | 2.298 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.093952 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5714 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Carlos | E
B0618C01040000113 | B0618C0104RE802377000113 | B0618C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.298 | 2.72 |  | 0.0027573 | 0 | 2.298 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0027573 | 0 | 0 |  |  |  |  | 288 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Fabián | E
B0618C01040000113 | B0618C0104RE802377000113 | B0618C0104 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Sin Información | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.298 | 2.72 |  | 0.0017653 | 0 | 2.298 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0017653 | 0 | 0 |  |  |  |  | 313 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Nicolás | E
B0618C00850000113 | B0618C0085RE764113210113 | B0618C0085 | SI | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 3.6853 | 5.25 |  |  |  | 3.6853 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.22112 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B1091C00850000113 | B1091C0085RE764113210113 | B1091C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1091 | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.09117 | 2.6 |  |  |  | 0.09117 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.0054702 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150000113 | B1092C0115RE968666800113 | B1092C0115 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 3.0155 | 1.5 |  |  |  | 3.0155 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:37 | 2021-04-05 13:37 | 0.06 | 0 | 0.18093 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez / Coihueco (DU) | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6674 | Clientes Regulados | 0 | 5.301 | 6.37 |  |  |  | 5.301 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN,COIHUECO | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6571 | Clientes Regulados | 0 | 3.4036 | 4.09 |  |  |  | 3.4036 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9172 | Clientes Regulados | 0 | 3.4868 | 4.19 |  |  |  | 3.4868 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2180 | Clientes Regulados | 0 | 2.1803 | 2.62 |  |  |  | 2.1803 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3050 | Clientes Regulados | 0 | 1.8974 | 2.28 |  |  |  | 1.8974 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850000113 | B0160C0085RE764113210113 | B0160C0085 | NO | 113 | EAF 098-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 724 | Clientes Regulados | 0 | 4.4022 | 5.29 |  |  |  | 4.4022 | NO | 2021-04-05 13:33 | 2021-04-05 13:35 | 2021-04-05 13:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHILLAN | SIN INFORMACIÓN
B1762C01140000114 | B1762C0114RE968844500114 | B1762C0114 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 27979 | S/E YERBAS BUENAS A1 | Sin información | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 5.5427 | 8.3 |  |  |  | 5.5427 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULE | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140000114 | B1084C0114RE968844500114 | B1084C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4860 | S/E LINARES NORTE BT1 | Sin información | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8152 | Clientes Regulados | 0 | 8.6416 | 14.5 |  |  |  | 8.6416 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULE | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150000114 | B1090C0115RE968666800114 | B1090C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Sin información | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6201 | Clientes Regulados | 0 | 4.5022 | 4.1 |  |  |  | 4.5022 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULE | SIN INFORMACIÓN
B1089C01260000114 | B1089C0126LT612160000114 | B1089C0126 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Arranque EFE | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.06077 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.06077 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140000114 | B1087C0114RE968844500114 | B1087C0114 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 26099 | S/E PANIMAVIDA B2 | Sin información | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 8607 | Clientes Regulados | 0 | 3.788 | 4.2 |  |  |  | 3.788 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULE | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150000114 | B1092C0115RE968666800114 | B1092C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | Sin información | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 6055 | Clientes Regulados | 0 | 3.0155 | 2.3 |  |  |  | 3.0155 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULE | SIN INFORMACIÓN
B1091C00850000114 | B1091C0085RE764113210114 | B1091C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Sin información | 1091 | BA S/E SAN GREGORIO 66KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 427 | Clientes Regulados | 0 | 0.09117 | 0.2 |  |  |  | 0.09117 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850000114 | B0216C0085RE764113210114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina C1 | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 2.2161 | 2.3 |  |  |  | 2.2161 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850000114 | B0216C0085RE764113210114 | B0216C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 0.48176 | 0.5 |  |  |  | 0.48176 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLA ALEGRE,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B1163C01260000114 | B1163C0126LT612160000114 | B1163C0126 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | Arranque EFE | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.070451 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.070451 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio C1 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9505 | Clientes Regulados | 0 | 3.1903 | 3.6 |  |  |  | 3.1903 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5389 | Clientes Regulados | 0 | 2.7472 | 3.1 |  |  |  | 2.7472 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco C3 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1189 | Clientes Regulados | 0 | 0.88619 | 1 |  |  |  | 0.88619 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LINARES,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel C4 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 128 | Clientes Regulados | 0 | 0.53171 | 0.6 |  |  |  | 0.53171 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LINARES,LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú C5 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5012 | Clientes Regulados | 0 | 3.1017 | 3.5 |  |  |  | 3.1017 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850000114 | B0206C0085RE764113210114 | B0206C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibañez C6 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7543 | Clientes Regulados | 0 | 2.1269 | 2.4 |  |  |  | 2.1269 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:57 | 2021-04-05 13:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850000114 | B0604C0085RE764113210114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda C2 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2514 | Clientes Regulados | 0 | 1.3136 | 1.3 |  |  |  | 1.3136 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.078815 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850000114 | B0604C0085RE764113210114 | B0604C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | Ajial C6 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10417 | Clientes Regulados | 0 | 3.7387 | 3.7 |  |  |  | 3.7387 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.22432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL,RETIRO | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro C1 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9506 | 2.9 |  |  |  | 2.9506 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.17704 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150000114 | B0604C0115RE968666800114 | B0604C0115 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo C5 | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1105 | 4.04 |  |  |  | 4.1105 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.24663 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas C1 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 1.4807 | 1.9 |  |  |  | 1.4807 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.088845 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,QUIRIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén C2 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 2.8446 | 3.65 |  |  |  | 2.8446 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.17068 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella C3 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 1.0911 | 1.4 |  |  |  | 1.0911 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.065465 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL,CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000114 | B0559C0085RE764113210114 | B0559C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tobolguén ET2 | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.96638 | 1.24 |  |  |  | 0.96638 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.057983 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles E1 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10163 | Clientes Regulados | 0 | 3.1381 | 3.9 |  |  |  | 3.1381 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.18829 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELLUHUE,CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000114 | B0584C0085RE764113210114 | B0584C0085 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U E2 | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.080464 | 0.1 |  |  |  | 0.080464 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.0048279 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACIÓN
B1157C01260000114 | B1157C0126LT612160000114 | B1157C0126 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.060633 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.060633 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.003638 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C01040000114 | B0618C0104RE802377000114 | B0618C0104 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | Copelec C1 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.298 | 2.29 |  |  |  | 2.298 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.13788 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra C2 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13207 | Clientes Regulados | 0 | 4.2702 | 4.96 |  |  |  | 4.2702 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.25621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3126 | S/E SAN CARLOS CSA | Alico C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3625 | Clientes Regulados | 0 | 1.7649 | 2.05 |  |  |  | 1.7649 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.10589 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COIHUECO,ÑIQUEN,SAN CARLOS,SAN FABIAN | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850000114 | B0618C0085RE764113210114 | B0618C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3123 | S/E SAN CARLOS CT1 | Monte Blanco C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 37 | Clientes Regulados | 0 | 1.1881 | 1.38 |  |  |  | 1.1881 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.071285 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000114 | B2566C0115RE968666800114 | B2566C0115 | NO | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19226 | S/E PASO HONDO CT1 | Sin información | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1138 | Clientes Regulados | 0 | 1.1595 | 0.6 |  |  |  | 1.1595 | NO | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 13:58 | 0.06 | 0 | 0.069568 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULE | SIN INFORMACIÓN
B0616C00850000114 | B0616C0085RE764113210114 | B0616C0085 | SI | 114 | EAF 099-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 657 | S/E RETIRO | 16186 | S/E RETIRO C2 | Copihue C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5000 | Clientes Regulados | 0 | 1.7286 | 1.4 |  |  |  | 1.7286 | SI | 2021-04-05 13:54 | 2021-04-05 13:58 | 2021-04-05 14:01 | 0.11 | 0 | 0.19015 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RETIRO,LONGAVI,PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22929 | S/E PUKARA C4 | Tucapel C4 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9238 | Clientes Regulados | 0 | 3.297 | 3.5 |  |  |  | 3.297 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:54 | 0.93 | 0 | 3.0662 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22925 | S/E PUKARA C5 | Quiane C5 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1630 | Clientes Regulados | 0 | 1.9499 | 2.07 |  |  |  | 1.9499 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:55 | 0.94 | 0 | 1.8329 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22935 | S/E PUKARA C6 | Livicar C6 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3895 | Clientes Regulados | 0 | 5.8215 | 6.18 |  |  |  | 5.8215 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 13:58 | 0.99 | 0 | 5.7633 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2246C00850000115 | B2246C0085RE764113210115 | B2246C0085 | NO | 115 | EAF 100-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1920 | S/E PUKARA | 22936 | S/E PUKARA C7 | 7 de junio C7 | 2246 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11843 | Clientes Regulados | 0 | 7.8185 | 8.3 |  |  |  | 7.8185 | NO | 2021-04-07 12:58 | 2021-04-07 13:50 | 2021-04-07 14:00 | 1.03 | 0 | 8.0531 | 0 | 0.99092 |  | 0.99092 | 1 | 18.7154 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.99092 | 1 | 18.7154 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000116 | B1932C0085RE764113210116 | B1932C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24719 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Centro | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 379 | Clientes Regulados | 0 | 1.2477 | 1.45 |  |  |  | 1.2477 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 21:06 | 2021-04-07 21:06 | 0.79 | 0 | 0.98566 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2370C00850000116 | B2370C0085RE764113210116 | B2370C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Camarones E1 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 217 | Clientes Regulados | 0 | 0.00061036 | 0.05 |  |  |  | 0.00061036 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.00025025 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000116 | B2370C1960LT760851530116 | B2370C1960 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 2.9988 | 0 | 2.1 | 1 |  |  | 2.9988 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 1.2295 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2771C00850000116 | B2771C0085RE764113210116 | B2771C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya/E16 | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 0.014992 | 0.04 |  |  |  | 0.014992 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0061468 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2771C00850000116 | B2771C0085RE764113210116 | B2771C0085 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya/E16 | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.011244 | 0.03 |  |  |  | 0.011244 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0046101 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña/E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.010681 | 0.03 |  |  |  | 0.010681 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0043794 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUARA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña/E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.053407 | 0.15 |  |  |  | 0.053407 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.021897 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiros/E2 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0.32044 | 0.9 |  |  |  | 0.32044 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.13138 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUARA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Negreiros/E2 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.28484 | 0.8 |  |  |  | 0.28484 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.11678 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000116 | B2315C0085RE764113210116 | B2315C0085 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23077 | S/E TAP OFF DOLORES ET1 | Aguas altiplano | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.07121 | 0.2 |  |  |  | 0.07121 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.029196 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000116 | B2238C0399LT880069000116 | B2238C0399 | SI | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT-F | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.1 | 0 | 0.02 | 0.5 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:43 | 2021-04-07 20:43 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2328C03990000116 | B2328C0399LT796395700116 | B2328C0399 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1896 | S/E LLUTA | 23668 | S/E LLUTA C2 | Quiborax | 2328 | BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 2.6022 | 0 | 2.6 | 1 |  |  | 2.6022 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:59 | 2021-04-07 20:59 | 0.68 | 0 | 1.7695 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2573C07120000116 | B2573C0712RE743796000116 | B2573C0712 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21280 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E1 | Chungará/E1 | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1075 | 0.2 |  |  |  | 0.1075 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | 2021-04-07 20:49 | 0.51 | 0 | 0.054826 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2573C07120000116 | B2573C0712RE743796000116 | B2573C0712 | NO | 116 | EAF 101-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1826 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA | 21281 | S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA E2 | Putre/E2 | 2573 | BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | 712 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | RE | 74379600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.1075 | 0.2 |  |  |  | 0.1075 | NO | 2021-04-07 20:18 | 2021-04-07 20:49 | 2021-04-07 20:49 | 0.51 | 0 | 0.054826 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000117 | B1587C0112RE760731640117 | B1587C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería/C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2938 | Clientes Regulados | 0 | 1.3443 | 0.8 |  |  |  | 1.3443 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 2021-04-12 05:14 | 0.31 | 0 | 0.41673 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000117 | B1587C0112RE760731640117 | B1587C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal/C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 948 | Clientes Regulados | 0 | 0.84019 | 0.5 |  |  |  | 0.84019 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:14 | 2021-04-12 05:14 | 0.31 | 0 | 0.26046 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 0.67719 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 0.67719 | 0 | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad/C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1580 | Clientes Regulados | 0 | 0.32511 | 0.1 |  |  |  | 0.32511 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 1 | 0 | 0.32511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco /C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3441 | Clientes Regulados | 0 | 0.71524 | 0.22 |  |  |  | 0.71524 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 1 | 0 | 0.71524 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral/C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 901 | Clientes Regulados | 0 | 1.7231 | 0.53 |  |  |  | 1.7231 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:51 | 0.93 | 0 | 1.6025 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol-Tijeral/C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 175 | Clientes Regulados | 0 | 0.32511 | 0.1 |  |  |  | 0.32511 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 1 | 0 | 0.32511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000117 | B0140C0112RE760731640117 | B0140C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces/E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1259 | Clientes Regulados | 0 | 0.68273 | 0.21 |  |  |  | 0.68273 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:55 | 2021-04-12 05:55 | 1 | 0 | 0.68273 | 0 | 0.96802 |  | 0.96802 | 1 | 3.6506 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96802 | 1 | 3.6506 | 0 | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo/E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5026 | Clientes Regulados | 0 | 1.3831 | 0.8 |  |  |  | 1.3831 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:23 | 0.46 | 0 | 0.63621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín/E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:57 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2103 | Clientes Regulados | 0 | 0.79527 | 0.46 |  |  |  | 0.79527 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:30 | 0.58 | 0 | 0.46125 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 325 | Clientes Regulados | 0 | 0.12102 | 0.07 |  |  |  | 0.12102 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:32 | 0.61 | 0 | 0.073821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 431 | Clientes Regulados | 0 | 0.1556 | 0.09 |  |  |  | 0.1556 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:33 | 0.63 | 0 | 0.098025 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 713 | Clientes Regulados | 0 | 0.27661 | 0.16 |  |  |  | 0.27661 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:37 | 0.7 | 0 | 0.19363 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1177 | Clientes Regulados | 0 | 0.4495 | 0.26 |  |  |  | 0.4495 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:39 | 0.73 | 0 | 0.32813 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 274 | Clientes Regulados | 0 | 0.10373 | 0.06 |  |  |  | 0.10373 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:50 | 0.91 | 0 | 0.094395 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 05:57 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000117 | B1411C0112RE760731640117 | B1411C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco/E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 441 | Clientes Regulados | 0 | 0.17288 | 0.1 |  |  |  | 0.17288 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:57 | 2021-04-12 06:04 | 1.15 | 0 | 0.19882 | 0 | 0.6028 |  | 0.6028 | 1 | 2.0843 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.6028 | 1 | 2.0843 | 0 | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000117 | B2847C0112RE760731640117 | B2847C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua/C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8807 | Clientes Regulados | 0 | 3.3651 | 2.2 |  |  |  | 3.3651 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 2021-04-12 05:56 | 1.01 | 0 | 3.3987 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000117 | B2847C0112RE760731640117 | B2847C0112 | NO | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte/C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6177 | Clientes Regulados | 0 | 2.1414 | 1.4 |  |  |  | 2.1414 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 05:56 | 2021-04-12 05:56 | 1.01 | 0 | 2.1628 | 0 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 5.5615 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 5.5615 | 0 | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 320 | Clientes Regulados | 0 | 0.15162 | 0.03 |  |  |  | 0.15162 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 05:56 | 1.01 | 0 | 0.15313 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.050539 | 0.01 |  |  |  | 0.050539 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 05:57 | 1.03 | 0 | 0.052055 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8616 | Clientes Regulados | 0 | 3.8915 | 0.77 |  |  |  | 3.8915 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:15 | 1.33 | 0 | 5.1757 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000117 | B0155C0112RE760731640117 | B0155C0112 | SI | 117 | EAF 102-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad/C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 188 | Clientes Regulados | 0 | 0.10108 | 0.02 |  |  |  | 0.10108 | NO | 2021-04-12 04:55 | 2021-04-12 06:15 | 2021-04-12 06:18 | 1.38 | 0 | 0.13949 | 0 | 1.316 |  | 1.316 | 1 | 5.5204 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.316 | 1 | 5.5204 | 0 | - | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B2475C02150000118 | B2475C0215LT617040000118 | B2475C0215 | SI | 118 | EAF 103-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1763 | S/E SEWELL | 25130 | S/E SEWELL | Sin Información | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 197.3924 | 0 | 28 | 1 |  |  | 197.3924 | NO | 2021-04-15 10:03 | 2021-04-15 12:08 | 2021-04-15 12:08 | 2.08 | 0 | 410.5763 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACHALI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 773 | Clientes Regulados | 0 | 0.2217 | 0.19 |  |  |  | 0.2217 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:28 | 0.43 | 0 | 0.09533 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0.07001 | 0.06 |  |  |  | 0.07001 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:32 | 0.5 | 0 | 0.035005 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 643 | Clientes Regulados | 0 | 0.18669 | 0.16 |  |  |  | 0.18669 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:35 | 0.55 | 0 | 0.10268 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 38 | Clientes Regulados | 0 | 0.023337 | 0.02 |  |  |  | 0.023337 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:39 | 0.61 | 0 | 0.014235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1262 | Clientes Regulados | 0 | 0.35005 | 0.3 |  |  |  | 0.35005 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.25554 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.5506 | 3.9 |  |  |  | 4.5506 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:30 | 0.46 | 0 | 2.0933 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.93346 | 0.8 |  |  |  | 0.93346 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:12 | 0.16 | 0 | 0.14935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malahue | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3395 | Clientes Regulados | 0 | 0.4784 | 0.41 |  |  |  | 0.4784 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 0.34923 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8605 | Clientes Regulados | 0 | 1.4469 | 1.24 |  |  |  | 1.4469 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 1.0562 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000119 | B0438C0116RE760731620119 | B0438C0116 | NO | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6918 | Clientes Regulados | 0 | 1.8086 | 1.55 |  |  |  | 1.8086 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:46 | 2021-04-16 05:46 | 0.73 | 0 | 1.3203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS,PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0424C01160000119 | B0424C0116RE760731620119 | B0424C0116 | SI | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | Antilhue | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 64 | Clientes Regulados | 0 | 0.020388 | 0.01 |  |  |  | 0.020388 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 16:52 | 0.25 | 11.58 | 0.0050971 | 0.2361 | 0 | [5 empty] | 0.2361 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | SIN INFORMACIÓN
B0424C01160000119 | B0424C0116RE760731620119 | B0424C0116 | SI | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14057 | S/E LOS LAGOS C3 | Temsa | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 92 | Clientes Regulados | 0 | 4.1388 | 2.03 |  |  |  | 4.1388 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:05 | 0.25 | 12.79 | 1.0347 | 52.9356 | 0 | [5 empty] | 52.9356 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | SIN INFORMACIÓN
B0424C01160000119 | B0424C0116RE760731620119 | B0424C0116 | SI | 119 | EAF 104-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | Antilhue | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 250 | Clientes Regulados | 0 | 0.14272 | 0.07 |  |  |  | 0.14272 | NO | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 05:02 | 2021-04-16 18:15 | 0.25 | 12.96 | 0.03568 | 1.8496 | 0 | [5 empty] | 1.8496 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | SIN INFORMACIÓN
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 16112 | S/E TUNICHE C1 | Las Coloradas | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9341 | Clientes Regulados | 0 | 3.6354 | 3.9 |  |  |  | 3.6354 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:06 | 0.58 | 0 | 2.1085 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1668 | S/E TUNICHE C4 | La Gonzalina | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2604 | Clientes Regulados | 0 | 1.9575 | 2.1 |  |  |  | 1.9575 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:06 | 0.58 | 0 | 1.1354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1670 | S/E TUNICHE C5 | El Arrozal | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2242 | Clientes Regulados | 0 | 1.5287 | 1.64 |  |  |  | 1.5287 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:07 | 0.59 | 0 | 0.90195 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RANCAGUA,GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | El Chancón | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.68979 | 0.74 |  |  |  | 0.68979 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-16 23:21 | 0.78 | 0.04 | 0.53804 | 0.027592 | 0 | [5 empty] | 0.027592 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0177C00850000120 | B0177C0085RE764113210120 | B0177C0085 | NO | 120 | EAF 105-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 417 | S/E TUNICHE | 1671 | S/E TUNICHE C6 | El Chancón | 177 | BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 449 | Clientes Regulados | 0 | 2.0973 | 2.25 |  |  |  | 2.0973 | NO | 2021-04-16 22:31 | 2021-04-16 23:03 | 2021-04-17 03:09 | 0.78 | 3.84 | 1.6359 | 8.0538 | 0.6378 |  | 0.6378 | 1 | 6.3198 |  | 8.0538 | SIN INFORMACIÓN | 0.6378 | 1 | 6.3198 | 0 | - | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0007C00100000121 | B0007C0010LT942720000121 | B0007C0010 | SI | 121 | EAF 106-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 41 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CT4 | Faenas Pham | 7 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.919 | 0 | 1.2 | 1 |  |  | 1.919 | NO | 2021-04-17 16:15 | 2021-04-17 17:12 | 2021-04-17 17:12 | 0.94 | 0 | 1.8038 | 0 | 0.94 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 1.2292 | 0.72 |  | 0.37385 | 0 | 1.2292 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.37385 | 0 | 0 |  |  |  |  | 233 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1446 | Clientes Regulados | 0 | 1.2292 | 0.72 |  | 0.49513 | 0 | 1.2292 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.49513 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1213 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 5.1215 | 3 |  | 2.4082 | 0 | 5.1215 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 2.4082 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6544 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUTAENDO | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8736 | Clientes Regulados | 0 | 5.1215 | 3 |  | 1.1078 | 0 | 5.1215 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 1.1078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2196 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 3.4826 | 2.04 |  | 0.40245 | 0 | 3.4826 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.40245 | 0 | 0 |  |  |  |  | 663 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5404 | Clientes Regulados | 0 | 3.4826 | 2.04 |  | 2.4849 | 0 | 3.4826 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 2.4849 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4738 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA MARIA | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8064 | Clientes Regulados | 0 | 3.0558 | 1.79 |  | 0.63922 | 0 | 3.0558 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.63922 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8067 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 2.8339 | 1.66 |  | 0.64512 | 0 | 2.8339 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:41 | 0.44 | 0.81 | 0.64512 | 0 | 0 |  |  |  |  | 795 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 965 | Clientes Regulados | 0 | 2.8339 | 1.66 |  | 0.021864 | 0 | 2.8339 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:41 | 0.44 | 0.81 | 0.021864 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8953 | Clientes Regulados | 0 | 4.1655 | 2.44 |  | 4.1912 | 0 | 4.1655 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:39 | 0.51 | 0.71 | 4.1912 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8964 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000122 | B1040C0094RE968135200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6800 | Clientes Regulados | 0 | 3.3972 | 1.99 |  | 0.64519 | 0 | 3.3972 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.64519 | 0 | 0.34579 |  | 0.34579 | 1 | 14.9185 | 6802 |  | 0 | 0.34579 | 1 | 14.9185 | 0 | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica / C1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.58553 | 0.38 |  | 0.13917 | 0 | 0.58553 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:38 | 0.74 | 0.46 | 0.13917 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 5.9632 | 3.87 |  | 0.56396 | 0 | 5.9632 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.56396 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1357 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3076 | Clientes Regulados | 0 | 5.9632 | 3.87 |  | 1.4186 | 0 | 5.9632 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 1.4186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1723 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes / C3 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 4.4685 | 2.9 |  | 0.91474 | 0 | 4.4685 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 07:59 | 0.56 | 0 | 0.91474 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4305 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes / C3 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 4.4685 | 2.9 |  | 0.90505 | 0 | 4.4685 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 07:59 | 0.56 | 0 | 0.90505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4539 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes / C3 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9079 | Clientes Regulados | 0 | 4.4685 | 2.9 |  | 0.074395 | 0 | 4.4685 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 07:59 | 0.56 | 0 | 0.074395 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.8968 | 1.88 |  | 2.3184e-05 | 0 | 2.8968 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 2.3184e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.8968 | 1.88 |  | 2.1535 | 0 | 2.8968 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 2.1535 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5142 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5425 | Clientes Regulados | 0 | 2.8968 | 1.88 |  | 0.1683 | 0 | 2.8968 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.1683 | 0 | 0 |  |  |  |  | 265 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 2.527 | 1.64 |  | 0.7127 | 0 | 2.527 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.7127 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4190 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6995 | Clientes Regulados | 0 | 2.527 | 1.64 |  | 0.6959 | 0 | 2.527 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.6959 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2805 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 4.1604 | 2.7 |  | 0.31406 | 0 | 4.1604 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:58 | 0.54 | 0 | 0.31406 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1309 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12562 | Clientes Regulados | 0 | 4.1604 | 2.7 |  | 1.7317 | 0 | 4.1604 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:58 | 0.54 | 0 | 1.7317 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11352 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 3.6981 | 2.4 |  | 0.064333 | 0 | 3.6981 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.064333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 342 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 3.6981 | 2.4 |  | 0.041516 | 0 | 3.6981 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.041516 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 3.6981 | 2.4 |  | 0.82393 | 0 | 3.6981 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.82393 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3642 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 3.6981 | 2.4 |  | 0.066172 | 0 | 3.6981 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:55 | 0.49 | 0 | 0.066172 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 3.2358 | 2.1 |  | 0.029028 | 0 | 3.2358 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:37 | 0.53 | 0.66 | 0.029028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 181 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 3.2358 | 2.1 |  | 2.5635 | 0 | 3.2358 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:37 | 0.53 | 0.66 | 2.5635 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4423 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000122 | B1042C0094RE968135200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5908 | Clientes Regulados | 0 | 3.2358 | 2.1 |  | 0.66337 | 0 | 3.2358 | SI | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:37 | 0.53 | 0.66 | 0.66337 | 0 | 0.27276 |  | 0.27276 | 1 | 21.8191 | 1305 |  | 0 | 0.27276 | 1 | 21.8191 | 0 | - | SANTA MARIA | C
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Sin Información | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4.4517 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 09:29 | 2021-04-18 09:29 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B0093C02210000122 | B0093C0221LT617040000122 | B0093C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 898 | S/E SAG | 5466 | S/E SAG J2 | Sin Información | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 17.9969 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 08:47 | 2021-04-18 08:47 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1.4326 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Refugio | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2.8651 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Mina | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2.8651 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000122 | B1153C0221LT617040000122 | B1153C0221 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Molinos | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 2.8651 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:48 | 2021-04-18 07:48 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780209000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.34 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1496 | 0.2686 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2686 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD861626000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.31 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1364 | 0.2449 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2449 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD946120000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | SIN INFORMACIÓN | DOLE CHILE S.A. | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1232 | 0.2212 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2212 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD760007390122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.2816 | 0.5056 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.5056 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.044 | 0.079 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.079 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD796541200122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu / C5 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | SIN INFORMACIÓN | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.38 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.38 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:40 | 0.44 | 0.79 | 0.1672 | 0.3002 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3002 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD995928200122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:57 | 0.53 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD786272100122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario / C6 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 07:57 | 0.53 | 0 | 0.0901 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD760007390122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.328 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD995989000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | SIN INFORMACIÓN | CASINO RINCONADA S A | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.1312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD768375300122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | SIN INFORMACIÓN | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.0615 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD933670000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica / C1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.888 | 0.54 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.54 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD933670000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica / C1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.2 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.888 | 0.54 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.54 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD781020300122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | SIN INFORMACIÓN | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780366100122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD616067000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.0104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD795348600122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.0442 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780366100122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral / C7 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 07:41 | 0.26 | 0 | 0.078 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD969103000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas / E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 08:36 | 0.53 | 0.64 | 0.0636 | 0.0768 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0768 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD761591540122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | SIN INFORMACIÓN | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.1989 | 0.2847 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2847 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar / C1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:40 | 0.51 | 0.73 | 0.051 | 0.073 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.073 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD760007390122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 0.3264 | 0.2752 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2752 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD966137500122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo / C2 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:22 | 0.51 | 0.43 | 0.0408 | 0.0344 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0344 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD760007390122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.584 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD616067000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.0292 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD812010000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban / C5 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:09 | 0.73 | 0 | 0.1898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD892588000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.0279 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD892588000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.124 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD780366100122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe / C3 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 07:44 | 0.31 | 0 | 0.093 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD861626000122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.0518 | 0.0315 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0315 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD965250400122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.0592 | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.036 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD760007390122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael /C2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:55 | 2021-04-18 08:37 | 0.74 | 0.45 | 0.592 | 0.36 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.36 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD760007390122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.608 | 0.128 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.128 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD763655450122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACIÓN | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.24 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.1824 | 0.0384 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0384 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000122 | B1042C0094LD995941800122 | B1042C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente / C4 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:56 | 2021-04-18 08:21 | 0.76 | 0.16 | 0.2204 | 0.0464 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0464 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD763045500122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | SIN INFORMACIÓN | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.0044 | 0.0078 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0078 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD760007390122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.2816 | 0.4992 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.4992 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD967924300122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.0396 | 0.0702 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0702 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD769306110122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal / C4 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | SIN INFORMACIÓN | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:37 | 2021-04-18 08:39 | 0.44 | 0.78 | 0.0088 | 0.0156 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0156 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD803932000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | SIN INFORMACIÓN | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.1785 | 0.2415 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2415 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.051 | 0.069 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD760007390122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.3264 | 0.4416 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.4416 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD922790000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña / C6 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:41 | 2021-04-18 08:38 | 0.51 | 0.69 | 0.051 | 0.069 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.069 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000122 | B1040C0094LD950890000122 | B1040C0094 | SI | 122 | EAF 107-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco / E1 | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | SIN INFORMACIÓN | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-18 07:25 | 2021-04-18 07:42 | 2021-04-18 07:50 | 0.41 | 0 | 0.0738 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B2211C04230000123 | B2211C0423LT965086700123 | B2211C0423 | SI | 123 | EAF 108-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23138 | S/E TAP OFF PALESTINA JT | Sin Información | 2211 | BA S/E O'HIGGINS 220KV BP1 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 11.1712 | 0 | 8 | 1 |  |  | 11.1712 | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 18:30 | 2021-04-18 08:00 | 0.55 | 0 | 6.1441 | 0 | 0.55 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2209C04230000123 | B2209C0423LT965086700123 | B2209C0423 | NO | 123 | EAF 108-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1973 | TAP OFF PALESTINA | 23138 | S/E TAP OFF PALESTINA JT | Sin Información | 2209 | BA S/E NUEVA ZALDIVAR 220KV BP1 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 1.0471 | 0 | 4 | 1 |  |  | 1.0471 | NO | 2021-04-18 07:27 | 2021-04-18 18:30 | 2021-04-18 18:30 | 11.05 | 0 | 11.5699 | 0 | 11.05 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B1152C01540000124 | B1152C0154LT968026900124 | B1152C0154 | NO | 124 | EAF 109-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT1 | Sin Información | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 7.4053 | 0 | 9.88 | 1 |  |  | 7.4053 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 17:00 | 2.2 | 0.01 | 16.2916 | 0.074053 | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 16.2916 |  | 0.074053 | SIN INFORMACIÓN | 2.2 | 1 | 16.2916 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B2522C02250000124 | B2522C0225LT965284200124 | B2522C0225 | NO | 124 | EAF 109-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 993 | S/E FPC | 25666 | S/E FPC CT2 | Sin Información | 2522 | BA S/E FPC 15KV B1 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | 1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 3.5495 | 0 | 8 | 0.57143 |  |  | 2.0283 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 23:50 | 2.2 | 6.84 | 4.4622 | 13.8734 | 0 | [5 empty] | 13.8734 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B2522C02250000124 | B2522C0225LT965284200124 | B2522C0225 | NO | 124 | EAF 109-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 993 | S/E FPC | 12223 | S/E FPC DT1 | Sin Información | 2522 | BA S/E FPC 15KV B1 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | 1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 2.6621 | 0 | 6 | 0.42857 |  |  | 1.1409 | NO | 2021-04-20 14:47 | 2021-04-20 16:44 | 2021-04-20 23:50 | 2.2 | 6.84 | 2.51 | 7.8038 | 2.2 |  | 2.2 | 1 | 6.9722 |  | 7.8038 | SIN INFORMACIÓN | 2.2 | 1 | 6.9722 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0732C00930000125 | B0732C0093RE968005700125 | B0732C0093 | SI | 125 | EAF 110-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 29107 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E13 | Ovejería | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 69 | Clientes Regulados | 0 | 11.8941 | 2.99 |  |  |  | 11.8941 | NO | 2021-04-21 02:19 | 2021-04-21 03:34 | 2021-04-21 03:34 | 1.24 | 0 | 14.7487 | 0 | 1.24 |  | 1.24 | 1 | 14.7487 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.24 | 1 | 14.7487 | 0 | - | COLINA,TIL TIL | SIN INFORMACIÓN
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1600 | S/E TALCAHUANO C1 | San Vicente | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1163 | Clientes Regulados | 0 | 0.42172 | 0.5 |  |  |  | 0.42172 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.30786 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1604 | S/E TALCAHUANO C2 | Gaete | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 589 | Clientes Regulados | 0 | 6.4945 | 7.7 |  |  |  | 6.4945 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 4.741 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1597 | S/E TALCAHUANO C4 | Concepción | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 218 | Clientes Regulados | 0 | 2.193 | 2.6 |  |  |  | 2.193 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.6009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1587 | S/E TALCAHUANO C6 | Lenga | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5408 | Clientes Regulados | 0 | 3.7112 | 4.4 |  |  |  | 3.7112 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 2.7091 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1588 | S/E TALCAHUANO C7 | Chome | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1270 | Clientes Regulados | 0 | 0.7591 | 0.9 |  |  |  | 0.7591 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.55414 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0275C00850000126 | B0275C0085RE764113210126 | B0275C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 412 | S/E TALCAHUANO | 1606 | S/E TALCAHUANO C8 | Higueras | 275 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8716 | Clientes Regulados | 0 | 1.8556 | 2.2 |  |  |  | 1.8556 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.3546 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 11.2676 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 11.2676 | 0 | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6231 | Clientes Regulados | 0 | 3.9699 | 2.2 |  |  |  | 3.9699 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 2.898 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6473 | Clientes Regulados | 0 | 4.6917 | 2.6 |  |  |  | 4.6917 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3674 | Clientes Regulados | 0 | 2.1654 | 1.2 |  |  |  | 2.1654 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.5808 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9676 | Clientes Regulados | 0 | 4.6917 | 2.6 |  |  |  | 4.6917 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 3.425 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13145 | Clientes Regulados | 0 | 5.9549 | 3.3 |  |  |  | 5.9549 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 4.3471 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1021 | Clientes Regulados | 0 | 1.4436 | 0.8 |  |  |  | 1.4436 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3191 | Clientes Regulados | 0 | 0.054135 | 0.03 |  |  |  | 0.054135 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.039519 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000126 | B0199C0085RE764113210126 | B0199C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3131 | Clientes Regulados | 0 | 0.054135 | 0.03 |  |  |  | 0.054135 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.039519 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 16.8087 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 16.8087 | 0 | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1662 | S/E TUMBES C1 | Base Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5438 | Clientes Regulados | 0 | 1.6902 | 1.2 |  |  |  | 1.6902 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 1.2339 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1661 | S/E TUMBES C2 | Asmar | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 2.8171 | 2 |  |  |  | 2.8171 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 2.0565 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1665 | S/E TUMBES C3 | Hospital Naval | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.14085 | 0.1 |  |  |  | 0.14085 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.10282 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0176C00850000126 | B0176C0085RE764113210126 | B0176C0085 | NO | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 416 | S/E TUMBES | 1659 | S/E TUMBES C4 | Michimalonco | 176 | BA S/E TUMBES 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1297 | Clientes Regulados | 0 | 0.56341 | 0.4 |  |  |  | 0.56341 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.41129 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 3.8044 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 3.8044 | 0 | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1010 | S/E LATORRE C1 | Partal | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 588 | Clientes Regulados | 0 | 0.65974 | 0.6 |  |  |  | 0.65974 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.48161 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1005 | S/E LATORRE C2 | La Marina | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 622 | Clientes Regulados | 0 | 0.54978 | 0.5 |  |  |  | 0.54978 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.40134 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1002 | S/E LATORRE C3 | Riquelme | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3299 | Clientes Regulados | 0 | 0.98961 | 0.9 |  |  |  | 0.98961 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.72241 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1012 | S/E LATORRE C4 | Valdivia | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1871 | Clientes Regulados | 0 | 1.3195 | 1.2 |  |  |  | 1.3195 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 0.96322 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0133C00850000126 | B0133C0085RE764113210126 | B0133C0085 | SI | 126 | EAF 111-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 372 | S/E LATORRE | 1001 | S/E LATORRE C5 | Puerto | 133 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3626 | Clientes Regulados | 0 | 4.5082 | 4.1 |  |  |  | 4.5082 | NO | 2021-04-21 05:21 | 2021-04-21 06:05 | 2021-04-21 06:05 | 0.73 | 0 | 3.291 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 5.8596 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 5.8596 | 0 | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B2484C00850000127 | B2484C0085RE764113210127 | B2484C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3362 | Clientes Regulados | 0 | 1.7276 | 1.5 |  |  |  | 1.7276 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:28 | 0.29 | 0 | 0.50101 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION,EMPEDRADO,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B2484C00850000127 | B2484C0085RE764113210127 | B2484C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13621 | S/E NIRIVILO BT1 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.23035 | 0.2 |  |  |  | 0.23035 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:28 | 2021-04-21 15:28 | 0.29 | 0 | 0.066801 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B0565C00850000127 | B0565C0085RE764113210127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 327 | Clientes Regulados | 0 | 2.9527 | 1.7 |  |  |  | 2.9527 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.91533 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0565C00850000127 | B0565C0085RE764113210127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9557 | Clientes Regulados | 0 | 3.6474 | 2.1 |  |  |  | 3.6474 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 1.1307 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0567C00850000127 | B0567C0085RE764113210127 | B0567C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Constitución Purapel | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 1.8 |  | 0.0014329 | 0 | 0.02 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.0014329 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | E
B0567C00850000127 | B0567C0085RE764113210127 | B0567C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Constitución Purapel | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 1.8 |  | 0.075496 | 0 | 0.02 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.075496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1483 |  | 0 |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | E
B0565C00850000127 | B0565C0085RE764113210127 | B0565C0085 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Falucho | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4664 | Clientes Regulados | 0 | 3.8211 | 2.2 |  |  |  | 3.8211 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 1.1845 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION,CUREPTO | SIN INFORMACIÓN
B0567C01140000127 | B0567C0114RE968844500127 | B0567C0114 | NO | 127 | EAF 112-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 12572 | S/E CONSTITUCION E2 | Luz Linares | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.67169 | 1.8 |  |  |  | 0.67169 | NO | 2021-04-21 15:10 | 2021-04-21 15:29 | 2021-04-21 15:29 | 0.31 | 0 | 0.20822 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | NO | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3389 | Clientes Regulados | 0 | 1.4481 | 1.58 |  |  |  | 1.4481 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.2317 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | NO | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5548 | Clientes Regulados | 0 | 1.8331 | 2 |  |  |  | 1.8331 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.29329 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000128 | B0145C0112RE760731640128 | B0145C0112 | NO | 128 | EAF 113-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 12917 | S/E CARAMPANGUE CT1 | Tubul /CT1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6631 | Clientes Regulados | 0 | 1.9339 | 2.11 |  |  |  | 1.9339 | NO | 2021-04-24 13:28 | 2021-04-24 13:38 | 2021-04-24 13:38 | 0.16 | 0 | 0.30942 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1064C00850000129 | B1064C0085RE764113210129 | B1064C0085 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30403 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C1 | La Ballena | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.5838 | 2.8 |  |  |  | 2.5838 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 1.5761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C00850000129 | B1064C0085RE764113210129 | B1064C0085 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30404 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C2 | Casas Viejas | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.6761 | 2.9 |  |  |  | 2.6761 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 1.6324 | 0 | 0.61 |  | 0.61 | 1 | 3.2086 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.61 | 1 | 3.2086 | 0 | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C01050000129 | B1064C0105RE803133000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30406 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C4 | Pie Andino | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 10903 | Clientes Regulados | 0 | 1.661 | 1.8 |  | 1.8063 | 0 | 1.661 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:34 | 0.31 | 0 | 1.8063 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10903 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C01050000129 | B1064C0105RE803133000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30407 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C5 | San Francisco | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 4866 | Clientes Regulados | 0 | 1.661 | 1.8 |  | 0.93304 | 0 | 1.661 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.93304 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4851 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1064C01050000129 | B1064C0105RE803133000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | Camilo Henriquez | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 10072 | Clientes Regulados | 0 | 2.0302 | 2.2 |  | 2.1579 | 0 | 2.0302 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 2.1579 | 0 | 0.78541 |  | 0.78541 | 1 | 6.45 | 10071 |  | 0 | 0.78541 | 1 | 6.45 | 0 | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000129 | B1062C0105RE803133000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | Industrial | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 779 | Clientes Regulados | 0 | 1.9719 | 1 |  | 0.29379 | 0 | 1.9719 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.29379 | 0 | 0 |  |  |  |  | 774 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000129 | B1062C0105RE803133000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30399 | S/E COSTANERA C2 | Eyzaguirre | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 6282 | Clientes Regulados | 0 | 2.7606 | 1.4 |  | 1.3236 | 0 | 2.7606 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:45 | 0.5 | 0 | 1.3236 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6282 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000129 | B1062C0105RE803133000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | San Carlos | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | RE | 80313300 | 2975 | Clientes Regulados | 0 | 6.1128 | 3.1 |  | 0.94618 | 0 | 6.1128 | SI | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.94618 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2970 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1062C01050000129 | B1062C0105LD965872300129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96587230 | SIN INFORMACIÓN | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | 0.23 | 0 | 0.1196 | 1 |  |  | 0.23 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.0575 | 0 | 0.2585 |  | 0.2585 | 1 | 3.4058 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.2585 | 1 | 3.4058 | 0 | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD618080000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | CAMILO HENRIQUEZ | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | SIN INFORMACIÓN | AGUAS ANDINAS S.A. | 0.29 | 0 | 0.17532 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1769 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD902090000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.36 | 0 | 1.2011 | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD967924300129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.17 | 0 | 0.16436 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.0476 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0048 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD786272100129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.3 | 0 | 0.20592 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.084 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.04056 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.00624 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0384 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.12672 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0192 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.032 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0912 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.1056 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.04288 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD933070000129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.05 | 0 | 0.0122 | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.0305 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD902090000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.36 | 0 | 0.01872 | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD902090000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.36 | 0 | 0.70884 | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0288 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0696 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.104 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD902090000129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | INDUSTRIAL | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 0.36 | 0 | 0.3866 | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:30 | 0.25 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1064C01050000129 | B1064C0105LD967915600129 | B1064C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 833 | S/E PUENTE ALTO (TEC) | 30408 | S/E PUENTE ALTO (TEC) C6 | SAN FRANCISCO | 1064 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | SIN INFORMACIÓN | PLAZA TOBALABA S.A. | 0.18 | 0 | 0.0344 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:52 | 0.61 | 0 | 0.1098 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD603010010129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30398 | S/E COSTANERA C1 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 60301001 | SIN INFORMACIÓN | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 0.01 | 0 | 0.03628 | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B1062C01050000129 | B1062C0105LD755880660129 | B1062C0105 | NO | 129 | EAF 114-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 832 | S/E COSTANERA | 30401 | S/E COSTANERA C4 | SAN CARLOS | 1062 | BA S/E COSTANERA 12KV | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 75588066 | SIN INFORMACIÓN | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.18 | 0 | 0.28 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 06:15 | 2021-04-25 06:52 | 2021-04-25 06:32 | 0.28 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUENTE ALTO | No Aplica
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5548 | Clientes Regulados | 0 | 1.5592 | 1.77 |  |  |  | 1.5592 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 2.6663 | 0 | 1.5592 |  | 1.5592 | 1 | 8.1315 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5592 | 1 | 8.1315 | 0 | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2321 | Clientes Regulados | 0 | 0.025895 | 0.73 |  |  |  | 0.025895 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:24 | 0.31 | 0 | 0.0080274 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3519 | Clientes Regulados | 0 | 0.25032 | 1.11 |  |  |  | 0.25032 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:26 | 0.35 | 0 | 0.08761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 987 | Clientes Regulados | 0 | 0.25895 | 0.31 |  |  |  | 0.25895 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:27 | 0.36 | 0 | 0.093221 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2218 | Clientes Regulados | 0 | 0.26758 | 0.7 |  |  |  | 0.26758 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:28 | 0.38 | 0 | 0.10168 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 964 | Clientes Regulados | 0 | 0.60421 | 0.3 |  |  |  | 0.60421 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:29 | 0.4 | 0 | 0.24168 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 929 | Clientes Regulados | 0 | 0.6301 | 0.29 |  |  |  | 0.6301 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:29 | 0.4 | 0 | 0.25204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 82 | Clientes Regulados | 0 | 0.9581 | 0.03 |  |  |  | 0.9581 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 1.6384 | 0 | 0.94321 |  | 0.94321 | 1 | 5.471 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.94321 | 1 | 5.471 | 0 | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2655 | Clientes Regulados | 0 | 0.56788 | 0.7 |  |  |  | 0.56788 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 0.97107 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 4.5918 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.71 | 1 | 4.5918 | 0 | - | CURANILAHUE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3581 | Clientes Regulados | 0 | 0.77032 | 0.96 |  |  |  | 0.77032 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:28 | 0.38 | 0 | 0.29272 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 1.2534 | 0.59 |  |  |  | 1.2534 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:31 | 0.43 | 0 | 0.53896 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2688 | Clientes Regulados | 0 | 1.2795 | 0.98 |  |  |  | 1.2795 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:35 | 0.5 | 0 | 0.63976 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000130 | B0148C0112RE760731640130 | B0148C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2503 | Clientes Regulados | 0 | 3.3294 | 2.55 |  |  |  | 3.3294 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 5.6932 | 0 | 1.0802 |  | 1.0802 | 1 | 7.1647 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0802 | 1 | 7.1647 | 0 | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2304 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099544 | 0.45 |  |  |  | 0.0099544 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:19 | 0.23 | 0 | 0.0022895 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.049772 | 0.06 |  |  |  | 0.049772 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:20 | 0.24 | 0 | 0.011945 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 921 | Clientes Regulados | 0 | 0.059727 | 0.18 |  |  |  | 0.059727 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:21 | 0.26 | 0 | 0.015529 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4312 | Clientes Regulados | 0 | 0.17918 | 0.85 |  |  |  | 0.17918 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:22 | 0.28 | 0 | 0.05017 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 251 | Clientes Regulados | 0 | 0.44795 | 0.05 |  |  |  | 0.44795 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:25 | 0.33 | 0 | 0.14782 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.84613 | 0.01 |  |  |  | 0.84613 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:48 | 0.71 | 0 | 0.60075 | 0 | 1.0513 |  | 1.0513 | 1 | 3.0244 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0513 | 1 | 3.0244 | 0 | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3389 | Clientes Regulados | 0 | 1.1628 | 1.32 |  |  |  | 1.1628 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 1.9884 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000130 | B0175C0112RE760731640130 | B0175C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6301 | Clientes Regulados | 0 | 2.1174 | 2.61 |  |  |  | 2.1174 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 3.6207 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS, | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8134 | Clientes Regulados | 0 | 2.4119 | 2.27 |  |  |  | 2.4119 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 4.1243 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1869 | Clientes Regulados | 0 | 0.76499 | 0.72 |  |  |  | 0.76499 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 1.3081 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Lota Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 636 | Clientes Regulados | 0 | 2.1994 | 2.07 |  |  |  | 2.1994 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 3.7609 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000130 | B1076C0112RE760731640130 | B1076C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | Lota El Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5270 | Clientes Regulados | 0 | 2.21 | 2.08 |  |  |  | 2.21 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 3.7791 | 0 | 1.71 |  | 1.71 | 1 | 12.9724 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.77 | 2 | 14.8852 | 0 | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000130 | B0123C0112RE760731640130 | B0123C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa –Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1488 | Clientes Regulados | 0 | 1.2841 | 1.29 |  |  |  | 1.2841 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 2.1958 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 527 | Clientes Regulados | 0 | 0.051789 | 0.18 |  |  |  | 0.051789 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:10 | 0.08 | 0 | 0.0041432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2803 | Clientes Regulados | 0 | 0.069053 | 0.97 |  |  |  | 0.069053 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:13 | 0.13 | 0 | 0.0089768 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 565 | Clientes Regulados | 0 | 0.15537 | 0.2 |  |  |  | 0.15537 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:25 | 0.33 | 0 | 0.051271 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0.17263 | 0.5 |  |  |  | 0.17263 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:26 | 0.35 | 0 | 0.060421 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 177 | Clientes Regulados | 0 | 0.27621 | 0.06 |  |  |  | 0.27621 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:28 | 0.38 | 0 | 0.10496 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 929 | Clientes Regulados | 0 | 0.28484 | 0.32 |  |  |  | 0.28484 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:30 | 0.41 | 0 | 0.11679 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 227 | Clientes Regulados | 0 | 0.43158 | 0.08 |  |  |  | 0.43158 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:31 | 0.43 | 0 | 0.18558 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1757 | Clientes Regulados | 0 | 0.52653 | 0.61 |  |  |  | 0.52653 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 0.90036 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000130 | B1339C0112RE760731640130 | B1339C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 947 | Clientes Regulados | 0 | 0.83726 | 0.33 |  |  |  | 0.83726 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 13:01 | 1.93 | 0 | 1.6159 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.0088093 | 0.01 |  |  |  | 0.0088093 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:17 | 0.19 | 0 | 0.0016738 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 0.017619 | 0.17 |  |  |  | 0.017619 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:20 | 0.24 | 0 | 0.0042285 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.026428 | 0.02 |  |  |  | 0.026428 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:22 | 0.28 | 0 | 0.0073998 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 172 | Clientes Regulados | 0 | 0.035237 | 0.07 |  |  |  | 0.035237 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:23 | 0.3 | 0 | 0.010571 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 85 | Clientes Regulados | 0 | 0.044047 | 0.04 |  |  |  | 0.044047 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:24 | 0.31 | 0 | 0.013654 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 356 | Clientes Regulados | 0 | 0.061665 | 0.15 |  |  |  | 0.061665 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:28 | 0.38 | 0 | 0.023433 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 117 | Clientes Regulados | 0 | 0.13214 | 0.05 |  |  |  | 0.13214 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:32 | 0.45 | 0 | 0.059463 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 352 | Clientes Regulados | 0 | 0.13214 | 0.15 |  |  |  | 0.13214 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:33 | 0.46 | 0 | 0.060784 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 60 | Clientes Regulados | 0 | 0.14976 | 0.03 |  |  |  | 0.14976 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 11:34 | 0.48 | 0 | 0.071884 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000130 | B0145C0112RE760731640130 | B0145C0112 | NO | 130 | EAF 115-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 1.8852 | 2.14 |  |  |  | 1.8852 | NO | 2021-04-25 11:05 | 2021-04-25 12:48 | 2021-04-25 12:48 | 1.71 | 0 | 3.2237 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8214 | 0.88 |  | 0.0056644 | 0 | 5.8214 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0056644 | 0 | 0 |  |  |  |  | 233 |  | 0 |  |  |  |  | - | PANQUEHUE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8214 | 0.88 |  | 0.0066017 | 0 | 5.8214 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0066017 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1213 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8214 | 3.23 |  | 0.042249 | 0 | 5.8214 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.042249 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6545 |  | 0 |  |  |  |  | - | PUTAENDO | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8214 | 3.23 |  | 0.019436 | 0 | 5.8214 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.019436 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2196 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8214 | 2.57 |  | 0.057413 | 0 | 5.8214 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.057413 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8964 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1040C00940000131 | B1040C0094RE968135200131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.8214 | 2.07 |  | 0.040135 | 0 | 5.8214 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.040135 | 0 | 0.0044524 |  | 0.0044524 | 1 | 0.1715 | 6755 |  | 0 | 1.166 | 3 | 35.067 | 0.1715 | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 1.9 |  | 1.242e-06 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 1.242e-06 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 1.9 |  | 0.11536 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.11536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5143 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 1.9 |  | 0.0090162 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0090162 | 0 | 0 |  |  |  |  | 265 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 2 |  | 0.048628 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.048628 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4202 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 2 |  | 0.047418 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.047418 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2824 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 2.98 |  | 0.028756 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.028756 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1233 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.337 | 2.98 |  | 0.16185 | 0 | 5.337 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.16185 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11324 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.46 |  | 0.0077199 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0077199 | 0 | 0 |  |  |  |  | 342 |  | 0 |  |  |  |  | - | CALLE LARGA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.46 |  | 0.0049819 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0049819 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.46 |  | 0.098871 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.098871 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3645 |  | 0 |  |  |  |  | - | RINCONADA | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco /E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.46 |  | 0.0079407 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0079407 | 0 | 0 |  |  |  |  | 107 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.1 |  | 0.0012265 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.0012265 | 0 | 0 |  |  |  |  | 181 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.1 |  | 0.10829 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.10829 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4423 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN ESTEBAN | C
B1042C00940000131 | B1042C0094RE968135200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.7622 | 2.1 |  | 0.02803 | 0 | 5.7622 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0.02803 | 0 | 0.008162 |  | 0.008162 | 1 | 0.6681 | 1305 |  | 0 | 1.3121 | 2 | 100.688 | 0 | - | SANTA MARÍA | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD781020300131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | SIN INFORMACIÓN | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD780366100131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD616067000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD795348600131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA UAC LTDA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD780366100131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD761591540131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | SIN INFORMACIÓN | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD922790000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD760007390131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD966137500131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD803932000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | SIN INFORMACIÓN | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD922790000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD760007390131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.64 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.64 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD922790000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:36 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD995928200131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD786272100131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD760007390131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD995989000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | SIN INFORMACIÓN | CASINO RINCONADA S A | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD768375300131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | SIN INFORMACIÓN | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD969103000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD760007390131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD616067000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD812010000131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD760007390131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD763655450131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACIÓN | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.24 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000131 | B1042C0094LD995941800131 | B1042C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000131 | B1040C0094LD950890000131 | B1040C0094 | SI | 131 | EAF 116-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | SIN INFORMACIÓN | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-04-25 11:35 | 2021-04-25 11:38 | 2021-04-25 11:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B2006C00850000132 | B2006C0085RE764113210132 | B2006C0085 | NO | 132 | SD2021032924 | Programado | TZ | NO | NO | 1840 | S/E CENTRO | 21446 | S/E CENTRO H1 | Centro | 2006 | BA S/E CENTRO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 28.6763 | SIN INFORMACION |  |  |  | 28.6763 | NO | 2021-04-16 05:51 | 2021-04-16 08:15 | 2021-04-16 08:15 | 2.39 | 0 | 68.5365 | 0 | 2.39 | 2.39 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000133 | B2229C0085RE764113210133 | B2229C0085 | NO | 133 | SD2021033103 | Programado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22849 | S/E PACIFICO HT1 | Pacifico | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.8956 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.8956 | NO | 2021-04-16 16:15 | 2021-04-16 16:44 | 2021-04-16 16:44 | 0.48 | 0 | 4.7499 | 0 | 0.48 | 0.48 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000134 | B1870C0085RE764113210134 | B1870C0085 | NO | 134 | SD2021029626 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21081 | S/E ALTO HOSPICIO HT1 | Alto Hospicio | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 13.3664 | SIN INFORMACION |  |  |  | 13.3664 | NO | 2021-04-18 01:44 | 2021-04-18 06:00 | 2021-04-18 06:00 | 4.26 | 0 | 56.941 | 0 | 4.26 | 4.26 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1227C00850000135 | B1227C0085RE764113210135 | B1227C0085 | SI | 135 | SD2021033117 | Programado | TZ | NO | NO | 621 | S/E HERNAN FUENTES | 2842 | S/E HERNAN FUENTES E1 | Bodega y Piedra Colgada | 1227 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.6033 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.6033 | NO | 2021-04-18 05:00 | 2021-04-18 06:59 | 2021-04-18 06:59 | 1.98 | 0 | 11.0945 | 0 | 1.98 | 1.98 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0300C01120000136 | B0300C0112RE760731640136 | B0300C0112 | SI | 136 | SD2021035030 | Programado | TZ | NO | NO | 441 | S/E PILLANLELBUN | 1346 | S/E PILLANLELBUN CT1 | Pillanlelbun Frontel | 300 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5681 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.5681 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 2021-04-21 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0300C00950000136 | B0300C0095RE783975300136 | B0300C0095 | SI | 136 | SD2021035030 | Programado | TZ | NO | NO | 441 | S/E PILLANLELBUN | 28655 | S/E PILLANLELBUN C3 | Pillanlelbun Codiner | 300 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.39748 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.39748 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 2021-04-21 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0169C01120000136 | B0169C0112RE760731640136 | B0169C0112 | SI | 136 | SD2021035030 | Programado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 13260 | S/E LAUTARO ET3 | Lautaro Frontel | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 11.3261 | SIN INFORMACION |  |  |  | 11.3261 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 2021-04-21 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0169C00950000136 | B0169C0095RE783975300136 | B0169C0095 | SI | 136 | SD2021035030 | Programado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Lautaro Codiner | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.61445 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.61445 | NO | 2021-04-21 23:20 | 2021-04-21 23:21 | 2021-04-21 23:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000137 | B2376C0085RE764113210137 | B2376C0085 | SI | 137 | SD2021033215 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Tocopilla 52D. 52E26 y 52E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6324 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.6324 | NO | 2021-04-24 07:00 | 2021-04-24 07:03 | 2021-04-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2504C00930000138 | B2504C0093RE968005700138 | B2504C0093 | NO | 138 | SD2021027367 | Programado | TZ | NO | NO | 2015 | TAP OFF ENTEL | 30630 | TAP OFF ENTEL CT1 | Entel | 2504 | BA TAP ENTEL 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.032668 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.032668 | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | 2021-04-25 13:13 | 7.24 | 0 | 0.23652 | 0 | 7.24 | 7.24 | 1.24 | 1 | 0.040509 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.24 | 1 | 0.040509 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0695C00930000138 | B0695C0093RE968005700138 | B0695C0093 | NO | 138 | SD2021027367 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 13399 | S/E CALEU CT1 | Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.12952 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.12952 | NO | 2021-04-25 05:58 | 2021-04-25 13:13 | 2021-04-25 13:13 | 7.24 | 0 | 0.93772 | 0 | 7.24 | 13.8829 | 7.24 | 1 | 0.93772 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.8829 | 2 | 1.0277 | 0.11435 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0129C00850000139 | B0129C0085RE764113210139 | B0129C0085 | SI | 139 | SD2021036055 | Programado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 935 | S/E INCAHUASI ET | Incahuasi | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7421 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.7421 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 9.3725 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850000139 | B0239C0085RE764113210139 | B0239C0085 | SI | 139 | SD2021036055 | Programado | TZ | NO | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 983 | S/E LAS COMPAÑIAS CT1 | Las compañias | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.0753 | SIN INFORMACION |  |  |  | 10.0753 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 54.2053 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0505C00850000139 | B0505C0085RE764113210139 | B0505C0085 | SI | 139 | SD2021036055 | Programado | TZ | NO | NO | 580 | S/E MAITENCILLO | 2582 | S/E MAITENCILLO H1 | Maitencillo | 505 | BA S/E MAITENCILLO 220KV BP1-1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.31245 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.31245 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 1.681 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0521C01330000139 | B0521C0133LT946380000139 | B0521C0133 | SI | 139 | SD2021036055 | Programado | TZ | NO | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | Romeral CAP CMP | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 9.6821 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 9.6821 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 52.0898 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0485C04350000139 | B0485C0435LT760815900139 | B0485C0435 | SI | 139 | SD2021036055 | Programado | TZ | NO | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 2479 | S/E DOS AMIGOS ET1 | Dos Amigos | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | SIN INFORMACION | Sierra Gorda S.C.M. | 0.17109 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.17109 | NO | 2021-04-25 08:10 | 2021-04-25 13:33 | 2021-04-25 13:33 | 5.38 | 0 | 0.92049 | 0 | 5.38 | 5.38 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0129C00850000140 | B0129C0085RE764113210140 | B0129C0085 | SI | 140 | SD2021036121 | Programado | TZ | NO | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 12883 | S/E INCAHUASI ET1 | Incahuasi | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7421 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.7421 | NO | 2021-04-25 08:49 | 2021-04-25 13:36 | 2021-04-25 13:36 | 4.78 | 0 | 8.3272 | 0 | 4.78 | 10.16 | 2.16 | 1 | 3.7629 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.16 | 1 | 3.7629 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000141 | B0174C0112RE760731640141 | B0174C0112 | NO | 141 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8898 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.8898 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | 2021-04-25 15:44 | 6.73 | 0 | 19.4485 | 0 | 6.73 | 6.73 | 0.73 | 1 | 2.1096 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 2.1096 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000141 | B0174C0095RE783975300141 | B0174C0095 | NO | 141 | SD2021028827 | Programado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.61907 | 0.161 |  | 0.04 | 0.052 | 0.61907 | NO | 2021-04-25 09:00 | 2021-04-25 15:44 | 2021-04-25 15:44 | 6.73 | 0 | 0.04 | 0.052 | 0.064613 | 0.064613 | 0 |  |  | 365 | 0.052 | 365 |  |  |  |  | - | Galvarino | E
B0214C01160000142 | B0214C0116RE760731620142 | B0214C0116 | SI | 142 | SD2021036686 | Programado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche/Lanco | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.006658 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.006658 | NO | 2021-04-27 00:09 | 2021-04-27 00:11 | 2021-04-27 00:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0802C00930000143 | B0802C0093RE968005700143 | B0802C0093 | SI | 143 | SD2021036970 | Programado | TZ | NO | NO | 699 | S/E LO PRADO | 13420 | S/E LO PRADO CT2 | Hidronor Chile S.A. | 802 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.36594 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.36594 | NO | 2021-04-27 13:34 | 2021-04-27 19:21 | 2021-04-27 19:21 | 5.78 | 0 | 2.1151 | 0 | 5.78 | 5.78 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0531C00850000144 | B0531C0085RE764113210144 | B0531C0085 | SI | 144 | SD2021037646 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2792 | S/E VALLENAR C4 | Vallenar | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.8074 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.8074 | NO | 2021-04-28 15:33 | 2021-04-28 18:37 | 2021-04-28 18:37 | 3.06 | 0 | 30.0106 | 0 | 3.06 | 3.06 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B3187C00850000145 | B3187C0085RE764113210145 | B3187C0085 | NO | 145 | SD2021037804 | Programado | TZ | NO | NO | 1924 | S/E QUIANI | 30655 | S/E QUIANI C7 | Lluta | 3187 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.2886 | SIN INFORMACION |  |  |  | 6.2886 | NO | 2021-04-28 18:35 | 2021-04-28 19:16 | 2021-04-28 19:16 | 0.68 | 0 | 4.2763 | 0 | 0.68 | 0.68 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1631C05130000146 | B1631C0513LT778314000146 | B1631C0513 | NO | 146 | EAF 117-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2028 | S/E GUANACO | 19223 | S/E GUANACO FR3 | Completa | 1631 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | 1 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 1.227 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1.227 | NO | 2021-04-27 21:35 | 2021-04-28 04:02 | 2021-04-28 04:02 | 6.45 | 0 | 7.9144 | 0 | 6.45 |  | 6.45 | 1 | 7.9144 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 28.66 | 3 | 41.0073 | 7.9144 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 845 | Clientes Regulados | 0 | 0.41792 | 0.41 |  |  |  | 0.41792 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:33 | 0.28 | 0 | 0.11702 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 262 | Clientes Regulados | 0 | 0.13251 | 0.13 |  |  |  | 0.13251 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:37 | 0.34 | 0 | 0.045054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 250 | Clientes Regulados | 0 | 0.12232 | 0.12 |  |  |  | 0.12232 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:38 | 0.36 | 0 | 0.044035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 272 | Clientes Regulados | 0 | 0.13251 | 0.13 |  |  |  | 0.13251 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:39 | 0.38 | 0 | 0.050354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 199 | Clientes Regulados | 0 | 0.10193 | 0.1 |  |  |  | 0.10193 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:40 | 0.4 | 0 | 0.040773 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 767 | Clientes Regulados | 0 | 1.3251 | 1.3 |  |  |  | 1.3251 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:45 | 0.48 | 0 | 0.63606 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Chonchi Centro | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1696 | Clientes Regulados | 0 | 1.9469 | 1.91 |  |  |  | 1.9469 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 1.1292 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 104 | Clientes Regulados | 0 | 0.18348 | 0.18 |  |  |  | 0.18348 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 0.10642 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000147 | B0406C0116RE760731620147 | B0406C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6093 | Clientes Regulados | 0 | 3.007 | 2.95 |  |  |  | 3.007 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:51 | 2021-04-29 21:51 | 0.58 | 0 | 1.7441 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000147 | B0452C0116RE760731620147 | B0452C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5454 | Clientes Regulados | 0 | 2.5872 | 2.36 |  |  |  | 2.5872 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:52 | 0.6 | 0 | 1.5523 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000147 | B0452C0116RE760731620147 | B0452C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3921 | Clientes Regulados | 0 | 3.2449 | 2.96 |  |  |  | 3.2449 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:52 | 0.6 | 0 | 1.9469 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000147 | B0452C0116RE760731620147 | B0452C0116 | NO | 147 | EAF 118-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1511 | Clientes Regulados | 0 | 5.4374 | 4.96 |  |  |  | 5.4374 | NO | 2021-04-29 21:16 | 2021-04-29 21:52 | 2021-04-29 21:52 | 0.6 | 0 | 3.2624 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000148 | B0171C0085RE764113210148 | B0171C0085 | NO | 148 | EAF 119-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.78326 | 1.06 |  |  |  | 0.78326 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 09:41 | 2021-04-30 06:10 | 1.96 | 0 | 1.5352 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000148 | B0171C0085RE764113210148 | B0171C0085 | NO | 148 | EAF 119-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 839 | Clientes Regulados | 0 | 0.51725 | 0.7 |  |  |  | 0.51725 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 09:41 | 2021-04-30 06:30 | 2.29 | 0 | 1.1845 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000148 | B0171C0085RE764113210148 | B0171C0085 | NO | 148 | EAF 119-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.803 | 2.44 |  |  |  | 1.803 | NO | 2021-04-30 04:12 | 2021-04-30 09:41 | 2021-04-30 06:51 | 2.64 | 0 | 4.7598 | 0 | 2.41 |  | 2.41 | 1 | 7.4795 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.41 | 1 | 7.4795 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000149 | B1932C0085RE764113210149 | B1932C0085 | NO | 149 | EAF 120-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 17818 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13,8 KV | Sin Información | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.2477 | 1.2 |  |  |  | 1.2477 | NO | 2021-04-30 17:22 | 2021-04-30 17:33 | 2021-04-30 17:33 | 0.18 | 0 | 0.22458 | 0 | 0.18 |  | 0.18 | 1 | 0.22458 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.47 | 2 | 0.66538 | 0 | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000150 | B0406C0116RE760731620150 | B0406C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 830 | Clientes Regulados | 0 | 0.41714 | 0.29 |  |  |  | 0.41714 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:38 | 0.13 | 0 | 0.054228 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON, | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000150 | B0406C0116RE760731620150 | B0406C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 872 | Clientes Regulados | 0 | 1.7549 | 1.22 |  |  |  | 1.7549 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.24568 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000150 | B0406C0116RE760731620150 | B0406C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Conchi Centro | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1686 | Clientes Regulados | 0 | 1.2946 | 0.9 |  |  |  | 1.2946 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.18124 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000150 | B0452C0116RE760731620150 | B0452C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5391 | Clientes Regulados | 0 | 3.2249 | 1.52 |  |  |  | 3.2249 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.45149 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000150 | B0406C0116RE760731620150 | B0406C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7064 | Clientes Regulados | 0 | 3.5672 | 2.48 |  |  |  | 3.5672 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.49941 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON, | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000150 | B0452C0116RE760731620150 | B0452C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellon Ciudad | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3928 | Clientes Regulados | 0 | 3.9463 | 1.86 |  |  |  | 3.9463 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.55248 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000150 | B0452C0116RE760731620150 | B0452C0116 | NO | 150 | EAF 121-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1515 | Clientes Regulados | 0 | 3.6917 | 1.74 |  |  |  | 3.6917 | NO | 2021-05-01 01:30 | 2021-05-01 01:39 | 2021-05-01 01:39 | 0.14 | 0 | 0.51684 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000151 | B2566C0115RE968666800151 | B2566C0115 | NO | 151 | EAF 122-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicavén | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 634 | Clientes Regulados | 0 | 0.6379 | 0.29 |  |  |  | 0.6379 | NO | 2021-05-04 19:45 | 2021-05-04 23:02 | 2021-05-04 20:02 | 0.28 | 0 | 0.17861 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000151 | B2566C0115RE968666800151 | B2566C0115 | NO | 151 | EAF 122-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 503 | Clientes Regulados | 0 | 0.52792 | 0.24 |  |  |  | 0.52792 | NO | 2021-05-04 19:45 | 2021-05-04 23:02 | 2021-05-04 20:23 | 0.63 | 0 | 0.33259 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RETIRO | SIN INFORMACIÓN
B2238C04150000152 | B2238C0415LT946210000152 | B2238C0415 | SI | 152 | EAF 123-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1841 | S/E CERRO COLORADO | 21469 | S/E CERRO COLORADO HT1 | Sin Información | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | 1 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 27.0242 | 0 | 29.36 | 1 |  |  | 27.0242 | NO | 2021-05-05 04:32 | 2021-05-05 05:13 | 2021-05-05 05:13 | 0.68 | 0 | 18.3765 | 0 | 0.68 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000153 | B1073C0112RE760731640153 | B1073C0112 | NO | 153 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3920 | Clientes Regulados | 0 | 2.1793 | 3.07 |  |  |  | 2.1793 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.17435 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000153 | B1073C0112RE760731640153 | B1073C0112 | NO | 153 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5730 | Clientes Regulados | 0 | 1.8812 | 2.65 |  |  |  | 1.8812 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.15049 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000153 | B1073C0112RE760731640153 | B1073C0112 | NO | 153 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 1.3275 | 1.87 |  |  |  | 1.3275 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.1062 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,CHOL CHOL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000153 | B1073C0112RE760731640153 | B1073C0112 | NO | 153 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6261 | Clientes Regulados | 0 | 1.9593 | 2.76 |  |  |  | 1.9593 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.15674 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000153 | B1073C0112RE760731640153 | B1073C0112 | NO | 153 | EAF 124-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7369 | Clientes Regulados | 0 | 1.8102 | 2.55 |  |  |  | 1.8102 | NO | 2021-05-07 10:21 | 2021-05-07 10:26 | 2021-05-07 10:26 | 0.08 | 0 | 0.14481 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.73259 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.73259 | 0 | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000154 | B0593C0085RE764113210154 | B0593C0085 | SI | 154 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2115 | Clientes Regulados | 0 | 0.54725 | 0.6 |  |  |  | 0.54725 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 0.19154 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA,PERALILLO | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000154 | B0593C0085RE764113210154 | B0593C0085 | SI | 154 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3408 | Clientes Regulados | 0 | 3.1102 | 3.41 |  |  |  | 3.1102 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 15:01 | 0.35 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,PERALILLO,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000154 | B0593C0085RE764113210154 | B0593C0085 | SI | 154 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1774 | Clientes Regulados | 0 | 0.76615 | 0.84 |  |  |  | 0.76615 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 16:59 | 0.55 | 1.76 | 0.42138 | 1.3484 | 0 | [5 empty] | 1.3484 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000154 | B0593C0085RE764113210154 | B0593C0085 | SI | 154 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 587 | Clientes Regulados | 0 | 0.38308 | 0.42 |  |  |  | 0.38308 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 17:14 | 0.55 | 2.01 | 0.21069 | 0.76998 | 0 | [5 empty] | 0.76998 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000154 | B0593C0085RE764113210154 | B0593C0085 | SI | 154 | EAF 125-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 197 | Clientes Regulados | 0 | 0.12769 | 0.14 |  |  |  | 0.12769 | NO | 2021-05-07 14:40 | 2021-05-07 14:58 | 2021-05-07 17:25 | 0.55 | 2.19 | 0.070231 | 0.27965 | 0.40176 |  | 0.40176 | 1 | 1.9824 |  | 0.27965 | SIN INFORMACIÓN | 1.1918 | 2 | 6.2958 | 0 | - | PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3105 | S/E QUIRIHUE ET1 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 1.5423 | 2 |  |  |  | 1.5423 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:07 | 1.33 | 0 | 2.0513 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NINHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.69403 | 0.9 |  |  |  | 0.69403 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:15 | 1.46 | 0 | 1.0133 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELLUHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.5398 | 0.7 |  |  |  | 0.5398 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:16 | 1.48 | 0 | 0.79891 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000155 | B0615C0085RE764113210155 | B0615C0085 | NO | 155 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2047 | Clientes Regulados | 0 | 0.46269 | 0.6 |  |  |  | 0.46269 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:17 | 1.5 | 0 | 0.69403 | 0 | 1.4071 |  | 1.4071 | 1 | 4.5575 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.4071 | 1 | 4.5575 | 0 | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0578C00850000155 | B0578C0085RE764113210155 | B0578C0085 | NO | 155 | EAF 126-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | Línea 33 kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.19518 | 0.2 |  |  |  | 0.19518 | NO | 2021-05-08 10:47 | 2021-05-08 12:14 | 2021-05-08 12:20 | 1.54 | 0 | 0.30057 | 0 | 1.54 |  | 1.54 | 1 | 0.30057 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.54 | 1 | 0.30057 | 0 | - | NINHUE | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000156 | B0615C0085RE764113210156 | B0615C0085 | NO | 156 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3597 | Clientes Regulados | 0 | 0.55209 | 0.48 |  |  |  | 0.55209 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.044167 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.27144 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.4871 | 2 | 4.8289 | 0 | - | PELLUHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0578C00850000156 | B0578C0085RE764113210156 | B0578C0085 | NO | 156 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 638 | S/E HUALTE | 2962 | S/E HUALTE FT | Linea 33kV Hualte - Quirihue | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.19518 | 0.2 |  |  |  | 0.19518 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.015614 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.015614 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.62 | 2 | 0.31619 | 0 | - | NINHUE | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000156 | B0615C0085RE764113210156 | B0615C0085 | NO | 156 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2047 | Clientes Regulados | 0 | 0.32205 | 0.28 |  |  |  | 0.32205 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.025764 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUIRIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000156 | B0615C0085RE764113210156 | B0615C0085 | NO | 156 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3108 | S/E QUIRIHUE ET2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1420 | Clientes Regulados | 0 | 2.0818 | 1.81 |  |  |  | 2.0818 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.16655 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NINHUE,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850000156 | B0615C0085RE764113210156 | B0615C0085 | NO | 156 | EAF 127-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2652 | Clientes Regulados | 0 | 0.43707 | 0.38 |  |  |  | 0.43707 | NO | 2021-05-08 12:28 | 2021-05-08 12:33 | 2021-05-08 12:33 | 0.08 | 0 | 0.034966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COBQUECURA,QUIRIHUE,TREHUACO | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150000157 | B1092C0115RE968666800157 | B1092C0115 | NO | 157 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1275 | Clientes Regulados | 0 | 1.4139 | 0.38 |  | 0.062455 | 0 | 1.4139 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 11:21 | 0.44 | 0 | 0.062455 | 0 | 0 |  |  |  |  | 510 |  | 0 |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | E
B1157C01260000157 | B1157C0126LT612160000157 | B1157C0126 | SI | 157 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | Arranque EFE | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.061428 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.061428 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 11:45 | 0.84 | 0 | 0.051599 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150000157 | B1092C0115RE968666800157 | B1092C0115 | NO | 157 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 1.5627 | 0.42 |  | 0.049777 | 0 | 1.5627 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.09 | 0.04 | 0.049777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 759 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B1092C01150000157 | B1092C0115RE968666800157 | B1092C0115 | NO | 157 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 1.5627 | 0.42 |  | 12220.5189 | 0 | 1.5627 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.09 | 0.04 | 12220.5189 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3218 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B1092C01150000157 | B1092C0115RE968666800157 | B1092C0115 | NO | 157 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 1.5627 | 0.42 |  | 138.1733 | 0 | 1.5627 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.09 | 0.04 | 138.1733 | 0 | 0 |  |  |  |  | 71 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B1092C01150000157 | B1092C0115RE968666800157 | B1092C0115 | NO | 157 | EAF 128-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4779 | Clientes Regulados | 0 | 1.5627 | 0.42 |  | 4927.9841 | 0 | 1.5627 | NO | 2021-05-09 10:54 | 2021-05-09 11:45 | 2021-05-09 12:03 | 1.09 | 0.04 | 4927.9841 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1501 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN CARLOS | E
B0565C00850000158 | B0565C0085RE764113210158 | B0565C0085 | NO | 158 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2927 | S/E CONSTITUCION E1 | Purapel | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1127 | Clientes Regulados | 0 | 9.0953 | 10.3 |  |  |  | 9.0953 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:03 | 0.14 | 0 | 1.2733 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0565C00850000158 | B0565C0085RE764113210158 | B0565C0085 | NO | 158 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9575 | Clientes Regulados | 0 | 1.2098 | 1.37 |  |  |  | 1.2098 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:03 | 0.14 | 0 | 0.16937 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0567C01140000158 | B0567C0114RE968844500158 | B0567C0114 | NO | 158 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.67543 | 1.53 |  | 0.0005279 | 0 | 0.67543 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:16 | 0.36 | 0 | 0.0005279 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | E
B0567C01140000158 | B0567C0114RE968844500158 | B0567C0114 | NO | 158 | EAF 129-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2925 | S/E CONSTITUCION ET2 | Energía Verde | 567 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.67543 | 1.53 |  | 0.02832 | 0 | 0.67543 | SI | 2021-05-10 11:54 | 2021-05-10 12:01 | 2021-05-10 12:16 | 0.36 | 0 | 0.02832 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - | CONSTITUCION | E
B0720C00930000159 | B0720C0093RE968005700159 | B0720C0093 | SI | 159 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3510 | S/E CLUB HIPICO C22 | Chiloé | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 6045 | Clientes Regulados | 0 | 18.2474 | 6.45 |  |  |  | 18.2474 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 3.8319 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN MIGUEL | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000159 | B0720C0093RE968005700159 | B0720C0093 | SI | 159 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | Estacion Central /C24 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5949 | Clientes Regulados | 0 | 10.1846 | 3.6 |  |  |  | 10.1846 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 2.1388 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000159 | B0720C0093RE968005700159 | B0720C0093 | SI | 159 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3476 | S/E CLUB HIPICO ET3A | Grajales /C23 | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4875 | Clientes Regulados | 0 | 6.8746 | 2.43 |  |  |  | 6.8746 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 13:52 | 0.44 | 1.15 | 3.0248 | 7.9058 | 0 | [5 empty] | 7.9058 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B0720C00930000159 | B0720C0093RE968005700159 | B0720C0093 | SI | 159 | EAF 130-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 685 | S/E CLUB HIPICO | 3504 | S/E CLUB HIPICO C21 | Huamachuco | 720 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10710 | Clientes Regulados | 0 | 10.7787 | 3.81 |  |  |  | 10.7787 | NO | 2021-05-12 12:16 | 2021-05-12 12:28 | 2021-05-12 12:29 | 0.21 | 0 | 2.2635 | 0 | 0.24431 |  | 0.24431 | 1 | 11.2591 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.57431 | 2 | 26.9737 | 0 | - | SANTIAGO | SIN INFORMACIÓN
B2384C04270000160 | B2384C0427LT857586000160 | B2384C0427 | SI | 160 | EAF 131-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23205 | S/E ZALDIVAR JT2 | Completa | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 46.6524 | 0 | 41 | 1 |  |  | 46.6524 | NO | 2021-05-13 02:03 | 2021-05-13 10:07 | 2021-05-13 10:07 | 8.06 | 0 | 376.0186 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000161 | B1760C0085RE764113210161 | B1760C0085 | NO | 161 | EAF 132-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 582 | S/E PAPOSO | 2666 | S/E PAPOSO J2 | Paposo /J2 | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.074878 | 0.075 |  |  |  | 0.074878 | NO | 2021-05-13 05:26 | 2021-05-13 10:16 | 2021-05-13 10:16 | 4.83 | 0 | 0.36166 | 0 | 4.83 |  | 4.83 | 1 | 0.36166 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.83 | 1 | 0.36166 | 0.13703 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 212 | Clientes Regulados | 0 | 0.068586 | 0.08 |  |  |  | 0.068586 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:32 | 0.14 | 0 | 0.0096021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1556 | Clientes Regulados | 0 | 0.4801 | 0.56 |  |  |  | 0.4801 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:33 | 0.16 | 0 | 0.076816 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 748 | Clientes Regulados | 0 | 0.23148 | 0.27 |  |  |  | 0.23148 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:35 | 0.19 | 0 | 0.043981 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1822 | Clientes Regulados | 0 | 0.55726 | 0.65 |  |  |  | 0.55726 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:37 | 0.23 | 0 | 0.12817 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.10288 | 0.12 |  |  |  | 0.10288 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:39 | 0.26 | 0 | 0.026749 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 921 | Clientes Regulados | 0 | 0.28292 | 0.33 |  |  |  | 0.28292 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:40 | 0.28 | 0 | 0.079217 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1514 | Clientes Regulados | 0 | 0.46296 | 0.54 |  |  |  | 0.46296 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:44 | 0.34 | 0 | 0.15741 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.0085733 | 0.01 |  |  |  | 0.0085733 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 17:45 | 0.36 | 0 | 0.0030864 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:40 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 981 | Clientes Regulados | 0 | 0.30006 | 0.35 |  |  |  | 0.30006 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:52 | 1.48 | 0 | 0.4441 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 0.26577 | 0.31 |  |  |  | 0.26577 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:03 | 0.66 | 0 | 0.17541 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 379 | Clientes Regulados | 0 | 0.11145 | 0.13 |  |  |  | 0.11145 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:05 | 0.69 | 0 | 0.076902 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 84 | Clientes Regulados | 0 | 0.02572 | 0.03 |  |  |  | 0.02572 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:45 | 1.36 | 0 | 0.034979 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000162 | B0123C0112RE760731640162 | B0123C0112 | NO | 162 | EAF 133-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 0.02572 | 0.03 |  |  |  | 0.02572 | NO | 2021-05-14 17:23 | 2021-05-14 18:40 | 2021-05-14 18:47 | 1.39 | 0 | 0.035751 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000163 | B1339C0112RE760731640163 | B1339C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4465 | Clientes Regulados | 0 | 1.2101 | 1.84 |  |  |  | 1.2101 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.10891 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000163 | B1339C0112RE760731640163 | B1339C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6652 | Clientes Regulados | 0 | 1.7954 | 2.73 |  |  |  | 1.7954 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:06 | 0.21 | 0 | 0.37703 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000163 | B0175C0112RE760731640163 | B0175C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2661 | Clientes Regulados | 0 | 0.70281 | 1.25 |  |  |  | 0.70281 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.063253 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 212 | Clientes Regulados | 0 | 0.059394 | 0.09 |  |  |  | 0.059394 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.0053454 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2304 | Clientes Regulados | 0 | 0.65333 | 0.99 |  |  |  | 0.65333 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:04 | 0.18 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1822 | Clientes Regulados | 0 | 0.51474 | 0.78 |  |  |  | 0.51474 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:06 | 0.21 | 0 | 0.1081 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2535 | Clientes Regulados | 0 | 0.71932 | 1.09 |  |  |  | 0.71932 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:07 | 0.23 | 0 | 0.16544 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 921 | Clientes Regulados | 0 | 0.26397 | 0.4 |  |  |  | 0.26397 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:09 | 0.26 | 0 | 0.068633 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 578 | Clientes Regulados | 0 | 0.16498 | 0.25 |  |  |  | 0.16498 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:46 | 0.88 | 0 | 0.14518 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.09239 | 0.14 |  |  |  | 0.09239 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:55 | 1.03 | 0 | 0.095162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000163 | B0175C0112RE760731640163 | B0175C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6314 | Clientes Regulados | 0 | 1.9791 | 3.52 |  |  |  | 1.9791 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 21:59 | 0.09 | 0 | 0.17812 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000163 | B0123C0112RE760731640163 | B0123C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 925 | Clientes Regulados | 0 | 0.45535 | 0.69 |  |  |  | 0.45535 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 22:46 | 2021-05-16 22:31 | 0.63 | 0 | 0.28687 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000163 | B1339C0112RE760731640163 | B1339C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6581 | Clientes Regulados | 0 | 2.0321 | 3.08 |  |  |  | 2.0321 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:01 | 0.13 | 0 | 0.26418 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN, | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000163 | B1339C0112RE760731640163 | B1339C0112 | NO | 163 | EAF 134-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2850 | Clientes Regulados | 0 | 0.87467 | 1.33 |  |  |  | 0.87467 | NO | 2021-05-16 21:53 | 2021-05-16 21:59 | 2021-05-16 22:04 | 0.18 | 0 | 0.15744 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN, | SIN INFORMACIÓN
B0796C00930000164 | B0796C0093RE968005700164 | B0796C0093 | SI | 164 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3709 | S/E LO BOZA E28 | Comodoro | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 34 | Clientes Regulados | 0 | 15.0675 | 7.16 |  |  |  | 15.0675 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 15:31 | 1.01 | 3.81 | 15.2181 | 57.407 | 0 | [5 empty] | 57.407 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL,RENCA | SIN INFORMACIÓN
B0796C00930000164 | B0796C0093RE968005700164 | B0796C0093 | SI | 164 | EAF 135-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 697 | S/E LO BOZA | 3707 | S/E LO BOZA E26 | Cordillera | 796 | BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 7.7442 | 3.68 |  |  |  | 7.7442 | NO | 2021-05-17 10:41 | 2021-05-17 11:27 | 2021-05-17 12:13 | 1.01 | 0.51 | 7.8216 | 3.9495 | 1.01 |  | 1.01 | 1 | 23.0398 |  | 3.9495 | SIN INFORMACIÓN | 1.01 | 1 | 23.0398 | 0 | - | QUILICURA,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 25152 | S/E SAN PABLO E17 | Aeropuerto 2 | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.72748 | 0.6 |  |  |  | 0.72748 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.065474 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 25153 | S/E SAN PABLO E18 | Aeropuerto 3 | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.2731 | 1.05 |  |  |  | 1.2731 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.11458 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4267 | S/E SAN PABLO D1 | Aeropuerto | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 3.3828 | 2.79 |  |  |  | 3.3828 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.30445 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 29382 | S/E SAN PABLO E15 | Comendador | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 4046 | Clientes Regulados | 0 | 9.7119 | 8.01 |  |  |  | 9.7119 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.87407 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 25151 | S/E SAN PABLO E16 | El Tranque | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 140 | Clientes Regulados | 0 | 10.8153 | 8.92 |  |  |  | 10.8153 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.97337 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU,PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4270 | S/E SAN PABLO D4 | El Valle | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 3057 | Clientes Regulados | 0 | 12.5127 | 10.32 |  |  |  | 12.5127 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 1.1261 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4269 | S/E SAN PABLO D3 | Puerto Santiago | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.1224 | 3.4 |  |  |  | 4.1224 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.37102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0940C00930000165 | B0940C0093RE968005700165 | B0940C0093 | SI | 165 | EAF 136-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 721 | S/E SAN PABLO | 4268 | S/E SAN PABLO D2 | Serrano | 940 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 7.4325 | 6.13 |  |  |  | 7.4325 | NO | 2021-05-17 13:05 | 2021-05-17 15:47 | 2021-05-17 13:11 | 0.09 | 0 | 0.66892 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUDAHUEL | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000166 | B0420C0116RE760731620166 | B0420C0116 | SI | 166 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14040 | S/E LA UNION E4 | Aldea Campesina | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6040 | Clientes Regulados | 0 | 3.6575 | 1.9 |  |  |  | 3.6575 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:08 | 0.11 | 0 | 0.40232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000166 | B0420C0116RE760731620166 | B0420C0116 | SI | 166 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2432 | Clientes Regulados | 0 | 4.543 | 2.36 |  |  |  | 4.543 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:18 | 0.28 | 0 | 1.272 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000166 | B0420C0116RE760731620166 | B0420C0116 | SI | 166 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14032 | S/E LA UNION E2 | Rapaco | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2943 | Clientes Regulados | 0 | 3.1377 | 1.63 |  |  |  | 3.1377 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:10 | 0.15 | 0 | 0.47066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000166 | B0420C0116RE760731620166 | B0420C0116 | SI | 166 | EAF 137-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14032 | S/E LA UNION E2 | Rapaco | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-05-20 08:01 | 2021-05-20 08:17 | 2021-05-20 08:17 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.18919 |  | 0.18919 | 1 | 2.145 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18919 | 1 | 2.145 | 0 | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000167 | B0420C0116RE760731620167 | B0420C0116 | SI | 167 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2431 | Clientes Regulados | 0 | 11.3381 | 1.1 |  |  |  | 11.3381 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:36 | 2021-05-20 08:25 | 0.08 | 0 | 0.90705 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000167 | B0420C0116RE760731620167 | B0420C0116 | SI | 167 | EAF 138-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-05-20 08:20 | 2021-05-20 08:36 | 2021-05-20 08:57 | 0.51 | 0.1 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.90705 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.26919 | 2 | 3.0521 | 0 | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3949 | S/E PAJARITOS E1 | Alaska | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 7570 | Clientes Regulados | 0 | 6.7374 | 5.52 |  |  |  | 6.7374 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 4.7836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3951 | S/E PAJARITOS E3 | Braun | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 96 | Clientes Regulados | 0 | 1.6233 | 1.33 |  |  |  | 1.6233 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 1.1526 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 2750 | Clientes Regulados | 0 | 4.2597 | 3.49 |  |  |  | 4.2597 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 3.0244 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3955 | S/E PAJARITOS E7 | Bueras | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1294 | Clientes Regulados | 0 | 1.9529 | 1.6 |  |  |  | 1.9529 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-21 19:21 | 2021-05-21 02:05 | 7.45 | 0 | 14.5489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3953 | S/E PAJARITOS E5 | El Descanso | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 8962 | Clientes Regulados | 0 | 7.3843 | 6.05 |  |  |  | 7.3843 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 5.2429 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3956 | S/E PAJARITOS E8 | O´Higgins | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10650 | Clientes Regulados | 0 | 9.2151 | 7.55 |  |  |  | 9.2151 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 6.5427 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3954 | S/E PAJARITOS E6 | Rodriguez | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 5084 | Clientes Regulados | 0 | 5.6633 | 4.64 |  |  |  | 5.6633 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 4.021 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3952 | S/E PAJARITOS E4 | Sinfonía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 10056 | Clientes Regulados | 0 | 8.1044 | 6.64 |  |  |  | 8.1044 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 5.7541 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B0861C00930000168 | B0861C0093RE968005700168 | B0861C0093 | SI | 168 | EAF 139-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 709 | S/E PAJARITOS | 3950 | S/E PAJARITOS E2 | Travesía | 861 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 11910 | Clientes Regulados | 0 | 8.6903 | 7.12 |  |  |  | 8.6903 | NO | 2021-05-20 18:38 | 2021-05-20 19:21 | 2021-05-20 19:21 | 0.71 | 0 | 6.1701 | 0 | 0.95543 |  | 0.95543 | 1 | 51.2402 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5154 | 2 | 82.3314 | 0 | - | MAIPU | SIN INFORMACIÓN
B1034C00940000169 | B1034C0094RE968135200169 | B1034C0094 | SI | 169 | EAF 140-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 384 | Clientes Regulados | 0 | 0.24299 | 0.5 |  | 1.1666 | 0 | 0.24299 | NO | 2021-05-20 19:09 | 2021-05-21 01:10 | 2021-05-20 23:03 | 3.89 | 0 | 1.1666 | 0 | 0 |  |  |  |  | 385 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B0317C00850000170 | B0317C0085RE764113210170 | B0317C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1157 | S/E MARBELLA C2 | Abanico | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 1.3389 | 1.5 |  |  |  | 1.3389 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.41507 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | SIN INFORMACIÓN
B1812C00850000170 | B1812C0085RE764113210170 | B1812C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 549 | S/E CABILDO E2 | Alicahue | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2476 | Clientes Regulados | 0 | 2.5816 | 4.05 |  |  |  | 2.5816 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.15 | 0 | 0.38724 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO | SIN INFORMACIÓN
B0159C00850000170 | B0159C0085RE764113210170 | B0159C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 588 | S/E CASAS VIEJAS CT1 | Catapilco | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2227 | Clientes Regulados | 0 | 1.3123 | 1.31 |  |  |  | 1.3123 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.40681 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ZAPALLAR,LA LIGUA | SIN INFORMACIÓN
B1812C00850000170 | B1812C0085RE764113210170 | B1812C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Cenizas | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.976 | 3.1 |  |  |  | 1.976 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.15 | 0 | 0.29641 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO | SIN INFORMACIÓN
B0317C00850000170 | B0317C0085RE764113210170 | B0317C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1158 | S/E MARBELLA C3 | Condominio | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1341 | Clientes Regulados | 0 | 0.44631 | 0.5 |  |  |  | 0.44631 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.13836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI | SIN INFORMACIÓN
B1812C00850000170 | B1812C0085RE764113210170 | B1812C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 14438 | S/E CABILDO E6 | Humeres | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2650 | Clientes Regulados | 0 | 1.6446 | 2.58 |  |  |  | 1.6446 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.15 | 0 | 0.24669 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO | SIN INFORMACIÓN
B1812C00850000170 | B1812C0085RE764113210170 | B1812C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 548 | S/E CABILDO E1 | Lautaro | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1575 | Clientes Regulados | 0 | 0.59919 | 0.94 |  |  |  | 0.59919 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.15 | 0 | 0.089878 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO,PETORCA | SIN INFORMACIÓN
B0159C00850000170 | B0159C0085RE764113210170 | B0159C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 586 | S/E CASAS VIEJAS C2 | Maintencillo | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3529 | Clientes Regulados | 0 | 1.1019 | 1.1 |  |  |  | 1.1019 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.3416 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI,ZAPALLAR | SIN INFORMACIÓN
B1812C00850000170 | B1812C0085RE764113210170 | B1812C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 557 | S/E CABILDO E5 | Monte Grande | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 573 | Clientes Regulados | 0 | 0.78404 | 1.23 |  |  |  | 0.78404 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.15 | 0 | 0.11761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO | SIN INFORMACIÓN
B1812C00850000170 | B1812C0085RE764113210170 | B1812C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 382 | S/E CABILDO | 552 | S/E CABILDO E3 | Petorca | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6341 | Clientes Regulados | 0 | 2.8366 | 4.45 |  |  |  | 2.8366 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:14 | 2021-05-24 09:14 | 0.15 | 0 | 0.42549 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO,PETORCA | SIN INFORMACIÓN
B0317C00850000170 | B0317C0085RE764113210170 | B0317C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 487 | S/E MARBELLA | 1156 | S/E MARBELLA C1 | Puchuncaví | 317 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8219 | Clientes Regulados | 0 | 2.0977 | 2.35 |  |  |  | 2.0977 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.65028 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCHUNCAVI,ZAPALLAR | SIN INFORMACIÓN
B0159C00850000170 | B0159C0085RE764113210170 | B0159C0085 | NO | 170 | EAF 141-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 398 | S/E CASAS VIEJAS | 584 | S/E CASAS VIEJAS C1 | Zapallar | 159 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3575 | Clientes Regulados | 0 | 1.4626 | 1.46 |  |  |  | 1.4626 | NO | 2021-05-24 09:05 | 2021-05-24 09:24 | 2021-05-24 09:24 | 0.31 | 0 | 0.45339 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ZAPALLAR | SIN INFORMACIÓN
B2315C00330000171 | B2315C0033LT967743000171 | B2315C0033 | SI | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Camiña / Cosayach Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | SIN INFORMACION | Enorchile S.A. | 0.068303 | 0 | 0.62 | 1 |  |  | 0.068303 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.025955 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMIÑA,PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000171 | B2238C0399LT796395700171 | B2238C0399 | SI | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcón | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.043 | 0 | 0.03 | 0.42857 |  |  | 0.018429 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.0070029 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUARA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000171 | B2238C0399LT796395700171 | B2238C0399 | SI | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 18062 | S/E TAP OFF CHIZA HT-F | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.029 | 0 | 0.02 | 0.28571 |  |  | 0.0082857 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.0031486 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2771C00850000171 | B2771C0085RE764113210171 | B2771C0085 | NO | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1949 | TAP OFF CUYA | 18063 | S/E TAP OFF CUYA 110 KV | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.02649 | 0.03 |  |  |  | 0.02649 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.010066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000171 | B2238C0399LT796395700171 | B2238C0399 | SI | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.029 | 0 | 0.02 | 0.28571 |  |  | 0.0082857 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.0031486 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000171 | B2370C1960LT760851530171 | B2370C1960 | NO | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.099 | 0 | 3 | 1 |  |  | 3.099 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 1.1776 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000171 | B2315C0085RE764113210171 | B2315C0085 | SI | 171 | EAF 142-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Negreiro | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.67165 | 0.68 |  |  |  | 0.67165 | NO | 2021-05-25 17:35 | 2021-05-25 17:58 | 2021-05-25 17:58 | 0.38 | 0 | 0.25523 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0200C00850000172 | B0200C0085RE764113210172 | B0200C0085 | NO | 172 | SD2021038484 | Programado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1337 | S/E PIDUCO C1 | El Prado | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 18.081 | SIN INFORMACION |  |  |  | 18.081 | NO | 2021-05-01 10:21 | 2021-05-01 11:07 | 2021-05-01 11:07 | 0.76 | 0 | 13.7416 | 0 | 0.76 | 0.76 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000173 | B1870C0085RE764113210173 | B1870C0085 | NO | 173 | SD2021030855 | Programado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21086 | S/E ALTO HOSPICIO CT1 | Sin Información | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 13.4489 | SIN INFORMACION |  |  |  | 13.4489 | NO | 2021-05-02 01:51 | 2021-05-02 05:47 | 2021-05-02 05:47 | 3.93 | 0 | 52.8542 | 0 | 3.93 | 8.19 | 0.19 | 1 | 2.5553 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19 | 1 | 2.5553 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1812C01750000174 | B1812C0175LT799632600174 | B1812C0175 | NO | 174 | SD2021033661 | Programado | TZ | NO | NO | 382 | S/E CABILDO | 556 | S/E CABILDO E4 | Las Cenizas | 1812 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 4.1394 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 4.1394 | NO | 2021-05-04 10:03 | 2021-05-04 19:32 | 2021-05-04 19:32 | 9.48 | 0 | 39.2415 | 0 | 9.48 | 9.48 | 3.48 | 1 | 14.4051 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.48 | 1 | 14.4051 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1822C01750000175 | B1822C0175LT799632600175 | B1822C0175 | NO | 175 | SD2021040960 | Programado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 13463 | S/E PLANTA OXIDO ET1 | Sin Información | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.469 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 2.469 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | 2021-05-08 15:22 | 7.09 | 0 | 17.5051 | 0 | 7.09 | 7.09 | 1.09 | 1 | 2.6912 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.88 | 2 | 4.6448 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1821C01750000175 | B1821C0175LT799632600175 | B1821C0175 | NO | 175 | SD2021040960 | Programado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 13462 | S/E LAS LUCES ET1 | Sin Información | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.3099 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 5.3099 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | 2021-05-08 15:22 | 7.09 | 0 | 37.6475 | 0 | 7.09 | 7.09 | 1.09 | 1 | 5.7878 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.88 | 2 | 9.9797 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000175 | B1760C0085RE764113210175 | B1760C0085 | NO | 175 | SD2021040960 | Programado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Sin Información | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5159 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.5159 | NO | 2021-05-08 08:16 | 2021-05-08 15:22 | 2021-05-08 15:22 | 7.09 | 0 | 17.8377 | 0 | 7.09 | 7.09 | 1.09 | 1 | 2.7423 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.92 | 2 | 4.7988 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2236C00850000176 | B2236C0085RE764113210176 | B2236C0085 | SI | 176 | SD2021038080 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | Sin Información | 2236 | BA S/E PLANTA OXIDOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.2284 | SIN INFORMACION |  |  |  | 10.2284 | NO | 2021-05-09 06:38 | 2021-05-09 09:51 | 2021-05-09 09:51 | 3.21 | 0 | 32.8333 | 0 | 3.21 | 3.21 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1056C01040000177 | B1056C0104RE802377000177 | B1056C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO ET9 | Las Trancas Termas de Chillán | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.70072 | SIN INFORMACION |  | 0.0082 | 0 | 0.70072 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.0082 | 0 | 0 | 0.16982 |  |  |  | 34 |  | 0 |  |  |  |  | - | El Carmen | E
B1056C01040000177 | B1056C0104RE802377000177 | B1056C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO ET9 | Las Trancas Termas de Chillán | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.70072 | SIN INFORMACION |  | 0.2298 | 0 | 0.70072 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.2298 | 0 | 0.16982 | 0.16982 | 0 |  |  | 2660 |  | 0 |  |  |  |  | - | Pinto | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.18932 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.18932 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 943 |  | 0 |  |  |  |  | - | Chillán | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.00012 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.00012 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 8 |  | 0 |  |  |  |  | - | Cobquecura | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.06924 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.06924 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 1226 |  | 0 |  |  |  |  | - | Coelemu | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.00328 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.00328 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 46 |  | 0 |  |  |  |  | - | Florida | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.0162 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.0162 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 289 |  | 0 |  |  |  |  | - | Portezuelo | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.12136 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.12136 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 1674 |  | 0 |  |  |  |  | - | Ránquil | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.01088 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.01088 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 141 |  | 0 |  |  |  |  | - | Tomé | E
B1059C01040000177 | B1059C0104RE802377000177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.9078 | SIN INFORMACION |  | 0.02152 | 0 | 2.9078 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.02152 | 0 | 0 | 0.025463 |  |  |  | 261 |  | 0 |  |  |  |  | - | Trehuaco | E
B1059C01040000177 | B1059C0104LD520002880177 | B1059C0104 | NO | 177 | SD2021044018 | Programado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | SIN INFORMACIÓN | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.44 | 0 | 0.93305 | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2021-05-19 15:13 | 2021-05-19 15:37 | 2021-05-19 15:37 | 0.39 | 0 | 0.1716 | 0 | 0.025463 | 0.025463 | 0 |  |  | 2 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Ránquil | No Aplica
B0513C01250000178 | B0513C0125LT777629400178 | B0513C0125 | SI | 178 | SD2021042415 | Programado | TD | NO | NO | 227 | S/E LAS TORTOLAS | 161 | S/E LAS TORTOLAS J1 | Anglo American - Las Tórtolas | 513 | BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | SIN INFORMACION | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 191.6509 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 191.6509 | NO | 2021-05-20 10:00 | 2021-05-20 10:50 | 2021-05-20 10:50 | 0.83 | 0 | 159.0703 | 0 | 0.83 | 0.83 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0008C00850000179 | B0008C0085RE764113210179 | B0008C0085 | SI | 179 | SD2021041612 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17587 | S/E CENTRAL QUELTEHUES CL3 | San José de Maipo | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2658 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.2658 | NO | 2021-05-23 09:57 | 2021-05-23 14:10 | 2021-05-23 14:10 | 4.21 | 0 | 5.329 | 0 | 4.21 | 4.21 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000180 | B2376C0085RE764113210180 | B2376C0085 | SI | 180 | SD2021036010 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin Información | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7445 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.7445 | NO | 2021-05-28 07:00 | 2021-05-28 07:03 | 2021-05-28 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1056C01040000181 | B1056C0104RE802377000181 | B1056C0104 | NO | 181 | SD2021047541 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO ET9 | Las Trancas Termas de Chillán | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.70072 | SIN INFORMACION |  | 0.03485 | 0 | 0.70072 | NO | 2021-05-30 17:51 | 2021-05-30 19:33 | 2021-05-30 19:33 | 1.69 | 0 | 0.03485 | 0 | 0 | 0.89158 |  |  |  | 34 |  | 0 |  |  |  |  | - | El Carmen | E
B1056C01040000181 | B1056C0104RE802377000181 | B1056C0104 | NO | 181 | SD2021047541 | Programado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 6167 | S/E RECINTO ET9 | Las Trancas Termas de Chillán | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.70072 | SIN INFORMACION |  | 0.97665 | 0 | 0.70072 | NO | 2021-05-30 17:51 | 2021-05-30 19:33 | 2021-05-30 19:33 | 1.69 | 0 | 0.97665 | 0 | 0.72176 | 0.89158 | 0 |  |  | 2660 |  | 0 |  |  |  |  | - | Pinto | E
B2738C01160000182 | B2738C0116RE760731620182 | B2738C0116 | NO | 182 | EAF 143-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 17600 | S/E ARMAZONES E1 | Armazones | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.0059058 | 0.007 |  |  |  | 0.0059058 | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 | 2021-05-27 19:22 | 1.58 | 0 | 0.0093312 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B2738C01160000182 | B2738C0116RE760731620182 | B2738C0116 | NO | 182 | EAF 143-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2019 | S/E ARMAZONES | 23403 | S/E ARMAZONES E2 | Paranal | 2738 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.98712 | 1.17 |  |  |  | 0.98712 | NO | 2021-05-27 17:47 | 2021-05-27 19:22 | 2021-05-27 17:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0093968 |  | 0.0093968 | 1 | 0.0093312 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.0093968 | 1 | 0.0093312 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000183 | B1556C0099RE965315000183 | B1556C0099 | NO | 183 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 704 | Clientes Regulados | 0 | 3.5516 | 0.57 |  |  |  | 3.5516 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:30 | 0.11 | 0 | 0.39068 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C01160000183 | B1556C0116RE760731620183 | B1556C0116 | NO | 183 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 843 | Clientes Regulados | 0 | 2.4263 | 5.61 |  |  |  | 2.4263 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:28 | 0.08 | 0 | 0.19411 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000183 | B1556C0099RE965315000183 | B1556C0099 | NO | 183 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.18693 | 0.03 |  |  |  | 0.18693 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:28 | 0.08 | 0 | 0.014954 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C01160000183 | B1556C0116RE760731620183 | B1556C0116 | NO | 183 | EAF 144-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 223 | Clientes Regulados | 0 | 0.6401 | 1.48 |  |  |  | 0.6401 | NO | 2021-05-31 12:23 | 2021-05-31 15:06 | 2021-05-31 12:29 | 0.09 | 0 | 0.057609 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0122C00850000184 | B0122C0085RE764113210184 | B0122C0085 | NO | 184 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Centenario | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6288 | Clientes Regulados | 0 | 1.8163 | 1.6 |  |  |  | 1.8163 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:07 | 0.19 | 0 | 0.34509 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JAVIER,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0122C00850000184 | B0122C0085RE764113210184 | B0122C0085 | NO | 184 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 961 | S/E LA PALMA C3 | Las Rosas | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9826 | Clientes Regulados | 0 | 6.1299 | 5.4 |  |  |  | 6.1299 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:17 | 0.36 | 0 | 2.2067 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JAVIER,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0122C00850000184 | B0122C0085RE764113210184 | B0122C0085 | NO | 184 | EAF 145-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 16144 | S/E LA PALMA C4 | Pueblecillo | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1980 | Clientes Regulados | 0 | 0.90813 | 0.8 |  |  |  | 0.90813 | NO | 2021-05-31 16:55 | 2021-05-31 17:07 | 2021-05-31 17:36 | 0.44 | 0.23 | 0.39958 | 0.20887 | 0.33333 |  | 0.33333 | 1 | 2.9514 |  | 0.20887 | SIN INFORMACIÓN | 0.33333 | 1 | 2.9514 | 0 | - | SAN JAVIER,MAULE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5535 | Clientes Regulados | 0 | 1.769 | 3.02 |  |  |  | 1.769 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 2.8481 | 0 | 1.5767 |  | 1.5767 | 1 | 8.3122 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.1359 | 2 | 16.4437 | 0 | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000185 | B0119C0085RE764113210185 | B0119C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2219 | Clientes Regulados | 0 | 6.6564 | 15.8 |  |  |  | 6.6564 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 10.7168 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 19.8736 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 1 | 19.8736 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00200000185 | B0316C0020LT910810000185 | B0316C0020 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 756 | S/E CORONEL B1 | Bocamina | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | LT | 91081000 | 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.039813 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.039813 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 0.064099 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 0.064099 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 1 | 0.064099 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 496 | S/E ANDALIEN C5 | C. Henríquez | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10766 | Clientes Regulados | 0 | 2.9524 | 4.9 |  |  |  | 2.9524 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.23619 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.6099 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 1.6099 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15041 | Clientes Regulados | 0 | 3.8895 | 6.5 |  |  |  | 3.8895 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 6.2621 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 21.8691 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 1 | 21.8691 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000185 | B0119C0085RE764113210185 | B0119C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 2.612 | 6.2 |  |  |  | 2.612 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 4.2053 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 494 | S/E ANDALIEN C2 | Central | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3602 | Clientes Regulados | 0 | 1.6268 | 2.7 |  |  |  | 1.6268 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.13014 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 499 | S/E ANDALIEN CT2 | Chillancito /CT2 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8732 | Clientes Regulados | 0 | 3.7356 | 6.2 |  |  |  | 3.7356 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.29885 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000185 | B0171C0085RE764113210185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 1.6553 | 2.6 |  |  |  | 1.6553 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 2.6651 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 5.1252 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.02 | 2 | 12.6047 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0276C00850000185 | B0276C0085RE764113210185 | B0276C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 77 | Clientes Regulados | 0 | 0.050186 | 0.04 |  |  |  | 0.050186 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.0040149 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.28506 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.28506 | 0 | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000185 | B1076C0112RE760731640185 | B1076C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 637 | Clientes Regulados | 0 | 2.8284 | 3.75 |  |  |  | 2.8284 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 4.5538 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 12.3742 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.38 | 3 | 27.2594 | 0 | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9165 | Clientes Regulados | 0 | 3.9164 | 6.5 |  |  |  | 3.9164 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.31331 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION,PENCO | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000185 | B0187C0085RE764113210185 | B0187C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9316 | Clientes Regulados | 0 | 2.9607 | 4.2 |  |  |  | 2.9607 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.23686 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.6711 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.6711 | 0 | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B1154C01260000185 | B1154C0126LT612160000185 | B1154C0126 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.22318 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.22318 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.81 | 0 | 0.40395 | 0 | 1.81 |  | 1.81 | 1 | 0.40395 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.81 | 1 | 0.40395 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19900 | Clientes Regulados | 0 | 4.8359 | 5.4 |  |  |  | 4.8359 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.95 | 0 | 9.4301 | 0 | 1.95 |  | 1.95 | 1 | 26.8932 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.95 | 1 | 26.8932 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000185 | B1076C0112RE760731640185 | B1076C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5271 | Clientes Regulados | 0 | 2.127 | 2.82 |  |  |  | 2.127 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 3.4245 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 1.496 | 2.5 |  |  |  | 1.496 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 2.4085 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19825 | Clientes Regulados | 0 | 5.7315 | 6.4 |  |  |  | 5.7315 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.95 | 0 | 11.1764 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000185 | B0187C0085RE764113210185 | B0187C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 285 | Clientes Regulados | 0 | 0.63444 | 0.9 |  |  |  | 0.63444 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.050755 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 500 | S/E ANDALIEN C6 | Irarrázaval | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5275 | Clientes Regulados | 0 | 2.2293 | 3.7 |  |  |  | 2.2293 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.17835 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 0.71806 | 1.2 |  |  |  | 0.71806 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 1.1561 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 497 | S/E ANDALIEN C4 | La Pólvora | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4080 | Clientes Regulados | 0 | 1.8678 | 3.1 |  |  |  | 1.8678 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.14943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4706 | Clientes Regulados | 0 | 1.7911 | 2 |  |  |  | 1.7911 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.95 | 0 | 3.4926 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000185 | B0184C0085RE764113210185 | B0184C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6602 | Clientes Regulados | 0 | 1.4329 | 1.6 |  |  |  | 1.4329 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.95 | 0 | 2.7941 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ,CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3395 | Clientes Regulados | 0 | 1.6226 | 2.77 |  |  |  | 1.6226 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 21:28 | 1.66 | 0 | 2.6935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000185 | B0187C0085RE764113210185 | B0187C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.21148 | 0.3 |  |  |  | 0.21148 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.016918 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000185 | B0187C0085RE764113210185 | B0187C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2014 | Clientes Regulados | 0 | 0.77543 | 1.1 |  |  |  | 0.77543 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.062034 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000185 | B0139C0085RE764113210185 | B0139C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 501 | S/E ANDALIEN C3 | Lo Galindo | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7504 | Clientes Regulados | 0 | 3.7959 | 6.3 |  |  |  | 3.7959 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.30367 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000185 | B0171C0085RE764113210185 | B0171C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 1.528 | 2.4 |  |  |  | 1.528 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 2.4601 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000185 | B3165C0085RE764113210185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5077 | Clientes Regulados | 0 | 2.3838 | 2.8 |  |  |  | 2.3838 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.81 | 0 | 4.3147 | 0 | 1.81 |  | 1.81 | 1 | 18.4917 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.005 | 2 | 30.6687 | 0.051082 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000185 | B0141C0085RE764113210185 | B0141C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 2.1126 | 4.9 |  |  |  | 2.1126 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 3.4014 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 14.6467 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 1 | 14.6467 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000185 | B1076C0112RE760731640185 | B1076C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8139 | Clientes Regulados | 0 | 1.9007 | 2.52 |  |  |  | 1.9007 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 3.0602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000185 | B1076C0112RE760731640185 | B1076C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota-Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.82968 | 1.1 |  |  |  | 0.82968 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 1.3358 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 6.283 | 10.5 |  |  |  | 6.283 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 10.1157 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000185 | B0141C0085RE764113210185 | B0141C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5513 | Clientes Regulados | 0 | 3.2768 | 7.6 |  |  |  | 3.2768 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 5.2756 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000185 | B0141C0085RE764113210185 | B0141C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9706 | Clientes Regulados | 0 | 3.7079 | 8.6 |  |  |  | 3.7079 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 5.9697 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000185 | B0187C0085RE764113210185 | B0187C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7959 | Clientes Regulados | 0 | 3.8066 | 5.4 |  |  |  | 3.8066 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.30453 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B1803C01510000185 | B1803C0151LT775625100185 | B1803C0151 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Papeles Bio Bio | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 5.0284 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 5.0284 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.81 | 0 | 9.1015 | 0 | 1.81 |  | 1.81 | 1 | 9.1015 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.81 | 1 | 9.1015 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0316C01120000185 | B0316C0112RE760731640185 | B0316C0112 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Parque Industrial | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.14271 | 0.13 |  |  |  | 0.14271 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 0.22977 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 0.22977 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 1 | 0.22977 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000185 | B0316C0085RE764113210185 | B0316C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1350 | Clientes Regulados | 0 | 1.1968 | 2 |  |  |  | 1.1968 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 1.9268 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0276C00850000185 | B0276C0085RE764113210185 | B0276C0085 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1020 | Clientes Regulados | 0 | 3.5131 | 2.8 |  |  |  | 3.5131 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 19:53 | 2021-05-31 19:53 | 0.08 | 0 | 0.28104 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME,RAFAEL | SIN INFORMACIÓN
B0230C01260000185 | B0230C0126LT612160000185 | B0230C0126 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron EFE | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.29106 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 0.29106 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:45 | 2021-05-31 21:45 | 1.95 | 0 | 0.56757 | 0 | 1.95 |  | 1.95 | 1 | 0.56757 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.95 | 1 | 0.56757 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000185 | B0119C0085RE764113210185 | B0119C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 3.0754 | 7.3 |  |  |  | 3.0754 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:25 | 2021-05-31 21:25 | 1.61 | 0 | 4.9514 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000185 | B3165C0085RE764113210185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Sta. Juana | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 5.1082 | 6 |  |  |  | 5.1082 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.81 | 0 | 9.2458 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 356 | Clientes Regulados | 0 | 0.09958 | 0.17 |  |  |  | 0.09958 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 20:27 | 0.65 | 0 | 0.064727 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 118 | Clientes Regulados | 0 | 0.035146 | 0.06 |  |  |  | 0.035146 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 20:29 | 0.68 | 0 | 0.023899 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 413 | Clientes Regulados | 0 | 0.11715 | 0.2 |  |  |  | 0.11715 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 20:31 | 0.71 | 0 | 0.083178 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 567 | Clientes Regulados | 0 | 0.15816 | 0.27 |  |  |  | 0.15816 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 20:48 | 1 | 0 | 0.15816 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000185 | B0145C0112RE760731640185 | B0145C0112 | NO | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5186 | Clientes Regulados | 0 | 1.4703 | 2.51 |  |  |  | 1.4703 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:28 | 2021-05-31 21:28 | 1.66 | 0 | 2.4406 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000185 | B3165C0085RE764113210185 | B3165C0085 | SI | 185 | EAF 146-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9827 | Clientes Regulados | 0 | 2.7244 | 3.2 |  |  |  | 2.7244 | NO | 2021-05-31 19:48 | 2021-05-31 21:37 | 2021-05-31 21:37 | 1.81 | 0 | 4.9311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000186 | B0145C0112RE760731640186 | B0145C0112 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Arauco /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12345 | Clientes Regulados | 0 | 1.6932 | 1.9 |  |  |  | 1.6932 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000186 | B0119C0085RE764113210186 | B0119C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2219 | Clientes Regulados | 0 | 5.2676 | 12.81 |  |  |  | 5.2676 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:37 | 0.43 | 0 | 2.2651 | 0 | 0.45758 |  | 0.45758 | 1 | 5.6976 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.0676 | 2 | 25.5711 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000186 | B0316C0085RE764113210186 | B0316C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15041 | Clientes Regulados | 0 | 3.2776 | 4.63 |  |  |  | 3.2776 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.85219 | 0 | 0.24562 |  | 0.24562 | 1 | 3.3627 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8556 | 2 | 25.2319 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000186 | B0119C0085RE764113210186 | B0119C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 4.293 | 10.44 |  |  |  | 4.293 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:55 | 0.51 | 0.21 | 2.1894 | 0.90154 | 0 | [5 empty] | 0.90154 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000186 | B0171C0085RE764113210186 | B0171C0085 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 1.5795 | 2.2 |  |  |  | 1.5795 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.41066 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.82693 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.28 | 3 | 13.4316 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C01120000186 | B0316C0112RE760731640186 | B0316C0112 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Colcura | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14438 | 0.09 |  |  |  | 0.14438 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.037538 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.037538 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.87 | 2 | 0.26731 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1154C01260000186 | B1154C0126LT612160000186 | B1154C0126 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.22461 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.22461 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.058398 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.058398 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.07 | 2 | 0.46234 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000186 | B0184C0085RE764113210186 | B0184C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19900 | Clientes Regulados | 0 | 2.6428 | 3.87 |  |  |  | 2.6428 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.21142 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 1.1085 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.03 | 2 | 28.0017 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000186 | B0316C0085RE764113210186 | B0316C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 1.8972 | 2.68 |  |  |  | 1.8972 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.49327 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000186 | B0184C0085RE764113210186 | B0184C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19825 | Clientes Regulados | 0 | 8.4746 | 12.41 |  |  |  | 8.4746 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.67797 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000186 | B0316C0085RE764113210186 | B0316C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 0.75747 | 1.07 |  |  |  | 0.75747 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000186 | B0184C0085RE764113210186 | B0184C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4706 | Clientes Regulados | 0 | 1.4477 | 2.12 |  |  |  | 1.4477 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.11582 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000186 | B0184C0085RE764113210186 | B0184C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6602 | Clientes Regulados | 0 | 1.2907 | 1.89 |  |  |  | 1.2907 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.10325 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ,CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000186 | B0145C0112RE760731640186 | B0145C0112 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8714 | 2.1 |  |  |  | 1.8714 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000186 | B0171C0085RE764113210186 | B0171C0085 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 1.601 | 2.23 |  |  |  | 1.601 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.41626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000186 | B3165C0085RE764113210186 | B3165C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5077 | Clientes Regulados | 0 | 1.7847 | 1.92 |  |  |  | 1.7847 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.14278 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.82024 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.085 | 3 | 31.489 | 0.82024 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000186 | B0141C0085RE764113210186 | B0141C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 2.964 | 7.31 |  |  |  | 2.964 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:35 | 0.4 | 0 | 1.1856 | 0 | 0.36113 |  | 0.36113 | 1 | 3.2712 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.9711 | 2 | 17.9179 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000186 | B0316C0085RE764113210186 | B0316C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 5.9748 | 8.44 |  |  |  | 5.9748 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 1.5534 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000186 | B0141C0085RE764113210186 | B0141C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5513 | Clientes Regulados | 0 | 3.7263 | 9.19 |  |  |  | 3.7263 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:32 | 0.35 | 0 | 1.3042 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000186 | B0141C0085RE764113210186 | B0141C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9706 | Clientes Regulados | 0 | 2.368 | 5.84 |  |  |  | 2.368 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:31 | 0.33 | 0 | 0.78143 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000186 | B1076C0112RE760731640186 | B1076C0112 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 6174 | S/E LOTA | Sin Información | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14879 | Clientes Regulados | 0 | 7.7441 | 9.8 |  |  |  | 7.7441 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1803C01510000186 | B1803C0151LT775625100186 | B1803C0151 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 5117 | S/E PAPELERA BIO BIO QT1 | Papeles Bio Bio | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 3.6673 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 3.6673 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.95349 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.95349 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.07 | 2 | 10.055 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000186 | B0316C0085RE764113210186 | B0316C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1350 | Clientes Regulados | 0 | 1.7839 | 2.52 |  |  |  | 1.7839 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.46383 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0230C01260000186 | B0230C0126LT612160000186 | B0230C0126 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 869 | S/E ESCUADRON (CGE) B2 | Rectificadora Escuadron EFE | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.30194 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 0.30194 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.078503 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.078503 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.21 | 2 | 0.64608 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000186 | B0119C0085RE764113210186 | B0119C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 2.8908 | 7.03 |  |  |  | 2.8908 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:37 | 0.43 | 0 | 1.243 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000186 | B3165C0085RE764113210186 | B3165C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Sta. Juana | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3713 | Clientes Regulados | 0 | 5.8283 | 6.27 |  |  |  | 5.8283 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.46627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000186 | B0145C0112RE760731640186 | B0145C0112 | NO | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /ET1 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7644 | 1.98 |  |  |  | 1.7644 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:13 | 2021-06-01 11:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0316C00200000186 | B0316C0020LT910810000186 | B0316C0020 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 756 | S/E CORONEL B1 | Bocamina | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | LT | 91081000 | 1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.04 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:27 | 2021-06-01 11:27 | 0.26 | 0 | 0.0104 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 0.0104 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.87 | 2 | 0.074499 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000186 | B3165C0085RE764113210186 | B3165C0085 | SI | 186 | EAF 147-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9827 | Clientes Regulados | 0 | 2.6399 | 2.84 |  |  |  | 2.6399 | NO | 2021-06-01 11:11 | 2021-06-01 11:16 | 2021-06-01 11:16 | 0.08 | 0 | 0.2112 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B1106C01250000187 | B1106C0125LT777629400187 | B1106C0125 | SI | 187 | EAF 148-2021 | Forzado | TZ | NO | SI | 779 | S/E CHAGRES | 6031 | S/E CHAGRES | Sin Información | 1106 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV BP1 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | 1 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 17.728 | 0 | 18.28 | 1 |  |  | 17.728 | NO | 2021-06-01 13:33 | 2021-06-01 13:52 | 2021-06-01 13:52 | 0.31 | 0 | 5.4957 | 0 | 0.31 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0227C00850000188 | B0227C0085RE764113210188 | B0227C0085 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 830 | S/E EL AVELLANO E1 | La Mona | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 332 | Clientes Regulados | 0 | 4.6504 | 8.1 |  |  |  | 4.6504 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:12 | 0.08 | 0 | 0.37203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0227C00850000188 | B0227C0085RE764113210188 | B0227C0085 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 477 | Clientes Regulados | 0 | 2.1817 | 3.8 |  |  |  | 2.1817 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:12 | 0.08 | 0 | 0.17453 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.76702 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.76702 | 0 | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0227C01020000188 | B0227C0102RE815859000188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 6239 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 4.7158 | 5.3 |  | 0.4947 | 0 | 4.7158 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.4947 | 0 | 0.11779 |  | 0.11779 | 1 | 0.7251 | 6158 |  | 0 | 0.11779 | 1 | 0.7251 | 0 | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0227C00850000188 | B0227C0085RE764113210188 | B0227C0085 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3949 | Clientes Regulados | 0 | 2.7558 | 4.8 |  |  |  | 2.7558 | SI | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 16:20 | 0.31 | 0.89 | 0.85429 | 2.4526 | 0 | [5 empty] | 2.4526 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0227C01020000188 | B0227C0102LD967136800188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | SIN INFORMACIÓN | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.5 | 0 | 0.363 | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD765159710188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | SIN INFORMACIÓN | FULLGREEN CHILE LTDA | 0.03 | 0 | 0.225 | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD760904830188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | SIN INFORMACIÓN | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.18 | 0 | 0.207 | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD760904830188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | SIN INFORMACIÓN | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.24 | 0 | 0.207 | 1 |  |  | 0.24 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0384 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD787609600188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | SIN INFORMACIÓN | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.09 | 0 | 0.21 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0144 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD885399000188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | SIN INFORMACIÓN | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 0.04 | 0 | 0.158 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0064 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD764530340188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | SIN INFORMACIÓN | AUSTRAL CEREALS S.A. | 0.2 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.032 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD764286800188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76428680 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD AGRICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0.08 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0227C01020000188 | B0227C0102LD782951500188 | B0227C0102 | NO | 188 | EAF 149-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LLAHUEN | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-06-01 15:07 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0.16 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B2140C04260000189 | B2140C0426LT865421000189 | B2140C0426 | SI | 189 | EAF 150-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2174 | S/E CAITAN | 26045 | S/E CAITAN BT1 | Transformador 66/6 kV N°1 /BT1 | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 2.0686 | 0 | 2.9 | 1 |  |  | 2.0686 | NO | 2021-06-03 13:08 | 2021-06-03 14:39 | 2021-06-03 14:39 | 1.51 | 0 | 3.1235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B0101C01470000190 | B0101C0147LT877565000190 | B0101C0147 | NO | 190 | EAF 151-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 312 | S/E PETROPOWER | 7991 | S/E PETROPOWER H | Sin Información | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | 1 | ENAP REFINERIAS S.A. | 5.6733 | 0 | 53 | 1 |  |  | 5.6733 | NO | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | 2021-06-03 15:36 | 1.63 | 0 | 9.2474 | 0 | 1.63 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0101C01480000190 | B0101C0148LT780215600190 | B0101C0148 | NO | 190 | EAF 151-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 312 | S/E PETROPOWER | 410 | S/E PETROPOWER L3 | Sin Información | 101 | BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | 148 | PETROQUIM S.A. | LT | 78021560 | 1 | PETROQUIM S.A. | 3.6416 | 0 | 5 | 1 |  |  | 3.6416 | NO | 2021-06-03 13:58 | 2021-06-03 15:36 | 2021-06-03 15:36 | 1.63 | 0 | 5.9359 | 0 | 1.63 |  | 1.63 | 1 | 5.9359 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.63 | 1 | 5.9359 | 0 | - | HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B1209C01590000191 | B1209C0159LT780958900191 | B1209C0159 | NO | 191 | EAF 152-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 5101 | S/E MINERA MARICUNGA H101-A | Sin Información | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1.2734 | 0 | 1 | 1 |  |  | 1.2734 | NO | 2021-06-04 06:27 | 2021-06-04 11:13 | 2021-06-04 11:13 | 4.76 | 0 | 6.0615 | 0 | 4.76 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2209C04190000192 | B2209C0419LT795872100192 | B2209C0419 | NO | 192 | EAF 153-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1892 | S/E LAGUNA SECA | 17953 | S/E LAGUNA SECA 23 KV | Sin Información | 2209 | BA S/E NUEVA ZALDIVAR 220KV BP1 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 149.5992 | 0 | 85 | 1 |  |  | 149.5992 | NO | 2021-06-05 15:55 | 2021-06-05 16:12 | 2021-06-05 16:12 | 0.28 | 0 | 41.8878 | 0 | 0.28 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000193 | B0190C0085RE764113210193 | B0190C0085 | NO | 193 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4899 | Clientes Regulados | 0 | 1.6073 | 1.6 |  |  |  | 1.6073 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:34 | 1.48 | 0 | 2.3788 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VICUÑA | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000193 | B0190C0085RE764113210193 | B0190C0085 | NO | 193 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 567 | Clientes Regulados | 0 | 3.1142 | 3.1 |  |  |  | 3.1142 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:33 | 1.46 | 0 | 4.5467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA SERENA,VICUÑA | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000193 | B0190C0085RE764113210193 | B0190C0085 | NO | 193 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 957 | Clientes Regulados | 0 | 5.1233 | 5.1 |  |  |  | 5.1233 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 10:15 | 1.7 | 1.46 | 8.7097 | 7.4801 | 0 | [5 empty] | 7.4801 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VICUÑA | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000193 | B0190C0085RE764113210193 | B0190C0085 | NO | 193 | EAF 154-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1197 | S/E MARQUESA E4 | Tambo | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 1.1151 | 1.11 |  |  |  | 1.1151 | NO | 2021-06-06 07:05 | 2021-06-06 08:32 | 2021-06-06 08:34 | 1.48 | 0 | 1.6503 | 0 | 1.5772 |  | 1.5772 | 1 | 17.2856 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5772 | 1 | 17.2856 | 0 | - | VICUÑA | SIN INFORMACIÓN
B1825C00930000194 | B1825C0093RE968005700194 | B1825C0093 | SI | 194 | EAF 155-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | Rojas Magallanes /CT | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:47 | 2.03 | 0 | 3.0602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1825C00930000194 | B1825C0093RE968005700194 | B1825C0093 | SI | 194 | EAF 155-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | Corporación /CT | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:47 | 2.03 | 0 | 3.0602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1825C00930000194 | B1825C0093RE968005700194 | B1825C0093 | SI | 194 | EAF 155-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | Canelo /CT | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:47 | 2.03 | 0 | 3.0602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1825C00930000194 | B1825C0093RE968005700194 | B1825C0093 | SI | 194 | EAF 155-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1777 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 (SCM) | 12241 | S/E CENTRAL FLORIDA 2 CT | Agua Andina /CT | 1825 | BA S/E FLORIDA 12KV | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2021-06-06 15:45 | 2021-06-06 17:47 | 2021-06-06 17:47 | 2.03 | 0 | 3.0602 | 0 | 2.03 |  | 2.03 | 1 | 12.2406 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.03 | 1 | 12.2406 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2087C04260000195 | B2087C0426LT865421000195 | B2087C0426 | SI | 195 | EAF 156-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2112 | S/E SGO | 24251 | S/E SGO J1 | SS/EE SGO y Spence | 2087 | BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 73.4139 | 0 | 137 | 1 |  |  | 73.4139 | NO | 2021-06-07 13:28 | 2021-06-07 13:47 | 2021-06-07 13:47 | 0.31 | 0 | 22.7583 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 22.7583 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.66 | 2 | 66.7768 | 0 | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACIÓN
B0157C00850000196 | B0157C0085RE764113210196 | B0157C0085 | SI | 196 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.69662 | 0.56 |  |  |  | 0.69662 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | 2021-06-08 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COMBARBALA | SIN INFORMACIÓN
B0157C00850000196 | B0157C0085RE764113210196 | B0157C0085 | SI | 196 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1590 | Clientes Regulados | 0 | 0.4727 | 0.38 |  |  |  | 0.4727 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:01 | 2021-06-08 08:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COMBARBALA | SIN INFORMACIÓN
B0118C00850000196 | B0118C0085RE764113210196 | B0118C0085 | SI | 196 | EAF 157-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 357 | S/E EL SAUCE | 859 | S/E EL SAUCE C1 | Quilitapia | 118 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 0.18033 | 0.1 |  |  |  | 0.18033 | NO | 2021-06-08 07:58 | 2021-06-08 08:05 | 2021-06-08 08:05 | 0.11 | 0 | 0.019836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COMBARBALA | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000197 | B0174C0095RE783975300197 | B0174C0095 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 400 | Clientes Regulados | 0 | 0.12457 | 0.69 |  | 0.221 | 0.0476 | 0.12457 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 15:49 | 5.7 | 0 | 0.221 | 0.0476 | 0 |  |  |  |  | 365 | 0.0476 | 365 |  |  |  |  | - | GALVARINO | E
B0174C00950000197 | B0174C0095RE783975300197 | B0174C0095 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 400 | Clientes Regulados | 0 | 0.12457 | 0.69 |  | 0.039 | 0.0084 | 0.12457 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 15:49 | 5.7 | 0 | 0.039 | 0.0084 | 0 |  |  |  |  | 61 | 0.0084 | 61 |  |  |  |  | - | TRAIGUEN | E
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1170 | Clientes Regulados | 0 | 0.3233 | 0.4 |  |  |  | 0.3233 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:14 | 0.11 | 0 | 0.035563 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 447 | Clientes Regulados | 0 | 0.12124 | 0.15 |  |  |  | 0.12124 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:15 | 0.13 | 0 | 0.015761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 223 | Clientes Regulados | 0 | 0.06466 | 0.08 |  |  |  | 0.06466 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:17 | 0.16 | 0 | 0.010346 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1463 | Clientes Regulados | 0 | 0.40413 | 0.5 |  |  |  | 0.40413 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:31 | 0.4 | 0 | 0.16165 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1162C01260000197 | B1162C0126LT612160000197 | B1162C0126 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Sin Información | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0030706 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0030706 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 11:05 | 2021-06-08 11:05 | 0.96 | 0 | 0.0029478 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000197 | B0174C0095LD764031140197 | B0174C0095 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | 1 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.19 | 0.19 | 0.69 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:49 | 2021-06-08 15:49 | 5.7 | 0 | 1.083 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 139 | Clientes Regulados | 0 | 0.03233 | 0.04 |  |  |  | 0.03233 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:22 | 0.24 | 0 | 0.0077592 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 292 | Clientes Regulados | 0 | 0.072743 | 0.09 |  |  |  | 0.072743 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:52 | 0.75 | 0 | 0.054557 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 231 | Clientes Regulados | 0 | 0.056578 | 0.07 |  |  |  | 0.056578 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:56 | 0.81 | 0 | 0.045828 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 795 | Clientes Regulados | 0 | 0.19398 | 0.24 |  |  |  | 0.19398 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 10:59 | 0.86 | 0 | 0.16682 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 59 | Clientes Regulados | 0 | 0.016165 | 0.02 |  |  |  | 0.016165 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 11:20 | 1.21 | 0 | 0.01956 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1847 | Clientes Regulados | 0 | 0.45262 | 0.56 |  |  |  | 0.45262 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 11:25 | 1.3 | 0 | 0.58841 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 368 | Clientes Regulados | 0 | 0.088908 | 0.11 |  |  |  | 0.088908 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 11:28 | 1.35 | 0 | 0.12003 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1616 | Clientes Regulados | 0 | 0.39604 | 0.49 |  |  |  | 0.39604 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 11:29 | 1.36 | 0 | 0.53862 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 373 | Clientes Regulados | 0 | 0.088908 | 0.11 |  |  |  | 0.088908 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 16:02 | 5.91 | 0 | 0.52545 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000197 | B0174C0112RE760731640197 | B0174C0112 | NO | 197 | EAF 158-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Traiguén Ciudad | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 213 | Clientes Regulados | 0 | 0.048495 | 0.06 |  |  |  | 0.048495 | NO | 2021-06-08 10:07 | 2021-06-08 15:48 | 2021-06-08 16:06 | 5.93 | 0.04 | 0.28758 | 0.0019398 | 0 | [5 empty] | 0.0019398 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B1727C01770000198 | B1727C0177LT916140000198 | B1727C0177 | NO | 198 | EAF 159-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | S/E Cerro Negro | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.0252 | 0 | 3.67 | 1 |  |  | 3.0252 | NO | 2021-06-08 11:22 | 2021-06-08 16:24 | 2021-06-08 16:24 | 5.03 | 0 | 15.2167 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABILDO | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 4.0075 | 3.35 |  | 0.097877 | 0 | 4.0075 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.097877 | 0 | 0 |  |  |  |  | 345 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 4.0075 | 3.35 |  | 0.063104 | 0 | 4.0075 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.063104 | 0 | 0 |  |  |  |  | 124 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 4.0075 | 3.35 |  | 1.2502 | 0 | 4.0075 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 1.2502 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3775 |  | 0 |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4340 | Clientes Regulados | 0 | 4.0075 | 3.35 |  | 0.10285 | 0 | 4.0075 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.10285 | 0 | 0 |  |  |  |  | 108 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5944 | Clientes Regulados | 0 | 3.1223 | 2.61 |  | 0.015536 | 0 | 3.1223 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.015536 | 0 | 0 |  |  |  |  | 181 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5944 | Clientes Regulados | 0 | 3.1223 | 2.61 |  | 1.3746 | 0 | 3.1223 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 1.3746 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4449 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5944 | Clientes Regulados | 0 | 3.1223 | 2.61 |  | 0.35505 | 0 | 3.1223 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.35505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1313 |  | 0 |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 1.0997 | 1.9 |  | 0.073449 | 0 | 1.0997 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:24 | 0.25 | 0.74 | 0.073449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 1.3039 | 1.9 |  | 0.073449 | 0 | 1.3039 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 0.073449 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12685 | Clientes Regulados | 0 | 2.6438 | 2.21 |  | 0.29764 | 0 | 2.6438 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.29764 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1359 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12685 | Clientes Regulados | 0 | 2.6438 | 2.21 |  | 0.74892 | 0 | 2.6438 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.74892 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1731 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9379 | Clientes Regulados | 0 | 5.766 | 4.82 |  | 1.0211 | 0 | 5.766 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.0211 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4581 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9379 | Clientes Regulados | 0 | 5.766 | 4.82 |  | 1.0083 | 0 | 5.766 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.0083 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4535 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9379 | Clientes Regulados | 0 | 5.766 | 4.82 |  | 0.083148 | 0 | 5.766 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 0.083148 | 0 | 0 |  |  |  |  | 267 |  | 0 |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 3.8998 | 3.26 |  | 1.5732e-05 | 0 | 3.8998 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 1.5732e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 3.8998 | 3.26 |  | 1.462 | 0 | 3.8998 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 1.462 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5346 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5629 | Clientes Regulados | 0 | 3.8998 | 3.26 |  | 0.1142 | 0 | 3.8998 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.1142 | 0 | 0 |  |  |  |  | 269 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7015 | Clientes Regulados | 0 | 3.3496 | 2.8 |  | 0.61595 | 0 | 3.3496 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.61595 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4198 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7015 | Clientes Regulados | 0 | 3.3496 | 2.8 |  | 0.60101 | 0 | 3.3496 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.60101 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2817 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2086 | Clientes Regulados | 0 | 3.9836 | 3.33 |  | 0.37249 | 0 | 3.9836 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.37249 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1327 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000199 | B1042C0094RE968135200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 2086 | Clientes Regulados | 0 | 3.9836 | 3.33 |  | 2.0592 | 0 | 3.9836 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 2.0592 | 0 | 0.3428 |  | 0.3428 | 1 | 28.9809 | 11368 |  | 0 | 0.61556 | 2 | 50.8 | 28.9809 | - | Los Andes | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1818 | Clientes Regulados | 0 | 7.7616 | 7.15 |  | 0.53796 | 0 | 7.7616 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.53796 | 0 | 0 |  |  |  |  | 599 |  | 0 |  |  |  |  | - | Panquehue | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1818 | Clientes Regulados | 0 | 7.7616 | 7.15 |  | 0.24468 | 0 | 7.7616 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.24468 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1218 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8829 | Clientes Regulados | 0 | 3.4737 | 3.2 |  | 1.5537 | 0 | 3.4737 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 1.5537 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6615 |  | 0 |  |  |  |  | - | Panquehue | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8829 | Clientes Regulados | 0 | 3.4737 | 3.2 |  | 0.71996 | 0 | 3.4737 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.71996 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2215 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5398 | Clientes Regulados | 0 | 2.4642 | 2.27 |  | 0.032631 | 0 | 2.4642 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.032631 | 0 | 0 |  |  |  |  | 663 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5398 | Clientes Regulados | 0 | 2.4642 | 2.27 |  | 0.2021 | 0 | 2.4642 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.2021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4732 |  | 0 |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8065 | Clientes Regulados | 0 | 1.6283 | 1.5 |  | 0.21249 | 0 | 1.6283 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.21249 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8068 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 967 | Clientes Regulados | 0 | 3.1915 | 2.94 |  | 0.01272 | 0 | 3.1915 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.01272 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 967 | Clientes Regulados | 0 | 3.1915 | 2.94 |  | 0.48156 | 0 | 3.1915 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.48156 | 0 | 0 |  |  |  |  | 952 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8962 | Clientes Regulados | 0 | 1.3244 | 1.22 |  | 0.45902 | 0 | 1.3244 | SI | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:53 | 0.48 | 0 | 0.45902 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8971 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094RE968135200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6947 | Clientes Regulados | 0 | 3.7125 | 3.42 |  | 1.4957 | 0 | 3.7125 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 1.4957 | 0 | 0.46755 |  | 0.46755 | 1 | 22.511 | 6949 |  | 0 | 0.81334 | 2 | 37.4295 | 22.511 | - | San Felipe | C
B0093C02210000199 | B0093C0221LT617040000199 | B0093C0221 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 5495 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J3 | Cordillera - S/E Completa | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 35.1767 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 12:12 | 2021-06-12 20:36 | 2.04 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1259C02210000199 | B1259C0221LT617040000199 | B1259C0221 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 898 | S/E SAG | 5466 | S/E SAG J2 | SAG | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 23.9695 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:35 | 2021-06-12 18:53 | 1.43 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000199 | B1153C0221LT617040000199 | B1153C0221 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Saladillo | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 28.9813 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:17 | 2021-06-12 20:45 | 1.13 | 9.21 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES, | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000199 | B1040C0094LD780209000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.2176 | 0.1152 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1152 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD861626000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.31 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.31 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.2108 | 0.1116 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1116 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD946120000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | SIN INFORMACIÓN | DOLE CHILE S.A. | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.1904 | 0.1008 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1008 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD760007390199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.4284 | 0.2268 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2268 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD922790000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.068 | 0.036 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.036 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD796541200199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | SIN INFORMACIÓN | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 11:27 | 0.68 | 0.36 | 0.272 | 0.144 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.144 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD995928200199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.1568 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD786272100199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.1666 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD760007390199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.808 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD995989000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | SIN INFORMACIÓN | CASINO RINCONADA S A | 0.34 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.3434 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD768375300199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | SIN INFORMACIÓN | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.1515 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD933670000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.33 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD933670000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.33 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:24 | 0.99 | 0 | 1.3167 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD781020300199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | SIN INFORMACIÓN | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.1491 | 0.0651 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0651 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD780366100199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.2272 | 0.0992 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0992 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD616067000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.06 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.0426 | 0.0186 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0186 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD795348600199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA UAC LTDA | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.1278 | 0.0558 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0558 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD780366100199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:26 | 0.71 | 0.31 | 0.2272 | 0.0992 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0992 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD969103000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.1313 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD761591540199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | SIN INFORMACIÓN | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.2769 | 0.1287 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1287 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD922790000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.071 | 0.033 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.033 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD995086700199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACIÓN | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.6 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.6 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.426 | 0.198 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.198 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Panquehue | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD760007390199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.4473 | 0.2079 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2079 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD966137500199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 11:27 | 0.71 | 0.33 | 0.0639 | 0.0297 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0297 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD760007390199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.784 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD616067000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.06 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD812010000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.26 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.26 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.2548 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD892588000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0322 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD892588000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD780366100199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1472 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD861626000199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.0707 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD965250400199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.0505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD760007390199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.808 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD760007390199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.8 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.8 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.784 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD763655450199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACIÓN | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.245 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000199 | B1042C0094LD995941800199 | B1042C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:23 | 0.98 | 0 | 0.2842 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD763045500199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | SIN INFORMACIÓN | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.01 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.01 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD760007390199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.2898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD967924300199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0368 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD769306110199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | SIN INFORMACIÓN | EL RETORNO SPA | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:50 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.0092 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD803932000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | SIN INFORMACIÓN | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.34 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.1564 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD922790000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD760007390199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.63 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.2898 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD922790000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 10:52 | 2021-06-12 10:52 | 0.46 | 0 | 0.046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000199 | B1040C0094LD950890000199 | B1040C0094 | SI | 199 | EAF 160-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 15741 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) ET3 | Chacabuco | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | SIN INFORMACIÓN | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-06-12 10:24 | 2021-06-12 11:22 | 2021-06-12 11:25 | 1.01 | 0 | 0.1818 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1587C01120000200 | B1587C0112RE760731640200 | B1587C0112 | SI | 200 | EAF 161-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2910 | Clientes Regulados | 0 | 2.2026 | 1.34 |  |  |  | 2.2026 | SI | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 14:34 | 2021-06-12 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000200 | B1587C0112RE760731640200 | B1587C0112 | SI | 200 | EAF 161-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.016437 | 0.01 |  |  |  | 0.016437 | SI | 2021-06-12 13:08 | 2021-06-12 14:34 | 2021-06-12 14:34 | 1.43 | 0 | 0.023506 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000201 | B0125C0112RE760731640201 | B0125C0112 | NO | 201 | EAF 162-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5392 | Clientes Regulados | 0 | 1.7646 | 2.7 |  |  |  | 1.7646 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 2021-06-15 19:24 | 0.06 | 0 | 0.10588 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURCAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000201 | B0125C0112RE760731640201 | B0125C0112 | NO | 201 | EAF 162-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7128 | Clientes Regulados | 0 | 1.6993 | 2.6 |  |  |  | 1.6993 | NO | 2021-06-15 19:20 | 2021-06-15 19:24 | 2021-06-15 19:24 | 0.06 | 0 | 0.10196 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.20783 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.2863 | 4 | 7.583 | 0 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0595C00850000202 | B0595C0085RE764113210202 | B0595C0085 | SI | 202 | SD2021048370 | Programado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9269 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.9269 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:20 | 2021-06-01 06:20 | 0.16 | 0 | 0.30831 | 0 | 0 | 0.31095 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0595C00850000202 | B0595C0085RE764113210202 | B0595C0085 | SI | 202 | SD2021048370 | Programado | TZ | NO | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Manuel | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2541 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.2541 | NO | 2021-06-01 06:10 | 2021-06-01 06:37 | 2021-06-01 06:37 | 0.44 | 0 | 0.9918 | 0 | 0.31095 | 0.31095 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0378C03530000203 | B0378C0353LT965293100203 | B0378C0353 | NO | 203 | SD2021047783 | Programado | TZ | NO | NO | 1636 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 15065 | S/E PAPELERA TALAGANTE BT1 | Sin Información | 378 | BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | SIN INFORMACION | CMPC TISSUE S.A. | 0.55828 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 0.55828 | NO | 2021-06-06 06:19 | 2021-06-06 17:59 | 2021-06-06 17:59 | 11.66 | 0 | 6.5095 | 0 | 11.66 | 11.66 | 5.66 | 1 | 3.1598 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.66 | 1 | 3.1598 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000204 | B1317C0085RE764113210204 | B1317C0085 | NO | 204 | SD2021052867 | Programado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5424 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.5424 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 14:14 | 2021-06-15 14:14 | 0.06 | 0 | 0.032544 | 0 | 0 | 2.2138 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000204 | B1317C0085RE764113210204 | B1317C0085 | NO | 204 | SD2021052867 | Programado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.39306 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.39306 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 14:15 | 2021-06-15 14:15 | 0.08 | 0 | 0.031445 | 0 | 0 | 2.2138 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000204 | B1317C0085RE764113210204 | B1317C0085 | NO | 204 | SD2021052867 | Programado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 7.5916 | SIN INFORMACION |  |  |  | 7.5916 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 16:36 | 2.43 | 0 | 18.4476 | 0 | 0 | 2.2138 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000204 | B1317C0085RE764113210204 | B1317C0085 | NO | 204 | SD2021052867 | Programado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6912 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.6912 | NO | 2021-06-15 14:10 | 2021-06-15 16:36 | 2021-06-15 16:36 | 2.43 | 0 | 4.1097 | 0 | 2.2138 | 2.2138 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000205 | B0549C0085RE764113210205 | B0549C0085 | NO | 205 | SD2021054745 | Programado | TD | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.4399 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.4399 | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | 2021-06-23 11:08 | 2.28 | 0 | 21.5231 | 0 | 0 | 2.28 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000205 | B0549C0085RE764113210205 | B0549C0085 | NO | 205 | SD2021054745 | Programado | TD | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.4399 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.4399 | NO | 2021-06-23 08:51 | 2021-06-23 11:08 | 2021-06-23 11:08 | 2.28 | 0 | 21.5231 | 0 | 2.28 | 2.28 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0409C01160000206 | B0409C0116RE760731620206 | B0409C0116 | SI | 206 | SD2021052741 | Programado | TZ | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 13969 | S/E COLACO E4 | Pargua industrial | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4657 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.4657 | NO | 2021-06-27 08:53 | 2021-06-27 15:50 | 2021-06-27 15:50 | 6.94 | 0 | 17.1119 | 0 | 6.94 | 6.94 | 0.94 | 1 | 2.3177 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.94 | 1 | 2.3177 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2244C00850000207 | B2244C0085RE764113210207 | B2244C0085 | SI | 207 | SD2021054226 | Programado | TZ | NO | NO | 1919 | S/E POZO ALMONTE | 22904 | S/E POZO ALMONTE E1 | Pampino | 2244 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.9408 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.9408 | NO | 2021-06-29 08:47 | 2021-06-29 14:48 | 2021-06-29 14:48 | 6.01 | 0 | 29.6941 | 0 | 6.01 | 6.01 | 0.01 | 1 | 0.049408 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.01 | 1 | 0.049408 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0525C00850000208 | B0525C0085RE764113210208 | B0525C0085 | SI | 208 | EAF 163-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 24960 | S/E SAUZAL HT6 (50HZ) | Alimentador Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 650 | Clientes Regulados | 0 | 0.31795 | 0.42 |  |  |  | 0.31795 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | 2021-06-17 14:40 | 9.39 | 0 | 2.9856 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACHALI,REQUINOA | SIN INFORMACIÓN
B0525C00850000208 | B0525C0085RE764113210208 | B0525C0085 | SI | 208 | EAF 163-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 24960 | S/E SAUZAL HT6 (50HZ) | Alimentador Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 253 | Clientes Regulados | 0 | 0.81759 | 1.08 |  |  |  | 0.81759 | NO | 2021-06-17 05:16 | 2021-06-17 21:52 | 2021-06-17 21:52 | 16.59 | 0 | 13.5638 | 0 | 14.574 |  | 14.574 | 1 | 16.5494 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 14.574 | 1 | 16.5494 | 14.2783 | - | MACHALI,REQUINOA | SIN INFORMACIÓN
B0493C01260000209 | B0493C0126LT612160000209 | B0493C0126 | SI | 209 | EAF 164-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 939 | S/E LAJA (FFCC) | 7386 | S/E LAJA (FFCC) | Laja FFCC | 493 | BA S/E LAJA 66KV BP1-1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.032509 | 0 | 0.8 | 1 |  |  | 0.032509 | NO | 2021-06-17 06:02 | 2021-06-17 22:11 | 2021-06-17 22:11 | 16.15 | 0 | 0.52502 | 0 | 16.15 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAJA | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2017 | Clientes Regulados | 0 | 0.51111 | 0.78 |  |  |  | 0.51111 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:09 | 0.14 | 0 | 0.071555 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1114 | Clientes Regulados | 0 | 0.28176 | 0.43 |  |  |  | 0.28176 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:11 | 0.18 | 0 | 0.050718 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1039 | Clientes Regulados | 0 | 0.26211 | 0.4 |  |  |  | 0.26211 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:15 | 0.24 | 0 | 0.062906 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3330 | Clientes Regulados | 0 | 0.84529 | 1.29 |  |  |  | 0.84529 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:17 | 0.28 | 0 | 0.23668 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1732 | Clientes Regulados | 0 | 0.43903 | 0.67 |  |  |  | 0.43903 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:18 | 0.29 | 0 | 0.12732 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8300 | Clientes Regulados | 0 | 2.1034 | 3.21 |  |  |  | 2.1034 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:19 | 0.31 | 0 | 0.65205 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 459 | Clientes Regulados | 0 | 0.11795 | 0.18 |  |  |  | 0.11795 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:21 | 0.34 | 0 | 0.040102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0494C01120000210 | B0494C0112RE760731640210 | B0494C0112 | NO | 210 | EAF 165-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 577 | S/E LAJA | 13274 | S/E LAJA CT1 | San Rosendo | 494 | BA S/E LAJA 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 146 | Clientes Regulados | 0 | 0.039316 | 0.06 |  |  |  | 0.039316 | NO | 2021-06-17 12:00 | 2021-06-17 12:15 | 2021-06-17 12:28 | 0.46 | 0 | 0.018085 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,CURANILAHUE,LOS ANGELES,LAJA,NACIMIENTO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B0122C00850000211 | B0122C0085RE764113210211 | B0122C0085 | NO | 211 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 960 | S/E LA PALMA C2 | Centenario | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6270 | Clientes Regulados | 0 | 1.6608 | 2.38 |  |  |  | 1.6608 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.68091 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B0122C00850000211 | B0122C0085RE764113210211 | B0122C0085 | NO | 211 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 961 | S/E LA PALMA C3 | Las Rosas | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6645 | Clientes Regulados | 0 | 4.8846 | 7 |  |  |  | 4.8846 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 2.0027 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B0122C00850000211 | B0122C0085RE764113210211 | B0122C0085 | NO | 211 | EAF 166-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 361 | S/E LA PALMA | 16144 | S/E LA PALMA C4 | Pueblecillo | 122 | BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2000 | Clientes Regulados | 0 | 2.3306 | 3.34 |  |  |  | 2.3306 | NO | 2021-06-18 10:44 | 2021-06-18 11:09 | 2021-06-18 11:09 | 0.41 | 0 | 0.95556 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.6391 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.74333 | 2 | 6.5906 | 0 | - | SAN JAVIER,MAULE | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.13099 | 0.09 |  |  |  | 0.13099 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:07 | 0.25 | 0 | 0.032747 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1862 | Clientes Regulados | 0 | 0.56761 | 0.39 |  |  |  | 0.56761 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:08 | 0.26 | 0 | 0.14758 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 173 | Clientes Regulados | 0 | 0.058216 | 0.04 |  |  |  | 0.058216 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:11 | 0.31 | 0 | 0.018047 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 0.39296 | 0.27 |  |  |  | 0.39296 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:16 | 0.4 | 0 | 0.15718 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1421 | Clientes Regulados | 0 | 0.42207 | 0.29 |  |  |  | 0.42207 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:19 | 0.45 | 0 | 0.18993 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 135 | Clientes Regulados | 0 | 0.043662 | 0.03 |  |  |  | 0.043662 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:59 | 1.11 | 0 | 0.048465 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 0.33474 | 0.23 |  |  |  | 0.33474 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:20 | 0.46 | 0 | 0.15398 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 851 | Clientes Regulados | 0 | 0.21831 | 0.15 |  |  |  | 0.21831 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:22 | 0.5 | 0 | 0.10916 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1274 | Clientes Regulados | 0 | 0.33474 | 0.23 |  |  |  | 0.33474 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:23 | 0.51 | 0 | 0.17072 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1562 | Clientes Regulados | 0 | 0.40751 | 0.28 |  |  |  | 0.40751 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:35 | 0.71 | 0 | 0.28933 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 520 | Clientes Regulados | 0 | 0.13099 | 0.09 |  |  |  | 0.13099 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:48 | 0.93 | 0 | 0.12182 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1026 | Clientes Regulados | 0 | 0.26197 | 0.18 |  |  |  | 0.26197 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 06:50 | 0.96 | 0 | 0.25149 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000212 | B0125C0112RE760731640212 | B0125C0112 | NO | 212 | EAF 167-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 606 | Clientes Regulados | 0 | 0.16009 | 0.11 |  |  |  | 0.16009 | NO | 2021-06-21 05:52 | 2021-06-21 09:28 | 2021-06-21 09:48 | 3.85 | 0.08 | 0.61636 | 0.012808 | 0.66597 |  | 0.66597 | 1 | 2.3068 |  | 0.012808 | SIN INFORMACIÓN | 2.9523 | 5 | 9.8898 | 2.3068 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B1491C01160000213 | B1491C0116RE760731620213 | B1491C0116 | SI | 213 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.5399 | 2.5 |  |  |  | 1.5399 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:43 | 0.29 | 0 | 0.44659 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B1491C01160000213 | B1491C0116RE760731620213 | B1491C0116 | SI | 213 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1572 | Clientes Regulados | 0 | 0.73302 | 1.19 |  |  |  | 0.73302 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0.080632 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION,RIO BUENO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1491C00990000213 | B1491C0099RE965315000213 | B1491C0099 | SI | 213 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 906 | Clientes Regulados | 0 | 0.58106 | 0.69 |  |  |  | 0.58106 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:32 | 0.11 | 0 | 0.063917 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION,RIO BUENO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1491C01160000213 | B1491C0116RE760731620213 | B1491C0116 | SI | 213 | EAF 168-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7968 | Clientes Regulados | 0 | 3.7144 | 6.03 |  |  |  | 3.7144 | NO | 2021-06-22 14:25 | 2021-06-22 14:41 | 2021-06-22 14:35 | 0.16 | 0 | 0.5943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION,RIO BUENO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 0.2757 | 0.39 |  |  |  | 0.2757 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:10 | 0.16 | 0 | 0.044111 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1981 | Clientes Regulados | 0 | 0.43828 | 0.62 |  |  |  | 0.43828 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:13 | 0.21 | 0 | 0.09204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 607 | Clientes Regulados | 0 | 0.13431 | 0.19 |  |  |  | 0.13431 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:18 | 0.29 | 0 | 0.038951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1562 | Clientes Regulados | 0 | 0.34639 | 0.49 |  |  |  | 0.34639 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:24 | 0.4 | 0 | 0.13855 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1026 | Clientes Regulados | 0 | 0.22621 | 0.32 |  |  |  | 0.22621 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:31 | 0.51 | 0 | 0.11537 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 238 | Clientes Regulados | 0 | 0.049484 | 0.07 |  |  |  | 0.049484 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:41 | 0.68 | 0 | 0.033649 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 165 | Clientes Regulados | 0 | 0.035346 | 0.05 |  |  |  | 0.035346 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 15:49 | 3.48 | 0.33 | 0.123 | 0.011664 | 0 | [5 empty] | 0.011664 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 282 | Clientes Regulados | 0 | 0.063622 | 0.09 |  |  |  | 0.063622 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 15:50 | 3.48 | 0.34 | 0.2214 | 0.021631 | 0 | [5 empty] | 0.021631 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 181 | Clientes Regulados | 0 | 0.042415 | 0.06 |  |  |  | 0.042415 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 20:12 | 3.48 | 4.71 | 0.1476 | 0.19977 | 0 | [5 empty] | 0.19977 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 876 | Clientes Regulados | 0 | 0.32518 | 0.46 |  |  |  | 0.32518 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 544 | Clientes Regulados | 0 | 0.205 | 0.29 |  |  |  | 0.205 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:09 | 0.14 | 0 | 0.028701 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1423 | Clientes Regulados | 0 | 0.53018 | 0.75 |  |  |  | 0.53018 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:12 | 0.19 | 0 | 0.10073 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 958 | Clientes Regulados | 0 | 0.36052 | 0.51 |  |  |  | 0.36052 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:15 | 0.24 | 0 | 0.086526 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 440 | Clientes Regulados | 0 | 0.16259 | 0.23 |  |  |  | 0.16259 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:17 | 0.28 | 0 | 0.045525 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 422 | Clientes Regulados | 0 | 0.15552 | 0.22 |  |  |  | 0.15552 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 12:38 | 0.63 | 0 | 0.097978 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000214 | B0125C0112RE760731640214 | B0125C0112 | NO | 214 | EAF 169-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 308 | Clientes Regulados | 0 | 0.11311 | 0.16 |  |  |  | 0.11311 | NO | 2021-06-24 12:00 | 2021-06-24 15:14 | 2021-06-24 13:09 | 1.15 | 0 | 0.13007 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1704 | Clientes Regulados | 0 | 0.57825 | 0.8 |  |  |  | 0.57825 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:20 | 0.14 | 0 | 0.080955 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 524 | Clientes Regulados | 0 | 0.1807 | 0.25 |  |  |  | 0.1807 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.059632 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 274 | Clientes Regulados | 0 | 0.10842 | 0.15 |  |  |  | 0.10842 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:23 | 0.2 | 0 | 0.021684 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1377 | Clientes Regulados | 0 | 0.55657 | 0.77 |  |  |  | 0.55657 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:25 | 0.23 | 0 | 0.12801 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1808 | Clientes Regulados | 0 | 0.73004 | 1.01 |  |  |  | 0.73004 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:26 | 0.25 | 0 | 0.18251 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 508 | Clientes Regulados | 0 | 0.20239 | 0.28 |  |  |  | 0.20239 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:27 | 0.26 | 0 | 0.052621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 636 | Clientes Regulados | 0 | 0.26021 | 0.36 |  |  |  | 0.26021 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:28 | 0.28 | 0 | 0.072859 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1693 | Clientes Regulados | 0 | 0.68667 | 0.95 |  |  |  | 0.68667 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.2266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1102 | Clientes Regulados | 0 | 0.44814 | 0.62 |  |  |  | 0.44814 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:33 | 0.36 | 0 | 0.16133 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 417 | Clientes Regulados | 0 | 0.16625 | 0.23 |  |  |  | 0.16625 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:34 | 0.38 | 0 | 0.063174 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3035 | Clientes Regulados | 0 | 1.2288 | 1.7 |  |  |  | 1.2288 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:37 | 0.43 | 0 | 0.52838 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 745 | Clientes Regulados | 0 | 0.15902 | 0.22 |  |  |  | 0.15902 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:19 | 0.13 | 0 | 0.020672 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000215 | B1078C0112RE760731640215 | B1078C0112 | NO | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 594 | Clientes Regulados | 0 | 0.13011 | 0.18 |  |  |  | 0.13011 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:31 | 0.33 | 0 | 0.042935 | 0 | 0.30197 |  | 0.30197 | 1 | 1.6414 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0351 | 2 | 6.0549 | 0 | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1159C01260000215 | B1159C0126LT612160000215 | B1159C0126 | SI | 215 | EAF 170-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Sin información | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.00026909 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2021-06-25 11:11 | 2021-06-25 11:31 | 2021-06-25 11:28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 0.61445 | 0.91 |  |  |  | 0.61445 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:46 | 0.18 | 0 | 0.1106 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 876 | Clientes Regulados | 0 | 0.29034 | 0.43 |  |  |  | 0.29034 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:48 | 0.21 | 0 | 0.060972 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 545 | Clientes Regulados | 0 | 0.18231 | 0.27 |  |  |  | 0.18231 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:50 | 0.24 | 0 | 0.043754 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 959 | Clientes Regulados | 0 | 0.31735 | 0.47 |  |  |  | 0.31735 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:51 | 0.26 | 0 | 0.082511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 135 | Clientes Regulados | 0 | 0.047265 | 0.07 |  |  |  | 0.047265 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:18 | 0.71 | 0 | 0.033558 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 173 | Clientes Regulados | 0 | 0.054017 | 0.08 |  |  |  | 0.054017 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:19 | 0.73 | 0 | 0.039433 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 422 | Clientes Regulados | 0 | 0.1418 | 0.21 |  |  |  | 0.1418 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:20 | 0.75 | 0 | 0.10635 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 187 | Clientes Regulados | 0 | 0.060769 | 0.09 |  |  |  | 0.060769 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:37 | 1.03 | 0 | 0.062593 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 158 | Clientes Regulados | 0 | 0.054017 | 0.08 |  |  |  | 0.054017 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-26 14:36 | 3.23 | 13.78 | 0.17448 | 0.74436 | 0 | [5 empty] | 0.74436 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 608 | Clientes Regulados | 0 | 0.14855 | 0.22 |  |  |  | 0.14855 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:46 | 0.18 | 0 | 0.026739 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 0.3106 | 0.46 |  |  |  | 0.3106 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:51 | 0.26 | 0 | 0.080756 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1563 | Clientes Regulados | 0 | 0.38487 | 0.57 |  |  |  | 0.38487 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:53 | 0.3 | 0 | 0.11546 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1193 | Clientes Regulados | 0 | 0.29034 | 0.43 |  |  |  | 0.29034 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:53 | 0.3 | 0 | 0.087103 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 283 | Clientes Regulados | 0 | 0.067522 | 0.1 |  |  |  | 0.067522 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:54 | 0.31 | 0 | 0.020932 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 505 | Clientes Regulados | 0 | 0.12154 | 0.18 |  |  |  | 0.12154 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 21:54 | 0.31 | 0 | 0.037677 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1026 | Clientes Regulados | 0 | 0.24983 | 0.37 |  |  |  | 0.24983 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:02 | 0.45 | 0 | 0.11242 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000216 | B0125C0112RE760731640216 | B0125C0112 | NO | 216 | EAF 171-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 520 | Clientes Regulados | 0 | 0.12829 | 0.19 |  |  |  | 0.12829 | NO | 2021-06-25 21:35 | 2021-06-26 00:34 | 2021-06-25 22:21 | 0.76 | 0 | 0.097501 | 0 | 0.37324 |  | 0.37324 | 1 | 1.2928 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.3255 | 6 | 11.1826 | 1.2928 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000217 | B0582C0085RE764113210217 | B0582C0085 | NO | 217 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche/C4 | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 2.5476 | 2.31 |  |  |  | 2.5476 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 06:54 | 7.14 | 0 | 18.1896 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000217 | B0582C0085RE764113210217 | B0582C0085 | NO | 217 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.30879 | 0.28 |  |  |  | 0.30879 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 01:30 | 1.74 | 0 | 0.5373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000217 | B0582C0085RE764113210217 | B0582C0085 | NO | 217 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 108 | Clientes Regulados | 0 | 2.713 | 2.46 |  |  |  | 2.713 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 06:54 | 7.14 | 0 | 19.3707 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000217 | B0582C0085RE764113210217 | B0582C0085 | NO | 217 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad/C1 | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5242 | Clientes Regulados | 0 | 2.8674 | 2.6 |  |  |  | 2.8674 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 00:43 | 0.96 | 0 | 2.7527 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NAVIDAD | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000217 | B0582C0085RE764113210217 | B0582C0085 | NO | 217 | EAF 172-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad/C1 | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 554 | Clientes Regulados | 0 | 0.29777 | 0.27 |  |  |  | 0.29777 | NO | 2021-06-27 23:45 | 2021-06-28 06:54 | 2021-06-28 02:19 | 2.56 | 0 | 0.76228 | 0 | 4.7642 |  | 4.7642 | 1 | 41.6125 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.7642 | 1 | 41.6125 | 0 | - | NAVIDAD | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000218 | B2566C0115RE968666800218 | B2566C0115 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 504 | Clientes Regulados | 0 | 0.46539 | 0.12 |  | 0.0015487 | 0 | 0.46539 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:11 | 2021-06-28 03:18 | 0.13 | 0 | 0.0015487 | 0 | 0 |  |  |  |  | 305 |  | 0 |  |  |  |  | - | RETIRO | E
B0584C00850000218 | B0584C0085RE764113210218 | B0584C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2024 | Clientes Regulados | 0 | 0.63864 | 0.42 |  |  |  | 0.63864 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 03:36 | 0.43 | 0 | 0.27462 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PELLUHUE | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000218 | B0584C0085RE764113210218 | B0584C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1873 | Clientes Regulados | 0 | 0.59302 | 0.39 |  |  |  | 0.59302 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 04:29 | 1.31 | 0 | 0.77686 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHANCO | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000218 | B0584C0085RE764113210218 | B0584C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 612 | Clientes Regulados | 0 | 0.19767 | 0.13 |  |  |  | 0.19767 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 04:52 | 1.69 | 0 | 0.33407 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANIPE | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000218 | B0584C0085RE764113210218 | B0584C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5654 | Clientes Regulados | 0 | 1.8095 | 1.19 |  |  |  | 1.8095 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 08:08 | 4.96 | 0 | 8.975 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000218 | B0559C0085RE764113210218 | B0559C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2900 | S/E CAUQUENES C2 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10706 | Clientes Regulados | 0 | 3.567 | 2.41 |  |  |  | 3.567 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 17.4425 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000218 | B0559C0085RE764113210218 | B0559C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2902 | S/E CAUQUENES C1 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5518 | Clientes Regulados | 0 | 1.3913 | 0.94 |  |  |  | 1.3913 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 6.8033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,QUIRIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000218 | B0559C0085RE764113210218 | B0559C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2426 | Clientes Regulados | 0 | 1.4505 | 0.98 |  |  |  | 1.4505 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 7.0928 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PARRAL,CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850000218 | B0559C0085RE764113210218 | B0559C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.16281 | 0.11 |  |  |  | 0.16281 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:04 | 2021-06-28 08:04 | 4.89 | 0 | 0.79613 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850000218 | B0584C0085RE764113210218 | B0584C0085 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1144 | Clientes Regulados | 0 | 0.045617 | 0.03 |  |  |  | 0.045617 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:08 | 2021-06-28 08:08 | 4.96 | 0 | 0.22626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAUQUENES,CHANCO | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150000218 | B2566C0115RE968666800218 | B2566C0115 | NO | 218 | EAF 173-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 634 | Clientes Regulados | 0 | 0.69808 | 0.18 |  | 0.00079128 | 0 | 0.69808 | NO | 2021-06-28 03:10 | 2021-06-28 08:11 | 2021-06-28 03:17 | 0.11 | 0 | 0.00079128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 198 |  | 0 |  |  |  |  | - | PARRAL | E
B3533C01680000219 | B3533C0168LT903310000219 | B3533C0168 | NO | 219 | EAF 174-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 917 | S/E CRISTALERIAS | 11773 | S/E CRISTALERIAS 110A | Sin Información | 3533 | BA S/E CRISTALERIAS 110KV BP1 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | 1 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 11.4672 | 0 | 13.3 | 1 |  |  | 11.4672 | SI | 2021-06-28 15:41 | 2021-06-28 17:53 | 2021-06-28 18:00 | 2.31 | 0 | 26.4893 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LLAY LLAY | SIN INFORMACIÓN
B0465C01640000220 | B0465C0164LT852728000220 | B0465C0164 | NO | 220 | EAF 175-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 965 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 5094 | S/E MINERA LA CANDELARIA J1 | Sin Información | 465 | BA S/E CARDONES 220KV BP1-1 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | 1 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 73.9967 | 0 | 80 | 1 |  |  | 73.9967 | NO | 2021-06-29 11:46 | 2021-06-29 12:03 | 2021-06-29 12:03 | 0.28 | 0 | 20.7191 | 0 | 0.28 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B2209C04140000221 | B2209C0414LT783385700221 | B2209C0414 | NO | 221 | EAF 176-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | Sin Información | 2209 | BA S/E NUEVA ZALDIVAR 220KV BP1 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 0.09769 | 0 | 2.3 | 1 |  |  | 0.09769 | NO | 2021-06-30 06:50 | 2021-07-01 17:40 | 2021-07-01 07:22 | 24.53 | 0 | 2.3963 | 0 | 24.53 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2290C04190000222 | B2290C0419LT795872100222 | B2290C0419 | SI | 222 | EAF 177-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1912 | S/E OLAP | 22845 | S/E OLAP BT2 | Sin Información | 2290 | BA S/E SULFUROS 220KV BP | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | 1 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 149.9275 | 0 | 3 | 1 |  |  | 149.9275 | NO | 2021-07-01 16:41 | 2021-07-01 17:19 | 2021-07-01 17:20 | 0.64 | 0 | 95.9536 | 0 | 0.64 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2245C04110000223 | B2245C0411LT969555600223 | B2245C0411 | NO | 223 | EAF 178-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1888 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 22628 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) BT2 | Sin Información | 2245 | BA S/E POZO ALMONTE 66KV | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | 1 | Haldeman Mining Company S.A. | 0.0092028 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.0092028 | NO | 2021-07-03 08:57 | 2021-07-03 11:45 | 2021-07-03 11:45 | 2.8 | 0 | 0.025768 | 0 | 2.8 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | POZO ALMONTE | SIN INFORMACIÓN
B2380C00850000224 | B2380C0085RE764113210224 | B2380C0085 | NO | 224 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 1.6981 | 1.87 |  |  |  | 1.6981 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-06 01:31 | 2.53 | 0 | 4.2963 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2380C00850000224 | B2380C0085RE764113210224 | B2380C0085 | NO | 224 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 559 | Clientes Regulados | 0 | 0.59934 | 0.66 |  |  |  | 0.59934 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-06 01:32 | 2.54 | 0 | 1.5223 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2380C04370000224 | B2380C0437LT930070000224 | B2380C0437 | NO | 224 | EAF 179-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.8927 | 0 | 7 | 1 |  |  | 5.8927 | NO | 2021-07-05 22:59 | 2021-07-06 01:26 | 2021-07-06 01:34 | 2.58 | 0 | 15.2033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 976 | Clientes Regulados | 0 | 0.34716 | 0.416 |  |  |  | 0.34716 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 2021-07-08 13:05 | 0.21 | 0 | 0.072904 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 569 | Clientes Regulados | 0 | 0.19838 | 0.243 |  |  |  | 0.19838 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 2021-07-08 13:07 | 0.24 | 0 | 0.047611 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 564 | Clientes Regulados | 0 | 0.19838 | 0.24 |  |  |  | 0.19838 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 2021-07-08 13:08 | 0.26 | 0 | 0.051579 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.001 |  |  |  | 0 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 13:05 | 2021-07-09 01:52 | 12.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.18185 | 0.22 |  |  |  | 0.18185 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-08 13:05 | 2021-07-08 13:31 | 0.46 | 0.18 | 0.08365 | 0.032733 | 0 | [5 empty] | 0.032733 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 180 | Clientes Regulados | 0 | 0.16532 | 0.202 |  |  |  | 0.16532 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 13:05 | 2021-07-09 01:57 | 13.08 | 0 | 2.1623 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000225 | B0411C0116RE760731620225 | B0411C0116 | NO | 225 | EAF 180-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.0082658 | 0.008 |  |  |  | 0.0082658 | NO | 2021-07-08 12:52 | 2021-07-09 13:05 | 2021-07-09 02:47 | 13.91 | 0 | 0.11498 | 0 | 2.3041 |  | 2.3041 | 1 | 2.5331 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3041 | 1 | 2.5331 | 0 | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000226 | B1911C0085RE764113210226 | B1911C0085 | NO | 226 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21248 | S/E CALAMA E23 | Latorre | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5476 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.5476 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:31 | 5.81 | 0 | 32.2315 | 0 | 0 | 5.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000226 | B1911C0085RE764113210226 | B1911C0085 | NO | 226 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21247 | S/E CALAMA E24 | Grecia | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5476 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.5476 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:31 | 5.81 | 0 | 32.2315 | 0 | 0 | 5.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000226 | B1911C0085RE764113210226 | B1911C0085 | NO | 226 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21254 | S/E CALAMA E25 | Poniente | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.4518 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.4518 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:31 | 5.81 | 0 | 20.0552 | 0 | 0 | 5.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000226 | B1911C0085RE764113210226 | B1911C0085 | NO | 226 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23914 | S/E CALAMA E28 | Florida | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.945 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.945 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:31 | 5.81 | 0 | 22.9202 | 0 | 0 | 5.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000226 | B1911C0085RE764113210226 | B1911C0085 | NO | 226 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 21253 | S/E CALAMA E22 | Balmaceda | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.8913 | SIN INFORMACION |  |  |  | 6.8913 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:31 | 5.81 | 0 | 40.0387 | 0 | 0 | 5.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1911C00850000226 | B1911C0085RE764113210226 | B1911C0085 | NO | 226 | SD2021052037 | Programado | TN | NO | NO | 1823 | S/E CALAMA | 23915 | S/E CALAMA E32 | Chorrillos | 1911 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5476 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.5476 | NO | 2021-07-04 06:42 | 2021-07-04 12:31 | 2021-07-04 12:31 | 5.81 | 0 | 32.2315 | 0 | 5.81 | 5.81 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1888C00850000227 | B1888C0085RE764113210227 | B1888C0085 | SI | 227 | SD2021064168 | Programado | TZ | NO | NO | 1817 | S/E ANTOFAGASTA | 21158 | S/E ANTOFAGASTA H2 | Sin Información | 1888 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.4688 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.4688 | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | 2021-07-22 18:40 | 6.53 | 0 | 61.8312 | 0 | 6.53 | 6.53 | 0.53 | 1 | 5.0185 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.53 | 1 | 5.0185 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2344C00850000227 | B2344C0085RE764113210227 | B2344C0085 | NO | 227 | SD2021064168 | Programado | TZ | NO | NO | 1966 | TAP OFF LA NEGRA | 23115 | S/E TAP OFF LA NEGRA HT1 | Sin Información | 2344 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5921 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.5921 | NO | 2021-07-22 12:08 | 2021-07-22 18:40 | 2021-07-22 18:40 | 6.53 | 0 | 36.5165 | 0 | 6.53 | 6.53 | 0.53 | 1 | 2.9638 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.53 | 1 | 2.9638 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1152C01540000228 | B1152C0154LT968026900228 | B1152C0154 | NO | 228 | SD2021064106 | Programado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT1 | Sin Información | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | SIN INFORMACION | MASISA S.A. | 7.9916 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 7.9916 | NO | 2021-07-22 08:15 | 2021-07-22 12:19 | 2021-07-22 12:19 | 4.06 | 0 | 32.4458 | 0 | 4.06 | 4.06 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1450C00850000229 | B1450C0085RE764113210229 | B1450C0085 | SI | 229 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 786 | S/E CURICO C5 | Aguas Negras | 1450 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7180 | Clientes Regulados | 0 | 28.5329 | 4.7 |  |  |  | 28.5329 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 12:18 | 0.25 | 1.06 | 7.1332 | 30.2448 | 0 | [5 empty] | 30.2448 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACIÓN
B0121C00850000229 | B0121C0085RE764113210229 | B0121C0085 | SI | 229 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 12873 | S/E MOLINA BT2-CT2 | Entre Ríos /C11 | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7665 | Clientes Regulados | 0 | 16.0174 | 6.7 |  |  |  | 16.0174 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 2021-07-09 11:13 | 0.23 | 0 | 3.684 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MOLINA | SIN INFORMACIÓN
B0121C00850000229 | B0121C0085RE764113210229 | B0121C0085 | SI | 229 | EAF 181-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 360 | S/E MOLINA | 1232 | S/E MOLINA C3 | Lontué | 121 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1469 | Clientes Regulados | 0 | 7.1959 | 3.01 |  |  |  | 7.1959 | NO | 2021-07-09 10:59 | 2021-07-09 11:13 | 2021-07-09 11:18 | 0.31 | 0 | 2.2307 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MOLINA | SIN INFORMACIÓN
B1822C01750000230 | B1822C0175LT799632600230 | B1822C0175 | NO | 230 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | S/E completa | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.516 | 0 | 3.9 | 1 |  |  | 2.516 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 09:32 | 2021-07-10 09:32 | 1.79 | 0 | 4.5036 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1821C01750000230 | B1821C0175LT799632600230 | B1821C0175 | NO | 230 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | S/E completa | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.3057 | 0 | 3.9 | 1 |  |  | 5.3057 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | 2021-07-10 11:04 | 3.33 | 0 | 17.668 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000230 | B1760C0085RE764113210230 | B1760C0085 | NO | 230 | EAF 182-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | TalTal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3877 | Clientes Regulados | 0 | 2.5883 | 1.5 |  |  |  | 2.5883 | NO | 2021-07-10 07:44 | 2021-07-10 11:04 | 2021-07-10 11:08 | 3.39 | 0 | 8.7743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22851 | S/E PACIFICO C2 | Centro | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3278 | Clientes Regulados | 0 | 1.7565 | 1.7 |  |  |  | 1.7565 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:16 | 0.71 | 0.23 | 1.2471 | 0.404 | 0 | [5 empty] | 0.404 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1287 | Clientes Regulados | 0 | 1.4465 | 1.4 |  |  |  | 1.4465 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 02:03 | 0.71 | 1.01 | 1.027 | 1.461 | 0 | [5 empty] | 1.461 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3512 | Clientes Regulados | 0 | 1.4465 | 1.4 |  |  |  | 1.4465 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 02:26 | 0.71 | 1.4 | 1.027 | 2.0252 | 0 | [5 empty] | 2.0252 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22857 | S/E PACIFICO C7 | J. Martínez | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2073 | Clientes Regulados | 0 | 1.4465 | 1.4 |  |  |  | 1.4465 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 02:26 | 0.71 | 1.4 | 1.027 | 2.0252 | 0 | [5 empty] | 2.0252 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22850 | S/E PACIFICO C1 | Mall Zofri | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.10332 | 0.1 |  |  |  | 0.10332 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:15 | 0.71 | 0.21 | 0.07336 | 0.021698 | 0 | [5 empty] | 0.021698 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22854 | S/E PACIFICO C5 | Pesquero | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 68 | Clientes Regulados | 0 | 1.1366 | 1.1 |  |  |  | 1.1366 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:17 | 0.71 | 0.25 | 0.80696 | 0.28414 | 0 | [5 empty] | 0.28414 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2229C00850000231 | B2229C0085RE764113210231 | B2229C0085 | NO | 231 | EAF 183-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1915 | S/E PACIFICO | 22852 | S/E PACIFICO C3 | Puerto | 2229 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3111 | Clientes Regulados | 0 | 2.7898 | 2.7 |  |  |  | 2.7898 | NO | 2021-07-11 00:19 | 2021-07-11 00:47 | 2021-07-11 01:16 | 0.71 | 0.23 | 1.9807 | 0.64165 | 0.71 |  | 0.71 | 1 | 7.1893 |  | 0.64165 | SIN INFORMACIÓN | 0.71 | 1 | 7.1893 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22860 | S/E PALAFITOS C2 | 21 de Mayo /C9 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12033 | Clientes Regulados | 0 | 5.1345 | 4.2 |  |  |  | 5.1345 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 6.8289 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22862 | S/E PALAFITOS C3 | Industrial /C10 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 120 | Clientes Regulados | 0 | 0.2445 | 0.2 |  |  |  | 0.2445 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.32519 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Interconexión 1 Pacífico /C15 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1366 | Clientes Regulados | 0 | 0.36675 | 0.3 |  |  |  | 0.36675 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.48778 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22861 | S/E PALAFITOS C4 | Interconexión 2 Pacífico /C11 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1734 | Clientes Regulados | 0 | 0.61125 | 0.5 |  |  |  | 0.61125 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.81296 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte /C14 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 171 | Clientes Regulados | 0 | 0.36675 | 0.3 |  |  |  | 0.36675 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 0.48778 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22863 | S/E PALAFITOS C1 | Orella /C8 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6085 | Clientes Regulados | 0 | 2.445 | 2 |  |  |  | 2.445 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 3.2519 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000232 | B2231C0085RE764113210232 | B2231C0085 | NO | 232 | EAF 184-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22866 | S/E PALAFITOS C5 | Portales /C12 | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3840 | Clientes Regulados | 0 | 1.5893 | 1.3 |  |  |  | 1.5893 | NO | 2021-07-11 04:54 | 2021-07-11 06:14 | 2021-07-11 06:14 | 1.33 | 0 | 2.1137 | 0 | 1.33 |  | 1.33 | 1 | 14.3081 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.33 | 1 | 14.3081 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000233 | B1760C0085RE764113210233 | B1760C0085 | NO | 233 | EAF 185-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5106 | 2.91 |  |  |  | 2.5106 | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 12:30 | 2021-07-11 09:20 | 1.41 | 0 | 3.54 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000233 | B1760C0085RE764113210233 | B1760C0085 | NO | 233 | EAF 185-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.077649 | 0.09 |  |  |  | 0.077649 | NO | 2021-07-11 07:55 | 2021-07-11 12:30 | 2021-07-11 12:30 | 4.58 | 0 | 0.35563 | 0 | 1.5051 |  | 1.5051 | 1 | 3.8956 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.4251 | 3 | 8.6944 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B0168C00850000234 | B0168C0085RE764113210234 | B0168C0085 | NO | 234 | EAF 186-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1517 | S/E SAN MIGUEL C1 | Pehuenche | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1780 | Clientes Regulados | 0 | 2.5331 | 2.82 |  |  |  | 2.5331 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:20 | 2021-07-12 17:54 | 0.86 | 9.31 | 2.1785 | 23.5832 | 0 | [5 empty] | 23.5832 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0168C00850000234 | B0168C0085RE764113210234 | B0168C0085 | NO | 234 | EAF 186-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1518 | S/E SAN MIGUEL CT1 | Puertas Negras | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 974 | Clientes Regulados | 0 | 0.44913 | 0.5 |  |  |  | 0.44913 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:20 | 2021-07-12 08:52 | 0.86 | 0.28 | 0.38625 | 0.12576 | 0 | [5 empty] | 0.12576 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0168C00850000234 | B0168C0085RE764113210234 | B0168C0085 | NO | 234 | EAF 186-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 407 | S/E SAN MIGUEL | 1516 | S/E SAN MIGUEL C2 | San Clemente | 168 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6891 | Clientes Regulados | 0 | 5.2099 | 5.8 |  |  |  | 5.2099 | NO | 2021-07-12 07:43 | 2021-07-12 08:20 | 2021-07-12 08:28 | 0.75 | 0 | 3.9074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0525C00850000235 | B0525C0085RE764113210235 | B0525C0085 | SI | 235 | EAF 187-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 590 | S/E SAUZAL | 25611 | S/E SAUZAL G4 | Sauzal Coya | 525 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 903 | Clientes Regulados | 0 | 1.1506 | 1.9 |  |  |  | 1.1506 | NO | 2021-07-14 08:53 | 2021-07-14 11:40 | 2021-07-14 11:40 | 2.78 | 0 | 3.1985 | 0 | 2.78 |  | 2.78 | 1 | 3.1985 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 17.354 | 2 | 19.7479 | 3.1985 | - | MACHALI,REQUINOA | SIN INFORMACIÓN
B0732C00930000236 | B0732C0093RE968005700236 | B0732C0093 | SI | 236 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 29106 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E6 | El Guindo | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 823 | Clientes Regulados | 0 | 5.4226 | 3.94 |  |  |  | 5.4226 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TILTIL,LAMPA | SIN INFORMACIÓN
B0732C00930000236 | B0732C0093RE968005700236 | B0732C0093 | SI | 236 | EAF 188-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 687 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) | 29105 | S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) E1 | Huechún | 732 | BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 1739 | Clientes Regulados | 0 | 6.3585 | 4.62 |  |  |  | 6.3585 | NO | 2021-07-14 16:02 | 2021-07-14 16:05 | 2021-07-14 16:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TILTIL,COLINA | SIN INFORMACIÓN
B1449C01260000237 | B1449C0126LT612160000237 | B1449C0126 | NO | 237 | EAF 189-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 469 | S/E CURICO | 12301 | S/E CURICO B2 | Sin Información | 1449 | BA S/E CURICO 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.043967 | 0 | 0.05 | 1 |  |  | 0.043967 | NO | 2021-07-14 16:40 | 2021-07-15 03:26 | 2021-07-15 03:26 | 10.76 | 0 | 0.47308 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURICO | SIN INFORMACIÓN
B2326C05890000238 | B2326C0589LT850666000238 | B2326C0589 | SI | 238 | EAF 190-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1956 | TAP OFF EL NEGRO | 24150 | S/E TAP OFF EL NEGRO E1 | Albemarle | 2326 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | 1 | ALBEMARLE LTDA | 4.6535 | 0 | 6.2 | 1 |  |  | 4.6535 | NO | 2021-07-17 18:55 | 2021-07-18 13:21 | 2021-07-18 13:39 | 18.68 | 0.04 | 86.9281 | 0.18614 | 18.68 |  | 18.68 | 1 | 86.9281 |  | 0.18614 | SIN INFORMACIÓN | 18.68 | 1 | 86.9281 | 77.621 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2140C04260000239 | B2140C0426LT865421000239 | B2140C0426 | SI | 239 | EAF 191-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | Barra 6 kV N°1 | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 5.7036 | 0 | 2.22 | 0.33333 |  |  | 1.9012 | NO | 2021-07-18 03:03 | 2021-07-18 12:13 | 2021-07-18 12:13 | 9.16 | 0 | 17.415 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B2140C04260000239 | B2140C0426LT865421000239 | B2140C0426 | SI | 239 | EAF 191-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26060 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | Barra 6 kV N°2 | 2140 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 11.4072 | 0 | 4.44 | 0.66667 |  |  | 7.6048 | NO | 2021-07-18 03:03 | 2021-07-18 12:18 | 2021-07-18 12:18 | 9.24 | 0 | 70.2682 | 0 | 9.224 |  | 9.224 | 1 | 87.6832 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 9.224 | 1 | 87.6832 | 68.6712 | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000240 | B0480C0219LT617040000240 | B0480C0219 | SI | 240 | EAF 192-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 5014 | S/E EL SALVADOR CT3 | Alimentador 304 | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1.9569 | 0 | 0.2 | 0.028986 |  |  | 0.056723 | SI | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000240 | B0480C0219LT617040000240 | B0480C0219 | SI | 240 | EAF 192-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 5029 | S/E POTRERILLOS CT5 | Alimentador 58 | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 65.5574 | 0 | 6.7 | 0.97101 |  |  | 63.6572 | SI | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:31 | 2021-07-19 10:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B3432C00100000241 | B3432C0010LT942720000241 | B3432C0010 | SI | 241 | EAF 193-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24266 | S/E CENTRAL MAITENES E2 | Aucayes | 3432 | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 0.29015 | 0 | 1.8 | 0.33333 |  |  | 0.096715 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 2021-07-21 12:50 | 12.34 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B3432C00100000241 | B3432C0010LT942720000241 | B3432C0010 | SI | 241 | EAF 193-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | Maitenes-Alfalfal | 3432 | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 0.29015 | 0 | 1.8 | 0.33333 |  |  | 0.096715 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 2021-07-21 12:50 | 12.34 | 0 | 1.1935 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B3432C00100000241 | B3432C0010LT942720000241 | B3432C0010 | SI | 241 | EAF 193-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 28216 | S/E CENTRAL MAITENES ET5 | VL4 /E3 | 3432 | BA S/E TAP OFF LA LAJA 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 0.29015 | 0 | 1.8 | 0.33333 |  |  | 0.096715 | NO | 2021-07-21 00:29 | 2021-07-21 12:50 | 2021-07-21 12:50 | 12.34 | 0 | 1.1935 | 0 | 12.34 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN JOSE DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000242 | B0535C0085RE764113210242 | B0535C0085 | NO | 242 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3644 | Clientes Regulados | 0 | 1.6992 | 1.43 |  |  |  | 1.6992 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 09:15 | 0.29 | 0.73 | 0.49276 | 1.2404 | 0 | [5 empty] | 1.2404 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000242 | B0535C0085RE764113210242 | B0535C0085 | NO | 242 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 783 | Clientes Regulados | 0 | 0.62976 | 0.53 |  |  |  | 0.62976 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 11:32 | 0.29 | 3.01 | 0.18263 | 1.8956 | 0 | [5 empty] | 1.8956 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000242 | B0535C0085RE764113210242 | B0535C0085 | NO | 242 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.16635 | 0.14 |  |  |  | 0.16635 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000242 | B0535C0085RE764113210242 | B0535C0085 | NO | 242 | EAF 194-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3770 | Clientes Regulados | 0 | 2.2458 | 1.89 |  |  |  | 2.2458 | NO | 2021-07-22 08:13 | 2021-07-22 08:16 | 2021-07-22 08:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14246 |  | 0.14246 | 1 | 0.67539 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14246 | 1 | 0.67539 | 0 | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000243 | B0125C0112RE760731640243 | B0125C0112 | NO | 243 | EAF 195-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5709 | Clientes Regulados | 0 | 1.5831 | 2.4 |  |  |  | 1.5831 | NO | 2021-07-23 18:46 | 2021-07-23 18:47 | 2021-07-23 18:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000243 | B0125C0112RE760731640243 | B0125C0112 | NO | 243 | EAF 195-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6555 | Clientes Regulados | 0 | 1.913 | 2.9 |  |  |  | 1.913 | NO | 2021-07-23 18:46 | 2021-07-23 18:47 | 2021-07-23 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 213 | Clientes Regulados | 0 | 0.002609 | 0.001 |  |  |  | 0.002609 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:23 | 0.33 | 0 | 0.00086097 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2308 | Clientes Regulados | 0 | 0.028699 | 0.011 |  |  |  | 0.028699 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:49 | 0.76 | 0 | 0.021811 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1824 | Clientes Regulados | 0 | 0.023481 | 0.009 |  |  |  | 0.023481 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:51 | 0.79 | 0 | 0.01855 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1252 | Clientes Regulados | 0 | 0.015654 | 0.006 |  |  |  | 0.015654 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:53 | 0.83 | 0 | 0.012993 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1523 | Clientes Regulados | 0 | 0.018263 | 0.007 |  |  |  | 0.018263 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:54 | 0.84 | 0 | 0.015341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1024 | Clientes Regulados | 0 | 0.013045 | 0.005 |  |  |  | 0.013045 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:56 | 0.88 | 0 | 0.01148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 07:07 | 5.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000244 | B0123C0112RE760731640244 | B0123C0112 | NO | 244 | EAF 196-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1523 | Clientes Regulados | 0 | 2.9221 | 1.12 |  |  |  | 2.9221 | NO | 2021-07-25 02:03 | 2021-07-25 06:59 | 2021-07-25 02:20 | 0.28 | 0 | 0.81818 | 0 | 0.29738 |  | 0.29738 | 1 | 0.89922 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.3487 | 2 | 3.9236 | 0 | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000245 | B0140C0112RE760731640245 | B0140C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Angol - Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1199 | Clientes Regulados | 0 | 0.51138 | 0.66 |  |  |  | 0.51138 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.056252 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000245 | B0140C0112RE760731640245 | B0140C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Angol - Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 676 | Clientes Regulados | 0 | 1.6659 | 2.15 |  |  |  | 1.6659 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.18325 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,COLLIPULLI,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000245 | B0140C0112RE760731640245 | B0140C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1578 | Clientes Regulados | 0 | 0.58112 | 0.75 |  |  |  | 0.58112 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.063923 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000245 | B1411C0112RE760731640245 | B1411C0112 | NO | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.017826 | 0.02 |  |  |  | 0.017826 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.0019609 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000245 | B2847C0112RE760731640245 | B2847C0112 | NO | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campos de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6325 | Clientes Regulados | 0 | 2.3349 | 2.9 |  |  |  | 2.3349 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.25684 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000245 | B0155C0112RE760731640245 | B0155C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 320 | Clientes Regulados | 0 | 0.13645 | 0.15 |  |  |  | 0.13645 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:38 | 0.23 | 0 | 0.031383 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,COLLLIPULLI,ERCILLA | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000245 | B0155C0112RE760731640245 | B0155C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 191 | Clientes Regulados | 0 | 0.08187 | 0.09 |  |  |  | 0.08187 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:39 | 0.25 | 0 | 0.020467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,COLLLIPULLI,ERCILLA | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000245 | B0155C0112RE760731640245 | B0155C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9097 | Clientes Regulados | 0 | 3.9297 | 4.32 |  |  |  | 3.9297 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:41 | 0.28 | 0 | 1.1003 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,COLLLIPULLI,ERCILLA | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000245 | B0155C0112RE760731640245 | B0155C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.036387 | 0.04 |  |  |  | 0.036387 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:42 | 2021-07-27 23:41 | 0.28 | 0 | 0.010188 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,COLLLIPULLI,ERCILLA | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000245 | B1411C0112RE760731640245 | B1411C0112 | NO | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4965 | Clientes Regulados | 0 | 1.4528 | 1.63 |  |  |  | 1.4528 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.15981 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000245 | B0140C0112RE760731640245 | B0140C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3463 | Clientes Regulados | 0 | 1.1622 | 1.5 |  |  |  | 1.1622 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.12785 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B2495C01260000245 | B2495C0126LT612160000245 | B2495C0126 | NO | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | EFE | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:43 | 2021-07-27 23:42 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | EFE | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000245 | B1411C0112RE760731640245 | B1411C0112 | NO | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5828 | Clientes Regulados | 0 | 1.8896 | 2.12 |  |  |  | 1.8896 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.20785 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000245 | B1587C0112RE760731640245 | B1587C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 956 | Clientes Regulados | 0 | 0.92952 | 1.07 |  |  |  | 0.92952 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:30 | 2021-07-27 23:30 | 0.09 | 0 | 0.083657 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000245 | B2847C0112RE760731640245 | B2847C0112 | NO | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8861 | Clientes Regulados | 0 | 3.3172 | 4.12 |  |  |  | 3.3172 | NO | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:31 | 0.11 | 0 | 0.36489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000245 | B1587C0112RE760731640245 | B1587C0112 | SI | 245 | EAF 197-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2952 | Clientes Regulados | 0 | 1.3031 | 1.5 |  |  |  | 1.3031 | SI | 2021-07-27 23:24 | 2021-07-27 23:31 | 2021-07-27 23:39 | 0.25 | 0 | 0.32577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000246 | B0582C0085RE764113210246 | B0582C0085 | NO | 246 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 388 | Clientes Regulados | 0 | 1.9749 | 0.9 |  |  |  | 1.9749 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.11849 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000246 | B0582C0085RE764113210246 | B0582C0085 | NO | 246 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 568 | Clientes Regulados | 0 | 0.43887 | 0.2 |  |  |  | 0.43887 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.026332 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.52664 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.8242 | 2 | 42.1392 | 0 | - | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0611C00850000246 | B0611C0085RE764113210246 | B0611C0085 | NO | 246 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3070 | Clientes Regulados | 0 | 1.2288 | 1.8 |  |  |  | 1.2288 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 09:26 | 2.7 | 0 | 3.3177 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LITUECHE | SIN INFORMACIÓN
B0611C00850000246 | B0611C0085RE764113210246 | B0611C0085 | NO | 246 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 875 | Clientes Regulados | 0 | 2.7648 | 0.8 |  |  |  | 2.7648 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 09:26 | 2021-07-28 09:26 | 2.7 | 0 | 7.4649 | 0 | 2.7 |  | 2.7 | 1 | 10.7826 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.7 | 1 | 10.7826 | 0 | - | LITUECHE | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000246 | B0582C0085RE764113210246 | B0582C0085 | NO | 246 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 108 | Clientes Regulados | 0 | 2.6332 | 1.2 |  |  |  | 2.6332 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.15799 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850000246 | B0582C0085RE764113210246 | B0582C0085 | NO | 246 | EAF 198-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5797 | Clientes Regulados | 0 | 3.7304 | 1.7 |  |  |  | 3.7304 | NO | 2021-07-28 06:44 | 2021-07-28 06:48 | 2021-07-28 06:48 | 0.06 | 0 | 0.22382 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NAVIDAD | SIN INFORMACIÓN
B1866C04140000247 | B1866C0414LT783385700247 | B1866C0414 | NO | 247 | EAF 199-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1811 | S/E AGUAS BLANCAS | 21079 | S/E AGUAS BLANCAS BT1 | S/E Aguas Blancas | 1866 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | 1 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 2.1625 | 0 | 1.9 | 1 |  |  | 2.1625 | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | 2021-07-29 18:44 | 11.74 | 0 | 25.3872 | 0 | 11.74 |  | 11.74 | 1 | 25.3872 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 11.74 | 1 | 25.3872 | 18.8998 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2358C04230000247 | B2358C0423LT965086700247 | B2358C0423 | NO | 247 | EAF 199-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 1866 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) | 22439 | S/E EL PEÑON (MINERA MERIDIAN) BT | S/E El Peñón (Minera Meridian) | 2358 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | 1 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 12.8588 | 0 | 15 | 1 |  |  | 12.8588 | NO | 2021-07-29 06:59 | 2021-07-29 18:44 | 2021-07-29 18:44 | 11.74 | 0 | 150.9627 | 0 | 11.74 |  | 11.74 | 1 | 150.9627 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 11.74 | 1 | 150.9627 | 112.3862 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2085C04920000248 | B2085C0492LT767270400248 | B2085C0492 | SI | 248 | EAF 200-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1867 | S/E EL TESORO | 22442 | S/E EL TESORO JT1 | Transformador Nº1 y 3 | 2085 | BA S/E EL TESORO 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 2 | MINERA CENTINELA | 30.2336 | 0 | 31.6 | 1 |  |  | 30.2336 | NO | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:30 | 2021-07-29 11:30 | 0.63 | 0 | 19.0472 | 0 | 0.63 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACIÓN
B2106C04920000248 | B2106C0492LT767270400248 | B2106C0492 | SI | 248 | EAF 200-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1872 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 22514 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) JT1 | Transformador Nº1 y 3 | 2106 | BA S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) 220KV BP | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 2 | MINERA CENTINELA | 102.5127 | 0 | 15.1 | 1 |  |  | 102.5127 | NO | 2021-07-29 10:52 | 2021-07-29 11:04 | 2021-07-29 11:04 | 0.19 | 0 | 19.4774 | 0 | 0.19 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIERRA GORDA | SIN INFORMACIÓN
B0267C00850000249 | B0267C0085RE764113210249 | B0267C0085 | NO | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 1463 | S/E SALAMANCA E2 | Camisa | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1727 | Clientes Regulados | 0 | 0.080011 | 0.11 |  |  |  | 0.080011 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.0040005 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SALAMANCA | SIN INFORMACIÓN
B0267C00850000249 | B0267C0085RE764113210249 | B0267C0085 | NO | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 1465 | S/E SALAMANCA ET1 | Chalinga \E6 | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5005 | Clientes Regulados | 0 | 0.98922 | 1.36 |  |  |  | 0.98922 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.049461 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SALAMANCA | SIN INFORMACIÓN
B0157C00850000249 | B0157C0085RE764113210249 | B0157C0085 | SI | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 733 | S/E COMBARBALA C1 | Ciudad | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3153 | Clientes Regulados | 0 | 0.46151 | 2.03 |  |  |  | 0.46151 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.023076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COMBARBALA | SIN INFORMACIÓN
B0267C00850000249 | B0267C0085RE764113210249 | B0267C0085 | NO | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 1464 | S/E SALAMANCA E1 | Cuncumén | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3404 | Clientes Regulados | 0 | 1.5638 | 2.15 |  |  |  | 1.5638 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.078192 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SALAMANCA | SIN INFORMACIÓN
B0324C00850000249 | B0324C0085RE764113210249 | B0324C0085 | SI | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 928 | S/E ILLAPEL E4 | Independencia | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5691 | Clientes Regulados | 0 | 2.635 | 1.94 |  |  |  | 2.635 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.13175 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ILLAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0157C00850000249 | B0157C0085RE764113210249 | B0157C0085 | SI | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 396 | S/E COMBARBALA | 734 | S/E COMBARBALA C2 | Industrial | 157 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1591 | Clientes Regulados | 0 | 0.70932 | 3.12 |  |  |  | 0.70932 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.035466 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COMBARBALA | SIN INFORMACIÓN
B0324C00850000249 | B0324C0085RE764113210249 | B0324C0085 | SI | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 930 | S/E ILLAPEL E2 | Los Cristales | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2396 | Clientes Regulados | 0 | 2.0238 | 1.49 |  |  |  | 2.0238 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.10119 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ILLAPEL,LOS VILOS | SIN INFORMACIÓN
B0267C00850000249 | B0267C0085RE764113210249 | B0267C0085 | NO | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 1465 | S/E SALAMANCA ET1 | Manquehua /E7 | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 896 | Clientes Regulados | 0 | 0.48734 | 0.67 |  |  |  | 0.48734 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.024367 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SALAMANCA | SIN INFORMACIÓN
B0324C00850000249 | B0324C0085RE764113210249 | B0324C0085 | SI | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 925 | S/E ILLAPEL E1 | Mincha | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7763 | Clientes Regulados | 0 | 1.562 | 1.15 |  |  |  | 1.562 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.078101 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CANELA,ILLAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0324C00850000249 | B0324C0085RE764113210249 | B0324C0085 | SI | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 367 | S/E ILLAPEL | 932 | S/E ILLAPEL E3 | Plan de Hornos | 324 | BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1193 | Clientes Regulados | 0 | 0.28524 | 0.21 |  |  |  | 0.28524 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.014262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ILLAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0267C00850000249 | B0267C0085RE764113210249 | B0267C0085 | NO | 249 | EAF 201-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 403 | S/E SALAMANCA | 14426 | S/E SALAMANCA E3 | Quilmenco | 267 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.8912 | 2.6 |  |  |  | 1.8912 | NO | 2021-07-29 17:07 | 2021-07-29 17:10 | 2021-07-29 17:10 | 0.05 | 0 | 0.094558 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SALAMANCA | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3484 | Clientes Regulados | 0 | 0.81875 | 1.18 |  |  |  | 0.81875 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 00:07 | 2.81 | 0 | 2.3007 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 00:37 | 2.86 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2087 | Clientes Regulados | 0 | 0.4857 | 0.7 |  |  |  | 0.4857 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 00:40 | 2.86 | 0.5 | 1.3891 | 0.24285 | 0 | [5 empty] | 0.24285 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000250 | B0119C0085RE764113210250 | B0119C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2221 | Clientes Regulados | 0 | 6.3428 | 12.97 |  |  |  | 6.3428 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:05 | 3.78 | 0 | 23.9756 | 0 | 3.8336 |  | 3.8336 | 1 | 48.0682 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.9011 | 3 | 73.6393 | 48.0682 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000250 | B0316C0085RE764113210250 | B0316C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11793 | Clientes Regulados | 0 | 9.5795 | 7.49 |  |  |  | 9.5795 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 4.3108 | 0 | 0.53814 |  | 0.53814 | 1 | 7.3713 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3938 | 3 | 32.6032 | 7.3713 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2343 | Clientes Regulados | 0 | 0.73629 | 1.06 |  |  |  | 0.73629 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 22:15 | 0.95 | 0 | 0.69947 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 0.30563 | 0.44 |  |  |  | 0.30563 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 22:18 | 1 | 0 | 0.30563 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2567 | Clientes Regulados | 0 | 0.80575 | 1.16 |  |  |  | 0.80575 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 22:19 | 1.01 | 0 | 0.81381 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 332 | Clientes Regulados | 0 | 0.10419 | 0.15 |  |  |  | 0.10419 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 22:23 | 1.08 | 0 | 0.11253 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 657 | Clientes Regulados | 0 | 0.20838 | 0.3 |  |  |  | 0.20838 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 0.27298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 86 | Clientes Regulados | 0 | 0.027784 | 0.04 |  |  |  | 0.027784 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-30 00:37 | 3.31 | 0 | 0.091966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2304 | Clientes Regulados | 0 | 0.7224 | 1.04 |  |  |  | 0.7224 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-30 00:55 | 3.48 | 0.13 | 2.5139 | 0.093911 | 0 | [5 empty] | 0.093911 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 858 | Clientes Regulados | 0 | 0.2709 | 0.39 |  |  |  | 0.2709 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-30 00:56 | 3.48 | 0.15 | 0.94273 | 0.040635 | 0 | [5 empty] | 0.040635 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1082 | Clientes Regulados | 0 | 0.34036 | 0.49 |  |  |  | 0.34036 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-30 00:57 | 3.48 | 0.16 | 1.1845 | 0.054457 | 1.9503 |  | 1.9503 | 1 | 11.9619 |  | 0.054457 | SIN INFORMACIÓN | 2.8935 | 2 | 17.4329 | 0 | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000250 | B0119C0085RE764113210250 | B0119C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 3.5161 | 7.19 |  |  |  | 3.5161 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:13 | 3.91 | 0 | 13.7481 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2682 | Clientes Regulados | 0 | 0.91321 | 1.32 |  |  |  | 0.91321 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:15 | 2.23 | 1.71 | 2.0365 | 1.5616 | 2.196 |  | 2.196 | 1 | 5.9555 |  | 1.5616 | SIN INFORMACIÓN | 3.906 | 2 | 10.5473 | 0 | - | CURANILAHUE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000250 | B0171C0085RE764113210250 | B0171C0085 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollín | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1397 | Clientes Regulados | 0 | 1.7075 | 2.6 |  |  |  | 1.7075 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 2021-07-30 00:47 | 3.48 | 0 | 5.9422 | 0 | 3.48 |  | 3.48 | 1 | 11.4272 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.76 | 4 | 24.8588 | 2.4958 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000250 | B1076C0112RE760731640250 | B1076C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 640 | Clientes Regulados | 0 | 0.60364 | 0.61 |  |  |  | 0.60364 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 23:01 | 1.55 | 0.16 | 0.93564 | 0.096582 | 1.4563 |  | 1.4563 | 1 | 11.3705 |  | 0.096582 | SIN INFORMACIÓN | 4.8363 | 4 | 38.6298 | 0 | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1815 | Clientes Regulados | 0 | 0.87462 | 0.8 |  |  |  | 0.87462 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-29 21:35 | 0.28 | 0 | 0.24489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0.49197 | 0.45 |  |  |  | 0.49197 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-29 21:38 | 0.33 | 0 | 0.16235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 622 | Clientes Regulados | 0 | 0.29518 | 0.27 |  |  |  | 0.29518 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-29 21:41 | 0.38 | 0 | 0.11217 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2194 | Clientes Regulados | 0 | 1.0495 | 0.96 |  |  |  | 1.0495 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:31 | 4.21 | 0 | 4.4186 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 139 | Clientes Regulados | 0 | 0.065596 | 0.06 |  |  |  | 0.065596 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:36 | 4.3 | 0 | 0.28206 | 0 | 3.3104 |  | 3.3104 | 1 | 22.33 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.3906 | 2 | 29.4947 | 0 | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1154C01260000250 | B1154C0126LT612160000250 | B1154C0126 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 943 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 7433 | S/E CONCEPCION (FFCC) | EFE Concepción | 1154 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.22499 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.22499 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:27 | 0.15 | 0 | 0.033748 | 0 | 0.15 |  | 0.15 | 1 | 0.033748 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.22 | 3 | 0.49609 | 0.033748 | - | CONCEPCIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0230C01260000250 | B0230C0126LT612160000250 | B0230C0126 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 862 | S/E ESCUADRON (CGE) BT1 | EFE Escuadrón | 230 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.31093 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 0.31093 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:27 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.018656 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.018656 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.27 | 3 | 0.66473 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000250 | B0184C0085RE764113210250 | B0184C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10946 | Clientes Regulados | 0 | 5.6029 | 6.81 |  |  |  | 5.6029 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.33618 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.83476 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.09 | 3 | 28.8364 | 0.83476 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000250 | B1076C0112RE760731640250 | B1076C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | El Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5286 | Clientes Regulados | 0 | 2.7213 | 2.75 |  |  |  | 2.7213 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 3.5649 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2693 | Clientes Regulados | 0 | 1.618 | 1.48 |  |  |  | 1.618 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:31 | 4.21 | 0 | 6.812 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2469 | Clientes Regulados | 0 | 2.3177 | 2.12 |  |  |  | 2.3177 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 01:41 | 4.38 | 0 | 10.1517 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 40 | Clientes Regulados | 0 | 0.032798 | 0.03 |  |  |  | 0.032798 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 05:59 | 4.46 | 4.21 | 0.14628 | 0.13808 | 0 | [5 empty] | 0.13808 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000250 | B0148C0112RE760731640250 | B0148C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:31 | 2021-07-30 06:02 | 4.46 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000250 | B0316C0085RE764113210250 | B0316C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1927 | Clientes Regulados | 0 | 2.916 | 2.28 |  |  |  | 2.916 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000250 | B0184C0085RE764113210250 | B0184C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8954 | Clientes Regulados | 0 | 5.7593 | 7 |  |  |  | 5.7593 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.34556 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2293 | Clientes Regulados | 0 | 0.72063 | 1.02 |  |  |  | 0.72063 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:32 | 0.23 | 0 | 0.16575 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1824 | Clientes Regulados | 0 | 0.57227 | 0.81 |  |  |  | 0.57227 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:35 | 0.28 | 0 | 0.16023 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 927 | Clientes Regulados | 0 | 0.28967 | 0.41 |  |  |  | 0.28967 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:38 | 0.33 | 0 | 0.09559 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1031 | Clientes Regulados | 0 | 0.32499 | 0.46 |  |  |  | 0.32499 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:44 | 0.43 | 0 | 0.13975 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 123 | Clientes Regulados | 0 | 0.035325 | 0.05 |  |  |  | 0.035325 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 23:23 | 2.08 | 0 | 0.073476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 984 | Clientes Regulados | 0 | 0.31086 | 0.44 |  |  |  | 0.31086 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 23:26 | 2.13 | 0 | 0.66213 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 01:35 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 325 | Clientes Regulados | 0 | 0.09891 | 0.14 |  |  |  | 0.09891 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 02:04 | 4.53 | 0.23 | 0.44806 | 0.022749 | 0 | [5 empty] | 0.022749 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 255 | Clientes Regulados | 0 | 0.077715 | 0.11 |  |  |  | 0.077715 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 03:21 | 4.53 | 1.51 | 0.35205 | 0.11735 | 0 | [5 empty] | 0.11735 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 143 | Clientes Regulados | 0 | 0.04239 | 0.06 |  |  |  | 0.04239 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 03:22 | 4.53 | 1.53 | 0.19203 | 0.064857 | 0 | [5 empty] | 0.064857 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.09891 | 0.14 |  |  |  | 0.09891 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-30 03:24 | 4.53 | 1.56 | 0.44806 | 0.1543 | 0.95154 |  | 0.95154 | 1 | 2.8773 |  | 0.1543 | SIN INFORMACIÓN | 2.3002 | 3 | 6.8009 | 0 | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000250 | B0316C0085RE764113210250 | B0316C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1078 | Clientes Regulados | 0 | 0.40927 | 0.32 |  |  |  | 0.40927 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:42 | 2021-07-30 00:42 | 3.4 | 0 | 1.3915 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000250 | B0184C0085RE764113210250 | B0184C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1074 | S/E LOMA COLORADA C3 | La Posada | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4707 | Clientes Regulados | 0 | 1.5139 | 1.84 |  |  |  | 1.5139 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.090832 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000250 | B0184C0085RE764113210250 | B0184C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1070 | S/E LOMA COLORADA C4 | Lagunillas | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6645 | Clientes Regulados | 0 | 1.0367 | 1.26 |  |  |  | 1.0367 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.0622 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ,CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3341 | Clientes Regulados | 0 | 1.811 | 2.61 |  |  |  | 1.811 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 01:44 | 2.86 | 1.56 | 5.1793 | 2.8251 | 2.5315 |  | 2.5315 | 1 | 13.648 |  | 2.8251 | SIN INFORMACIÓN | 5.6674 | 3 | 30.0917 | 0 | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000250 | B0171C0085RE764113210250 | B0171C0085 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 1.5762 | 2.4 |  |  |  | 1.5762 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:47 | 2021-07-30 00:47 | 3.48 | 0 | 5.4851 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 0.35975 | 0.52 |  |  |  | 0.35975 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-29 23:17 | 1.98 | 0 | 0.7123 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 106 | Clientes Regulados | 0 | 0.027673 | 0.04 |  |  |  | 0.027673 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-29 23:27 | 2.15 | 0 | 0.059497 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 614 | Clientes Regulados | 0 | 0.17296 | 0.25 |  |  |  | 0.17296 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-29 23:45 | 2.23 | 0.21 | 0.38569 | 0.036321 | 0 | [5 empty] | 0.036321 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1540 | Clientes Regulados | 0 | 0.43585 | 0.63 |  |  |  | 0.43585 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:21 | 2.23 | 1.81 | 0.97194 | 0.78889 | 0 | [5 empty] | 0.78889 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1149 | Clientes Regulados | 0 | 0.32516 | 0.47 |  |  |  | 0.32516 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:24 | 2.23 | 1.86 | 0.7251 | 0.60479 | 0 | [5 empty] | 0.60479 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 399 | Clientes Regulados | 0 | 0.11069 | 0.16 |  |  |  | 0.11069 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:25 | 2.23 | 1.88 | 0.24684 | 0.2081 | 0 | [5 empty] | 0.2081 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000250 | B0175C0112RE760731640250 | B0175C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 16511 | S/E TRES PINOS ET | Los Álamos | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1308 | Clientes Regulados | 0 | 0.36667 | 0.53 |  |  |  | 0.36667 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:17 | 2021-07-30 01:27 | 2.23 | 1.91 | 0.81767 | 0.70033 | 0 | [5 empty] | 0.70033 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000250 | B3165C0085RE764113210250 | B3165C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5035 | Clientes Regulados | 0 | 2.3426 | 2.64 |  |  |  | 2.3426 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.14055 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.61546 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.145 | 4 | 32.1044 | 0.61546 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000250 | B0141C0085RE764113210250 | B0141C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1607 | Clientes Regulados | 0 | 0.64201 | 1.46 |  |  |  | 0.64201 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-30 00:48 | 1.56 | 1.93 | 1.0015 | 1.2391 | 1.3804 |  | 1.3804 | 1 | 12.6738 |  | 1.2391 | SIN INFORMACIÓN | 3.3515 | 3 | 30.5917 | 12.6738 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000250 | B1076C0112RE760731640250 | B1076C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1873 | Clientes Regulados | 0 | 3.6119 | 0.88 |  |  |  | 3.6119 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 23:34 | 1.55 | 0.71 | 5.5985 | 2.5645 | 0 | [5 empty] | 2.5645 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000250 | B1076C0112RE760731640250 | B1076C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8160 | Clientes Regulados | 0 | 0.87082 | 3.65 |  |  |  | 0.87082 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:36 | 2021-07-29 22:46 | 1.46 | 0 | 1.2714 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000250 | B0316C0085RE764113210250 | B0316C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3714 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000250 | B0141C0085RE764113210250 | B0141C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5605 | Clientes Regulados | 0 | 3.2364 | 7.36 |  |  |  | 3.2364 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:46 | 1.46 | 0 | 4.7252 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000250 | B0141C0085RE764113210250 | B0141C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12944 | Clientes Regulados | 0 | 5.3031 | 12.06 |  |  |  | 5.3031 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 6.9471 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1803C01510000250 | B1803C0151LT775625100250 | B1803C0151 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Papeles Bio Bio | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 3.6239 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 3.6239 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.21744 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.21744 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.13 | 3 | 10.2724 | 0.21744 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0316C01120000250 | B0316C0112RE760731640250 | B0316C0112 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Parque Industrial | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.14265 | 0.13 |  |  |  | 0.14265 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:47 | 0.48 | 0 | 0.068474 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 0.068474 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.35 | 3 | 0.33578 | 0.068474 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000250 | B0316C0085RE764113210250 | B0316C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1352 | Clientes Regulados | 0 | 0.79296 | 0.62 |  |  |  | 0.79296 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:45 | 2021-07-29 21:45 | 0.45 | 0 | 0.35683 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000250 | B3165C0085RE764113210250 | B3165C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6525 | Clientes Regulados | 0 | 5.1288 | 5.78 |  |  |  | 5.1288 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:35 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.30773 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000250 | B0123C0112RE760731640250 | B0123C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1525 | Clientes Regulados | 0 | 0.45216 | 0.64 |  |  |  | 0.45216 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-30 01:35 | 0.31 | 3.96 | 0.14017 | 1.7906 | 0 | [5 empty] | 1.7906 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS, | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000250 | B0119C0085RE764113210250 | B0119C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 50 | Clientes Regulados | 0 | 2.6799 | 5.48 |  |  |  | 2.6799 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 01:05 | 2021-07-30 01:10 | 3.86 | 0 | 10.3444 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1751C01400000250 | B1751C0140LT913370000250 | B1751C0140 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | Sin Información | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.8098 | 0 | 0.09 | 1 |  |  | 2.8098 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 22:37 | 2021-07-29 22:37 | 1.31 | 0 | 3.6809 | 0 | 1.31 |  | 1.31 | 1 | 3.6809 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.31 | 1 | 3.6809 | 0 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 529 | Clientes Regulados | 0 | 0.20838 | 0.3 |  |  |  | 0.20838 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 21:36 | 0.3 | 0 | 0.062515 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRÚA,CARAHUE,LUMACO,PURÉN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5600 | Clientes Regulados | 0 | 2.2158 | 3.19 |  |  |  | 2.2158 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-29 23:16 | 1.96 | 0 | 4.343 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRÚA,CARAHUE,LUMACO,PURÉN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000250 | B1339C0112RE760731640250 | B1339C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 479 | Clientes Regulados | 0 | 0.18754 | 0.27 |  |  |  | 0.18754 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-30 00:32 | 2021-07-30 00:36 | 3.3 | 0 | 0.6189 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRÚA,CARAHUE,LUMACO,PURÉN | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 871 | Clientes Regulados | 0 | 0.29836 | 0.43 |  |  |  | 0.29836 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 21:39 | 0.35 | 0 | 0.10442 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 528 | Clientes Regulados | 0 | 0.1804 | 0.26 |  |  |  | 0.1804 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 21:41 | 0.38 | 0 | 0.068553 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.020816 | 0.03 |  |  |  | 0.020816 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 21:42 | 0.4 | 0 | 0.0083262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.020816 | 0.03 |  |  |  | 0.020816 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 21:44 | 0.43 | 0 | 0.0089507 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5077 | Clientes Regulados | 0 | 1.7277 | 2.49 |  |  |  | 1.7277 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-29 23:55 | 2.61 | 0 | 4.5093 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000250 | B0145C0112RE760731640250 | B0145C0112 | NO | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 85 | Clientes Regulados | 0 | 0.027754 | 0.04 |  |  |  | 0.027754 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 23:55 | 2021-07-30 01:44 | 2.86 | 1.56 | 0.079377 | 0.043296 | 0 | [5 empty] | 0.043296 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000250 | B3165C0085RE764113210250 | B3165C0085 | SI | 250 | EAF 202-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9850 | Clientes Regulados | 0 | 2.7862 | 3.14 |  |  |  | 2.7862 | NO | 2021-07-29 21:18 | 2021-07-29 21:22 | 2021-07-29 21:22 | 0.06 | 0 | 0.16717 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000251 | B2376C0085RE764113210251 | B2376C0085 | SI | 251 | EAF 203-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Centro / E26 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2209 | 1.2 |  |  |  | 1.2209 | NO | 2021-08-03 15:39 | 2021-08-03 16:23 | 2021-08-03 16:23 | 0.73 | 0 | 0.89122 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000251 | B2376C0085RE764113210251 | B2376C0085 | SI | 251 | EAF 203-2021 | Forzado | G | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 3.1539 | 3.1 |  |  |  | 3.1539 | NO | 2021-08-03 15:39 | 2021-08-03 16:23 | 2021-08-03 16:23 | 0.73 | 0 | 2.3023 | 0 | 0.73 |  | 0.73 | 1 | 3.1935 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.73 | 1 | 3.1935 | 0 | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue / E1 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 335 | Clientes Regulados | 0 | 4.2179 | 5.6 |  |  |  | 4.2179 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 2021-08-04 21:34 | 1.29 | 0 | 5.4411 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue / E1 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6378 | Clientes Regulados | 0 | 1.0545 | 1.4 |  |  |  | 1.0545 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 2021-08-04 23:46 | 2.58 | 0.91 | 2.7206 | 0.95957 | 0 | [5 empty] | 0.95957 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2039 | Clientes Regulados | 0 | 3.766 | 5 |  |  |  | 3.766 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 22:36 | 2021-08-04 22:36 | 2.33 | 0 | 8.7748 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores / C6 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 5.0464 | 6.7 |  |  |  | 5.0464 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-05 21:20 | 2021-08-05 00:14 | 3.96 | 0 | 19.9839 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca / C2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 23:44 | 1.31 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices / C3 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6224 | Clientes Regulados | 0 | 2.3349 | 3.1 |  |  |  | 2.3349 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:21 | 1.08 | 0 | 2.5217 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000252 | B0218C0085RE764113210252 | B0218C0085 | SI | 252 | EAF 204-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco / C4 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 3.1634 | 4.2 |  |  |  | 3.1634 | NO | 2021-08-04 20:16 | 2021-08-04 21:20 | 2021-08-04 21:22 | 1.09 | 0 | 3.4481 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000253 | B2376C0085RE764113210253 | B2376C0085 | SI | 253 | EAF 205-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Centro / E26 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2707 | Clientes Regulados | 0 | 1.8228 | 2.5 |  |  |  | 1.8228 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | 2021-08-06 20:48 | 0.5 | 0 | 0.9114 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000253 | B2376C0085RE764113210253 | B2376C0085 | SI | 253 | EAF 205-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6497 | Clientes Regulados | 0 | 2.5519 | 3.5 |  |  |  | 2.5519 | NO | 2021-08-06 20:18 | 2021-08-06 20:48 | 2021-08-06 20:48 | 0.5 | 0 | 1.276 | 0 | 0.5 |  | 0.5 | 1 | 2.1874 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.5 | 1 | 2.1874 | 0 | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B3244C01160000254 | B3244C0116RE760731620254 | B3244C0116 | SI | 254 | EAF 206-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2208 | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | Maicolpue | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5067 | Clientes Regulados | 0 | 2.1255 | 2.47 |  |  |  | 2.1255 | NO | 2021-08-06 23:43 | 2021-08-12 06:01 | 2021-08-06 23:47 | 0.06 | 0 | 0.12753 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.12753 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.06 | 1 | 0.12753 | 0 | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0902C00850000255 | B0902C0085RE764113210255 | B0902C0085 | SI | 255 | EAF 207-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 717 | S/E SAN BERNARDO | 4109 | S/E SAN BERNARDO C9 | Cerro Chena | 902 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3117 | Clientes Regulados | 0 | 50.5402 | 8 |  |  |  | 50.5402 | NO | 2021-08-10 09:51 | 2021-08-11 01:59 | 2021-08-10 13:17 | 3.43 | 0 | 173.3529 | 0 | 3.43 |  | 3.43 | 1 | 173.3529 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.76 | 2 | 190.3875 | 38.4105 | - | SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000256 | B2376C0085RE764113210256 | B2376C0085 | SI | 256 | SD2021058726 | Programado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Centro / E26 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.16 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.16 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | 2021-08-01 11:37 | 4.61 | 0 | 9.9576 | 0 | 0 | 4.61 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000256 | B2376C0085RE764113210256 | B2376C0085 | SI | 256 | SD2021058726 | Programado | TZ | NO | NO | 1839 | S/E CENTRAL TOCOPILLA | 17655 | S/E CENTRAL TOCOPILLA 5 KV-ALIMENTADOR ELECDA | Cerro / E27 | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.21 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.21 | NO | 2021-08-01 07:00 | 2021-08-01 11:37 | 2021-08-01 11:37 | 4.61 | 0 | 10.1881 | 0 | 4.61 | 4.61 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000257 | B0537C0085RE764113210257 | B0537C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.01 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.01 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:48 | 2021-08-01 11:48 | 4.54 | 0 | 4.5854 | 0 | 4.1631 | 4.1631 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000257 | B0545C0085RE764113210257 | B0545C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.98 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.98 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 7.9992 | 0 | 4.04 | 4.04 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000257 | B0537C0085RE764113210257 | B0537C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Coemin | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.6 | SIN INFORMACION |  |  |  | 6.6 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:32 | 2021-08-01 11:32 | 4.28 | 0 | 28.248 | 0 | 0 | 4.1631 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000257 | B0537C0085RE764113210257 | B0537C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.22 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.22 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:14 | 2021-08-01 11:14 | 3.98 | 0 | 4.8556 | 0 | 0 | 4.1631 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000257 | B0537C0085RE764113210257 | B0537C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.07 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.07 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:14 | 2021-08-01 11:14 | 3.98 | 0 | 20.1786 | 0 | 0 | 4.1631 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000257 | B0545C0085RE764113210257 | B0545C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.4 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.4 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 1.616 | 0 | 0 | 4.04 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000257 | B0545C0085RE764113210257 | B0545C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.63 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.63 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 10.6252 | 0 | 0 | 4.04 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000257 | B0545C0085RE764113210257 | B0545C0085 | NO | 257 | SD2021062155 | Programado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.13 | NO | 2021-08-01 07:15 | 2021-08-01 11:18 | 2021-08-01 11:18 | 4.04 | 0 | 0.5252 | 0 | 0 | 4.04 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2370C00850000258 | B2370C0085RE764113210258 | B2370C0085 | NO | 258 | SD2021062439 | Programado | TZ | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | E4 | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.03 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | 2021-08-07 15:35 | 6.51 | 0 | 0.1953 | 0 | 6.51 | 6.51 | 0.51 | 1 | 0.0153 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.51 | 1 | 0.0153 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000258 | B2370C1960LT760851530258 | B2370C1960 | NO | 258 | SD2021062439 | Programado | TZ | NO | NO | 1982 | TAP OFF VITOR | 23678 | TAP OFF VITOR 13.8KV | Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | SIN INFORMACION | Pampa Camarones S.A. | 3.14 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 3.14 | NO | 2021-08-07 09:04 | 2021-08-07 15:35 | 2021-08-07 15:35 | 6.51 | 0 | 20.4414 | 0 | 6.51 | 6.51 | 0.51 | 1 | 1.6014 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.51 | 1 | 1.6014 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0048C01030000259 | B0048C0103RE813886000259 | B0048C0103 | SI | 259 | SD2021060511 | Programado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | COOPREL / C2 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.79 | 1.2 |  | 5.39 | 0 | 1.79 | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 14:54 | 2021-08-08 14:54 | 5.9 | 0 | 5.39 | 0 | 3.0112 | 3.0112 | 0 |  |  | 1805 |  | 1805 |  |  |  |  | - | RIO BUENO | F
B0048C00990000259 | B0048C0099RE965315000259 | B0048C0099 | SI | 259 | SD2021060511 | Programado | TZ | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | LUZ OSORNO / C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.77 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.77 | NO | 2021-08-08 09:00 | 2021-08-08 15:05 | 2021-08-08 15:05 | 6.08 | 0 | 4.6816 | 0 | 6.08 | 6.08 | 0.08 | 1 | 0.0616 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.0616 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850000260 | B0557C0085RE764113210260 | B0557C0085 | NO | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.18 | SIN INFORMACION |  |  |  | 6.18 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 46.5972 | 0 | 7.54 | 7.54 | 1.54 | 1 | 15.862 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.54 | 1 | 15.862 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1037C00940000260 | B1037C0094RE968135200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.02 | 0.63 |  | 0.093913 | 0 | 0.02 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.093913 | 0 | 4.0941 | 4.0941 | 0 |  |  | 2 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B0557C00850000260 | B0557C0085RE764113210260 | B0557C0085 | NO | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | Maria Pinto | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.12 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.12 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 31.0648 | 0 | 0 | 7.54 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1037C00940000260 | B1037C0094RE968135200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | Puerto Central | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.11 | 0.37672 |  | 0.022644 | 0 | 0.11 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 0.022644 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 18 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094RE968135200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 4.2324 |  | 1.3434 | 0 | 0.84 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 1.3434 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1254 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094RE968135200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4688 | S/E SAN ANTONIO C1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.84 | 4.2324 |  | 8.4617 | 0 | 0.84 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 8.4617 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 4249 |  | 0 |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000260 | B1037C0094RE968135200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23486 | S/E SAN ANTONIO HT1 | Santo domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9 | 2.5773 |  | 0.59139 | 0 | 1.9 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 0.59139 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | - | Cartagena | C
B1037C00940000260 | B1037C0094RE968135200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23486 | S/E SAN ANTONIO HT1 | Santo domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9 | 2.5773 |  | 3.1425 | 0 | 1.9 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 13:07 | 7.54 | 0 | 3.1425 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 307 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD969089700260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4690 | S/E SAN ANTONIO C3 | Emporchi | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | SIN INFORMACIÓN | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 2.34 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 2.34 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 11.7702 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD761585130260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | Puerto Central | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76158513 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO CENTRAL S.A. | 1.7 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.7 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 8.551 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD760841540260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23791 | S/E SAN ANTONIO E3 | Puerto Central | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76084154 | SIN INFORMACIÓN | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 0.11 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 13:07 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.5533 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD927230000260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92723000 | SIN INFORMACIÓN | CORESA S.A. | 0.78 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.78 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 3.9234 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD760007390260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.74 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 8.7522 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD966883400260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | SIN INFORMACIÓN | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.3521 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD995875200260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | SIN INFORMACIÓN | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 1.67 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.67 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 8.4001 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD761642780260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 0.12 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.12 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.6036 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD995945300260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23789 | S/E SAN ANTONIO E1 | San Juan | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.4024 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD825570000260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 1.9617 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD760388070260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | SIN INFORMACIÓN | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD966625400260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | SIN INFORMACIÓN | CONTAINER OPERATORS S.A. | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.7545 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD966538900260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96653890 | SIN INFORMACIÓN | MAERSK CHILE S.A. | 0.06 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.06 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.3018 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD995772100260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | SIN INFORMACIÓN | FRIOMOR S.A. | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 1.2575 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Cartagena | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD965009500260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SIN INFORMACIÓN | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.7545 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD967180100260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96718010 | SIN INFORMACIÓN | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.2012 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000260 | B1037C0094LD965669400260 | B1037C0094 | SI | 260 | SD2021068394 | Programado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 23790 | S/E SAN ANTONIO E2 | Santo Domingo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96566940 | SIN INFORMACIÓN | AGENCIAS UNIVERSALES S A | 0.09 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2021-08-15 05:34 | 2021-08-15 10:36 | 2021-08-15 10:36 | 5.03 | 0 | 0.4527 | 0 | 0 | 4.0941 |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B2921C01160000261 | B2921C0116RE760731620261 | B2921C0116 | NO | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscalhue | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1064 | Clientes Regulados | 0 | 0.43074 | 0.7 |  |  |  | 0.43074 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.060304 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.3377 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.3377 | 0 | - | PUYEHUE,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B1289C00990000261 | B1289C0099RE965315000261 | B1289C0099 | SI | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscalhue | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 891 | Clientes Regulados | 0 | 0.10847 | 0.58 |  |  |  | 0.10847 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.015186 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUYEHUE,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B1289C00990000261 | B1289C0099RE965315000261 | B1289C0099 | SI | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 415 | Clientes Regulados | 0 | 0.018702 | 0.1 |  |  |  | 0.018702 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.0026183 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.017804 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.017804 | 0 | - | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B2921C01160000261 | B2921C0116RE760731620261 | B2921C0116 | NO | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futuhuente | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3308 | Clientes Regulados | 0 | 1.9814 | 3.22 |  |  |  | 1.9814 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.2774 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAGO RANCO,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B0391C01160000261 | B0391C0116RE760731620261 | B0391C0116 | SI | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 268 | Clientes Regulados | 0 | 0.22789 | 0.16 |  |  |  | 0.22789 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.031905 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.031905 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.031905 | 0 | - | PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0391C00990000261 | B0391C0099RE965315000261 | B0391C0099 | SI | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1911 | Clientes Regulados | 0 | 1.0427 | 1.11 |  |  |  | 1.0427 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.14598 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.52605 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.52605 | 0 | - | PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0427C00990000261 | B0427C0099RE965315000261 | B0427C0099 | NO | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Los Negros | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 764 | Clientes Regulados | 0 | 0.75869 | 0.62 |  |  |  | 0.75869 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.10622 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.10622 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.10622 | 0 | - | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0391C00990000261 | B0391C0099RE965315000261 | B0391C0099 | SI | 261 | EAF 208-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 2.7148 | 2.89 |  |  |  | 2.7148 | NO | 2021-08-11 15:50 | 2021-08-11 15:59 | 2021-08-11 15:59 | 0.14 | 0 | 0.38007 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUYEHUE,PUERTO OCTAY,PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000262 | B0145C0112RE760731640262 | B0145C0112 | NO | 262 | EAF 209-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5605 | Clientes Regulados | 0 | 1.9806 | 2.33 |  |  |  | 1.9806 | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | 2021-08-13 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000262 | B0145C0112RE760731640262 | B0145C0112 | NO | 262 | EAF 209-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3461 | Clientes Regulados | 0 | 1.3346 | 1.57 |  |  |  | 1.3346 | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | 2021-08-13 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000262 | B0145C0112RE760731640262 | B0145C0112 | NO | 262 | EAF 209-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6737 | Clientes Regulados | 0 | 2.1251 | 2.5 |  |  |  | 2.1251 | NO | 2021-08-13 16:25 | 2021-08-13 16:28 | 2021-08-13 16:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000263 | B0420C0116RE760731620263 | B0420C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14040 | S/E LA UNION E4 | Aldea | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6058 | Clientes Regulados | 0 | 1.8317 | 1.85 |  |  |  | 1.8317 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.71437 | 0 | 0.4058 |  | 0.4058 | 1 | 4.7853 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.4058 | 1 | 4.7853 | 0 | - | LA UNION,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B3044C01160000263 | B3044C0116RE760731620263 | B3044C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 25590 | S/E SANGRA E2 | Alerce | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10375 | Clientes Regulados | 0 | 3.6071 | 4.69 |  |  |  | 3.6071 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:01 | 1.05 | 0 | 3.7874 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT,PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B3044C01160000263 | B3044C0116RE760731620263 | B3044C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 25590 | S/E SANGRA E2 | Alerce | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  | 1.05 | 1 | 7.3407 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.05 | 1 | 7.3407 | 0.34956 | - | PUERTO MONTT,PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14093 | S/E MELIPULLI E5 | Angelmó | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3910 | Clientes Regulados | 0 | 9.1932 | 3.89 |  |  |  | 9.1932 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 8.1819 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14202 | S/E PUERTO MONTT (STS) E3 | Antihual / E3 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5900 | Clientes Regulados | 0 | 8.6411 | 4.37 |  |  |  | 8.6411 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 7.6906 | 0 | 0.94664 |  | 0.94664 | 1 | 103.6259 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.94664 | 1 | 103.6259 | 0 | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0424C01160000263 | B0424C0116RE760731620263 | B0424C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14056 | S/E LOS LAGOS C2 | Antilhue | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5686 | Clientes Regulados | 0 | 1.9704 | 2.39 |  |  |  | 1.9704 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.74874 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.723 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.38 | 1 | 1.723 | 0 | - | VALDIVIA,LOS LAGOS,MAFIL,PAILLACO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14134 | S/E OSORNO E7 | Antonio Varas / E7 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1957 | Clientes Regulados | 0 | 2.3514 | 2.27 |  |  |  | 2.3514 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:01 | 1.05 | 0 | 2.469 | 0 | 1.03 |  | 1.03 | 1 | 31.0055 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.03 | 1 | 31.0055 | 0.90307 | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000263 | B1317C0085RE764113210263 | B1317C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal / E3 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 0.75735 | 1 |  |  |  | 0.75735 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 0.89367 | 0 | 1.18 |  | 1.18 | 1 | 12.3327 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.18 | 1 | 12.3327 | 1.8813 | - | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B0443C01160000263 | B0443C0116RE760731620263 | B0443C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14173 | S/E PICHIRROPULLI E1 | Apsa / E1 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5041 | Clientes Regulados | 0 | 2.0672 | 1.83 |  |  |  | 2.0672 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.78555 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.6956 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.38 | 1 | 1.6956 | 0 | - | VALDIVIA,PAILLACO,LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B2933C01160000263 | B2933C0116RE760731620263 | B2933C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2123 | S/E PARGUA | 24700 | S/E PARGUA E2 | Astilleros | 2933 | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 237 | Clientes Regulados | 0 | 0.27999 | 0.41 |  |  |  | 0.27999 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.26879 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 2.6092 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 1 | 2.6092 | 0 | - | CALBUCO,MAULLIN | SIN INFORMACIÓN
B1355C01160000263 | B1355C0116RE760731620263 | B1355C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14285 | S/E VALDIVIA (STS) C2 | Balmaceda | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1400 | Clientes Regulados | 0 | 1.2734 | 1.16 |  |  |  | 1.2734 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.48388 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 3.6291 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.38 | 1 | 3.6291 | 0 | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana / E3 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3010 | Clientes Regulados | 0 | 1.3689 | 1.31 |  |  |  | 1.3689 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:16 | 0.81 | 0.48 | 1.1088 | 0.65705 | 0.74793 |  | 0.74793 | 1 | 7.1745 |  | 0.65705 | SIN INFORMACIÓN | 0.74793 | 1 | 7.1745 | 0 | - | CARAHUE,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B0202C00850000263 | B0202C0085RE764113210263 | B0202C0085 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao / C2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 4.1374 | 4.6 |  |  |  | 4.1374 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 2.3169 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 2.3169 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.56 | 1 | 2.3169 | 0 | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0064C01160000263 | B0064C0116RE760731620263 | B0064C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 315 | S/E DEGAÑ E1 | Butalcura / E1 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1779 | Clientes Regulados | 0 | 0.79218 | 0.47 |  |  |  | 0.79218 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.97438 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 4.1256 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.23 | 1 | 4.1256 | 0.77145 | - | ANCUD,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0399C01160000263 | B0399C0116RE760731620263 | B0399C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 526 | S/E CALBUCO | 13928 | S/E CALBUCO E1 | Caicaen / E1 | 399 | BA S/E CALBUCO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1164 | Clientes Regulados | 0 | 1.7362 | 1.72 |  |  |  | 1.7362 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 2.014 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 6.8032 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 6.8032 | 0.93837 | - | CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B0415C01160000263 | B0415C0116RE760731620263 | B0415C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 13993 | S/E EL EMPALME E1 | Calbuco | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3558 | Clientes Regulados | 0 | 1.9414 | 2.29 |  |  |  | 1.9414 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 2.0579 | 0 | 1.06 |  | 1.06 | 1 | 8.8964 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.06 | 1 | 8.8964 | 0.50357 | - | PUERTO MONTT,CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B0399C01160000263 | B0399C0116RE760731620263 | B0399C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 526 | S/E CALBUCO | 13929 | S/E CALBUCO E2 | Calbuco / E2 | 399 | BA S/E CALBUCO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6428 | Clientes Regulados | 0 | 4.1286 | 4.09 |  |  |  | 4.1286 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 4.7892 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B0409C01160000263 | B0409C0116RE760731620263 | B0409C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 13968 | S/E COLACO E3 | Calbuco / E3 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 584 | Clientes Regulados | 0 | 0.2948 | 0.31 |  |  |  | 0.2948 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 0.31248 | 0 | 1.06 |  | 1.06 | 1 | 10.443 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.06 | 1 | 10.443 | 0.59111 | - | CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000263 | B0203C0085RE764113210263 | B0203C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2261 | Clientes Regulados | 0 | 1.4208 | 1.4 |  |  |  | 1.4208 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.6055 | 0 | 1.13 |  | 1.13 | 1 | 12.7291 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.13 | 1 | 12.7291 | 1.4644 | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000263 | B1413C0099RE965315000263 | B1413C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo / E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1800 | Clientes Regulados | 0 | 0.69708 | 2.16 |  |  |  | 0.69708 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.43916 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000263 | B1413C0099RE965315000263 | B1413C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo / E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 306 | Clientes Regulados | 0 | 1.2623 | 0.37 |  |  |  | 1.2623 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.79524 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 1.5311 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 1.5311 | 0 | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1413C01160000263 | B1413C0116RE760731620263 | B1413C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo / E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 562 | Clientes Regulados | 0 | 2.2743 | 0.67 |  |  |  | 2.2743 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 1.4328 | 0 | 0.63034 |  | 0.63034 | 1 | 4.3139 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63034 | 1 | 4.3139 | 0 | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1190 | Clientes Regulados | 0 | 0.29258 | 0.28 |  |  |  | 0.29258 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.16384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 241 | Clientes Regulados | 0 | 0.062696 | 0.06 |  |  |  | 0.062696 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.03511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6544 | Clientes Regulados | 0 | 1.5778 | 1.51 |  |  |  | 1.5778 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 1.278 | 0.33135 | 0 | [5 empty] | 0.33135 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 251 | Clientes Regulados | 0 | 0.062696 | 0.06 |  |  |  | 0.062696 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 15:48 | 0.81 | 5.01 | 0.050783 | 0.3141 | 0 | [5 empty] | 0.3141 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 533 | Clientes Regulados | 0 | 0.12539 | 0.12 |  |  |  | 0.12539 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 15:50 | 0.81 | 5.04 | 0.10157 | 0.63197 | 0 | [5 empty] | 0.63197 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue / E6 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 68 | Clientes Regulados | 0 | 0.020899 | 0.02 |  |  |  | 0.020899 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 15:55 | 0.81 | 5.13 | 0.016928 | 0.10721 | 0 | [5 empty] | 0.10721 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14091 | S/E MELIPULLI E3 | Cardonal | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1848 | Clientes Regulados | 0 | 7.5625 | 3.2 |  |  |  | 7.5625 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 6.7306 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000263 | B0447C0116RE760731620263 | B0447C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14187 | S/E PID PID E1 | Castro Alto / E1 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4969 | Clientes Regulados | 0 | 3.1562 | 3.11 |  |  |  | 3.1562 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.8822 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000263 | B0447C0116RE760731620263 | B0447C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14189 | S/E PID PID E3 | Castro Centro / E3 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1768 | Clientes Regulados | 0 | 1.979 | 1.95 |  |  |  | 1.979 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.4342 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 6.7532 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.23 | 1 | 6.7532 | 1.2628 | - | CASTRO | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14090 | S/E MELIPULLI E2 | Cayenel | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5918 | Clientes Regulados | 0 | 12.1 | 5.12 |  |  |  | 12.1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:18 | 1.13 | 0.2 | 13.673 | 2.42 | 0 | [5 empty] | 2.42 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0415C01160000263 | B0415C0116RE760731620263 | B0415C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 14005 | S/E EL EMPALME E3 | Cemento | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 84 | Clientes Regulados | 0 | 3.5097 | 4.14 |  |  |  | 3.5097 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 3.7203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULLIN | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000263 | B0406C0116RE760731620263 | B0406C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13957 | S/E CHONCHI E2 | Centro / E2 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1693 | Clientes Regulados | 0 | 0.68891 | 0.83 |  |  |  | 0.68891 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.84736 | 0 | 1.2629 |  | 1.2629 | 1 | 9.3183 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2629 | 1 | 9.3183 | 1.9396 | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 666 | Clientes Regulados | 0 | 0.53816 | 0.41 |  |  |  | 0.53816 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.55431 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 56 | Clientes Regulados | 0 | 0.039378 | 0.03 |  |  |  | 0.039378 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.040559 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 532 | Clientes Regulados | 0 | 0.43315 | 0.33 |  |  |  | 0.43315 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.44615 | 0 | 1.0252 |  | 1.0252 | 1 | 5.961 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0252 | 1 | 5.961 | 0.14625 | - | OSORNO,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14135 | S/E OSORNO E8 | César Ercilla / E8 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4756 | Clientes Regulados | 0 | 3.0558 | 2.95 |  |  |  | 3.0558 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 3.1475 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000263 | B0396C0116RE760731620263 | B0396C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13906 | S/E ANCUD E3 | Chacao / E3 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2962 | Clientes Regulados | 0 | 2.4173 | 2.37 |  |  |  | 2.4173 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.9732 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 8.9322 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.23 | 1 | 8.9322 | 1.6702 | - | ANCUD,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B2876C01160000263 | B2876C0116RE760731620263 | B2876C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifin | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3526 | Clientes Regulados | 0 | 0.22409 | 1.19 |  |  |  | 0.22409 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.14118 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B2876C01160000263 | B2876C0116RE760731620263 | B2876C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifin | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 501 | Clientes Regulados | 0 | 0.10545 | 0.17 |  |  |  | 0.10545 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.066436 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B2876C01160000263 | B2876C0116RE760731620263 | B2876C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifin | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 229 | Clientes Regulados | 0 | 1.5686 | 0.08 |  |  |  | 1.5686 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.98823 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 1.1958 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 1.1958 | 0 | - | RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1744C01160000263 | B1744C0116RE760731620263 | B1744C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16500 | S/E ALTO BONITO E2 | Chinquihue / E2 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 934 | Clientes Regulados | 0 | 4.9126 | 4.85 |  |  |  | 4.9126 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 4.5688 | 0 | 0.93 |  | 0.93 | 1 | 14.1584 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.93 | 1 | 14.1584 | 0 | - | CHINQUIHUE | SIN INFORMACIÓN
B2921C01160000263 | B2921C0116RE760731620263 | B2921C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue / E2 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1064 | Clientes Regulados | 0 | 0.70946 | 0.3 |  |  |  | 0.70946 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.44696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B2921C01160000263 | B2921C0116RE760731620263 | B2921C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24523 | S/E CHIRRE E2 | Chiscaihue / E2 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 891 | Clientes Regulados | 0 | 0.85135 | 0.25 |  |  |  | 0.85135 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.53635 | 0 | 0.62082 |  | 0.62082 | 1 | 1.4975 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.62082 | 1 | 1.4975 | 0 | - | RIO BUENO,PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol / E2 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5901 | Clientes Regulados | 0 | 1.651 | 1.58 |  |  |  | 1.651 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 1.3373 | 0.34671 | 0 | [5 empty] | 0.34671 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000263 | B0406C0116RE760731620263 | B0406C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13958 | S/E CHONCHI E3 | Chonchi Rural / E3 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 877 | Clientes Regulados | 0 | 2.9299 | 3.53 |  |  |  | 2.9299 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.6038 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | Chuyaca / E1 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 141 | Clientes Regulados | 0 | 0.10501 | 0.08 |  |  |  | 0.10501 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.10081 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14123 | S/E OSORNO E1 | Chuyaca / E1 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5509 | Clientes Regulados | 0 | 3.2837 | 3.17 |  |  |  | 3.2837 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 3.3822 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000263 | B0203C0085RE764113210263 | B0203C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9824 | Clientes Regulados | 0 | 4.3638 | 4.3 |  |  |  | 4.3638 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 4.9311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000263 | B0420C0116RE760731620263 | B0420C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14025 | S/E LA UNION C3 | Colún | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 5.7031 | 5.76 |  |  |  | 5.7031 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 2.2242 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10016 | Clientes Regulados | 0 | 2.2352 | 2.36 |  |  |  | 2.2352 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 1.8105 | 0.4694 | 0 | [5 empty] | 0.4694 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 570 | Clientes Regulados | 0 | 0.12313 | 0.13 |  |  |  | 0.12313 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 0.099733 | 0.025857 | 0 | [5 empty] | 0.025857 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 543 | Clientes Regulados | 0 | 0.12313 | 0.13 |  |  |  | 0.12313 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:01 | 0.81 | 0.23 | 0.099733 | 0.028319 | 0 | [5 empty] | 0.028319 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 759 | Clientes Regulados | 0 | 0.17048 | 0.18 |  |  |  | 0.17048 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:02 | 0.81 | 0.24 | 0.13809 | 0.040916 | 0 | [5 empty] | 0.040916 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 762 | Clientes Regulados | 0 | 0.17048 | 0.18 |  |  |  | 0.17048 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:04 | 0.81 | 0.28 | 0.13809 | 0.047735 | 0 | [5 empty] | 0.047735 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy / E3 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 287 | Clientes Regulados | 0 | 0.066299 | 0.07 |  |  |  | 0.066299 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:04 | 0.81 | 0.28 | 0.053702 | 0.018564 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 5.9456 |  | 0.018564 | SIN INFORMACIÓN | 0.81 | 1 | 5.9456 | 0 | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000263 | B1413C0099RE965315000263 | B1413C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con / E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 512 | Clientes Regulados | 0 | 0.471 | 4.33 |  |  |  | 0.471 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.29673 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1413C01160000263 | B1413C0116RE760731620263 | B1413C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con / E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 4.559 | 0.25 |  |  |  | 4.559 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 2.8722 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1413C01160000263 | B1413C0116RE760731620263 | B1413C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Con Con / E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.010529 | 0.01 |  |  |  | 0.010529 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 11:00 | 0.85 | 0.18 | 0.0089496 | 0.0018952 | 0 | [5 empty] | 0.0018952 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0215C01160000263 | B0215C0116RE760731620263 | B0215C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 474 | S/E PULLINQUE | 26500 | S/E PULLINQUE E5 | Coñaripe | 215 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4029 | Clientes Regulados | 0 | 1.431 | 1.06 |  |  |  | 1.431 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:03 | 2021-08-14 11:04 | 1.09 | 0 | 1.5598 | 0 | 1.09 |  | 1.09 | 1 | 1.5598 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.09 | 1 | 1.5598 | 0.12879 | - | PANGUIPULLI,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0420C01030000263 | B0420C0103RE813886000263 | B0420C0103 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 28995 | S/E LA UNION CT5 | Coprel | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.164 | 2.69 |  | 0.9 | 0 | 4.164 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2702 |  | 0 |  |  |  |  | - | LA UNION | F
B0420C01030000263 | B0420C0103RE813886000263 | B0420C0103 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 28995 | S/E LA UNION CT5 | Coprel | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.164 | 2.69 |  | 0.09 | 0 | 4.164 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.09 | 0 | 0 |  |  |  |  | 253 |  | 0 |  |  |  |  | - | RIO BUENO | F
B0420C01030000263 | B0420C0103RE813886000263 | B0420C0103 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 28995 | S/E LA UNION CT5 | Coprel | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.164 | 2.69 |  | 0 | 0 | 4.164 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.10905 |  | 0.10905 | 1 | 1.431 | 1 |  | 0 | 0.10905 | 1 | 1.431 | 0 | - | LAGO RANCO | F
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 23267 | S/E OSORNO ET1 | Cordillera / E11 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 1.9689 | 1.5 |  |  |  | 1.9689 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 2.028 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000263 | B0411C0116RE760731620263 | B0411C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2113 | Clientes Regulados | 0 | 0.70137 | 0.35 |  |  |  | 0.70137 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:03 | 1.08 | 0 | 0.75748 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000263 | B0411C0116RE760731620263 | B0411C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral / C2 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:38 | 1.28 | 0.38 | 0 | 0 | 1.08 |  | 1.08 | 1 | 1.0821 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.08 | 1 | 1.0821 | 0.080157 | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000263 | B0203C0085RE764113210263 | B0203C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 1.2178 | 1.2 |  |  |  | 1.2178 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.3761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14169 | S/E PICARTE E4 | Corvi | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9263 | Clientes Regulados | 0 | 3.4711 | 3.62 |  |  |  | 3.4711 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 1.319 | 0 | 0.41291 |  | 0.41291 | 1 | 10.8603 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.41291 | 1 | 10.8603 | 0 | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000263 | B1177C0099RE965315000263 | B1177C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 326 | Clientes Regulados | 0 | 0.29663 | 0.25 |  |  |  | 0.29663 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.18688 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 2.0482 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 2.0482 | 0 | - | PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000263 | B1317C0085RE764113210263 | B1317C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera / E4 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3964 | Clientes Regulados | 0 | 3.4081 | 4.5 |  |  |  | 3.4081 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 4.0215 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 0.07 |  | 0.07 | 0.004 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.07 | 0.004 | 0 |  |  |  |  | 326 | 0.004 | 326 |  |  |  |  | - | VALDIVIA | F
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 0.46408 |  | 0.42 | 0.023 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.42 | 0.023 | 0 |  |  |  |  | 1815 | 0.023 | 1815 |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | F
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 0.55877 |  | 0.503 | 0.028 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.503 | 0.028 | 0 |  |  |  |  | 1998 | 0.028 | 1998 |  |  |  |  | - | CORRAL | F
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 0.18153 |  | 0.16 | 0.009 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.16 | 0.009 | 0 |  |  |  |  | 299 | 0.009 | 299 |  |  |  |  | - | MAFIL | F
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 0.00074669 |  | 0.001 | 4e-05 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.001 | 4e-05 | 0 |  |  |  |  | 4 | 4e-05 | 4 |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | F
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 2.56 |  | 2.302 | 0.128 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 2.302 | 0.128 | 0 |  |  |  |  | 4406 | 0.128 | 4406 |  |  |  |  | - | LA UNION | F
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Varas (Crell) | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 9362 | Clientes Regulados | 0 | 4.5465 | 0.014795 |  | 0.013 | 0.001 | 4.5465 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.013 | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 79 | 0.001 | 79 |  |  |  |  | - | PUERTO VARAS | F
B0448C01010000263 | B0448C0101LD765967460263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | PUERTO VARAS | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | LD | 76596746 | SIN INFORMACIÓN | CABAÑA DEL LAGO LTDA. | 0.16 | 0 | 0.11 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.192 | 0 | 0.19465 |  | 0.19465 | 1 | 6.708 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.19465 | 1 | 6.708 | 0 | - | LA UNION | No Aplica
B0432C01010000263 | B0432C0101LD780982900263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | FERIA | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | LD | 78098290 | SIN INFORMACIÓN | FRIGORIFICOS PUERTO VARAS S.A. | 0.1 | 0 | 0.0078582 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | No Aplica
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Puerto Rosales | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 3.6911 | 0.9 |  | 0.81 | 0.04 | 3.6911 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.81 | 0.04 | 0 |  |  |  |  | 1262 | 0.04 | 1262 |  |  |  |  | - | LA UNION | F
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Nueva Braunau | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.69722 | 0.17 |  | 0.15 | 0.01 | 0.69722 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.15 | 0.01 | 0 |  |  |  |  | 311 | 0.01 | 311 |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | F
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Nueva Braunau | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.12304 | 0.03 |  | 0.02 | 0 | 0.12304 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 70 |  | 70 |  |  |  |  | - | FUTRONO | F
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Nueva Braunau | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.20506 | 0.05 |  | 0.04 | 0 | 0.20506 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 |  | 21 |  |  |  |  | - | CORRAL | F
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Nueva Braunau | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 1.5585 | 0.38 |  | 0.34 | 0.02 | 1.5585 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.34 | 0.02 | 0 |  |  |  |  | 655 | 0.02 | 655 |  |  |  |  | - | MAFIL | F
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14225 | S/E PUERTO VARAS C3 | Nueva Braunau | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACIÓN | Clientes Regulados | 0 | 0.20506 | 0.05 |  | 0.04 | 0 | 0.20506 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:10 | 1.2 | 0 | 0.04 | 0 | 0.28079 |  | 0.28079 | 1 | 5.79 | 135 |  | 135 | 0.28079 | 1 | 5.79 | 0 | - | LA UNION | F
B0420C00990000263 | B0420C0099RE965315000263 | B0420C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14024 | S/E LA UNION C1 | Creo | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1114 | Clientes Regulados | 0 | 1.1637 | 0.59 |  |  |  | 1.1637 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.7331 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.7331 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 0.7331 | 0 | - | SAN PABLO,LA UNION,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000263 | B0420C0116RE760731620263 | B0420C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14024 | S/E LA UNION C1 | Creo | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099011 | 0.01 |  |  |  | 0.0099011 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.0062377 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0048C00990000263 | B0048C0099RE965315000263 | B0048C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 237 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 26325 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN CT6 | Creo / C3 | 48 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 864 | Clientes Regulados | 0 | 0.77289 | 0.58 |  |  |  | 0.77289 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.74198 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 0.74198 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 1 | 0.74198 | 0 | - | PUYEHUE,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero / E6 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10515 | Clientes Regulados | 0 | 5.9914 | 3.03 |  |  |  | 5.9914 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 5.3324 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero / E6 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2169 | Clientes Regulados | 0 | 1.226 | 0.62 |  |  |  | 1.226 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 12:08 | 1.13 | 1.03 | 1.3853 | 1.2628 | 0 | [5 empty] | 1.2628 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14214 | S/E PUERTO MONTT (STS) E6 | Crucero / E6 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3983 | Clientes Regulados | 0 | 2.274 | 1.15 |  |  |  | 2.274 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 12:09 | 1.13 | 1.05 | 2.5696 | 2.3877 | 0 | [5 empty] | 2.3877 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000263 | B1317C0085RE764113210263 | B1317C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue / E5 | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15211 | Clientes Regulados | 0 | 6.286 | 8.3 |  |  |  | 6.286 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:09 | 1.18 | 0 | 7.4175 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5716 | Clientes Regulados | 0 | 2.2601 | 2.23 |  |  |  | 2.2601 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.7799 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.15202 | 0.15 |  |  |  | 0.15202 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:21 | 1.38 | 0 | 0.20979 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 431 | Clientes Regulados | 0 | 0.17229 | 0.17 |  |  |  | 0.17229 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:21 | 1.38 | 0 | 0.23776 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 313 | Clientes Regulados | 0 | 0.12162 | 0.12 |  |  |  | 0.12162 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:25 | 1.43 | 0.01 | 0.17391 | 0.0012162 | 0 | [5 empty] | 0.0012162 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 218 | Clientes Regulados | 0 | 0.091214 | 0.09 |  |  |  | 0.091214 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:26 | 1.43 | 0.03 | 0.13044 | 0.0027364 | 0 | [5 empty] | 0.0027364 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1248 | Clientes Regulados | 0 | 0.49661 | 0.49 |  |  |  | 0.49661 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:28 | 1.43 | 0.06 | 0.71015 | 0.029796 | 0 | [5 empty] | 0.029796 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 398 | Clientes Regulados | 0 | 0.16216 | 0.16 |  |  |  | 0.16216 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:29 | 1.43 | 0.08 | 0.23189 | 0.012973 | 0 | [5 empty] | 0.012973 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 150 | Clientes Regulados | 0 | 0.060809 | 0.06 |  |  |  | 0.060809 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:29 | 1.43 | 0.08 | 0.086957 | 0.0048647 | 0 | [5 empty] | 0.0048647 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 403 | Clientes Regulados | 0 | 0.16216 | 0.16 |  |  |  | 0.16216 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:30 | 1.43 | 0.09 | 0.23189 | 0.014594 | 0 | [5 empty] | 0.014594 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16602 | S/E DALCAHUE E2 | Dalcahue | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 458 | Clientes Regulados | 0 | 0.18243 | 0.18 |  |  |  | 0.18243 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:32 | 1.43 | 0.13 | 0.26087 | 0.023716 | 1.3087 |  | 1.3087 | 1 | 9.4969 |  | 0.023716 | SIN INFORMACIÓN | 1.3087 | 1 | 9.4969 | 2.2404 | - | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000263 | B0396C0116RE760731620263 | B0396C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13905 | S/E ANCUD E2 | Degañ / E2 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 436 | Clientes Regulados | 0 | 0.15299 | 0.15 |  |  |  | 0.15299 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.18818 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B1289C00990000263 | B1289C0099RE965315000263 | B1289C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1622 | S/E RIO BONITO | 14326 | S/E RIO BONITO E1 | El Cabrito | 1289 | BA S/E RIO BONITO 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 417 | Clientes Regulados | 0 | 0.12717 | 0.12 |  |  |  | 0.12717 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.089021 | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1 | 0.089021 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.7 | 1 | 0.089021 | 0 | - | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B0448C01160000263 | B0448C0116RE760731620263 | B0448C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14233 | S/E PUERTO VARAS E3 | Ensenada / E3 | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 11756 | Clientes Regulados | 0 | 6.8205 | 8.97 |  |  |  | 6.8205 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 7.9118 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 13.6979 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 13.6979 | 1.8894 | - | PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Errázuriz | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2786 | Clientes Regulados | 0 | 2.4451 | 2.7 |  |  |  | 2.4451 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.92915 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14161 | S/E PICARTE E1 | Errazuriz | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2627 | Clientes Regulados | 0 | 2.589 | 2.55 |  |  |  | 2.589 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 11:38 | 0.63 | 1.03 | 1.631 | 2.6666 | 0 | [5 empty] | 2.6666 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14094 | S/E MELIPULLI E6 | Feria | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 17164 | Clientes Regulados | 0 | 7.0204 | 3.4976 |  | 3.15 | 0.17 | 7.0204 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:10 | 1.13 | 0.06 | 3.15 | 0.17 | 0 |  |  |  |  | 13892 | 0.17 | 13892 |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | F
B0432C01010000263 | B0432C0101RE811069000263 | B0432C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14094 | S/E MELIPULLI E6 | Feria | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | 17164 | Clientes Regulados | 0 | 7.0204 | 1.2395 |  | 1.12 | 0.06 | 7.0204 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:10 | 1.13 | 0.06 | 1.12 | 0.06 | 0 |  |  |  |  | 2978 | 0.06 | 2978 |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | F
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14158 | S/E PICARTE E9 | Francia | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 13600 | Clientes Regulados | 0 | 6.0025 | 6.26 |  |  |  | 6.0025 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 2.281 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B0417C00990000263 | B0417C0099RE965315000263 | B0417C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 3061 | Clientes Regulados | 0 | 0.37543 | 0.06 |  |  |  | 0.37543 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.23652 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.23652 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 0.23652 | 0 | - | FRESIA | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000263 | B0417C0116RE760731620263 | B0417C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 323 | Clientes Regulados | 0 | 0.070077 | 0.01 |  |  |  | 0.070077 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.044148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000263 | B0417C0116RE760731620263 | B0417C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 254 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000263 | B0417C0116RE760731620263 | B0417C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6234 | Clientes Regulados | 0 | 3.7958 | 3.25 |  |  |  | 3.7958 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 2.3914 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 3.0536 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 3.0536 | 0 | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACIÓN
B2921C01160000263 | B2921C0116RE760731620263 | B2921C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente / E1 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 837 | Clientes Regulados | 0 | 0.73784 | 0.07 |  |  |  | 0.73784 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.4427 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAGO RANCO,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B2921C01160000263 | B2921C0116RE760731620263 | B2921C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24522 | S/E CHIRRE E1 | Futahuente / E1 | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 571 | Clientes Regulados | 0 | 0.11351 | 0.05 |  |  |  | 0.11351 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.071513 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAGO RANCO,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B0443C01160000263 | B0443C0116RE760731620263 | B0443C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | Futrono / E2 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7367 | Clientes Regulados | 0 | 2.3948 | 2.12 |  |  |  | 2.3948 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.91003 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PAILLACO,FUTRONO,LAGO RANCO | SIN INFORMACIÓN
B0443C01160000263 | B0443C0116RE760731620263 | B0443C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 519 | S/E PICHIRROPULLI | 14174 | S/E PICHIRROPULLI E2 | Futrono / E2 | 443 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 11:17 | 0.85 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PAILLACO,FUTRONO,LAGO RANCO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | G. Hube / E5 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6338 | Clientes Regulados | 0 | 3.1594 | 3.05 |  |  |  | 3.1594 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:01 | 1.05 | 0 | 3.3174 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14131 | S/E OSORNO E5 | G. Hube / E5 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 2302 | Clientes Regulados | 0 | 1.457 | 1.11 |  |  |  | 1.457 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:04 | 1.09 | 0 | 1.5881 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,RIO NEGRO,SAN JUAN DE LA COSTA,SAN PABLO,LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000263 | B0401C0116RE760731620263 | B0401C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13934 | S/E CASTRO E1 | Gamboa / E1 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6606 | Clientes Regulados | 0 | 5.0583 | 5.23 |  |  |  | 5.0583 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 6.2217 | 0 | 1.2303 |  | 1.2303 | 1 | 9.1504 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2303 | 1 | 9.1504 | 1.7129 | - | CASTRO,CHONCHI | SIN INFORMACIÓN
B1355C01160000263 | B1355C0116RE760731620263 | B1355C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 16783 | S/E VALDIVIA (STS) E2 | Holzapfel | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4791 | Clientes Regulados | 0 | 1.6137 | 1.47 |  |  |  | 1.6137 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.61319 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B0214C00850000263 | B0214C0085RE764113210263 | B0214C0085 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1789 | Clientes Regulados | 0 | 0.86276 | 0.9 |  |  |  | 0.86276 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.82825 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 0.82825 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 1 | 0.82825 | 0 | - | LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 904 | Clientes Regulados | 0 | 0.29258 | 0.28 |  |  |  | 0.29258 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.16384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 911 | Clientes Regulados | 0 | 0.29258 | 0.28 |  |  |  | 0.29258 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.16384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1603 | Clientes Regulados | 0 | 0.52246 | 0.5 |  |  |  | 0.52246 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:33 | 0.58 | 0 | 0.30303 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1221 | Clientes Regulados | 0 | 0.39707 | 0.38 |  |  |  | 0.39707 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:45 | 0.78 | 0 | 0.30972 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 554 | Clientes Regulados | 0 | 0.17764 | 0.17 |  |  |  | 0.17764 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:46 | 0.79 | 0 | 0.14033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial / E1 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1076 | Clientes Regulados | 0 | 0.35527 | 0.34 |  |  |  | 0.35527 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:47 | 0.81 | 0 | 0.28777 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial / E2 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0.013126 | 0.01 |  |  |  | 0.013126 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.01352 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial / E2 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 460 | Clientes Regulados | 0 | 0.42003 | 0.32 |  |  |  | 0.42003 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.43263 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14124 | S/E OSORNO E2 | Industrial / E2 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3622 | Clientes Regulados | 0 | 2.5793 | 2.49 |  |  |  | 2.5793 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 2.6567 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000263 | B0411C0116RE760731620263 | B0411C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada / C1 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.14027 | 0.07 |  |  |  | 0.14027 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:03 | 1.08 | 0 | 0.1515 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000263 | B0420C0116RE760731620263 | B0420C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14026 | S/E LA UNION C4 | La Union | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.49506 | 0.5 |  |  |  | 0.49506 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.29703 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000263 | B0452C0116RE760731620263 | B0452C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14271 | S/E QUELLON E2 | Ladrilleros | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5476 | Clientes Regulados | 0 | 2.4345 | 1.96 |  |  |  | 2.4345 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.9944 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 13.9791 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.23 | 1 | 13.9791 | 2.614 | - | QUELLON,QUEILEN | SIN INFORMACIÓN
B2921C01030000263 | B2921C0103RE813886000263 | B2921C0103 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24528 | S/E CHIRRE E3 | Lago Ranco | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 305 | Clientes Regulados | 0 | 0.18621 | 0.29 |  | 0.11 | 0 | 0.18621 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.11 | 0 | 0 |  |  |  |  | 303 |  | 0 |  |  |  |  | - | LA UNION | F
B2921C01030000263 | B2921C0103RE813886000263 | B2921C0103 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2121 | S/E CHIRRE | 24528 | S/E CHIRRE E3 | Lago Ranco | 2921 | BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | RE | 81388600 | 305 | Clientes Regulados | 0 | 0.18621 | 0.29 |  | 0 | 0 | 0.18621 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.29536 |  | 0.29536 | 1 | 0.11 | 2 |  | 0 | 0.29536 | 1 | 0.11 | 0 | - | LAGO RANCO | F
B0391C01160000263 | B0391C0116RE760731620263 | B0391C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13893 | S/E AIHUAPI E1 | Lago Ranco / E1 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 268 | Clientes Regulados | 0 | 0.22789 | 0.2 |  |  |  | 0.22789 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.14357 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.14357 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 0.14357 | 0 | - | PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1355C01160000263 | B1355C0116RE760731620263 | B1355C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 14303 | S/E VALDIVIA (STS) E3 | Las Ánimas | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7791 | Clientes Regulados | 0 | 4.5995 | 4.19 |  |  |  | 4.5995 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 2.8977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA,MAFIL,MARIQUINA | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000263 | B2840C0112RE760731640263 | B2840C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 668 | Clientes Regulados | 0 | 0.25357 | 0.24 |  |  |  | 0.25357 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 0.28654 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,MELIPEUCO,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000263 | B2840C0112RE760731640263 | B2840C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 2.8421 | 2.69 |  |  |  | 2.8421 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:30 | 1.53 | 0 | 4.3484 | 0 | 1.5027 |  | 1.5027 | 1 | 5.5887 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5027 | 1 | 5.5887 | 1.8697 | - | CUNCO,MELIPEUCO,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000263 | B0438C0116RE760731620263 | B0438C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14144 | S/E PANGUIPULLI E3 | Lican Ray / E3 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8750 | Clientes Regulados | 0 | 1.8908 | 1.9 |  |  |  | 1.8908 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 1.2479 | 0 | 0.66 |  | 0.66 | 1 | 7.0145 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 1 | 7.0145 | 0 | - | PANGUIPULLI,LONCOCHE,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0448C01160000263 | B0448C0116RE760731620263 | B0448C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 14232 | S/E PUERTO VARAS E2 | Llanquihue / E2 | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5663 | Clientes Regulados | 0 | 4.988 | 6.56 |  |  |  | 4.988 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:08 | 1.16 | 0 | 5.7861 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B0214C01160000263 | B0214C0116RE760731620263 | B0214C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Loncoche | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5977 | Clientes Regulados | 0 | 1.8831 | 3.04 |  |  |  | 1.8831 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:56 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 1.8078 | 0 | 0.96 |  | 0.96 | 1 | 1.8078 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 1 | 1.8078 | 0 | - | GORBEA,LONCOCHE,MARIQUINA | SIN INFORMACIÓN
B1744C01160000263 | B1744C0116RE760731620263 | B1744C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 25144 | S/E ALTO BONITO E3 | Los Avellanos / E3 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5746 | Clientes Regulados | 0 | 3.3224 | 3.28 |  |  |  | 3.3224 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 3.0898 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT,FRESIA,LOS MUERMOS,PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 23270 | S/E OSORNO E10 | Los Carrera / E10 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12430 | Clientes Regulados | 0 | 6.2877 | 6.07 |  |  |  | 6.2877 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:59 | 1.01 | 0 | 6.3506 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1287C01160000263 | B1287C0116RE760731620263 | B1287C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14319 | S/E MARIQUINA E2 | Los Coigues | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8293 | Clientes Regulados | 0 | 6.1377 | 9.78 |  |  |  | 6.1377 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 2.3323 | 0 | 0.38057 |  | 0.38057 | 1 | 2.9066 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.38057 | 1 | 2.9066 | 0 | - | LANCO,MARIQUINA,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles / E2 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6030 | Clientes Regulados | 0 | 2.5288 | 2.67 |  |  |  | 2.5288 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 2.0484 | 0.53106 | 0 | [5 empty] | 0.53106 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0391C00990000263 | B0391C0099RE965315000263 | B0391C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1497 | Clientes Regulados | 0 | 1.6506 | 1.23 |  |  |  | 1.6506 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 1.0399 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO VARAS,PUERTO OCTAY,PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0391C00990000263 | B0391C0099RE965315000263 | B0391C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 971 | Clientes Regulados | 0 | 1.0736 | 0.8 |  |  |  | 1.0736 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.67635 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0391C00990000263 | B0391C0099RE965315000263 | B0391C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 939 | Clientes Regulados | 0 | 1.0333 | 0.77 |  |  |  | 1.0333 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.65099 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B0391C00990000263 | B0391C0099RE965315000263 | B0391C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 511 | S/E AIHUAPI | 13894 | S/E AIHUAPI E2 | Los Puentes / E2 | 391 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 11:52 | 0.85 | 1.04 | 0 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 2.3672 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 2.3672 | 0 | - | PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1491C01160000263 | B1491C0116RE760731620263 | B1491C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15621 | S/E LOS TAMBORES E1 | Los Tambores | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.445 | 1.84 |  |  |  | 1.445 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.56356 | 0 | 0.54956 |  | 0.54956 | 1 | 3.306 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.54956 | 1 | 3.306 | 0 | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0427C00990000263 | B0427C0099RE965315000263 | B0427C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 507 | S/E LOS NEGROS | 14411 | S/E LOS NEGROS E1 | Luz Osorno | 427 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 764 | Clientes Regulados | 0 | 0.75869 | 0.58 |  |  |  | 0.75869 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.47798 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 0.47798 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 0.47798 | 0 | - | OSORNO,PUYEHUE | SIN INFORMACIÓN
B1355C01160000263 | B1355C0116RE760731620263 | B1355C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 530 | S/E VALDIVIA (STS) | 16782 | S/E VALDIVIA (STS) E1 | Lynch | 1355 | BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2907 | Clientes Regulados | 0 | 2.0637 | 1.88 |  |  |  | 2.0637 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.78422 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B3244C01160000263 | B3244C0116RE760731620263 | B3244C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2208 | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | Maicolpué | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 1.9064 | 0.01 |  |  |  | 1.9064 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 1.1438 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B3244C01160000263 | B3244C0116RE760731620263 | B3244C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2208 | S/E LA MISION | 28294 | S/E LA MISION E2 | Maicolpué | 3244 | BA S/E LA MISION B1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3612 | Clientes Regulados | 0 | 0.21912 | 0.69 |  |  |  | 0.21912 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.13147 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 1.2753 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.6 | 1 | 1.2753 | 0 | - | OSORNO,RIO NEGRO,SAN JUAN DE LA COSTA | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000263 | B0438C0116RE760731620263 | B0438C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14143 | S/E PANGUIPULLI E2 | Malalhue / E2 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3329 | Clientes Regulados | 0 | 5.4434 | 5.47 |  |  |  | 5.4434 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 3.5927 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LANCO,PANGUIPULLI,LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | Manuel / E6 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 353 | Clientes Regulados | 0 | 0.3019 | 0.23 |  |  |  | 0.3019 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.31095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14133 | S/E OSORNO E6 | Manuel / E6 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6659 | Clientes Regulados | 0 | 4.4853 | 4.33 |  |  |  | 4.4853 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 4.6199 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0409C01160000263 | B0409C0116RE760731620263 | B0409C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 13966 | S/E COLACO E1 | Maullín / E1 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3918 | Clientes Regulados | 0 | 1.0841 | 1.14 |  |  |  | 1.0841 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 1.1491 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MAULLIN | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14092 | S/E MELIPULLI E4 | Mirasol | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2092 | Clientes Regulados | 0 | 10.233 | 4.33 |  |  |  | 10.233 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:18 | 1.13 | 0.2 | 11.5633 | 2.0466 | 0 | [5 empty] | 2.0466 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0415C01160000263 | B0415C0116RE760731620263 | B0415C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 508 | S/E EL EMPALME | 13994 | S/E EL EMPALME E2 | Misquihue | 415 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2622 | Clientes Regulados | 0 | 2.9417 | 3.47 |  |  |  | 2.9417 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 3.1182 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALBUCO,PUERTO MONTT,LOS MUERMOS,MAULLIN | SIN INFORMACIÓN
B0448C01010000263 | B0448C0101RE811069000263 | B0448C0101 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 520 | S/E PUERTO VARAS | 7217 | S/E PUERTO VARAS | No informado | 448 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | RE | 81106900 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4772 | 3.4 |  |  |  | 2.4772 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.047 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000263 | B0406C0116RE760731620263 | B0406C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5769 | Clientes Regulados | 0 | 2.7058 | 3.26 |  |  |  | 2.7058 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.3282 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000263 | B0406C0116RE760731620263 | B0406C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 894 | Clientes Regulados | 0 | 0.415 | 0.5 |  |  |  | 0.415 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:26 | 1.46 | 0 | 0.60591 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000263 | B0406C0116RE760731620263 | B0406C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 845 | Clientes Regulados | 0 | 0.4399 | 0.48 |  |  |  | 0.4399 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:27 | 1.46 | 0.01 | 0.64226 | 0.004399 | 0 | [5 empty] | 0.004399 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0406C01160000263 | B0406C0116RE760731620263 | B0406C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 505 | S/E CHONCHI | 13956 | S/E CHONCHI E1 | Notuco / E1 | 406 | BA S/E CHONCHI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 90 | Clientes Regulados | 0 | 0.1992 | 0.05 |  |  |  | 0.1992 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:28 | 1.46 | 0.03 | 0.29084 | 0.0059761 | 0 | [5 empty] | 0.0059761 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN,QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000263 | B0203C0085RE764113210263 | B0203C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñacul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 1.2178 | 0.24 |  |  |  | 1.2178 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 1.3761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000263 | B1177C0099RE965315000263 | B1177C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 949 | Clientes Regulados | 0 | 1.7798 | 1.5 |  |  |  | 1.7798 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 1.1213 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1075C01120000263 | B1075C0112RE760731640263 | B1075C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | P. Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7680 | Clientes Regulados | 0 | 3.05 | 3.87 |  |  |  | 3.05 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 2.4705 | 0.64049 | 0.81 |  | 0.81 | 1 | 3.8302 |  | 0.64049 | SIN INFORMACIÓN | 0.81 | 1 | 3.8302 | 0 | - | TEMUCO,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 23269 | S/E OSORNO E9 | Pacífico / E9 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 307 | Clientes Regulados | 0 | 0.21001 | 0.16 |  |  |  | 0.21001 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.21631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000263 | B0438C0116RE760731620263 | B0438C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14147 | S/E PANGUIPULLI E4 | Panguipulli / E4 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6910 | Clientes Regulados | 0 | 2.3485 | 2.36 |  |  |  | 2.3485 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | SIN INFORMACIÓN
B1744C01160000263 | B1744C0116RE760731620263 | B1744C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1728 | S/E ALTO BONITO | 16499 | S/E ALTO BONITO E1 | Panitao / E1 | 1744 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 6.9891 | 6.9 |  |  |  | 6.9891 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:52 | 2021-08-14 10:54 | 0.93 | 0 | 6.4999 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT,CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B0409C01160000263 | B0409C0116RE760731620263 | B0409C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 13967 | S/E COLACO E2 | Pargua / E2 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 165 | Clientes Regulados | 0 | 2.7578 | 2.9 |  |  |  | 2.7578 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 2.9232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALBUCO,MAULLIN | SIN INFORMACIÓN
B0409C01160000263 | B0409C0116RE760731620263 | B0409C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 506 | S/E COLACO | 13969 | S/E COLACO E4 | Pargua / E4 | 409 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 626 | Clientes Regulados | 0 | 5.7152 | 6.01 |  |  |  | 5.7152 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 11:02 | 1.06 | 0 | 6.0581 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14203 | S/E PUERTO MONTT (STS) E4 | Pelluco / E4 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12184 | Clientes Regulados | 0 | 10.836 | 5.48 |  |  |  | 10.836 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 9.644 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14157 | S/E PICARTE E8 | Picarte | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5143 | Clientes Regulados | 0 | 3.8547 | 4.02 |  |  |  | 3.8547 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 1.4648 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas / E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 0.85734 | 0.86 |  |  |  | 0.85734 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.54012 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 2.3929 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 2.3929 | 0 | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0447C01160000263 | B0447C0116RE760731620263 | B0447C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 515 | S/E PID PID | 14188 | S/E PID PID E2 | Piruquina / E2 | 447 | BA S/E PID PID 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 534 | Clientes Regulados | 0 | 0.3552 | 0.35 |  |  |  | 0.3552 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 0.4369 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B1589C01160000263 | B1589C0116RE760731620263 | B1589C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1772 | S/E DALCAHUE | 16601 | S/E DALCAHUE E1 | Piruquina Industrial | 1589 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 689 | Clientes Regulados | 0 | 3.3952 | 3.35 |  |  |  | 3.3952 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 4.1761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO,DALCAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000263 | B0420C0116RE760731620263 | B0420C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14031 | S/E LA UNION E1 | Polincay | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2381 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 2.02 |  |  |  | 2 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:24 | 0.43 | 0 | 0.86001 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 885 | Clientes Regulados | 0 | 0.28213 | 0.27 |  |  |  | 0.28213 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.15799 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 930 | Clientes Regulados | 0 | 0.29258 | 0.28 |  |  |  | 0.29258 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.16384 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 255 | Clientes Regulados | 0 | 0.083594 | 0.08 |  |  |  | 0.083594 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.046813 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 288 | Clientes Regulados | 0 | 0.094043 | 0.09 |  |  |  | 0.094043 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.052664 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 458 | Clientes Regulados | 0 | 0.14629 | 0.14 |  |  |  | 0.14629 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:32 | 0.56 | 0 | 0.081922 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000263 | B1073C0112RE760731640263 | B1073C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Pto. Saavedra / E4 | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4695 | Clientes Regulados | 0 | 1.4942 | 1.43 |  |  |  | 1.4942 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 1.2103 | 0.31379 | 0 | [5 empty] | 0.31379 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000263 | B0396C0116RE760731620263 | B0396C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13904 | S/E ANCUD E1 | Pudeto / E1 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4268 | Clientes Regulados | 0 | 1.8461 | 1.81 |  |  |  | 1.8461 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.2707 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14204 | S/E PUERTO MONTT (STS) E5 | Puerto / E5 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3601 | Clientes Regulados | 0 | 7.2174 | 3.65 |  |  |  | 7.2174 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 6.4235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 162 | Clientes Regulados | 0 | 0.47851 | 0.48 |  |  |  | 0.47851 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.30146 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.009969 | 0.01 |  |  |  | 0.009969 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.0062805 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 0.09969 | 0.1 |  |  |  | 0.09969 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.062805 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 111 | Clientes Regulados | 0 | 0.32898 | 0.33 |  |  |  | 0.32898 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.20726 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 253 | Clientes Regulados | 0 | 0.74768 | 0.75 |  |  |  | 0.74768 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.47104 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000263 | B1556C0099RE965315000263 | B1556C0099 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 429 | Clientes Regulados | 0 | 1.276 | 1.28 |  |  |  | 1.276 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.8039 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO OCTAY,PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1556C01160000263 | B1556C0116RE760731620263 | B1556C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay / E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1061 | Clientes Regulados | 0 | 3.0935 | 3.16 |  |  |  | 3.0935 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 1.9489 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 1.9489 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 1.9489 | 0 | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0438C01160000263 | B0438C0116RE760731620263 | B0438C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 517 | S/E PANGUIPULLI | 14142 | S/E PANGUIPULLI E1 | Pullinque / E1 | 438 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2970 | Clientes Regulados | 0 | 0.94538 | 0.95 |  |  |  | 0.94538 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:36 | 2021-08-14 10:38 | 0.66 | 0 | 0.62395 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PANGUIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B2933C01160000263 | B2933C0116RE760731620263 | B2933C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2123 | S/E PARGUA | 24699 | S/E PARGUA E1 | Punta | 2933 | BA S/E PARGUA 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 498 | Clientes Regulados | 0 | 2.438 | 3.57 |  |  |  | 2.438 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 2.3405 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALBUCO | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000263 | B1177C0099RE965315000263 | B1177C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4125 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 1.88 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000263 | B1177C0099RE965315000263 | B1177C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 0.617 | 0 |  |  |  | 0.617 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.38871 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1177C01160000263 | B1177C0116RE760731620263 | B1177C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1150 | Clientes Regulados | 0 | 2.2092 | 0.52 |  |  |  | 2.2092 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 1.3918 | 0 | 0.63 |  | 0.63 | 1 | 2.0211 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.63 | 1 | 2.0211 | 0 | - | PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000263 | B0452C0116RE760731620263 | B0452C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 14270 | S/E QUELLON E1 | Quellón | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3983 | Clientes Regulados | 0 | 3.2915 | 2.65 |  |  |  | 3.2915 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 4.0486 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B0064C01160000263 | B0064C0116RE760731620263 | B0064C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 528 | S/E DEGAÑ | 316 | S/E DEGAÑ E2 | Quemchi / E2 | 64 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4677 | Clientes Regulados | 0 | 2.5619 | 1.52 |  |  |  | 2.5619 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.1512 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD,DALCAHUE,QUEMCHI | SIN INFORMACIÓN
B1075C01120000263 | B1075C0112RE760731640263 | B1075C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3619 | Clientes Regulados | 0 | 1.6787 | 2.13 |  |  |  | 1.6787 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 1.3597 | 0.35252 | 0 | [5 empty] | 0.35252 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS | SIN INFORMACIÓN
B0396C01160000263 | B0396C0116RE760731620263 | B0396C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 503 | S/E ANCUD | 13907 | S/E ANCUD E4 | Quetalmahue / E4 | 396 | BA S/E ANCUD 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9994 | Clientes Regulados | 0 | 2.8456 | 2.79 |  |  |  | 2.8456 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:09 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 3.5001 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANCUD | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000263 | B0417C0116RE760731620263 | B0417C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1066 | Clientes Regulados | 0 | 0.98107 | 0.84 |  |  |  | 0.98107 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.61808 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000263 | B0401C0116RE760731620263 | B0401C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen / E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 8124 | Clientes Regulados | 0 | 2.3696 | 2.45 |  |  |  | 2.3696 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 2.9146 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO | SIN INFORMACIÓN
B0401C01160000263 | B0401C0116RE760731620263 | B0401C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 527 | S/E CASTRO | 13935 | S/E CASTRO E2 | Quinchen / E2 | 401 | BA S/E CASTRO 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 0.0096717 | 0.01 |  |  |  | 0.0096717 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 13:45 | 1.46 | 2.31 | 0.014121 | 0.022342 | 0 | [5 empty] | 0.022342 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CASTRO | SIN INFORMACIÓN
B2415C01120000263 | B2415C0112RE760731640263 | B2415C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe / C2 | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4568 | Clientes Regulados | 0 | 1.5175 | 0.8 |  |  |  | 1.5175 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 0.91049 | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1 | 0.91049 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.6 | 1 | 0.91049 | 0 | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue / E4 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.19689 | 0.15 |  |  |  | 0.19689 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 10:56 | 0.96 | 0 | 0.18901 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0433C00990000263 | B0433C0099RE965315000263 | B0433C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue / E4 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 293 | Clientes Regulados | 0 | 0.13126 | 0.1 |  |  |  | 0.13126 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 0.1352 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0433C01160000263 | B0433C0116RE760731620263 | B0433C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 516 | S/E OSORNO | 14126 | S/E OSORNO E4 | Rahue / E4 | 433 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 13461 | Clientes Regulados | 0 | 4.8997 | 4.73 |  |  |  | 4.8997 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:55 | 2021-08-14 11:00 | 1.03 | 0 | 5.0467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO | SIN INFORMACIÓN
B0420C01160000263 | B0420C0116RE760731620263 | B0420C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 14032 | S/E LA UNION E2 | Rapaco | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2889 | Clientes Regulados | 0 | 1.7525 | 1.77 |  |  |  | 1.7525 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:22 | 0.39 | 0 | 0.68348 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA UNION | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 23399 | S/E PICARTE E5 | Regional | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3596 | Clientes Regulados | 0 | 2.0136 | 2.1 |  |  |  | 2.0136 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.76518 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B1491C01160000263 | B1491C0116RE760731620263 | B1491C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1717 | S/E LOS TAMBORES | 15622 | S/E LOS TAMBORES E2 | Río Bueno | 1491 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 9581 | Clientes Regulados | 0 | 4.5707 | 5.82 |  |  |  | 4.5707 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:34 | 0.6 | 0 | 2.7424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PABLO,LA UNION,RIO BUENO | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000263 | B1177C0099RE965315000263 | B1177C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1291 | Clientes Regulados | 0 | 0.49834 | 0.85 |  |  |  | 0.49834 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.31396 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000263 | B1177C0099RE965315000263 | B1177C0099 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 633 | Clientes Regulados | 0 | 0.059326 | 0.42 |  |  |  | 0.059326 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.037376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR | SIN INFORMACIÓN
B1177C01160000263 | B1177C0116RE760731620263 | B1177C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 75 | Clientes Regulados | 0 | 0.99886 | 0.05 |  |  |  | 0.99886 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:36 | 0.63 | 0 | 0.62928 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0452C01160000263 | B0452C0116RE760731620263 | B0452C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 525 | S/E QUELLON | 16795 | S/E QUELLON E4 | San Antonio | 452 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1544 | Clientes Regulados | 0 | 5.6391 | 4.54 |  |  |  | 5.6391 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:11 | 2021-08-14 11:12 | 1.23 | 0 | 6.9361 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUELLON | SIN INFORMACIÓN
B1287C01160000263 | B1287C0116RE760731620263 | B1287C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 7163 | Clientes Regulados | 0 | 1.4811 | 2.36 |  |  |  | 1.4811 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.56281 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARIQUINA,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B1287C01160000263 | B1287C0116RE760731620263 | B1287C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 1620 | S/E MARIQUINA | 14318 | S/E MARIQUINA E1 | San José | 1287 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 92 | Clientes Regulados | 0 | 0.018827 | 0.03 |  |  |  | 0.018827 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:20 | 2021-08-14 11:44 | 0.61 | 1.15 | 0.011485 | 0.021651 | 0 | [5 empty] | 0.021651 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARIQUINA,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000263 | B0411C0116RE760731620263 | B0411C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan / C3 | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 402 | Clientes Regulados | 0 | 0.16031 | 0.08 |  |  |  | 0.16031 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:00 | 2021-08-14 11:03 | 1.08 | 0 | 0.17314 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000263 | B2840C0112RE760731640263 | B2840C0112 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramon / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.62336 | 0.59 |  |  |  | 0.62336 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:26 | 2021-08-14 11:30 | 1.53 | 0 | 0.95375 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14089 | S/E MELIPULLI E1 | Sangra | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 132 | Clientes Regulados | 0 | 2.9541 | 1.25 |  |  |  | 2.9541 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 2.6292 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14201 | S/E PUERTO MONTT (STS) E2 | Santa María / E2 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3392 | Clientes Regulados | 0 | 5.7937 | 2.93 |  |  |  | 5.7937 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 5.1564 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14155 | S/E PICARTE E6 | Schneider | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 10486 | Clientes Regulados | 0 | 2.7807 | 2.9 |  |  |  | 2.7807 | SI | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 11:04 | 0.63 | 0.46 | 1.7519 | 1.2791 | 0 | [5 empty] | 1.2791 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA,CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0440C01160000263 | B0440C0116RE760731620263 | B0440C0116 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 518 | S/E PICARTE | 14162 | S/E PICARTE E2 | Simpson | 440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4853 | Clientes Regulados | 0 | 3.1451 | 3.28 |  |  |  | 3.1451 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:21 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 1.1951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VALDIVIA | SIN INFORMACIÓN
B0424C01170000263 | B0424C0117RE816298000263 | B0424C0117 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14055 | S/E LOS LAGOS C1 | Socoepa | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 117 | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | RE | 81629800 | 6585 | Clientes Regulados | 0 | 3.3556 | 4.03 |  |  |  | 3.3556 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:30 | 0.53 | 0 | 1.7785 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 1.7785 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.53 | 1 | 1.7785 | 0 | - | LOS LAGOS | SIN INFORMACIÓN
B0424C01160000263 | B0424C0116RE760731620263 | B0424C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 514 | S/E LOS LAGOS | 14057 | S/E LOS LAGOS C3 | Temsa | 424 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 95 | Clientes Regulados | 0 | 2.564 | 3.11 |  |  |  | 2.564 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:30 | 2021-08-14 10:21 | 0.38 | 0 | 0.9743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS LAGOS | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 513 | S/E MELIPULLI | 14095 | S/E MELIPULLI E7 | Tepual | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4771 | Clientes Regulados | 0 | 12.6908 | 5.37 |  |  |  | 12.6908 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 11.2949 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000263 | B0202C0112RE760731640263 | B0202C0112 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Toltén / E1 | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2746 | Clientes Regulados | 0 | 1.9227 | 2.03 |  |  |  | 1.9227 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:32 | 2021-08-14 11:00 | 0.81 | 0.21 | 1.5574 | 0.40376 | 0 | [5 empty] | 0.40376 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0432C01160000263 | B0432C0116RE760731620263 | B0432C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 529 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 14200 | S/E PUERTO MONTT (STS) E1 | Tortel / E1 | 432 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 12313 | Clientes Regulados | 0 | 12.7541 | 6.45 |  |  |  | 12.7541 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:51 | 2021-08-14 10:52 | 0.89 | 0 | 11.3511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO MONTT | SIN INFORMACIÓN
B3044C01160000263 | B3044C0116RE760731620263 | B3044C0116 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 2148 | S/E SANGRA | 25589 | S/E SANGRA E1 | Trébol Sur | 3044 | BA S/E SANGRA BP 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 176 | Clientes Regulados | 0 | 3.384 | 4.4 |  |  |  | 3.384 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:01 | 2021-08-14 11:01 | 1.05 | 0 | 3.5532 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO VARAS | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000263 | B0203C0085RE764113210263 | B0203C0085 | NO | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5236 | Clientes Regulados | 0 | 3.0445 | 3 |  |  |  | 3.0445 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 11:06 | 2021-08-14 11:06 | 1.13 | 0 | 3.4403 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0420C01030000263 | B0420C0103LD779885400263 | B0420C0103 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 28995 | S/E LA UNION CT5 | La Union | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | LD | 77988540 | SIN INFORMACIÓN | CASAS DEL SUR | 0.03 | 0 | 0.14 | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA UNION | No Aplica
B0420C01030000263 | B0420C0103LD762714560263 | B0420C0103 | SI | 263 | EAF 210-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 512 | S/E LA UNION | 28995 | S/E LA UNION CT5 | La Union | 420 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | LD | 76271456 | SIN INFORMACIÓN | ECOSALMON S.A. | 0.6 | 0 | 0.43 | 1 |  |  | 0.6 | NO | 2021-08-14 09:58 | 2021-08-14 10:34 | 2021-08-14 10:40 | 0.7 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA UNION | No Aplica
B0207C00850000264 | B0207C0085RE764113210264 | B0207C0085 | NO | 264 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1026 | Clientes Regulados | 0 | 1.2403 | 0.764 |  |  |  | 1.2403 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 15:31 | 2021-08-15 07:28 | 3.51 | 0 | 4.3535 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PORTEZUELO,EL ESTERO,LA PENINSULA | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850000264 | B0207C0085RE764113210264 | B0207C0085 | NO | 264 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1538 | Clientes Regulados | 0 | 1.8605 | 1.146 |  |  |  | 1.8605 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 13:31 | 2021-08-15 07:52 | 3.91 | 0 | 7.2744 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PORTEZUELO,EL ESTERO,LA PENINSULA | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850000264 | B0207C0085RE764113210264 | B0207C0085 | NO | 264 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 791 | Clientes Regulados | 0 | 0.526 | 0.324 |  |  |  | 0.526 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 15:31 | 2021-08-15 10:06 | 6.14 | 0 | 3.2296 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS BALSAS,LLALLAUQUEN,EL ESTERO | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850000264 | B0207C0085RE764113210264 | B0207C0085 | NO | 264 | EAF 211-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1187 | Clientes Regulados | 0 | 0.78899 | 0.486 |  |  |  | 0.78899 | NO | 2021-08-15 03:57 | 2021-08-15 15:31 | 2021-08-15 10:27 | 6.5 | 0 | 5.1285 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS BALSAS,LLALLAUQUEN,EL ESTERO | SIN INFORMACIÓN
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4695 | S/E SAN ANTONIO C8 | A. Buena | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8820 | Clientes Regulados | 0 | 5.0709 | 2.26 |  | 0.33171 | 0 | 5.0709 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.33171 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8819 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6637 | Clientes Regulados | 0 | 5.2587 | 2.81 |  | 0.26382 | 0 | 5.2587 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.26382 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3815 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6637 | Clientes Regulados | 0 | 5.2587 | 2.81 |  | 0.15804 | 0 | 5.2587 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.15804 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2822 |  | 0 |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 3.7562 | 1.99 |  | 0.096722 | 0 | 3.7562 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.096722 | 0 | 0 |  |  |  |  | 414 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1526 | Clientes Regulados | 0 | 3.7562 | 1.99 |  | 0.20176 | 0 | 3.7562 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.20176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1112 |  | 0 |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | LloLleo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8112 | Clientes Regulados | 0 | 4.3197 | 1.91 |  | 0.28737 | 0 | 4.3197 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.28737 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8112 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4287 | Clientes Regulados | 0 | 6.9491 | 1.51 |  | 0.014907 | 0 | 6.9491 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.014907 | 0 | 0 |  |  |  |  | 701 |  | 0 |  |  |  |  | - | Cartagena | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4287 | Clientes Regulados | 0 | 6.9491 | 1.51 |  | 0.21146 | 0 | 6.9491 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.21146 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3586 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 7.5125 | 2.67 |  | 0.039955 | 0 | 7.5125 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.039955 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1439 |  | 0 |  |  |  |  | - | Cartagena | C
B1037C00940000265 | B1037C0094RE968135200265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8737 | Clientes Regulados | 0 | 7.5125 | 2.67 |  | 0.33627 | 0 | 7.5125 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.33627 | 0 | 0.047141 |  | 0.047141 | 1 | 3.0186 | 7296 |  | 0 | 0.047141 | 1 | 3.0186 | 0 | - | San Antonio | C
B1045C00940000265 | B1045C0094RE968135200265 | B1045C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8317 | Clientes Regulados | 0 | 1.3751 | 1.99 |  | 0.099428 | 0 | 1.3751 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:07 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.099428 | 0 | 0.072305 |  | 0.072305 | 1 | 0.099428 | 8317 |  | 0 | 0.072305 | 1 | 0.099428 | 0 | - | Cartagena | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD760007390265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4695 | S/E SAN ANTONIO C8 | Aguas Buenas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.74 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD967924300265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4695 | S/E SAN ANTONIO C8 | Aguas Buenas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD760007390265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4689 | S/E SAN ANTONIO C2 | San Antonio | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.74 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD965009500265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4693 | S/E SAN ANTONIO C6 | Barrancas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SIN INFORMACIÓN | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.021 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD795399000265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79539900 | SIN INFORMACIÓN | VIÑA GARCES SILVA LTDA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD795738300265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79573830 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA SANTA MACARENA LTDA | 0.19 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0266 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD760865390265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76086539 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD AGRICOLA VALLE LEYDA S.A. | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0546 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD969093300265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96909330 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO PANUL S.A. | 0.2 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD760007390265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 1.74 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.74 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.2436 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Cartagena | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD765416300265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76541630 | SIN INFORMACIÓN | K + S CHILE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.014 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD786272100265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0252 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD761119500265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76111950 | SIN INFORMACIÓN | DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAN ANTONIO S.A. | 0.42 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.42 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0588 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD967251600265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96725160 | SIN INFORMACIÓN | GRANELES DE CHILE S A | 0.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.02 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD619601000265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4692 | S/E SAN ANTONIO C5 | Pesqueras | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61960100 | SIN INFORMACIÓN | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0056 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Antonio | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD966861300265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4694 | S/E SAN ANTONIO C7 | Las Brisas | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96686130 | SIN INFORMACIÓN | INMOBILIARIA LAS BRISAS S.A. | 0.36 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.36 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.0504 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santo Domingo | C
B1037C00940000265 | B1037C0094LD964390000265 | B1037C0094 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 798 | S/E SAN ANTONIO | 4691 | S/E SAN ANTONIO C4 | Llolleo | 1037 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.035 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Antonio | C
B1045C01130000265 | B1045C0113RE913440000265 | B1045C0113 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4735 | S/E SAN SEBASTIAN C1 | Cartagena | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4262 | 1.081 |  | 0.043521 | 0 | 1.4262 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:07 | 0 | 0 | 0.043521 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4317 |  | 0 |  |  |  |  | - | Cartagena | C
B1045C01130000265 | B1045C0113RE913440000265 | B1045C0113 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 802 | S/E SAN SEBASTIAN | 4736 | S/E SAN SEBASTIAN C2 | El Tabo | 1045 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4262 | 2.308 |  | 0.11183 | 0 | 1.4262 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:07 | 0 | 0 | 0.11183 | 0 | 0.054463 |  | 0.054463 | 1 | 0.15535 | 9850 |  | 0 | 0.054463 | 1 | 0.15535 | 0 | - | El Tabo | C
B0635C00850000265 | B0635C0085RE764113210265 | B0635C0085 | SI | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 643 | S/E LEYDA | 2997 | S/E LEYDA HT1 | Sin Información | 635 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3331 | 1.8 |  |  |  | 4.3331 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:13 | 2021-08-15 10:13 | 0.14 | 0 | 0.60664 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.60664 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.60664 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850000265 | B0557C0085RE764113210265 | B0557C0085 | NO | 265 | EAF 212-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2893 | S/E BOLLENAR HT1 | Sin Información | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.2953 | 3 |  |  |  | 10.2953 | NO | 2021-08-15 10:04 | 2021-08-15 10:30 | 2021-08-15 10:30 | 0.43 | 0 | 4.427 | 0 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 4.427 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.97 | 2 | 20.289 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000266 | B0218C0085RE764113210266 | B0218C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 949 | S/E ISLA DE MAIPO E1 | Carampangue / E1 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6713 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALAGANTE | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850000266 | B0568C0085RE764113210266 | B0568C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | Chiñigüe / C4 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 942 | Clientes Regulados | 0 | 1.242 | 0.95 |  |  |  | 1.242 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.44714 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 1.5344 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.36 | 1 | 1.5344 | 0 | - | MELIPILLA,EL MONTE | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000266 | B0218C0085RE764113210266 | B0218C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 953 | S/E ISLA DE MAIPO E2 | Las Parcelas / E2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2039 | Clientes Regulados | 0 | 7.2541 | 9.82 |  |  |  | 7.2541 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0572C00850000266 | B0572C0085RE764113210266 | B0572C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15110 | S/E EL PAICO C2 | Los Libertadores / C2 | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8927 | Clientes Regulados | 0 | 6.7598 | 8.33 |  |  |  | 6.7598 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MELIPILLA,EL MONTE | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850000266 | B0568C0085RE764113210266 | B0568C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2936 | S/E EL MAITEN C2 | Lumbreras / C2 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1665 | Clientes Regulados | 0 | 1.3728 | 1.05 |  |  |  | 1.3728 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.4942 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000266 | B0218C0085RE764113210266 | B0218C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 12309 | S/E ISLA DE MAIPO C6 | Miraflores / C6 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3632 | Clientes Regulados | 0 | 4.218 | 5.71 |  |  |  | 4.218 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO -TALAGANTE | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850000266 | B0571C0085RE764113210266 | B0571C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2943 | S/E EL MONTE C2 | Naltagua /C2 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 791 | Clientes Regulados | 0 | 0.94889 | 1.08 |  |  |  | 0.94889 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALAGANTE ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0572C00850000266 | B0572C0085RE764113210266 | B0572C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15109 | S/E EL PAICO C1 | Nazario / C1 | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 244 | Clientes Regulados | 0 | 0.27591 | 0.34 |  |  |  | 0.27591 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | EL MONTE | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850000266 | B0568C0085RE764113210266 | B0568C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | Pomaire / C3 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1658 | Clientes Regulados | 0 | 1.6473 | 1.26 |  |  |  | 1.6473 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0.59304 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850000266 | B0571C0085RE764113210266 | B0571C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 16785 | S/E EL MONTE C4 | Santa Adriana / C4 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000266 | B0218C0085RE764113210266 | B0218C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 946 | S/E ISLA DE MAIPO C2 | Santa Blanca / C2 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850000266 | B0571C0085RE764113210266 | B0571C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2942 | S/E EL MONTE C1 | Santa Cecilia / C1 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3213 | Clientes Regulados | 0 | 2.9082 | 3.31 |  |  |  | 2.9082 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | EL MONTE | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000266 | B0218C0085RE764113210266 | B0218C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 945 | S/E ISLA DE MAIPO C3 | Santelices / C3 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6224 | Clientes Regulados | 0 | 1.7064 | 2.31 |  |  |  | 1.7064 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850000266 | B0568C0085RE764113210266 | B0568C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2935 | S/E EL MAITEN C1 | Soinca / C1 | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 19:03 | 2021-08-15 13:49 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850000266 | B0571C0085RE764113210266 | B0571C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda / C3 | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4554 | Clientes Regulados | 0 | 2.0032 | 2.28 |  |  |  | 2.0032 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALAGANTE | SIN INFORMACIÓN
B0218C00850000266 | B0218C0085RE764113210266 | B0218C0085 | SI | 266 | EAF 213-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 478 | S/E ISLA DE MAIPO | 944 | S/E ISLA DE MAIPO C4 | Trebulco / C4 | 218 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 22 | Clientes Regulados | 0 | 6.4046 | 8.67 |  |  |  | 6.4046 | NO | 2021-08-15 13:27 | 2021-08-15 13:30 | 2021-08-15 13:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B2384C04270000267 | B2384C0427LT857586000267 | B2384C0427 | SI | 267 | EAF 214-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1989 | S/E ZALDIVAR | 23204 | S/E ZALDIVAR JT1 | S/E completa | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 45.6376 | 0 | 51 | 1 |  |  | 45.6376 | NO | 2021-08-15 17:50 | 2021-08-15 18:21 | 2021-08-15 18:38 | 0.76 | 0.03 | 34.6845 | 1.3691 | 0.76 | [5 empty] | 1.3691 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0198C00850000268 | B0198C0085RE764113210268 | B0198C0085 | SI | 268 | EAF 215-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1312 | S/E PENCO C4 | Desiderio Guzmán / C4 | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1551 | Clientes Regulados | 0 | 2.9372 | 0.7 |  |  |  | 2.9372 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:24 | 2021-08-16 02:06 | 0.66 | 0 | 1.9385 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B0198C00850000268 | B0198C0085RE764113210268 | B0198C0085 | SI | 268 | EAF 215-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 438 | S/E PENCO | 1308 | S/E PENCO C1 | Infante / C1 | 198 | BA S/E PENCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6210 | Clientes Regulados | 0 | 0.8461 | 2.43 |  |  |  | 0.8461 | NO | 2021-08-16 01:26 | 2021-08-16 02:24 | 2021-08-16 01:36 | 0.16 | 0 | 0.13538 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B2079C00850000269 | B2079C0085RE764113210269 | B2079C0085 | NO | 269 | EAF 216-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Caleta Michilla | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.035747 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.035747 | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 04:05 | 2021-08-16 04:05 | 0.94 | 0 | 0.033602 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B2079C04240000269 | B2079C0424LT918400000269 | B2079C0424 | NO | 269 | EAF 216-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1864 | S/E EL LINCE | 17903 | S/E EL LINCE 23 KV | Sin Información | 2079 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | 1 | MINERA MICHILLA S.A. | 8.2288 | 0 | 7.7 | 1 |  |  | 8.2288 | NO | 2021-08-16 03:08 | 2021-08-16 04:05 | 2021-08-16 05:00 | 1.19 | 0.66 | 9.7923 | 5.431 | 0 | [5 empty] | 5.431 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B3131C04260000270 | B3131C0426LT865421000270 | B3131C0426 | NO | 270 | EAF 217-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26059 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT1 | Barra 6 kV N°1 | 3131 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 14.8863 | 0 | 2.3 | 0.49676 |  |  | 7.3949 | NO | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:03 | 2021-08-16 10:03 | 6.88 | 0 | 50.8769 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B3131C04260000270 | B3131C0426LT865421000270 | B3131C0426 | NO | 270 | EAF 217-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26060 | S/E BOMBEO 3 (SGO) BT2 | Barra 6 kV N°2 | 3131 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 14.6946 | 0 | 2.33 | 0.50324 |  |  | 7.3949 | NO | 2021-08-16 03:10 | 2021-08-16 10:04 | 2021-08-16 10:04 | 6.89 | 0 | 50.9509 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000271 | B0140C0112RE760731640271 | B0140C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad / C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1583 | Clientes Regulados | 0 | 0.58495 | 0.38 |  |  |  | 0.58495 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.076043 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín / E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 08:53 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000271 | B2847C0112RE760731640271 | B2847C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte / C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6169 | Clientes Regulados | 0 | 2.2513 | 1.52 |  |  |  | 2.2513 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.29267 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000271 | B0155C0112RE760731640271 | B0155C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9574 | Clientes Regulados | 0 | 4.1837 | 2.5 |  |  |  | 4.1837 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 3.2633 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,COLLIPULLI,ERCILLA,CURACAUTIN,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 1.1366 | 0.699 |  |  |  | 1.1366 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:12 | 0.79 | 0 | 0.89795 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 999 | Clientes Regulados | 0 | 0.27806 | 0.171 |  |  |  | 0.27806 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 08:53 | 4.48 | 0 | 1.2457 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000271 | B0140C0112RE760731640271 | B0140C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco / C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3455 | Clientes Regulados | 0 | 1.016 | 0.66 |  |  |  | 1.016 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.13207 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.15285 | 0.094 |  |  |  | 0.15285 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:15 | 0.84 | 0 | 0.1284 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN,TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3418 | Clientes Regulados | 0 | 1.1936 | 0.734 |  |  |  | 1.1936 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 05:18 | 0.89 | 0 | 1.0623 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN,TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.0016261 | 0.001 |  |  |  | 0.0016261 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 08:53 | 4.48 | 0 | 0.0072849 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN,TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1192 | Clientes Regulados | 0 | 0.41628 | 0.256 |  |  |  | 0.41628 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 08:57 | 4.54 | 0 | 1.8899 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN,TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000271 | B1411C0112RE760731640271 | B1411C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 445 | Clientes Regulados | 0 | 0.15611 | 0.096 |  |  |  | 0.15611 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 08:53 | 2021-08-16 09:04 | 4.66 | 0 | 0.72745 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN,TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000271 | B0140C0112RE760731640271 | B0140C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1323 | Clientes Regulados | 0 | 0.72349 | 0.47 |  |  |  | 0.72349 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:34 | 2021-08-16 04:34 | 0.16 | 0 | 0.11576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000271 | B1587C0112RE760731640271 | B1587C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal / C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 951 | Clientes Regulados | 0 | 1.0244 | 0.55 |  |  |  | 1.0244 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.08195 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000271 | B2847C0112RE760731640271 | B2847C0112 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua / C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8940 | Clientes Regulados | 0 | 3.4659 | 2.34 |  |  |  | 3.4659 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.45056 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000271 | B1587C0112RE760731640271 | B1587C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería / C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2940 | Clientes Regulados | 0 | 1.2293 | 0.66 |  |  |  | 1.2293 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:29 | 2021-08-16 04:29 | 0.08 | 0 | 0.09834 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B2495C01260000271 | B2495C0126LT612160000271 | B2495C0126 | NO | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 7134 | S/E COLLIPULLI | Sin información | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 05:11 | 2021-08-16 05:11 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000271 | B0140C0112RE760731640271 | B0140C0112 | SI | 271 | EAF 218-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 674 | Clientes Regulados | 0 | 1.6009 | 1.04 |  |  |  | 1.6009 | NO | 2021-08-16 04:24 | 2021-08-16 04:32 | 2021-08-16 04:32 | 0.13 | 0 | 0.20812 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,COLLIPULLI,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000272 | B0174C0095RE783975300272 | B0174C0095 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 582 | Clientes Regulados | 0 | 0.64 | 0.36 |  |  |  | 0.64 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 11:19 | 6.21 | 0 | 3.9744 | 0 | 6.2054 |  | 6.2054 | 1 | 5.1505 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.2054 | 1 | 5.1505 | 0 | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1791 | Clientes Regulados | 0 | 0.53425 | 0.36 |  |  |  | 0.53425 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 05:30 | 0.39 | 0 | 0.20836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 0.50456 | 0.34 |  |  |  | 0.50456 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 11:18 | 6.19 | 0 | 3.1233 | 0 | 2.4312 |  | 2.4312 | 1 | 7.2521 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.1612 | 2 | 9.3617 | 0 | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1162C01260000272 | B1162C0126LT612160000272 | B1162C0126 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Sin Información | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0027569 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.0027569 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 06:45 | 2021-08-16 06:45 | 1.64 | 0 | 0.0045213 | 0 | 1.64 |  | 1.64 | 1 | 0.0045213 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.64 | 1 | 0.0045213 | 0 | - | VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 100 | Clientes Regulados | 0 | 0.02968 | 0.02 |  |  |  | 0.02968 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:21 | 1.24 | 0 | 0.036804 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 235 | Clientes Regulados | 0 | 0.074201 | 0.05 |  |  |  | 0.074201 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:25 | 1.31 | 0 | 0.097203 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 797 | Clientes Regulados | 0 | 0.23744 | 0.16 |  |  |  | 0.23744 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:27 | 1.35 | 0 | 0.32055 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 59 | Clientes Regulados | 0 | 0.01484 | 0.01 |  |  |  | 0.01484 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:40 | 1.56 | 0 | 0.023151 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1855 | Clientes Regulados | 0 | 0.53425 | 0.36 |  |  |  | 0.53425 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:42 | 1.59 | 0 | 0.84945 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 364 | Clientes Regulados | 0 | 0.10388 | 0.07 |  |  |  | 0.10388 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 06:44 | 1.63 | 0 | 0.16933 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1464 | Clientes Regulados | 0 | 0.43036 | 0.29 |  |  |  | 0.43036 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 07:22 | 2.26 | 0 | 0.97262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 570 | Clientes Regulados | 0 | 0.16324 | 0.11 |  |  |  | 0.16324 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 07:52 | 2.76 | 0 | 0.45055 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1047 | Clientes Regulados | 0 | 0.2968 | 0.2 |  |  |  | 0.2968 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 07:54 | 2.8 | 0 | 0.83105 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000272 | B0174C0112RE760731640272 | B0174C0112 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 183 | Clientes Regulados | 0 | 0.059361 | 0.04 |  |  |  | 0.059361 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 07:58 | 2.86 | 0 | 0.16977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000272 | B0174C0095LD764031140272 | B0174C0095 | NO | 272 | EAF 219-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | SIN INFORMACIÓN | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.19 | 0 | 0.46 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-16 05:06 | 2021-08-16 11:14 | 2021-08-16 11:18 | 6.19 | 0 | 1.1761 | 0 | 0 |  |  |  |  | 347 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TRAIGUEN | No Aplica
B0085C01020000273 | B0085C0102RE815859000273 | B0085C0102 | NO | 273 | EAF 220-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2087 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 0.75464 | 1.11 |  | 0.037427 | 0 | 0.75464 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:14 | 2021-08-16 07:16 | 0.58 | 0 | 0.037427 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | E
B0085C01020000273 | B0085C0102RE815859000273 | B0085C0102 | NO | 273 | EAF 220-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2087 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 0.75464 | 1.11 |  | 0.055303 | 0 | 0.75464 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:14 | 2021-08-16 07:16 | 0.58 | 0 | 0.055303 | 0 | 0 |  |  |  |  | 307 |  | 0 |  |  |  |  | - | QUILECO | E
B0085C01020000273 | B0085C0102RE815859000273 | B0085C0102 | NO | 273 | EAF 220-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 2087 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 0.75464 | 1.11 |  | 0.27433 | 0 | 0.75464 | NO | 2021-08-16 06:41 | 2021-08-16 07:14 | 2021-08-16 07:16 | 0.58 | 0 | 0.27433 | 0 | 0.16214 |  | 0.16214 | 1 | 0.36706 | 1692 |  | 0 | 0.16214 | 1 | 0.36706 | 0 | - | SANTA BARBARA | E
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | SI | 274 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13947 | S/E CHOLGUAN (STS) C4 | Cholgúan/C4 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 4.6265 | 9.83 |  |  |  | 4.6265 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:18 | 1.45 | 0 | 6.7085 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUEPIL | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | SI | 274 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | Huepil/C2 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.40947 | 0.87 |  |  |  | 0.40947 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:13 | 1.36 | 0 | 0.55688 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YUNGAY,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | SI | 274 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | Tucapel/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 1.2661 | 2.69 |  |  |  | 1.2661 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:13 | 1.36 | 0 | 1.7218 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YUNGAY,QUILLECO,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000274 | B0403C0112RE760731640274 | B0403C0112 | SI | 274 | EAF 221-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | Yungay/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 1.6944 | 3.6 |  |  |  | 1.6944 | NO | 2021-08-16 06:51 | 2021-08-16 08:09 | 2021-08-16 08:10 | 1.31 | 0 | 2.2196 | 0 | 1.4015 |  | 1.4015 | 1 | 11.2068 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.4015 | 1 | 11.2068 | 0 | - | BULNES,EL CARMEN,PEMUCO,PINTO,SAN IGNACIO,UNGAY | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000275 | B0403C0112RE760731640275 | B0403C0112 | SI | 275 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13947 | S/E CHOLGUAN (STS) C4 | Cholgúan/C4 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.4847 | 9.06 |  |  |  | 3.4847 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:32 | 0.11 | 0 | 0.38332 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUEPIL | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000275 | B0403C0112RE760731640275 | B0403C0112 | SI | 275 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13945 | S/E CHOLGUAN (STS) C2 | Huepil/C2 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 134 | Clientes Regulados | 0 | 0.57309 | 1.49 |  |  |  | 0.57309 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:30 | 0.08 | 0 | 0.045848 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YUNGAY,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000275 | B0403C0112RE760731640275 | B0403C0112 | SI | 275 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13955 | S/E CHOLGUAN (STS) C6 | Tucapel/C6 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6247 | Clientes Regulados | 0 | 1.5116 | 3.93 |  |  |  | 1.5116 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:30 | 0.08 | 0 | 0.12093 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YUNGAY,QUILLECO,TUCAPEL | SIN INFORMACIÓN
B0403C01120000275 | B0403C0112RE760731640275 | B0403C0112 | SI | 275 | EAF 222-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 504 | S/E CHOLGUAN (STS) | 13944 | S/E CHOLGUAN (STS) C1 | Yungay/C1 | 403 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 15313 | Clientes Regulados | 0 | 2.427 | 6.31 |  |  |  | 2.427 | NO | 2021-08-16 14:25 | 2021-08-16 14:29 | 2021-08-16 14:34 | 0.14 | 0 | 0.33978 | 0 | 0.11128 |  | 0.11128 | 1 | 0.88987 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.5128 | 2 | 12.0966 | 0 | - | BULNES,EL CARMEN,PEMUCO,PINTO,SAN IGNACIO,UNGAY | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000276 | B1932C0085RE764113210276 | B1932C0085 | NO | 276 | EAF 223-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro C1 | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3193 | 1.96 |  |  |  | 1.3193 | NO | 2021-08-17 16:50 | 2021-08-17 17:08 | 2021-08-17 17:08 | 0.29 | 0 | 0.38258 | 0 | 0.29 |  | 0.29 | 1 | 0.38258 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.76 | 3 | 1.048 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6237 | Clientes Regulados | 0 | 3.8031 | 2.9 |  |  |  | 3.8031 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 05:03 | 1.1 | 0 | 4.1834 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6243 | Clientes Regulados | 0 | 3.0163 | 2.3 |  |  |  | 3.0163 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 06:15 | 1.26 | 1.03 | 3.8005 | 3.1067 | 0 | [5 empty] | 3.1067 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2913 | Clientes Regulados | 0 | 0.39342 | 0.3 |  |  |  | 0.39342 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 05:05 | 1.13 | 0 | 0.44457 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Cerro Dragón | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 05:00 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11377 | Clientes Regulados | 0 | 3.2785 | 2.5 |  |  |  | 3.2785 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 04:58 | 1.01 | 0 | 3.3113 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000277 | B1870C0085RE764113210277 | B1870C0085 | NO | 277 | EAF 224-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcela | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2996 | Clientes Regulados | 0 | 3.2785 | 2.5 |  |  |  | 3.2785 | NO | 2021-08-18 03:57 | 2021-08-18 04:58 | 2021-08-18 06:54 | 1.26 | 1.68 | 4.131 | 5.5079 | 1.1526 |  | 1.1526 | 1 | 15.8707 |  | 5.5079 | SIN INFORMACIÓN | 1.3426 | 2 | 18.426 | 0 | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000278 | B1870C0085RE764113210278 | B1870C0085 | NO | 278 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6237 | Clientes Regulados | 0 | 7.0057 | 2.9 |  |  |  | 7.0057 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 06:17 | 1.01 | 0.15 | 7.0758 | 1.0509 | 0 | [5 empty] | 1.0509 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000278 | B1870C0085RE764113210278 | B1870C0085 | NO | 278 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2913 | Clientes Regulados | 0 | 0.72473 | 0.3 |  |  |  | 0.72473 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 09:49 | 1.01 | 3.68 | 0.73198 | 2.667 | 0 | [5 empty] | 2.667 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000278 | B1870C0085RE764113210278 | B1870C0085 | NO | 278 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Cerro Dragón | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 05:53 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850000278 | B1870C0085RE764113210278 | B1870C0085 | NO | 278 | EAF 225-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11377 | Clientes Regulados | 0 | 6.0394 | 2.5 |  |  |  | 6.0394 | NO | 2021-08-18 05:07 | 2021-08-18 05:53 | 2021-08-18 05:55 | 0.8 | 0 | 4.8315 | 0 | 0.91789 |  | 0.91789 | 1 | 12.6393 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.2605 | 3 | 31.0653 | 0 | - | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B2380C00850000279 | B2380C0085RE764113210279 | B2380C0085 | NO | 279 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23184 | S/E URIBE E17 | Los Morros | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 1.6452 | 2.05 |  |  |  | 1.6452 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 2.1059 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2380C00850000279 | B2380C0085RE764113210279 | B2380C0085 | NO | 279 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23185 | S/E URIBE E16 | Minsal | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 565 | Clientes Regulados | 0 | 0.63402 | 0.79 |  |  |  | 0.63402 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 0.81154 | 0 | 1.28 |  | 1.28 | 1 | 2.9174 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.28 | 1 | 2.9174 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2380C04370000279 | B2380C0437LT930070000279 | B2380C0437 | NO | 279 | EAF 226-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1987 | S/E URIBE | 23187 | S/E URIBE E18 | SQM Salar | 2380 | BA S/E URIBE 23KV | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | 1 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 5.9541 | 0 | 5 | 1 |  |  | 5.9541 | NO | 2021-08-18 09:28 | 2021-08-18 10:45 | 2021-08-18 10:45 | 1.28 | 0 | 7.6212 | 0 | 1.28 |  | 1.28 | 1 | 7.6212 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.28 | 1 | 7.6212 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000280 | B0149C0085RE764113210280 | B0149C0085 | NO | 280 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 1.6005 | 1.3 |  |  |  | 1.6005 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:49 | 2021-08-18 21:50 | 0.09 | 0 | 0.14404 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO SUR,LOG SUR,PEOR ES NADA | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000280 | B0149C0085RE764113210280 | B0149C0085 | NO | 280 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6282 | Clientes Regulados | 0 | 1.1573 | 0.94 |  |  |  | 1.1573 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:49 | 2021-08-18 23:57 | 0.33 | 1.88 | 0.3819 | 2.1757 | 0 | [5 empty] | 2.1757 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO CENTRO | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000280 | B0149C0085RE764113210280 | B0149C0085 | NO | 280 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1636 | Clientes Regulados | 0 | 1.502 | 1.22 |  |  |  | 1.502 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-18 21:49 | 2021-08-18 23:57 | 0.33 | 1.88 | 0.49566 | 2.8237 | 0 | [5 empty] | 2.8237 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO CENTRO | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000280 | B0149C0085RE764113210280 | B0149C0085 | NO | 280 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4072 | Clientes Regulados | 0 | 2.8932 | 2.35 |  |  |  | 2.8932 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 21:49 | 2021-08-19 00:35 | 2.84 | 0 | 8.2166 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO CENTRO | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000280 | B0149C0085RE764113210280 | B0149C0085 | NO | 280 | EAF 227-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 282 | Clientes Regulados | 0 | 0.22161 | 0.18 |  |  |  | 0.22161 | NO | 2021-08-18 21:44 | 2021-08-19 21:49 | 2021-08-19 04:14 | 6.5 | 0 | 1.4404 | 0 | 1.448 |  | 1.448 | 1 | 10.6787 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.448 | 1 | 10.6787 | 0 | - | CHIMBARONGO CENTRO | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1812 | Clientes Regulados | 0 | 0.055651 | 0.37 |  |  |  | 0.055651 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 02:16 | 0.51 | 0 | 0.028382 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 224 | Clientes Regulados | 0 | 0.41181 | 0.05 |  |  |  | 0.41181 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 02:13 | 0.46 | 0 | 0.18943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino C4 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1464 | Clientes Regulados | 0 | 0.3339 | 0.3 |  |  |  | 0.3339 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 15:20 | 13.03 | 0.54 | 4.3508 | 0.18031 | 0 | [5 empty] | 0.18031 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 375 | Clientes Regulados | 0 | 0.14469 | 0.13 |  |  |  | 0.14469 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:45 | 2 | 0 | 0.28938 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1873 | Clientes Regulados | 0 | 0.72346 | 0.65 |  |  |  | 0.72346 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 04:20 | 2.58 | 0 | 1.8665 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 59 | Clientes Regulados | 0 | 0.02226 | 0.02 |  |  |  | 0.02226 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 16:02 | 13.03 | 1.25 | 0.29005 | 0.027825 | 0 | [5 empty] | 0.027825 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 142 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.05 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 02:20 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 297 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.1 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:08 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 240 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.08 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:10 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 809 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.28 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:12 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 597 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:30 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000281 | B0174C0112RE760731640281 | B0174C0112 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia C2 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1265 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0.44 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 03:32 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 4.1462 |  | 4.1462 | 1 | 7.0145 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.3075 | 3 | 16.3762 | 0.52021 | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000281 | B0174C0095RE783975300281 | B0174C0095 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén C1 | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.641 | 0.26 |  |  |  | 0.641 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 14:32 | 2021-08-21 15:02 | 13.03 | 0.24 | 8.3522 | 0.15384 | 13.03 |  | 13.03 | 1 | 8.3522 |  | 0.15384 | SIN INFORMACIÓN | 19.2354 | 2 | 13.5027 | 7.8429 | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1162C01260000281 | B1162C0126LT612160000281 | B1162C0126 | NO | 281 | EAF 228-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 942 | S/E VICTORIA (FFCC) | 7389 | S/E VICTORIA (FFCC) B1 | Victoria (FF.CC.) | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0027569 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0027569 | NO | 2021-08-21 01:45 | 2021-08-21 03:41 | 2021-08-21 03:41 | 1.93 | 0 | 0.0053208 | 0 | 1.93 |  | 1.93 | 1 | 0.0053208 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.57 | 2 | 0.009842 | 0 | - | VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0276C00850000282 | B0276C0085RE764113210282 | B0276C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu E2 | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 49 | Clientes Regulados | 0 | 3.5876 | 2.98 |  |  |  | 3.5876 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 21:51 | 2021-08-21 03:06 | 0.15 | 0 | 0.53814 | 0 | 1.2323 |  | 1.2323 | 1 | 4.6879 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.3123 | 2 | 4.973 | 0 | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000282 | B0187C0085RE764113210282 | B0187C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato C7 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5971 | Clientes Regulados | 0 | 2.3275 | 2 |  |  |  | 2.3275 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 04:45 | 0.76 | 1.03 | 1.7689 | 2.3973 | 0 | [5 empty] | 2.3973 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME,DICHATO | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000282 | B0187C0085RE764113210282 | B0187C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión Tomé C1 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 285 | Clientes Regulados | 0 | 0.54696 | 0.47 |  |  |  | 0.54696 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:22 | 2021-08-21 04:23 | 1.43 | 0 | 0.78215 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000282 | B0187C0085RE764113210282 | B0187C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linos C4 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.89608 | 0.77 |  |  |  | 0.89608 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 04:22 | 2021-08-21 22:10 | 1.66 | 17.55 | 1.4875 | 15.7263 | 0 | [5 empty] | 15.7263 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000282 | B0187C0085RE764113210282 | B0187C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén C6 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3808 | Clientes Regulados | 0 | 0.89608 | 0.77 |  |  |  | 0.89608 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 03:28 | 0.51 | 0 | 0.457 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO,TOME | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000282 | B0187C0085RE764113210282 | B0187C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira C5 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3687 | Clientes Regulados | 0 | 1.4896 | 1.28 |  |  |  | 1.4896 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 03:35 | 0.63 | 0 | 0.93844 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000282 | B0187C0085RE764113210282 | B0187C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira C5 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3688 | Clientes Regulados | 0 | 2.246 | 1.93 |  |  |  | 2.246 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 03:28 | 2021-08-21 22:07 | 0.76 | 18.4 | 1.707 | 41.327 | 0.84989 |  | 0.84989 | 1 | 7.141 |  | 41.327 | SIN INFORMACIÓN | 0.92989 | 2 | 7.8121 | 0 | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B0276C00850000282 | B0276C0085RE764113210282 | B0276C0085 | NO | 282 | EAF 229-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael E3 | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1150 | Clientes Regulados | 0 | 0.2167 | 0.18 |  |  |  | 0.2167 | NO | 2021-08-21 02:57 | 2021-08-21 21:51 | 2021-08-21 22:20 | 19.15 | 0.23 | 4.1498 | 0.049841 | 0 | [5 empty] | 0.049841 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000283 | B0145C0112RE760731640283 | B0145C0112 | NO | 283 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5605 | Clientes Regulados | 0 | 2.0673 | 5.605 |  |  |  | 2.0673 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.12404 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000283 | B0145C0112RE760731640283 | B0145C0112 | NO | 283 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3461 | Clientes Regulados | 0 | 1.3057 | 3.461 |  |  |  | 1.3057 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.078339 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000283 | B0145C0112RE760731640283 | B0145C0112 | NO | 283 | EAF 230-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 13675 | S/E CARAMPANGUE ET1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6737 | Clientes Regulados | 0 | 2.0673 | 6.737 |  |  |  | 2.0673 | NO | 2021-08-21 04:54 | 2021-08-21 04:58 | 2021-08-21 04:58 | 0.06 | 0 | 0.12404 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0562C00850000284 | B0562C0085RE764113210284 | B0562C0085 | NO | 284 | EAF 231-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1360 | Clientes Regulados | 0 | 2.5964 | 1.26 |  |  |  | 2.5964 | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 11:34 | 2021-08-21 11:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0562C00850000284 | B0562C0085RE764113210284 | B0562C0085 | NO | 284 | EAF 231-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Puente Marambio | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2189 | Clientes Regulados | 0 | 1.4412 | 2.27 |  |  |  | 1.4412 | NO | 2021-08-21 11:31 | 2021-08-21 11:34 | 2021-08-21 12:55 | 0.29 | 1.1 | 0.41794 | 1.5853 | 0.10351 |  | 0.10351 | 1 | 0.41794 |  | 1.5853 | SIN INFORMACIÓN | 0.10351 | 1 | 0.41794 | 0 | - | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0186C00850000285 | B0186C0085RE764113210285 | B0186C0085 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1103 | S/E LOS ANGELES (CGE) C4 | Alcázar / C4 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2903 | Clientes Regulados | 0 | 2.1498 | 2.8 |  |  |  | 2.1498 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.88141 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0189C00850000285 | B0189C0085RE764113210285 | B0189C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1150 | S/E MANSO DE VELASCO C3 | Alemania / C3 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8096 | Clientes Regulados | 0 | 4.5207 | 6.25 |  |  |  | 4.5207 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.7631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0189C00850000285 | B0189C0085RE764113210285 | B0189C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1142 | S/E MANSO DE VELASCO C2 | Bulnes / C2 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13204 | Clientes Regulados | 0 | 3.3345 | 4.61 |  |  |  | 3.3345 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.3004 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras / C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5947 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 3.5407 | 4.08 |  | 2.166 | 0 | 3.5407 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 2.166 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4177 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | E
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras / C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5947 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 3.5407 | 4.08 |  | 0.01841 | 0 | 3.5407 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.01841 | 0 | 0 |  |  |  |  | 95 |  | 0 |  |  |  |  | - | MULCHEN | E
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras / C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5947 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 3.5407 | 4.08 |  | 0.49981 | 0 | 3.5407 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.49981 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1656 |  | 0 |  |  |  |  | - | SANTA BARBARA | E
B0189C00850000285 | B0189C0085RE764113210285 | B0189C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1143 | S/E MANSO DE VELASCO C1 | Colocolo / C1 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2527 | Clientes Regulados | 0 | 3.3055 | 4.57 |  |  |  | 3.3055 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.2892 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Huaqui / C7 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5677 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 2.4386 | 2.81 |  | 0.02535 | 0 | 2.4386 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.02535 | 0 | 0 |  |  |  |  | 94 |  | 0 |  |  |  |  | - | LAJA | E
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1096 | S/E LOS ANGELES (CGE) C7 | Huaqui / C7 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 5677 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 2.4386 | 2.81 |  | 2.0394 | 0 | 2.4386 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 2.0394 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5583 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | E
B0189C00850000285 | B0189C0085RE764113210285 | B0189C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 13264 | S/E MANSO DE VELASCO E1 | La Mona / E1 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 324 | Clientes Regulados | 0 | 0.76671 | 1.06 |  |  |  | 0.76671 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 0.29902 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0227C00850000285 | B0227C0085RE764113210285 | B0227C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 827 | S/E EL AVELLANO E3 | Laja / E3 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3782 | Clientes Regulados | 0 | 3.6168 | 3.91 |  |  |  | 3.6168 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.4106 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0186C01120000285 | B0186C0112RE760731640285 | B0186C0112 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1100 | S/E LOS ANGELES (CGE) C2 | Mulchén / C2 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 235 | Clientes Regulados | 0 | 0.47605 | 0.1 |  |  |  | 0.47605 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.19518 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000285 | B1078C0112RE760731640285 | B1078C0112 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén / E3 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2237 | Clientes Regulados | 0 | 0.70314 | 0.82 |  |  |  | 0.70314 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:49 | 0.56 | 0 | 0.39376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000285 | B1078C0112RE760731640285 | B1078C0112 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4104 | Clientes Regulados | 0 | 1.9894 | 2.32 |  |  |  | 1.9894 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:30 | 0.25 | 0 | 0.49734 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000285 | B1078C0112RE760731640285 | B1078C0112 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 739 | Clientes Regulados | 0 | 0.36014 | 0.42 |  |  |  | 0.36014 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:31 | 0.26 | 0 | 0.093638 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000285 | B1078C0112RE760731640285 | B1078C0112 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1070 | Clientes Regulados | 0 | 0.51449 | 0.6 |  |  |  | 0.51449 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:32 | 0.28 | 0 | 0.14406 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000285 | B1078C0112RE760731640285 | B1078C0112 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento / E2 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3374 | Clientes Regulados | 0 | 1.6292 | 1.9 |  |  |  | 1.6292 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:34 | 0.31 | 0 | 0.50506 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B0186C00850000285 | B0186C0085RE764113210285 | B0186C0085 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1111 | S/E LOS ANGELES (CGE) C8 | Padre Hurtado / C8 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8283 | Clientes Regulados | 0 | 3.455 | 4.5 |  |  |  | 3.455 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 1.4166 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0186C00850000285 | B0186C0085RE764113210285 | B0186C0085 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1102 | S/E LOS ANGELES (CGE) C5 | Pallihue / C5 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5522 | Clientes Regulados | 0 | 5.9119 | 7.7 |  |  |  | 5.9119 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 2.4239 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0227C00850000285 | B0227C0085RE764113210285 | B0227C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco / E4 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.5623 | 2.77 |  | 0.09916 | 0 | 2.5623 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.09916 | 0 | 0 |  |  |  |  | 310 |  | 0 |  |  |  |  | - | LAJA | E
B0227C01020000285 | B0227C0102RE815859000285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco / E4 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 6206 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 4.7209 | 4.7 |  | 3.8613 | 0 | 4.7209 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 3.8613 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5850 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | E
B1078C01120000285 | B1078C0112RE760731640285 | B1078C0112 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico / E1 | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1344 | Clientes Regulados | 0 | 0.343 | 0.4 |  |  |  | 0.343 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:49 | 2021-08-21 12:49 | 0.56 | 0 | 0.19208 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe / C1 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7113 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 2.6902 | 3.1 |  | 0.01767 | 0 | 2.6902 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.01767 | 0 | 0 |  |  |  |  | 66 |  | 0 |  |  |  |  | - | LAJA | E
B0186C01020000285 | B0186C0102RE815859000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe / C1 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 7113 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 2.6902 | 3.1 |  | 2.6743 | 0 | 2.6902 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 2.6743 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7047 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | E
B0227C00850000285 | B0227C0085RE764113210285 | B0227C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 826 | S/E EL AVELLANO E2 | Sor Vicenta / E2 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 428 | Clientes Regulados | 0 | 3.5891 | 3.88 |  |  |  | 3.5891 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.3997 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B1159C01260000285 | B1159C0126LT612160000285 | B1159C0126 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1014 | TAP OFF RENAICO | 13561 | TAP OFF RENAICO | Tap Off Renaico (FF.CC.) | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.00017214 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.00017214 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:44 | 2021-08-21 12:44 | 0.48 | 0 | 8.2626e-05 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0189C00850000285 | B0189C0085RE764113210285 | B0189C0085 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 429 | S/E MANSO DE VELASCO | 1146 | S/E MANSO DE VELASCO C4 | Villagrán / C4 | 189 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11320 | Clientes Regulados | 0 | 4.1012 | 5.67 |  |  |  | 4.1012 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:39 | 0.39 | 0 | 1.5995 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B0186C01020000285 | B0186C0102LD995244500285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1104 | S/E LOS ANGELES (CGE) C1 | Santa Fe/C1 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 99524450 | SIN INFORMACIÓN | HORTIFRUT CHILE S.A. | 0.2 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.082 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD967136800285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco/E4 | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | SIN INFORMACIÓN | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 0.52 | 0 | 0.5 | 1 |  |  | 0.52 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.2132 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0186C01020000285 | B0186C0102LD863796000285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras/C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 86379600 | SIN INFORMACIÓN | Molino Bío-Bío S.A. | 0.45 | 0 | 0.64 | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.1845 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0186C01020000285 | B0186C0102LD764286800285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras/C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76428680 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD AGRICOLA EL ALAMO LIMITADA | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0186C01020000285 | B0186C0102LD761141090285 | B0186C0102 | SI | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 426 | S/E LOS ANGELES (CGE) | 1113 | S/E LOS ANGELES (CGE) C3 | Canteras/C3 | 186 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76114109 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS PUELCHE FRESH LIMITADA | 0.1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:40 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD764530340285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | SIN INFORMACIÓN | AUSTRAL CEREALS S.A. | 0.16 | 0 | 0.26 | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0656 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD765159710285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | SIN INFORMACIÓN | FULLGREEN CHILE LTDA | 0.05 | 0 | 0.21 | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0205 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD760904830285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | SIN INFORMACIÓN | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 0.19 | 0 | 0.17 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0779 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD787609600285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | SIN INFORMACIÓN | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.07 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.041 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD885399000285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | SIN INFORMACIÓN | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 0.04 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-08-21 12:39 | 2021-08-21 12:40 | 0.41 | 0 | 0.0164 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | No Aplica
B0227C01020000285 | B0227C0102LD782951500285 | B0227C0102 | NO | 285 | EAF 232-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 354 | S/E EL AVELLANO | 28528 | S/E EL AVELLANO E4 | Rarinco | 227 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA LLAHUEN | 0.08 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-08-21 12:15 | 2021-06-01 15:11 | 2021-06-01 15:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Ángeles | No Aplica
B0140C01120000286 | B0140C0112RE760731640286 | B0140C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | Angol Ciudad / C1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1611 | Clientes Regulados | 0 | 0.72964 | 0.79 |  |  |  | 0.72964 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.27726 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 1.4916 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.348 | 2 | 5.1422 | 0 | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín / E2 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3 | Clientes Regulados | 0 | 0.01516 | 0.02 |  |  |  | 0.01516 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.0057607 | 0 | 0.35795 |  | 0.35795 | 1 | 1.1938 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96075 | 2 | 3.2781 | 0 | - | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000286 | B2847C0112RE760731640286 | B2847C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte / C2 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6059 | Clientes Regulados | 0 | 2.4371 | 3.18 |  |  |  | 2.4371 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.9261 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 2.1725 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.39 | 2 | 7.7341 | 0 | - | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B2495C01260000286 | B2495C0126LT612160000286 | B2495C0126 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 941 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 7388 | S/E COLLIPULLI (FFCC) B1 | Collipulli (FF.CC.) | 2495 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 13:04 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLLIPULLI | SIN INFORMACIÓN
B0155C01120000286 | B0155C0112RE760731640286 | B0155C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 394 | S/E COLLIPULLI | 708 | S/E COLLIPULLI C1 | Collipulli Ciudad / C1 | 155 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 4.1837 | 4.14 |  |  |  | 4.1837 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 13:04 | 2021-08-21 13:04 | 0.64 | 0 | 2.6776 | 0 | 0.64 |  | 0.64 | 1 | 2.6776 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.956 | 2 | 8.198 | 0 | - | MULCHEN,COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Contulmo / E1 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7133 | Clientes Regulados | 0 | 1.8192 | 2.4 |  |  |  | 1.8192 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.69128 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000286 | B0140C0112RE760731640286 | B0140C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco / C2 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3429 | Clientes Regulados | 0 | 1.2838 | 1.39 |  |  |  | 1.2838 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.48784 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1143 | Clientes Regulados | 0 | 0.30319 | 0.4 |  |  |  | 0.30319 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:39 | 0.23 | 0 | 0.069735 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 346 | Clientes Regulados | 0 | 0.090958 | 0.12 |  |  |  | 0.090958 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:41 | 0.26 | 0 | 0.023649 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 327 | Clientes Regulados | 0 | 0.083378 | 0.11 |  |  |  | 0.083378 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:42 | 0.28 | 0 | 0.023346 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 246 | Clientes Regulados | 0 | 0.068219 | 0.09 |  |  |  | 0.068219 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:43 | 0.29 | 0 | 0.019783 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 149 | Clientes Regulados | 0 | 0.037899 | 0.05 |  |  |  | 0.037899 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:44 | 0.31 | 0 | 0.011749 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120000286 | B1411C0112RE760731640286 | B1411C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15326 | S/E LOS SAUCES E3 | Los Sauces - Lumaco / E3 | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3463 | Clientes Regulados | 0 | 0.91716 | 1.21 |  |  |  | 0.91716 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.34852 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,LOS SAUCES,LUMACO,NACIMIENTO,PUREN TIRUA,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000286 | B0140C0112RE760731640286 | B0140C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces / E1 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1326 | Clientes Regulados | 0 | 0.66499 | 0.72 |  |  |  | 0.66499 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.2527 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000286 | B1587C0112RE760731640286 | B1587C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal / C2 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 952 | Clientes Regulados | 0 | 0.86603 | 0.88 |  |  |  | 0.86603 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | 2021-08-21 12:46 | 0.35 | 0 | 0.30311 | 0 | 0.35 |  | 0.35 | 1 | 0.78877 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 2 | 1.466 | 0 | - | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120000286 | B2847C0112RE760731640286 | B2847C0112 | NO | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua / C1 | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8908 | Clientes Regulados | 0 | 3.2801 | 4.28 |  |  |  | 3.2801 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 1.2464 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120000286 | B1587C0112RE760731640286 | B1587C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería / C1 | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2938 | Clientes Regulados | 0 | 1.3876 | 1.41 |  |  |  | 1.3876 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:46 | 2021-08-21 12:46 | 0.35 | 0 | 0.48566 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120000286 | B0140C0112RE760731640286 | B0140C0112 | SI | 286 | EAF 233-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral / C3 | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1104 | Clientes Regulados | 0 | 1.2469 | 1.35 |  |  |  | 1.2469 | NO | 2021-08-21 12:25 | 2021-08-21 12:48 | 2021-08-21 12:48 | 0.38 | 0 | 0.47381 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANGOL,COLLIPULLI,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000287 | B0593C0085RE764113210287 | B0593C0085 | SI | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda/C1 | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1970 | Clientes Regulados | 0 | 0.921 | 0.92 |  |  |  | 0.921 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 15:11 | 1.03 | 0 | 0.94863 | 0 | 1.1589 |  | 1.1589 | 1 | 6.0674 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3506 | 3 | 12.3632 | 6.0674 | - | PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0580C00850000287 | B0580C0085RE764113210287 | B0580C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2966 | S/E LA ESPERANZA C1 | Calleuque/C1 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 395 | Clientes Regulados | 0 | 1.2071 | 3.83 |  |  |  | 1.2071 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 3.6576 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 9.1487 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.03 | 1 | 9.1487 | 0 | - | PERALILLO,MARCHIGÜE | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000287 | B0602C0085RE764113210287 | B0602C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica / C4 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7304 | Clientes Regulados | 0 | 2.7328 | 3 |  |  |  | 2.7328 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:38 | 0.48 | 0 | 1.3118 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHEPICA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000287 | B0602C0085RE764113210287 | B0602C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco C1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:38 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 0.48 | 1 | 5.5531 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.27 | 2 | 14.8198 | 0 | - | CHEPICA,SANTA CRUZ,NANCAHUA | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000287 | B0593C0085RE764113210287 | B0593C0085 | SI | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco/C2 | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1445 | Clientes Regulados | 0 | 0.99108 | 0.99 |  |  |  | 0.99108 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 15:12 | 1.04 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B1189C00850000287 | B1189C0085RE764113210287 | B1189C0085 | SI | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 652 | S/E PORTEZUELO | 16021 | S/E PORTEZUELO E1 | Guadalao/E1 | 1189 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 154 | Clientes Regulados | 0 | 3.4753 | 7.18 |  |  |  | 3.4753 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:09 | 2021-08-21 17:09 | 2.99 | 0 | 10.3912 | 0 | 2.99 |  | 2.99 | 1 | 10.3912 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.8 | 2 | 13.3153 | 2.7802 | - | LA ESTRELLA | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000287 | B0597C0085RE764113210287 | B0597C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella/C2 | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1824 | Clientes Regulados | 0 | 1.0357 | 2.3 |  |  |  | 1.0357 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 3.138 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 13.0433 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.82 | 2 | 16.8274 | 0 | - | LA ESTRELLA | SIN INFORMACIÓN
B0580C00850000287 | B0580C0085RE764113210287 | B0580C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 2967 | S/E LA ESPERANZA C2 | Las Chacras/C2 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 156 | Clientes Regulados | 0 | 0.98649 | 3.13 |  |  |  | 0.98649 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 2.9891 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA | SIN INFORMACIÓN
B0580C00850000287 | B0580C0085RE764113210287 | B0580C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 639 | S/E LA ESPERANZA | 15114 | S/E LA ESPERANZA C3 | Los Olivos/C3 | 580 | BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 295 | Clientes Regulados | 0 | 0.82576 | 2.62 |  |  |  | 0.82576 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 2.502 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LA ESTRELLA | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000287 | B0552C0085RE764113210287 | B0552C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo/E1 | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4432 | Clientes Regulados | 0 | 2.4387 | 3.14 |  |  |  | 2.4387 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 7.3894 | 0 | 3.03 |  | 3.03 | 1 | 15.7906 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.91 | 3 | 19.7858 | 0 | - | MARCHIGÜE | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850000287 | B0593C0085RE764113210287 | B0593C0085 | SI | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molinero/C3 | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3396 | Clientes Regulados | 0 | 3.3236 | 3.32 |  |  |  | 3.3236 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 15:11 | 2021-08-21 15:23 | 1.23 | 0 | 4.0881 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000287 | B0597C0085RE764113210287 | B0597C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3042 | S/E MARCHIGÜE ET2 | Peñablanca/E1 | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1396 | Clientes Regulados | 0 | 1.8507 | 4.11 |  |  |  | 1.8507 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 5.6075 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850000287 | B0597C0085RE764113210287 | B0597C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo/C1 | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1430 | Clientes Regulados | 0 | 1.4184 | 3.15 |  |  |  | 1.4184 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 4.2977 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PERALILLO | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000287 | B0552C0085RE764113210287 | B0552C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu/E3 | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8811 | Clientes Regulados | 0 | 2.7727 | 3.57 |  |  |  | 2.7727 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 17:11 | 2021-08-21 17:11 | 3.03 | 0 | 8.4013 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARCHIGÜE | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000287 | B0602C0085RE764113210287 | B0602C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 / C3 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8151 | Clientes Regulados | 0 | 5.5841 | 6.13 |  |  |  | 5.5841 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:38 | 0.48 | 0 | 2.6804 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000287 | B0602C0085RE764113210287 | B0602C0085 | NO | 287 | EAF 234-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 / C2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7440 | Clientes Regulados | 0 | 3.2521 | 3.57 |  |  |  | 3.2521 | NO | 2021-08-21 14:09 | 2021-08-21 14:38 | 2021-08-21 14:38 | 0.48 | 0 | 1.561 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,LOLOL,PAREDONES,CHEPICA | SIN INFORMACIÓN
B3261C01120000288 | B3261C0112RE760731640288 | B3261C0112 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28716 | S/E LARQUI E1 | Bulnes Ciudad/E1 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4302 | Clientes Regulados | 0 | 0.48144 | 2.01 |  |  |  | 0.48144 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:21 | 0.15 | 0 | 0.072215 | 0 | 0.11431 |  | 0.11431 | 1 | 0.13581 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.47031 | 3 | 0.49425 | 0 | - | BULNES,CHILLAN VIEJO | SIN INFORMACIÓN
B1053C01040000288 | B1053C0104RE802377000288 | B1053C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29762 | S/E TRES ESQUINAS C7 | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 2.1197 | 1.59 |  | 0.49341 | 0 | 2.1197 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 0.49341 | 0 | 0 |  |  |  |  | 463 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B1053C01040000288 | B1053C0104RE802377000288 | B1053C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29762 | S/E TRES ESQUINAS C7 | Cantarrana | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4636 | Clientes Regulados | 0 | 2.1197 | 1.59 |  | 1.4619 | 0 | 2.1197 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 1.4619 | 0 | 0.73499 |  | 0.73499 | 1 | 12.7869 | 1189 |  | 0 | 0.73499 | 1 | 12.7869 | 0 | - | EL CARMEN | E
B1057C01040000288 | B1057C0104RE802377000288 | B1057C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Ciruelito | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1881 | Clientes Regulados | 0 | 0.53589 | 1.62 |  | 0.2643 | 0 | 0.53589 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:01 | 1.81 | 0 | 0.2643 | 0 | 0 |  |  |  |  | 706 |  | 0 |  |  |  |  | - | COIHUECO | E
B1057C01040000288 | B1057C0104RE802377000288 | B1057C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1716 | S/E CIRUELITO | 15657 | S/E CIRUELITO F1 | Ciruelito | 1057 | BA S/E CIRUELITO 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1881 | Clientes Regulados | 0 | 0.53589 | 1.62 |  | 0.34626 | 0 | 0.53589 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:01 | 1.81 | 0 | 0.34626 | 0 | 0.56966 |  | 0.56966 | 1 | 0.61056 | 1127 |  | 0 | 0.56966 | 1 | 0.61056 | 0 | - | PINTO | E
B1053C01040000288 | B1053C0104RE802377000288 | B1053C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12534 | Clientes Regulados | 0 | 4.386 | 3.29 |  | 4.8099 | 0 | 4.386 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 4.8099 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3211 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B1053C01040000288 | B1053C0104RE802377000288 | B1053C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12534 | Clientes Regulados | 0 | 4.386 | 3.29 |  | 1.3572 | 0 | 4.386 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 1.3572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1503 |  | 0 |  |  |  |  | - | FLORIDA | E
B1053C01040000288 | B1053C0104RE802377000288 | B1053C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 825 | S/E TRES ESQUINAS | 29760 | S/E TRES ESQUINAS C5 | Las Brisas | 1053 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 12534 | Clientes Regulados | 0 | 4.386 | 3.29 |  | 4.6646 | 0 | 4.386 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 4.6646 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7367 |  | 0 |  |  |  |  | - | QUILLON | E
B3052C01040000288 | B3052C0104RE802377000288 | B3052C0104 | SI | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 1.5196 | 1.18 |  | 3.1347 | 0 | 1.5196 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 3.1347 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1435 |  | 0 |  |  |  |  | - | BULNES | E
B3052C01040000288 | B3052C0104RE802377000288 | B3052C0104 | SI | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2150 | S/E LOS TILOS BULNES | 25705 | S/E LOS TILOS BULNES C3 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1714 | Clientes Regulados | 0 | 1.5196 | 1.18 |  | 0.525 | 0 | 1.5196 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 0.525 | 0 | 1.3169 |  | 1.3169 | 1 | 4.2657 | 760 |  | 0 | 3.6087 | 3 | 18.2757 | 4.2657 | - | PEMUCO | E
B3261C01120000288 | B3261C0112RE760731640288 | B3261C0112 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2231 | S/E LARQUI | 28717 | S/E LARQUI E2 | Quillón/E2 | 3261 | BA S/E LARQUI 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8055 | Clientes Regulados | 0 | 0.70658 | 2.95 |  |  |  | 0.70658 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 14:18 | 0.09 | 0 | 0.063593 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILLON,BULNES,FLORIDA,RANQUIL,TOME | SIN INFORMACIÓN
B1056C01040000288 | B1056C0104RE802377000288 | B1056C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 828 | S/E RECINTO | 13144 | S/E RECINTO PAÑO 33 KV | Recinto | 1056 | BA S/E RECINTO 23KV BP1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2694 | Clientes Regulados | 0 | 0.79346 | 0.46 |  | 1.014 | 0 | 0.79346 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 15:48 | 1.59 | 0 | 1.014 | 0 | 1.2779 |  | 1.2779 | 1 | 1.014 | 2741 |  | 0 | 1.2779 | 1 | 1.014 | 0 | - | PINTO | E
B1059C01040000288 | B1059C0104RE802377000288 | B1059C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Santa Elisa | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4588 | Clientes Regulados | 0 | 3.1266 | 1.68 |  | 0.35704 | 0 | 3.1266 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:03 | 1.84 | 0 | 0.35704 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1271 |  | 0 |  |  |  |  | - | COELEMU | E
B1059C01040000288 | B1059C0104RE802377000288 | B1059C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Santa Elisa | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4588 | Clientes Regulados | 0 | 3.1266 | 1.68 |  | 0.59959 | 0 | 3.1266 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:03 | 1.84 | 0 | 0.59959 | 0 | 0.27091 |  | 0.27091 | 1 | 1.8214 | 1732 |  | 0 | 0.43987 | 2 | 6.0114 | 0 | - | RANQUIL | E
B1052C01260000288 | B1052C0126LT612160000288 | B1052C0126 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | Sin Información | 1052 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0 | 0 | 0.6 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1059C01040000288 | B1059C0104LD520002880288 | B1059C0104 | NO | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 13145 | S/E SANTA ELISA PAÑO 22KV | Confluencia | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | SIN INFORMACIÓN | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.47 | 0 | 0.2 | 1 |  |  | 0.47 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 15:48 | 2021-08-21 16:05 | 1.84 | 0.03 | 0.8648 | 0.0141 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0.0141 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RANQUIL | No Aplica
B3052C01040000288 | B3052C0104LD969182900288 | B3052C0104 | SI | 288 | EAF 235-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 937 | S/E BULNES (FFCC) | 17507 | S/E BULNES (FFCC) 152 | Los Barones | 3052 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | SIN INFORMACIÓN | COMERCIAL DE CAMPO S A | 0.2 | 0 | 0.12 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-08-21 14:12 | 2021-08-21 17:14 | 2021-08-21 17:14 | 3.03 | 0 | 0.606 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | BULNES | No Aplica
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 109 | Clientes Regulados | 0 | 0.056332 | 0.07 |  |  |  | 0.056332 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:53 | 0.16 | 0 | 0.0090131 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 433 | Clientes Regulados | 0 | 0.23338 | 0.29 |  |  |  | 0.23338 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:55 | 0.2 | 0 | 0.046675 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 546 | Clientes Regulados | 0 | 0.28971 | 0.36 |  |  |  | 0.28971 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:56 | 0.21 | 0 | 0.060839 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 938 | Clientes Regulados | 0 | 0.49894 | 0.62 |  |  |  | 0.49894 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:57 | 0.23 | 0 | 0.11476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 537 | Clientes Regulados | 0 | 0.28166 | 0.35 |  |  |  | 0.28166 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:59 | 0.26 | 0 | 0.073232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 174 | Clientes Regulados | 0 | 0.088522 | 0.11 |  |  |  | 0.088522 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 14:59 | 0.26 | 0 | 0.023016 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0.072427 | 0.09 |  |  |  | 0.072427 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:01 | 0.3 | 0 | 0.021728 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:02 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 156 | Clientes Regulados | 0 | 0.080474 | 0.1 |  |  |  | 0.080474 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:05 | 0.36 | 0 | 0.028971 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 303 | Clientes Regulados | 0 | 0.16095 | 0.2 |  |  |  | 0.16095 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 16:04 | 1.34 | 0 | 0.21567 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1256 | Clientes Regulados | 0 | 0.3058 | 0.38 |  |  |  | 0.3058 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:06 | 0.38 | 0 | 0.1162 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 831 | Clientes Regulados | 0 | 0.20119 | 0.25 |  |  |  | 0.20119 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:07 | 0.4 | 0 | 0.080474 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1558 | Clientes Regulados | 0 | 0.37823 | 0.47 |  |  |  | 0.37823 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:08 | 0.41 | 0 | 0.15507 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1261 | Clientes Regulados | 0 | 0.3058 | 0.38 |  |  |  | 0.3058 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:10 | 0.45 | 0 | 0.13761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 527 | Clientes Regulados | 0 | 0.12876 | 0.16 |  |  |  | 0.12876 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:10 | 0.45 | 0 | 0.057942 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 611 | Clientes Regulados | 0 | 0.14485 | 0.18 |  |  |  | 0.14485 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:13 | 0.5 | 0 | 0.072427 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 81 | Clientes Regulados | 0 | 0.016095 | 0.02 |  |  |  | 0.016095 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:15 | 0.53 | 0 | 0.0085303 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 151 | Clientes Regulados | 0 | 0.040237 | 0.05 |  |  |  | 0.040237 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:16 | 0.55 | 0 | 0.02213 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 53 | Clientes Regulados | 0 | 0.016095 | 0.02 |  |  |  | 0.016095 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:17 | 0.56 | 0 | 0.0090131 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000289 | B0125C0112RE760731640289 | B0125C0112 | NO | 289 | EAF 236-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1026 | Clientes Regulados | 0 | 0.24947 | 0.31 |  |  |  | 0.24947 | NO | 2021-08-21 14:43 | 2021-08-21 16:31 | 2021-08-21 15:41 | 0.96 | 0 | 0.23949 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5471 | Clientes Regulados | 0 | 1.352 | 1.6 |  |  |  | 1.352 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:41 | 0.48 | 0 | 0.64895 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 615 | Clientes Regulados | 0 | 0.1859 | 0.22 |  |  |  | 0.1859 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:28 | 0.26 | 0 | 0.048333 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 63 | Clientes Regulados | 0 | 0.0169 | 0.02 |  |  |  | 0.0169 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:31 | 0.31 | 0 | 0.0052389 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1278 | Clientes Regulados | 0 | 0.39714 | 0.47 |  |  |  | 0.39714 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:33 | 0.34 | 0 | 0.13503 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1266 | Clientes Regulados | 0 | 0.38869 | 0.46 |  |  |  | 0.38869 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:37 | 0.41 | 0 | 0.15936 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1561 | Clientes Regulados | 0 | 0.48164 | 0.57 |  |  |  | 0.48164 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:38 | 0.43 | 0 | 0.2071 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1033 | Clientes Regulados | 0 | 0.32109 | 0.38 |  |  |  | 0.32109 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:39 | 0.44 | 0 | 0.14128 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 789 | Clientes Regulados | 0 | 0.24504 | 0.29 |  |  |  | 0.24504 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 19:41 | 0.48 | 0 | 0.11762 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 242 | Clientes Regulados | 0 | 0.076048 | 0.09 |  |  |  | 0.076048 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 20:27 | 1.24 | 0 | 0.0943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000290 | B0125C0112RE760731640290 | B0125C0112 | NO | 290 | EAF 237-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 284 | Clientes Regulados | 0 | 0.084498 | 0.1 |  |  |  | 0.084498 | NO | 2021-08-21 19:12 | 2021-08-21 20:22 | 2021-08-21 20:28 | 1.26 | 0 | 0.10647 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000291 | B0125C0112RE760731640291 | B0125C0112 | NO | 291 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7070 | Clientes Regulados | 0 | 0.19859 | 2.55 |  |  |  | 0.19859 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:28 | 0.11 | 0 | 0.021844 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000291 | B0125C0112RE760731640291 | B0125C0112 | NO | 291 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 546 | Clientes Regulados | 0 | 1.7168 | 0.31 |  |  |  | 1.7168 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:34 | 0.21 | 0 | 0.36053 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000291 | B0125C0112RE760731640291 | B0125C0112 | NO | 291 | EAF 238-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4794 | Clientes Regulados | 0 | 1.6335 | 2.68 |  |  |  | 1.6335 | NO | 2021-08-23 20:21 | 2021-08-23 20:24 | 2021-08-23 20:26 | 0.08 | 0 | 0.13068 | 0 | 0.14457 |  | 0.14457 | 1 | 0.51306 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.4701 | 7 | 11.6957 | 0.51306 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000292 | B0417C0116RE760731620292 | B0417C0116 | SI | 292 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 145 | Clientes Regulados | 0 | 0.095208 | 0.11 |  |  |  | 0.095208 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:28 | 0.16 | 0 | 0.015233 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000292 | B0417C0116RE760731620292 | B0417C0116 | SI | 292 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 6107 | Clientes Regulados | 0 | 3.9728 | 4.59 |  |  |  | 3.9728 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:32 | 0.23 | 0 | 0.91374 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000292 | B0417C0116RE760731620292 | B0417C0116 | SI | 292 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 220 | Clientes Regulados | 0 | 0.16445 | 0.19 |  |  |  | 0.16445 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:25 | 0.11 | 0 | 0.01809 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000292 | B0417C0116RE760731620292 | B0417C0116 | SI | 292 | EAF 239-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Quilanto | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 850 | Clientes Regulados | 0 | 0.61453 | 0.71 |  |  |  | 0.61453 | NO | 2021-08-24 19:18 | 2021-08-24 19:30 | 2021-08-24 19:32 | 0.23 | 0 | 0.14134 | 0 | 0.22455 |  | 0.22455 | 1 | 1.0884 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.35455 | 2 | 1.7007 | 0 | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000293 | B0480C0219LT617040000293 | B0480C0219 | SI | 293 | EAF 240-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Sin Información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.4815 | 0 | 22 | 0.33333 |  |  | 7.4938 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 2021-08-25 00:47 | 2 | 0 | 14.9876 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000293 | B0480C0219LT617040000293 | B0480C0219 | SI | 293 | EAF 240-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin Información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.4815 | 0 | 22 | 0.33333 |  |  | 7.4938 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 2021-08-25 00:47 | 2 | 0 | 14.9876 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000293 | B0480C0219LT617040000293 | B0480C0219 | SI | 293 | EAF 240-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Sin Información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.4815 | 0 | 22 | 0.33333 |  |  | 7.4938 | NO | 2021-08-24 22:47 | 2021-08-25 00:47 | 2021-08-25 00:47 | 2 | 0 | 14.9876 | 0 | 2 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000294 | B0480C0219LT617040000294 | B0480C0219 | SI | 294 | EAF 241-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Sin Información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.4815 | 0 | 26 | 0.33333 |  |  | 7.4938 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 00:02 | 0.8 | 0 | 5.9951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000294 | B0480C0219LT617040000294 | B0480C0219 | SI | 294 | EAF 241-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin Información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.4815 | 0 | 26 | 0.33333 |  |  | 7.4938 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 00:02 | 0.8 | 0 | 5.9951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000294 | B0480C0219LT617040000294 | B0480C0219 | SI | 294 | EAF 241-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 8038 | S/E POTRERILLOS 110 KV BP | Sin Información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.4815 | 0 | 26 | 0.33333 |  |  | 7.4938 | NO | 2021-08-24 23:14 | 2021-08-25 | 2021-08-25 00:02 | 0.8 | 0 | 5.9951 | 0 | 0.8 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B2408C00100000295 | B2408C0010LT942720000295 | B2408C0010 | NO | 295 | EAF 242-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 201 | S/E CENTRAL MAITENES | 24265 | S/E CENTRAL MAITENES E1 | Maitenes-Alfalfal | 2408 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | 1 | Alto Maipo SpA | 1.071 | 0 | 1.15 | 1 |  |  | 1.071 | NO | 2021-08-26 10:10 | 2021-08-27 00:50 | 2021-08-27 07:46 | 14.91 | 6.68 | 15.9688 | 7.1543 | 14.91 | [5 empty] | 7.1543 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0182C00850000296 | B0182C0085RE764113210296 | B0182C0085 | NO | 296 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1046 | S/E LIRQUEN C3 | El Mirador / C3 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3081 | Clientes Regulados | 0 | 0.61265 | 0.54 |  |  |  | 0.61265 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:27 | 0.61 | 0 | 0.37372 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B0182C00850000296 | B0182C0085RE764113210296 | B0182C0085 | NO | 296 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1044 | S/E LIRQUEN C2 | Indura Penco / C2 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2766 | Clientes Regulados | 0 | 1.0665 | 0.94 |  |  |  | 1.0665 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:24 | 0.56 | 0 | 0.59722 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B1146C00850000296 | B1146C0085LD913350000296 | B1146C0085 | NO | 296 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 959 | S/E LIRQUEN INDURA | 5088 | S/E LIRQUEN INDURA BT | Lirquen Indura | 1146 | BA S/E LIRQUEN INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.27 | 0 | 4.54 | 1 |  |  | 4.27 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:41 | 0.85 | 0 | 3.6295 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0182C00850000296 | B0182C0085RE764113210296 | B0182C0085 | NO | 296 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 1039 | S/E LIRQUEN C6 | Vipla 1 / C6 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4068 | 1.24 |  |  |  | 1.4068 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 12:08 | 1.1 | 0.19 | 1.5475 | 0.2673 | 0 | [5 empty] | 0.2673 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B0182C00850000296 | B0182C0085RE764113210296 | B0182C0085 | NO | 296 | EAF 243-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 422 | S/E LIRQUEN | 28601 | S/E LIRQUEN C4 | Vipla 2 / C4 | 182 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4224 | Clientes Regulados | 0 | 4.3907 | 3.87 |  |  |  | 4.3907 | NO | 2021-08-26 10:50 | 2021-08-26 11:41 | 2021-08-26 11:24 | 0.56 | 0 | 2.4588 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PENCO | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000297 | B2840C0112RE760731640297 | B2840C0112 | NO | 297 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 0.30748 | 0.42 |  |  |  | 0.30748 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:10 | 0.06 | 0 | 0.018449 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000297 | B2840C0112RE760731640297 | B2840C0112 | NO | 297 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8145 | Clientes Regulados | 0 | 2.8625 | 3.91 |  |  |  | 2.8625 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:13 | 0.11 | 0 | 0.31487 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000297 | B2840C0112RE760731640297 | B2840C0112 | NO | 297 | EAF 244-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2144 | Clientes Regulados | 0 | 0.54907 | 0.75 |  |  |  | 0.54907 | NO | 2021-08-27 22:06 | 2021-08-28 00:47 | 2021-08-27 22:09 | 0.05 | 0 | 0.027454 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACIÓN
B0169C01120000298 | B0169C0112RE760731640298 | B0169C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15856 | S/E LAUTARO E3 | Barrio Industrial | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11 | Clientes Regulados | 0 | 1.0165 | 0.02 |  |  |  | 1.0165 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.28463 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAUTARO | SIN INFORMACIÓN
B0169C01120000298 | B0169C0112RE760731640298 | B0169C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1022 | S/E LAUTARO C1 | Lautaro | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 2.7697 | 4 |  |  |  | 2.7697 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.7755 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAUTARO | SIN INFORMACIÓN
B0169C01120000298 | B0169C0112RE760731640298 | B0169C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1018 | S/E LAUTARO C2 | Lautaro Norte | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 6.6148 | 2.56 |  |  |  | 6.6148 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 1.8521 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 3.2175 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 3.2175 | 0 | - | LAUTARO | SIN INFORMACIÓN
B1314C01120000298 | B1314C0112RE760731640298 | B1314C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1024 | S/E LAUTARO E1 | Lautaro-Lousiana | 1314 | BA S/E LAUTARO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5406 | Clientes Regulados | 0 | 2.1429 | 1.88 |  |  |  | 2.1429 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.60001 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.60001 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 0.60001 | 0 | - | LAUTARO/ PERQUENCO/VILCUN/ VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B3431C01120000298 | B3431C0112RE760731640298 | B3431C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 2297 | S/E LLAIMA | 30109 | S/E LLAIMA E1 | Panamericana | 3431 | BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1902 | Clientes Regulados | 0 | 0.23761 | 1.28 |  |  |  | 0.23761 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:48 | 2021-08-27 22:41 | 0.51 | 0 | 0.12118 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 0.12118 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.51 | 1 | 0.12118 | 0 | - | LAUTARO/ VILCUN | SIN INFORMACIÓN
B0169C01120000298 | B0169C0112RE760731640298 | B0169C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 15414 | S/E LAUTARO CT4 | Perquenco | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0607 | 0.72 |  |  |  | 1.0607 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.297 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAUTARO | SIN INFORMACIÓN
B0169C00850000298 | B0169C0085RE764113210298 | B0169C0085 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1016 | S/E LAUTARO C3 | Pillan | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2000 | Clientes Regulados | 0 | 1.3284 | 0.69 |  |  |  | 1.3284 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.37194 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.37194 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 0.37194 | 0 | - | LAUTARO | SIN INFORMACIÓN
B0169C01120000298 | B0169C0112RE760731640298 | B0169C0112 | SI | 298 | EAF 245-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 408 | S/E LAUTARO | 1025 | S/E LAUTARO E2 | Quillen | 169 | BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7895 | Clientes Regulados | 0 | 0.029464 | 4.49 |  |  |  | 0.029464 | NO | 2021-08-27 22:10 | 2021-08-27 22:27 | 2021-08-27 22:27 | 0.28 | 0 | 0.0082501 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAUTARO/ TEMUCO/ GALVARINO/ PERQUENCO/ TRAIGUEN/ VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 647 | S/E CHIVILCAN C3 | Alemania | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5402 | Clientes Regulados | 0 | 3.4195 | 1.9 |  |  |  | 3.4195 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59302 |  | 0.59302 | 1 | 13.7682 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.59302 | 1 | 13.7682 | 0 | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B1312C00850000299 | B1312C0085RE764113210299 | B1312C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 998 | S/E LAS ENCINAS C6 | Amanecer | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6865 | Clientes Regulados | 0 | 4.1447 | 4.8 |  |  |  | 4.1447 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26712 |  | 0.26712 | 1 | 5.0514 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.26712 | 1 | 5.0514 | 0 | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 660 | S/E CHIVILCAN C9 | Balmaceda | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1525 | Clientes Regulados | 0 | 0.89988 | 0.5 |  |  |  | 0.89988 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B1312C00850000299 | B1312C0085RE764113210299 | B1312C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 994 | S/E LAS ENCINAS C2 | Botrolhue | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15254 | Clientes Regulados | 0 | 6.6488 | 7.7 |  |  |  | 6.6488 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 659 | S/E CHIVILCAN C6 | Carrera | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3270 | Clientes Regulados | 0 | 1.6198 | 0.9 |  |  |  | 1.6198 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 645 | S/E CHIVILCAN C4 | Francia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2405 | Clientes Regulados | 0 | 1.2598 | 0.7 |  |  |  | 1.2598 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B1312C00850000299 | B1312C0085RE764113210299 | B1312C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 996 | S/E LAS ENCINAS C4 | Inglés | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7797 | Clientes Regulados | 0 | 4.7492 | 5.5 |  |  |  | 4.7492 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 650 | S/E CHIVILCAN C1 | Lanin / C10 | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5386 | Clientes Regulados | 0 | 2.1597 | 1.2 |  |  |  | 2.1597 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 650 | S/E CHIVILCAN C1 | Monte Verde / C11 | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10165 | Clientes Regulados | 0 | 4.6794 | 2.6 |  |  |  | 4.6794 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-27 23:09 | 2021-08-27 23:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 658 | S/E CHIVILCAN C5 | O'Higgins | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8404 | Clientes Regulados | 0 | 4.1395 | 2.3 |  |  |  | 4.1395 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 2021-08-28 00:37 | 1.5 | 0 | 6.2092 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B0150C00850000299 | B0150C0085RE764113210299 | B0150C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 389 | S/E CHIVILCAN | 656 | S/E CHIVILCAN C2 | Pedro de Valdivia | 150 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12021 | Clientes Regulados | 0 | 5.0393 | 2.8 |  |  |  | 5.0393 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 2021-08-28 00:37 | 1.5 | 0 | 7.559 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B1312C00850000299 | B1312C0085RE764113210299 | B1312C0085 | SI | 299 | EAF 246-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 492 | S/E LAS ENCINAS | 997 | S/E LAS ENCINAS C5 | Uruguay | 1312 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5794 | Clientes Regulados | 0 | 3.3676 | 3.9 |  |  |  | 3.3676 | NO | 2021-08-27 23:07 | 2021-08-28 00:37 | 2021-08-28 00:37 | 1.5 | 0 | 5.0514 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1710 | Clientes Regulados | 0 | 0.88772 | 1 |  |  |  | 0.88772 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 534 | Clientes Regulados | 0 | 0.27519 | 0.31 |  |  |  | 0.27519 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:52 | 0.19 | 0 | 0.052287 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MULCHEN,NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 284 | Clientes Regulados | 0 | 0.10653 | 0.12 |  |  |  | 0.10653 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1394 | Clientes Regulados | 0 | 0.51488 | 0.58 |  |  |  | 0.51488 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:48 | 0.13 | 0 | 0.066934 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 747 | Clientes Regulados | 0 | 0.27519 | 0.31 |  |  |  | 0.27519 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:49 | 0.14 | 0 | 0.038527 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2325 | Clientes Regulados | 0 | 0.85221 | 0.96 |  |  |  | 0.85221 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.13635 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1106 | Clientes Regulados | 0 | 0.40835 | 0.46 |  |  |  | 0.40835 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:52 | 0.19 | 0 | 0.077587 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 871 | Clientes Regulados | 0 | 0.31958 | 0.36 |  |  |  | 0.31958 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:53 | 0.21 | 0 | 0.067112 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 501 | Clientes Regulados | 0 | 0.18642 | 0.21 |  |  |  | 0.18642 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:56 | 0.26 | 0 | 0.048469 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2970 | Clientes Regulados | 0 | 1.0919 | 1.23 |  |  |  | 1.0919 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:57 | 0.28 | 0 | 0.30573 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 730 | Clientes Regulados | 0 | 0.26632 | 0.3 |  |  |  | 0.26632 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:58 | 0.29 | 0 | 0.077232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA JUANA,LOS ANGELES,NACIMIENTO,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 753 | Clientes Regulados | 0 | 0.1953 | 0.22 |  |  |  | 0.1953 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:46 | 0.1 | 0 | 0.01953 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120000300 | B1078C0112RE760731640300 | B1078C0112 | NO | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 595 | Clientes Regulados | 0 | 0.15979 | 0.18 |  |  |  | 0.15979 | SI | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 0.025566 | 0 | 0.044962 |  | 0.044962 | 1 | 0.24906 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0801 | 3 | 6.304 | 0 | - | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1159C01260000300 | B1159C0126LT612160000300 | B1159C0126 | SI | 300 | EAF 247-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 940 | S/E RENAICO (FFCC) | 7387 | S/E RENAICO (FFCC) B1 | Renaico FFCC | 1159 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.00017214 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.00017214 | NO | 2021-08-29 11:40 | 2021-08-29 11:50 | 2021-08-29 11:50 | 0.16 | 0 | 2.7542e-05 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 2.7542e-05 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 2.7542e-05 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0200C00850000301 | B0200C0085RE764113210301 | B0200C0085 | NO | 301 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1335 | S/E PIDUCO C3 | Arenal | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 5.6372 | 4.4 |  |  |  | 5.6372 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:53 | 0.06 | 0 | 0.33823 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0200C00850000301 | B0200C0085RE764113210301 | B0200C0085 | NO | 301 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1342 | S/E PIDUCO C2 | Mercado | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4491 | Clientes Regulados | 0 | 2.9467 | 2.3 |  |  |  | 2.9467 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:53 | 0.06 | 0 | 0.1768 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0200C00850000301 | B0200C0085RE764113210301 | B0200C0085 | NO | 301 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 1341 | S/E PIDUCO C4 | Plaza | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4230 | Clientes Regulados | 0 | 2.8186 | 2.2 |  |  |  | 2.8186 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 18:12 | 0.29 | 4.08 | 0.81739 | 11.4998 | 0 | [5 empty] | 11.4998 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0200C00850000301 | B0200C0085RE764113210301 | B0200C0085 | NO | 301 | EAF 248-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 440 | S/E PIDUCO | 14610 | S/E PIDUCO C5 | Pucará | 200 | BA S/E PIDUCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12102 | Clientes Regulados | 0 | 7.4308 | 5.8 |  |  |  | 7.4308 | NO | 2021-08-29 13:49 | 2021-08-29 13:52 | 2021-08-29 13:54 | 0.08 | 0 | 0.59446 | 0 | 0.10231 |  | 0.10231 | 1 | 1.9269 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.10231 | 1 | 1.9269 | 0 | - | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000302 | B1317C0085RE764113210302 | B1317C0085 | NO | 302 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1104 | Clientes Regulados | 0 | 0.79522 | 0.7 |  |  |  | 0.79522 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 02:56 | 0.56 | 0 | 0.44532 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000302 | B1317C0085RE764113210302 | B1317C0085 | NO | 302 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5875 | Clientes Regulados | 0 | 3.4081 | 3 |  |  |  | 3.4081 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 02:47 | 0.41 | 0 | 1.3973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000302 | B1317C0085RE764113210302 | B1317C0085 | NO | 302 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2649 | Clientes Regulados | 0 | 1.136 | 1 |  |  |  | 1.136 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 03:55 | 1.55 | 0 | 1.7608 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000302 | B1317C0085RE764113210302 | B1317C0085 | NO | 302 | EAF 249-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11920 | Clientes Regulados | 0 | 5.1121 | 4.5 |  |  |  | 5.1121 | NO | 2021-08-31 02:22 | 2021-08-31 13:47 | 2021-08-31 13:58 | 11.59 | 0 | 59.2495 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN
B2012C04920000303 | B2012C0492LT767270400303 | B2012C0492 | NO | 303 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1906 | S/E MUELLE | 22780 | S/E MUELLE H1 | Sin información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.2089 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 1.8022 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:02 | 2021-09-01 16:02 | 13.28 | 0 | 23.9336 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2012C04920000303 | B2012C0492LT767270400303 | B2012C0492 | NO | 303 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1978 | TAP OFF SAIRECABUR | 23147 | S/E TAP OFF SAIRECABUR HT1 | Sin información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.2089 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 1.8022 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 2021-09-01 16:30 | 13.74 | 0 | 24.7626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2012C04920000303 | B2012C0492LT767270400303 | B2012C0492 | NO | 303 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1967 | TAP OFF LICANCABUR | 23128 | S/E TAP OFF LICANCABUR HT1 | Sin información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.2089 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 1.8022 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 2021-09-01 16:30 | 13.74 | 0 | 24.7626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2012C04920000303 | B2012C0492LT767270400303 | B2012C0492 | NO | 303 | EAF 250-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 1879 | S/E GUAYAQUES | 22555 | S/E GUAYAQUES HT1 | Sin información | 2012 | BA S/E CHACAYA 110KV BP1 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | 1 | MINERA CENTINELA | 7.2089 | 0 | 1 | 0.25 |  |  | 1.8022 | NO | 2021-09-01 02:45 | 2021-09-01 16:30 | 2021-09-01 16:30 | 13.74 | 0 | 24.7626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOCOPILLA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1844 | Clientes Regulados | 0 | 1.8958 | 0.81 |  |  |  | 1.8958 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 09:49 | 1.1 | 0 | 2.0854 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6010 | Clientes Regulados | 0 | 6.2023 | 2.65 |  |  |  | 6.2023 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 10:08 | 1.41 | 0 | 8.7452 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 439 | Clientes Regulados | 0 | 0.44469 | 0.19 |  |  |  | 0.44469 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 17:04 | 6.86 | 1.48 | 3.0506 | 0.65814 | 0 | [5 empty] | 0.65814 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1675 | Clientes Regulados | 0 | 1.732 | 0.74 |  |  |  | 1.732 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 17:07 | 6.86 | 1.53 | 11.8812 | 2.6499 | 0 | [5 empty] | 2.6499 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3504 | Clientes Regulados | 0 | 3.6746 | 1.57 |  |  |  | 3.6746 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 10:55 | 2.2 | 0 | 8.084 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3555 | Clientes Regulados | 0 | 3.7448 | 1.6 |  |  |  | 3.7448 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 11:07 | 2.39 | 0 | 8.95 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000304 | B2152C0085RE764113210304 | B2152C0085 | NO | 304 | EAF 251-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5823 | Clientes Regulados | 0 | 6.1087 | 2.61 |  |  |  | 6.1087 | NO | 2021-09-01 08:43 | 2021-09-01 15:20 | 2021-09-01 15:45 | 6.86 | 0.16 | 41.9055 | 0.97739 | 3.5585 |  | 3.5585 | 1 | 84.702 |  | 0.97739 | SIN INFORMACIÓN | 4.6974 | 2 | 111.5231 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00330000305 | B2315C0033LT967743000305 | B2315C0033 | SI | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 24879 | S/E TAP OFF DOLORES E2 | Camiña / E2 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.036346 | 0 | 0.14 | 0.34146 |  |  | 0.012411 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 2021-09-02 04:54 | 6.68 | 0 | 0.082904 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMIÑA | SIN INFORMACIÓN
B1932C00850000305 | B1932C0085RE764113210305 | B1932C0085 | NO | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1827 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 24721 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA C1 | Centro / C1 | 1932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 313 | Clientes Regulados | 0 | 1.3645 | 0.9 |  |  |  | 1.3645 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:41 | 2021-09-02 00:41 | 2.46 | 0 | 3.3566 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000305 | B2238C0399LT796395700305 | B2238C0399 | SI | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1947 | TAP OFF CERRO BALCON | 18061 | S/E TAP OFF CERRO BALCON CT1 | Cerro Balcon | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.027912 | 0 | 0.03 | 0.42857 |  |  | 0.011962 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-03 19:57 | 2021-09-03 19:57 | 45.73 | 0 | 0.54704 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUARA | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000305 | B2238C0399LT796395700305 | B2238C0399 | SI | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1948 | TAP OFF CHIZA | 23679 | S/E TAP OFF CHIZA CT | Chiza | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.018608 | 0 | 0.02 | 0.28571 |  |  | 0.0053166 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.012813 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2771C03990000305 | B2771C0399LT880069000305 | B2771C0399 | NO | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1949 | TAP OFF CUYA | 23073 | S/E TAP OFF CUYA HT | Cuya | 2771 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | 34 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.027912 | 0 | 0.03 | 1 |  |  | 0.027912 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.067268 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2238C03990000305 | B2238C0399LT796395700305 | B2238C0399 | SI | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | SI | 1969 | TAP OFF MAL PASO | 23677 | TAP OFF MAL PASO 13.8KV | Mal Paso | 2238 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | 1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.018608 | 0 | 0.02 | 0.28571 |  |  | 0.0053166 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.012813 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARICA | SIN INFORMACIÓN
B2370C19600000305 | B2370C1960LT760851530305 | B2370C1960 | NO | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | 1 | Pampa Camarones S.A. | 3.0884 | 0 | 2 | 1 |  |  | 3.0884 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 7.4431 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2370C00850000305 | B2370C0085RE764113210305 | B2370C0085 | NO | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1983 | TAP OFF VITOR N°2 MOVIL | 23156 | S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL E1 | Minera Pampa Camarones | 2370 | BA S/E TAP OFF VITOR | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 217 | Clientes Regulados | 0 | 0.031794 | 0.07 |  |  |  | 0.031794 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 00:38 | 2021-09-02 00:38 | 2.41 | 0 | 0.076623 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMARONES | SIN INFORMACIÓN
B2315C00330000305 | B2315C0033LT967743000305 | B2315C0033 | SI | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | 1 | Enorchile S.A. | 0.070096 | 0 | 0.27 | 0.65854 |  |  | 0.046161 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 2021-09-02 04:54 | 6.68 | 0 | 0.30835 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PISAGUA | SIN INFORMACIÓN
B2315C00850000305 | B2315C0085RE764113210305 | B2315C0085 | SI | 305 | EAF 252-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1951 | TAP OFF DOLORES | 23078 | S/E TAP OFF DOLORES E1 | Negreiro / E1 | 2315 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 238 | Clientes Regulados | 0 | 0.73745 | 0.4 |  |  |  | 0.73745 | NO | 2021-09-01 22:13 | 2021-09-02 04:54 | 2021-09-02 04:54 | 6.68 | 0 | 4.9262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAMIÑA | SIN INFORMACIÓN
B2172C05450000306 | B2172C0545LT617040000306 | B2172C0545 | SI | 306 | EAF 253-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 1898 | S/E MMH | 22769 | S/E MMH J1 | Sin Información | 2172 | BA S/E MMH 220KV BP1 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 55.6523 | 0 | 62 | 1 |  |  | 55.6523 | NO | 2021-09-02 11:44 | 2021-09-02 12:05 | 2021-09-02 12:05 | 0.34 | 0 | 18.9218 | 0 | 0.34 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000307 | B2152C0085RE764113210307 | B2152C0085 | NO | 307 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.86555 | 0.4 |  |  |  | 0.86555 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 04:36 | 0.9 | 4.3 | 0.779 | 3.7219 | 0 | [5 empty] | 3.7219 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000307 | B2152C0085RE764113210307 | B2152C0085 | NO | 307 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2360 | Clientes Regulados | 0 | 5.8425 | 2.7 |  |  |  | 5.8425 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 08:17 | 0.9 | 7.98 | 5.2582 | 46.6231 | 0 | [5 empty] | 46.6231 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000307 | B2152C0085RE764113210307 | B2152C0085 | NO | 307 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6448 | Clientes Regulados | 0 | 7.5736 | 3.5 |  |  |  | 7.5736 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 08:18 | 0.9 | 8 | 6.8162 | 60.5888 | 0 | [5 empty] | 60.5888 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000307 | B2152C0085RE764113210307 | B2152C0085 | NO | 307 | EAF 254-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7701 | Clientes Regulados | 0 | 9.5211 | 4.4 |  |  |  | 9.5211 | NO | 2021-09-02 23:24 | 2021-09-03 00:03 | 2021-09-03 04:45 | 0.9 | 4.44 | 8.569 | 42.2737 | 0.9 |  | 0.9 | 1 | 21.4225 |  | 42.2737 | SIN INFORMACIÓN | 5.5974 | 3 | 132.9456 | 0 | - | ANTOFAGASTA | SIN INFORMACIÓN
B1243C01260000308 | B1243C0126LT612160000308 | B1243C0126 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 929 | S/E QUINTA (FFCC) | 7378 | S/E QUINTA (FFCC) B1 | EFE | 1243 | BA S/E QUINTA 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.088359 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.088359 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.06892 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000308 | B0149C0085RE764113210308 | B0149C0085 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 638 | S/E CHIMBARONGO C2 | Huemul / C2 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1869 | Clientes Regulados | 0 | 1.5324 | 1.33 |  |  |  | 1.5324 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 1.1953 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO,TENO | SIN INFORMACIÓN
B1093C00980000308 | B1093C0098RE702879000308 | B1093C0098 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1638 | Clientes Regulados | 0 | 2.6199 | 2.49 |  | 0.063896 | 0 | 2.6199 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.063896 | 0 | 0 |  |  |  |  | 201 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | E
B1093C00980000308 | B1093C0098RE702879000308 | B1093C0098 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1638 | Clientes Regulados | 0 | 2.6199 | 2.49 |  | 0.61919 | 0 | 2.6199 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 0.61919 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1432 |  | 0 |  |  |  |  | - | TENO | E
B0149C00850000308 | B0149C0085RE764113210308 | B0149C0085 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 16038 | S/E CHIMBARONGO C3 | Niebla / C3 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6282 | Clientes Regulados | 0 | 3.8023 | 3.3 |  |  |  | 3.8023 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 2.9658 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | SIN INFORMACIÓN
B0149C00850000308 | B0149C0085RE764113210308 | B0149C0085 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 388 | S/E CHIMBARONGO | 641 | S/E CHIMBARONGO C1 | San Enrique / C1 | 149 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2668 | Clientes Regulados | 0 | 2.097 | 1.82 |  |  |  | 2.097 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:45 | 0.78 | 0 | 1.6357 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | SIN INFORMACIÓN
B1093C00980000308 | B1093C0098LD892588000308 | B1093C0098 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.76 | 0 | 0.37779 | 1 |  |  | 0.76 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.4408 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1093C00980000308 | B1093C0098LD892588000308 | B1093C0098 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 1.13 | 0 | 0.37779 | 1 |  |  | 1.13 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.6554 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1093C00980000308 | B1093C0098LD763060500308 | B1093C0098 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76306050 | SIN INFORMACIÓN | PROYECT FRUIT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | 0.030459 | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1093C00980000308 | B1093C0098LD787161000308 | B1093C0098 | NO | 308 | EAF 255-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78716100 | SIN INFORMACIÓN | Neptuno S. A. | 0.2 | 0 | 0.19885 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-09-03 08:58 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0.58 | 0 | 0.116 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1413C01160000309 | B1413C0116RE760731620309 | B1413C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1133 | Clientes Regulados | 0 | 3.0552 | 2.08 |  |  |  | 3.0552 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.27497 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000309 | B1413C0099RE965315000309 | B1413C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15334 | S/E BARRO BLANCO E2 | Cañal Bajo/E2 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1773 | Clientes Regulados | 0 | 1.3262 | 3.26 |  |  |  | 1.3262 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.11936 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUYEHUE,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B2876C01160000309 | B2876C0116RE760731620309 | B2876C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 2111 | S/E RIO NEGRO | 24217 | S/E RIO NEGRO E1 | Chifín/E1 | 2876 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3467 | Clientes Regulados | 0 | 1.9479 | 2.11 |  |  |  | 1.9479 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:36 | 0.49 | 0 | 0.95446 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | RIO NEGRO,PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000309 | B1413C0099RE965315000309 | B1413C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 496 | Clientes Regulados | 0 | 0.56955 | 2.52 |  |  |  | 0.56955 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000309 | B1413C0099RE965315000309 | B1413C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 30 | Clientes Regulados | 0 | 0.061023 | 0.15 |  |  |  | 0.061023 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1413C01160000309 | B1413C0116RE760731620309 | B1413C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.7015 | 1.4 |  |  |  | 3.7015 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.33314 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1413C00990000309 | B1413C0099RE965315000309 | B1413C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 509 | S/E BARRO BLANCO | 15333 | S/E BARRO BLANCO E1 | Concón/E1 | 1413 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.48818 | 1.2 |  |  |  | 0.48818 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:51 | 2021-09-06 11:12 | 0.09 | 0 | 0.043937 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,SAN PABLO | SIN INFORMACIÓN
B1177C01160000309 | B1177C0116RE760731620309 | B1177C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14245 | S/E PURRANQUE C1 | Costa/C1 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 326 | Clientes Regulados | 0 | 0.22706 | 0.4 |  |  |  | 0.22706 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.024976 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000309 | B0417C0116RE760731620309 | B0417C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto/E1 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3462 | Clientes Regulados | 0 | 1.3646 | 1.69 |  |  |  | 1.3646 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.10917 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,PUERTO OCTAY | SIN INFORMACIÓN
B0417C00990000309 | B0417C0099RE965315000309 | B0417C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 24239 | S/E FRUTILLAR E1 | Frutillar Alto/E1 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 3318 | Clientes Regulados | 0 | 0.37807 | 1.94 |  |  |  | 0.37807 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.030246 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO VARAS,FRESIA | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000309 | B0417C0116RE760731620309 | B0417C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14007 | S/E FRUTILLAR C2 | Frutillar Bajo/C2 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 323 | Clientes Regulados | 0 | 2.3494 | 0.19 |  |  |  | 2.3494 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.18795 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUERTO VARAS,FRESIA | SIN INFORMACIÓN
B0417C01160000309 | B0417C0116RE760731620309 | B0417C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 510 | S/E FRUTILLAR | 14008 | S/E FRUTILLAR C3 | Frutillar Quilantro/C3 | 417 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 3997 | Clientes Regulados | 0 | 1.1888 | 3.34 |  |  |  | 1.1888 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:11 | 2021-09-06 11:11 | 0.08 | 0 | 0.0951 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,LLANQUIHUE | SIN INFORMACIÓN
B1177C01160000309 | B1177C0116RE760731620309 | B1177C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14246 | S/E PURRANQUE C2 | Oromo/C2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 950 | Clientes Regulados | 0 | 0.78902 | 1.39 |  |  |  | 0.78902 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.086792 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000309 | B1556C0099RE965315000309 | B1556C0099 | NO | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16423 | S/E PICHIL E1 | Pichidamas/E1 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 917 | Clientes Regulados | 0 | 0.61968 | 0.8 |  |  |  | 0.61968 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:25 | 0.31 | 0 | 0.1921 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,PUYEHUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000309 | B1556C0099RE965315000309 | B1556C0099 | NO | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 722 | Clientes Regulados | 0 | 1.3943 | 2.67 |  |  |  | 1.3943 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C01160000309 | B1556C0116RE760731620309 | B1556C0116 | NO | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 658 | Clientes Regulados | 0 | 3.0737 | 2.43 |  |  |  | 3.0737 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:16 | 0.16 | 0 | 0.49179 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1556C00990000309 | B1556C0099RE965315000309 | B1556C0099 | NO | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1756 | S/E PICHIL | 16424 | S/E PICHIL E2 | Puerto Octay/E2 | 1556 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 1.8823 | 1.8 |  |  |  | 1.8823 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:36 | 2021-09-06 11:16 | 0.16 | 0 | 0.30116 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | OSORNO,PUERTO OCTAY,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1177C01160000309 | B1177C0116RE760731620309 | B1177C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro/C3 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 4128 | Clientes Regulados | 0 | 1.5837 | 2.79 |  |  |  | 1.5837 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.17421 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000309 | B1177C0099RE965315000309 | B1177C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14247 | S/E PURRANQUE C3 | Purranque Centro/C3 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 1233 | Clientes Regulados | 0 | 2.0394 | 0.83 |  |  |  | 2.0394 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.22434 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PURRANQUE,FRUTILLAR,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1177C01160000309 | B1177C0116RE760731620309 | B1177C0116 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1292 | Clientes Regulados | 0 | 0.57899 | 1.02 |  |  |  | 0.57899 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.063689 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B1177C00990000309 | B1177C0099RE965315000309 | B1177C0099 | SI | 309 | EAF 256-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 521 | S/E PURRANQUE | 14267 | S/E PURRANQUE ET2 | Río Negro/ET2 | 1177 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 99 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | RE | 96531500 | 639 | Clientes Regulados | 0 | 1.2531 | 0.51 |  |  |  | 1.2531 | NO | 2021-09-06 11:06 | 2021-09-06 11:13 | 2021-09-06 11:13 | 0.11 | 0 | 0.13784 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FRUTILLAR,PUERTO OCTAY,PURRANQUE,RIO NEGRO | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 546 | Clientes Regulados | 0 | 0.17987 | 0.23 |  |  |  | 0.17987 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:30 | 0.19 | 0 | 0.034176 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1256 | Clientes Regulados | 0 | 0.41449 | 0.53 |  |  |  | 0.41449 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:32 | 0.23 | 0 | 0.095333 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1852 | Clientes Regulados | 0 | 0.61 | 0.78 |  |  |  | 0.61 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:34 | 0.26 | 0 | 0.1586 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 444 | Clientes Regulados | 0 | 0.14859 | 0.19 |  |  |  | 0.14859 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:35 | 0.28 | 0 | 0.041605 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.054744 | 0.07 |  |  |  | 0.054744 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:37 | 0.31 | 0 | 0.016971 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 529 | Clientes Regulados | 0 | 0.17205 | 0.22 |  |  |  | 0.17205 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:45 | 0.45 | 0 | 0.077424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 437 | Clientes Regulados | 0 | 0.14077 | 0.18 |  |  |  | 0.14077 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:47 | 0.48 | 0 | 0.06757 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.015641 | 0.02 |  |  |  | 0.015641 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 13:11 | 1.88 | 0 | 0.029405 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1428 | Clientes Regulados | 0 | 0.36757 | 0.47 |  |  |  | 0.36757 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:27 | 0.14 | 0 | 0.051459 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 466 | Clientes Regulados | 0 | 0.11731 | 0.15 |  |  |  | 0.11731 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:29 | 0.18 | 0 | 0.021116 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 413 | Clientes Regulados | 0 | 0.10167 | 0.13 |  |  |  | 0.10167 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:30 | 0.19 | 0 | 0.019317 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 639 | Clientes Regulados | 0 | 0.16423 | 0.21 |  |  |  | 0.16423 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:31 | 0.21 | 0 | 0.034489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 833 | Clientes Regulados | 0 | 0.21116 | 0.27 |  |  |  | 0.21116 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:33 | 0.24 | 0 | 0.050677 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1607 | Clientes Regulados | 0 | 0.40667 | 0.52 |  |  |  | 0.40667 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 11:34 | 0.26 | 0 | 0.10573 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000310 | B0125C0112RE760731640310 | B0125C0112 | NO | 310 | EAF 257-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1938 | Clientes Regulados | 0 | 0.4927 | 0.63 |  |  |  | 0.4927 | NO | 2021-09-07 11:18 | 2021-09-07 12:59 | 2021-09-07 13:13 | 1.91 | 0 | 0.94105 | 0 | 0.48504 |  | 0.48504 | 1 | 1.7449 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.9551 | 8 | 13.4406 | 1.7449 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0191C00850000311 | B0191C0085RE764113210311 | B0191C0085 | SI | 311 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1411 | S/E PUNITAQUI C1 | Delirio | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 58 | Clientes Regulados | 0 | 0.061668 | 0.1 |  |  |  | 0.061668 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 14:38 | 0.08 | 0 | 0.0049335 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUNITAQUI | SIN INFORMACIÓN
B0191C00850000311 | B0191C0085RE764113210311 | B0191C0085 | SI | 311 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1410 | S/E PUNITAQUI C2 | El Hinojo | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3444 | Clientes Regulados | 0 | 1.4184 | 2.3 |  |  |  | 1.4184 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 14:38 | 0.08 | 0 | 0.11347 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUNITAQUI | SIN INFORMACIÓN
B0191C00850000311 | B0191C0085RE764113210311 | B0191C0085 | SI | 311 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1412 | S/E PUNITAQUI C3 | Huaquelón | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2008 | Clientes Regulados | 0 | 2.5161 | 4.08 |  |  |  | 2.5161 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 16:25 | 0.31 | 1.55 | 0.77998 | 3.8999 | 0 | [5 empty] | 3.8999 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUNITAQUI | SIN INFORMACIÓN
B0191C00850000311 | B0191C0085RE764113210311 | B0191C0085 | SI | 311 | EAF 258-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 431 | S/E PUNITAQUI | 1415 | S/E PUNITAQUI C4 | Los Mantos | 191 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2337 | Clientes Regulados | 0 | 1.7884 | 2.9 |  |  |  | 1.7884 | NO | 2021-09-07 14:33 | 2021-09-07 14:37 | 2021-09-07 14:38 | 0.08 | 0 | 0.14307 | 0 | 0.18004 |  | 0.18004 | 1 | 1.0415 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.18004 | 1 | 1.0415 | 0 | - | PUNITAQUI | SIN INFORMACIÓN
B1822C01750000312 | B1822C0175LT799632600312 | B1822C0175 | NO | 312 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin Información | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.5407 | 0 | 2.8 | 1 |  |  | 2.5407 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 13:08 | 4.41 | 0 | 11.2043 | 0 | 4.41 |  | 4.41 | 1 | 11.2043 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.29 | 3 | 15.8491 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1821C01750000312 | B1821C0175LT799632600312 | B1821C0175 | NO | 312 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin Información | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | 1 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.313 | 0 | 1 | 1 |  |  | 5.313 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 13:08 | 4.41 | 0 | 23.4301 | 0 | 4.41 |  | 4.41 | 1 | 23.4301 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.29 | 3 | 33.4099 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000312 | B1760C0085RE764113210312 | B1760C0085 | NO | 312 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal / 52CT1 | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3871 | Clientes Regulados | 0 | 2.6724 | 2.495 |  |  |  | 2.6724 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 10:01 | 1.3 | 0 | 3.4742 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B1760C00850000312 | B1760C0085RE764113210312 | B1760C0085 | NO | 312 | EAF 259-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 4790 | S/E TALTAL (ELECDA) CT1 | Taltal / 52CT1 | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0.0053556 | 0.005 |  |  |  | 0.0053556 | NO | 2021-09-08 08:43 | 2021-09-08 13:08 | 2021-09-08 15:19 | 4.66 | 1.93 | 0.024957 | 0.010336 | 1.3067 |  | 1.3067 | 1 | 3.4991 |  | 0.010336 | SIN INFORMACIÓN | 4.7318 | 4 | 12.1935 | 0 | - | TALTAL | SIN INFORMACIÓN
B0510C01660000313 | B0510C0166LT781261100313 | B0510C0166 | NO | 313 | EAF 260-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 581 | S/E PAN DE AZUCAR | 12452 | S/E PAN DE AZUCAR J7 | Sin Información | 510 | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 53.3445 | 0 | 46 | 1 |  |  | 53.3445 | NO | 2021-09-09 11:03 | 2021-09-09 11:23 | 2021-09-09 11:23 | 0.33 | 0 | 17.6037 | 0 | 0.33 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANDACOLLO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 608 | Clientes Regulados | 0 | 0.99046 | 1 |  |  |  | 0.99046 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.10895 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 2.0701 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 2.0701 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 1.3924 | 1 |  |  |  | 1.3924 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.15316 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.5316 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 1.5316 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3187 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 1.3073 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 1.3073 | 0 | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 299 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:16 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.5409 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.5409 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3430 | Clientes Regulados | 0 | 1.3709 | 2 |  |  |  | 1.3709 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.1508 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.5278 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.25246 | 2 | 1.2032 | 0 | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 3.9615 | 2 |  |  |  | 3.9615 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.43577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Coemín | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 12.5314 | 9 |  |  |  | 12.5314 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 1.3785 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | Complejo Minero | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 3.9619 | 4 |  |  |  | 3.9619 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.4358 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 1.3709 | 2 |  |  |  | 1.3709 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.1508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | Econsa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4766 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 733 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:16 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000314 | B0537C0085RE764113210314 | B0537C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | SI | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:16 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 3.2003 | 16.72 |  |  |  | 3.2003 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.35204 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 3.9615 | 2 |  |  |  | 3.9615 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.43577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 225 | Clientes Regulados | 0 | 0.38281 | 2 |  |  |  | 0.38281 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.04211 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5911 | Clientes Regulados | 0 | 3.9615 | 2 |  |  |  | 3.9615 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.43577 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0551C01760000314 | B0551C0176LT771345100314 | B0551C0176 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 4956 | S/E ATACAMA KOZAN D1 | Mina | 551 | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 2.5537 | 0 | 6.46 | 1 |  |  | 2.5537 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.28091 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.28091 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.28091 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000314 | B0545C0085RE764113210314 | B0545C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 1.3341 | 6.97 |  |  |  | 1.3341 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.14675 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | Punta Cobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 11.8856 | 12 |  |  |  | 11.8856 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 1.3074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000314 | B0535C0085RE764113210314 | B0535C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4767 | Clientes Regulados | 0 | 2.0564 | 3 |  |  |  | 2.0564 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.2262 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0480C03790000314 | B0480C0379LT774185800314 | B0480C0379 | SI | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 871 | S/E IMPULSION | 4948 | S/E IMPULSION CT | Sin información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.6093 | 0 | 0.08 | 1 |  |  | 20.6093 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 2.267 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 2.267 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 2.267 | 0 | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000314 | B0547C0085RE764113210314 | B0547C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000314 | B0549C0085RE764113210314 | B0549C0085 | NO | 314 | EAF 261-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | Viñitas | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3094 | Clientes Regulados | 0 | 1.9809 | 2 |  |  |  | 1.9809 | NO | 2021-09-10 11:02 | 2021-09-10 11:09 | 2021-09-10 11:09 | 0.11 | 0 | 0.2179 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA,COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000315 | B0549C0085RE764113210315 | B0549C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2871 | S/E TIERRA AMARILLA E3 | Alcaparrosa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 608 | Clientes Regulados | 0 | 0.99046 | 1 |  |  |  | 0.99046 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.55466 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 10.5385 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.67 | 2 | 12.6086 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000315 | B0537C0085RE764113210315 | B0537C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2818 | S/E CERRILLOS E3 | Algarrobo | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.6471 | 0.58 |  |  |  | 0.6471 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.36237 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 7.7973 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.67 | 2 | 9.3289 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000315 | B0547C0085RE764113210315 | B0547C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2861 | S/E PLANTAS C7 | Alicanto | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3187 | Clientes Regulados | 0 | 1.1885 | 1 |  |  |  | 1.1885 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.66554 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 6.6554 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.67 | 2 | 7.9627 | 0 | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000315 | B0545C0085RE764113210315 | B0545C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2850 | S/E LOS LOROS E3 | Amolanas | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 299 | Clientes Regulados | 0 | 1.3817 | 1.7 |  |  |  | 1.3817 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.77376 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 2.7537 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.67 | 2 | 3.2946 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000315 | B0535C0085RE764113210315 | B0535C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2810 | S/E CALDERA E2 | Bahía Inglesa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3430 | Clientes Regulados | 0 | 1.9058 | 1.7 |  |  |  | 1.9058 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0.49552 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 1.2475 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.51246 | 3 | 2.4507 | 0 | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000315 | B0547C0085RE764113210315 | B0547C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 2.3769 | 2 |  |  |  | 2.3769 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000315 | B0537C0085RE764113210315 | B0537C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2817 | S/E CERRILLOS E2 | Coemín | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 7.8098 | 7 |  |  |  | 7.8098 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 4.3735 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000315 | B0549C0085RE764113210315 | B0549C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2866 | S/E TIERRA AMARILLA E1 | Complejo Minero | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 3.9619 | 4 |  |  |  | 3.9619 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000315 | B0535C0085RE764113210315 | B0535C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2812 | S/E CALDERA E4 | Desierto Florido | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8 | Clientes Regulados | 0 | 0.089686 | 0.08 |  |  |  | 0.089686 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0.023318 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000315 | B0535C0085RE764113210315 | B0535C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 29213 | S/E CALDERA E5 | Econsa | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000315 | B0547C0085RE764113210315 | B0547C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4851 | Clientes Regulados | 0 | 2.3769 | 2 |  |  |  | 2.3769 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000315 | B0537C0085RE764113210315 | B0537C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2816 | S/E CERRILLOS E1 | El Yeso | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 733 | Clientes Regulados | 0 | 4.4627 | 4 |  |  |  | 4.4627 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 2.4991 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0537C00850000315 | B0537C0085RE764113210315 | B0537C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 618 | S/E CERRILLOS | 2819 | S/E CERRILLOS E4 | Elibor | 537 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 21 | Clientes Regulados | 0 | 1.0041 | 0.9 |  |  |  | 1.0041 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.56231 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000315 | B0545C0085RE764113210315 | B0545C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2849 | S/E LOS LOROS E2 | Hornitos | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 33 | Clientes Regulados | 0 | 1.1623 | 1.43 |  |  |  | 1.1623 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.65087 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000315 | B0547C0085RE764113210315 | B0547C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 2.3769 | 2 |  |  |  | 2.3769 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000315 | B0545C0085RE764113210315 | B0545C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2851 | S/E LOS LOROS E4 | La Puerta | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 224 | Clientes Regulados | 0 | 0.81277 | 1 |  |  |  | 0.81277 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.45515 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000315 | B0547C0085RE764113210315 | B0547C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5911 | Clientes Regulados | 0 | 2.3769 | 2 |  |  |  | 2.3769 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 1.3311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0551C01760000315 | B0551C0176LT771345100315 | B0551C0176 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 872 | S/E ATACAMA KOZAN | 4956 | S/E ATACAMA KOZAN D1 | Mina y Planta | 551 | BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | 1 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 2.5537 | 0 | 5.68 | 1 |  |  | 2.5537 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 1.4301 | 0 | 0.56 |  | 0.56 | 1 | 1.4301 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.67 | 2 | 1.711 | 0 | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0545C00850000315 | B0545C0085RE764113210315 | B0545C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 622 | S/E LOS LOROS | 2848 | S/E LOS LOROS E1 | Pabellón | 545 | BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 15 | Clientes Regulados | 0 | 1.5605 | 1.92 |  |  |  | 1.5605 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.87389 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000315 | B0549C0085RE764113210315 | B0549C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2872 | S/E TIERRA AMARILLA E4 | Punta Cobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 11.8856 | 12 |  |  |  | 11.8856 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 6.6559 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0535C00850000315 | B0535C0085RE764113210315 | B0535C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 617 | S/E CALDERA | 2809 | S/E CALDERA E1 | Rodillo | 535 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4767 | Clientes Regulados | 0 | 2.8027 | 2.5 |  |  |  | 2.8027 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 0.7287 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CALDERA | SIN INFORMACIÓN
B0480C03790000315 | B0480C0379LT774185800315 | B0480C0379 | SI | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 871 | S/E IMPULSION | 4948 | S/E IMPULSION CT | Sin información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | 1 | MANTOS COPPER S.A. | 20.6093 | 0 | 0.19 | 1 |  |  | 20.6093 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:10 | 2021-09-10 14:10 | 0.26 | 0 | 5.3584 | 0 | 0.26 |  | 0.26 | 1 | 5.3584 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.37 | 2 | 7.6255 | 0 | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0547C00850000315 | B0547C0085RE764113210315 | B0547C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 547 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1792 | Clientes Regulados | 0 | 1.1885 | 1 |  |  |  | 1.1885 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 0.66554 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850000315 | B0549C0085RE764113210315 | B0549C0085 | NO | 315 | EAF 262-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 624 | S/E TIERRA AMARILLA | 2867 | S/E TIERRA AMARILLA E2 | Viñitas | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3094 | Clientes Regulados | 0 | 1.9809 | 2 |  |  |  | 1.9809 | NO | 2021-09-10 13:54 | 2021-09-10 14:28 | 2021-09-10 14:28 | 0.56 | 0 | 1.1093 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA,COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0147C00850000316 | B0147C0085RE764113210316 | B0147C0085 | NO | 316 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 606 | S/E CHIGUAYANTE C3 | Biobio | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8904 | Clientes Regulados | 0 | 3.3565 | 4.5 |  |  |  | 3.3565 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-11 16:10 | 1.69 | 0 | 5.6724 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACIÓN
B0253C01260000316 | B0253C0126LT612160000316 | B0253C0126 | NO | 316 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | EFE Quilacoya | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.12615 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.12615 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:37 | 2021-09-12 07:08 | 16.39 | 0.26 | 2.0675 | 0.032798 | 0 | [5 empty] | 0.032798 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | QUILACOYA | SIN INFORMACIÓN
B0147C00850000316 | B0147C0085RE764113210316 | B0147C0085 | NO | 316 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 614 | S/E CHIGUAYANTE C4 | Hualqui | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17127 | Clientes Regulados | 0 | 4.4753 | 6 |  |  |  | 4.4753 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:49 | 2021-09-11 16:34 | 2.1 | 0 | 9.3981 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI | SIN INFORMACIÓN
B0147C00850000316 | B0147C0085RE764113210316 | B0147C0085 | NO | 316 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 616 | S/E CHIGUAYANTE C6 | Las Violetas | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 489 | Clientes Regulados | 0 | 0.29835 | 0.4 |  |  |  | 0.29835 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:49 | 2021-09-11 15:28 | 0.99 | 0 | 0.29537 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACIÓN
B0147C00850000316 | B0147C0085RE764113210316 | B0147C0085 | NO | 316 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 611 | S/E CHIGUAYANTE C2 | M. Rodriguez | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1388 | Clientes Regulados | 0 | 4.4753 | 6 |  |  |  | 4.4753 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 07:01 | 2021-09-11 16:31 | 2.05 | 0 | 9.1743 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACIÓN
B0147C00850000316 | B0147C0085RE764113210316 | B0147C0085 | NO | 316 | EAF 263-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 612 | S/E CHIGUAYANTE C5 | Villuco | 147 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3474 | Clientes Regulados | 0 | 2.0139 | 2.7 |  |  |  | 2.0139 | NO | 2021-09-11 14:28 | 2021-09-12 06:49 | 2021-09-11 15:24 | 0.93 | 0 | 1.8729 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACIÓN
B0996C00940000317 | B0996C0094RE968135200317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5112 | Clientes Regulados | 0 | 3.0016 | 0.47 |  | 0.24221 | 0 | 3.0016 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.24221 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4701 |  | 0 |  |  |  |  | - | CATEMU | C
B0996C00940000317 | B0996C0094RE968135200317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5112 | Clientes Regulados | 0 | 3.0016 | 0.47 |  | 0.014493 | 0 | 3.0016 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.014493 | 0 | 0 |  |  |  |  | 98 |  | 0 |  |  |  |  | - | LlayLLay | C
B0996C00940000317 | B0996C0094RE968135200317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5112 | Clientes Regulados | 0 | 3.0016 | 0.47 |  | 0.019484 | 0 | 3.0016 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.019484 | 0 | 0.042693 |  | 0.042693 | 1 | 0.8917 | 311 |  | 0 | 0.042693 | 1 | 0.8917 | 0 | - | Panquehue | C
B1002C00940000317 | B1002C0094LD815833000317 | B1002C0094 | SI | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACIÓN | HOTEL PORTILLO | 0.07 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:23 | 0.31 | 0 | 0.0217 | 0 | 0.25591 |  | 0.25591 | 1 | 0.10496 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.25591 | 1 | 0.10496 | 0 | - | Los Andes | C
B0996C00940000317 | B0996C0094LD966137500317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.25 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.025 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Panquehue | C
B0996C00940000317 | B0996C0094LD780235200317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | SIN INFORMACIÓN | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 0.63 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.63 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Panquehue | C
B0996C00940000317 | B0996C0094LD771223110317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | SIN INFORMACIÓN | PERSEA OPCO SPA | 0.08 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.008 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Catemu | C
B0996C00940000317 | B0996C0094RE968135200317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 509 | Clientes Regulados | 0 | 5.9215 | 5.21 |  | 0.019505 | 0 | 5.9215 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.019505 | 0 | 0 |  |  |  |  | 508 |  | 0 |  |  |  |  | - | CATEMU | C
B1002C00940000317 | B1002C0094RE968135200317 | B1002C0094 | SI | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.34014 | 0.3 |  | 0.083261 | 0 | 0.34014 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | 2021-09-11 15:23 | 0.31 | 0 | 0.083261 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1034C00940000317 | B1034C0094RE968135200317 | B1034C0094 | SI | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 387 | Clientes Regulados | 0 | 0.24064 | 0.4 |  | 0.06734 | 0 | 0.24064 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:23 | 2021-09-11 15:23 | 0.31 | 0 | 0.06734 | 0 | 0.27983 |  | 0.27983 | 1 | 0.06734 | 388 |  | 0 | 0.27983 | 1 | 0.06734 | 0 | - | LOS ANDES | C
B1727C01770000317 | B1727C0177LT916140000317 | B1727C0177 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4499 | S/E CATEMU F1 | Sin información | 1727 | BA S/E CATEMU 44KV BP1 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 3.1171 | 0 | 3.57 | 1 |  |  | 3.1171 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:14 | 2021-09-11 15:14 | 0.16 | 0 | 0.49874 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.49874 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.49874 | 0 | - | CABILDO | SIN INFORMACIÓN
B0996C00940000317 | B0996C0094LD851681000317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4504 | S/E CATEMU C1 | Enami | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 85168100 | SIN INFORMACIÓN | CÍA MINERA AMALIA LTDA. | 4.66 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 4.66 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.466 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Catemu | No Aplica
B0996C00940000317 | B0996C0094LD798125200317 | B0996C0094 | NO | 317 | EAF 264-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 778 | S/E CATEMU | 4505 | S/E CATEMU C2 | Catemu | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79812520 | SIN INFORMACIÓN | SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO | 0.34 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-09-11 15:04 | 2021-09-11 15:10 | 2021-09-11 15:10 | 0.1 | 0 | 0.034 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Catemu | No Aplica
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 0.27098 | 0.29 |  |  |  | 0.27098 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:15 | 0.06 | 0 | 0.016259 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1434 | Clientes Regulados | 0 | 0.44851 | 0.48 |  |  |  | 0.44851 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:20 | 0.14 | 0 | 0.062792 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2262 | Clientes Regulados | 0 | 0.71015 | 0.76 |  |  |  | 0.71015 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:26 | 0.25 | 0 | 0.17754 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 438 | Clientes Regulados | 0 | 0.14016 | 0.15 |  |  |  | 0.14016 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:30 | 0.31 | 0 | 0.04345 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 342 | Clientes Regulados | 0 | 0.10278 | 0.11 |  |  |  | 0.10278 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-12 10:21 | 19.16 | 0 | 1.9694 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1257 | Clientes Regulados | 0 | 0.34573 | 0.37 |  |  |  | 0.34573 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:26 | 0.25 | 0 | 0.086432 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2588 | Clientes Regulados | 0 | 0.71015 | 0.76 |  |  |  | 0.71015 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:28 | 0.28 | 0 | 0.19884 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 773 | Clientes Regulados | 0 | 0.21491 | 0.23 |  |  |  | 0.21491 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:29 | 0.29 | 0 | 0.062325 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 556 | Clientes Regulados | 0 | 0.1495 | 0.16 |  |  |  | 0.1495 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:30 | 0.31 | 0 | 0.046346 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1688 | Clientes Regulados | 0 | 0.45786 | 0.49 |  |  |  | 0.45786 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-11 15:39 | 0.46 | 0 | 0.21061 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000318 | B0125C0112RE760731640318 | B0125C0112 | NO | 318 | EAF 265-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 165 | Clientes Regulados | 0 | 0.04672 | 0.05 |  |  |  | 0.04672 | NO | 2021-09-11 15:11 | 2021-09-12 10:09 | 2021-09-12 10:25 | 19.21 | 0.01 | 0.8975 | 0.0004672 | 1.0484 |  | 1.0484 | 1 | 3.7714 |  | 0.0004672 | SIN INFORMACIÓN | 5.0035 | 9 | 17.2121 | 3.7714 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B2384C04270000319 | B2384C0427LT857586000319 | B2384C0427 | SI | 319 | EAF 266-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 672 | S/E BAÑOS DEL TORO | 3174 | S/E BAÑOS DEL TORO H1 | Sin Información | 2384 | BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | 1 | Compañía Minera Zaldívar | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-09-11 16:11 | 2021-09-11 17:46 | 2021-09-11 17:46 | 1.58 | 0 | 0.158 | 0 | 1.58 |  | 1.58 | 1 | 0.158 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.58 | 1 | 0.158 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000320 | B0174C0095RE783975300320 | B0174C0095 | NO | 320 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.64 | 0.48 |  |  |  | 0.64 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-12 17:50 | 24.65 | 0.38 | 15.776 | 0.2432 | 24.65 |  | 24.65 | 1 | 20.4595 |  | 0.2432 | SIN INFORMACIÓN | 43.8854 | 3 | 33.9622 | 20.4595 | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1162C01260000320 | B1162C0126LT612160000320 | B1162C0126 | NO | 320 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0027269 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0027269 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-11 19:04 | 2021-09-11 19:04 | 2.26 | 0 | 0.0061627 | 0 | 2.26 |  | 2.26 | 1 | 0.0061627 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.83 | 3 | 0.016005 | 0 | - | VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000320 | B0174C0112RE760731640320 | B0174C0112 | NO | 320 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3503 | Clientes Regulados | 0 | 1.013 | 1.15 |  |  |  | 1.013 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 17:26 | 0.63 | 0 | 0.6382 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000320 | B0174C0112RE760731640320 | B0174C0112 | NO | 320 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6009 | Clientes Regulados | 0 | 1.9908 | 2.26 |  |  |  | 1.9908 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-11 17:24 | 0.6 | 0 | 1.1945 | 0 | 0.61012 |  | 0.61012 | 1 | 1.8327 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.9176 | 4 | 18.2089 | 1.8327 | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C00950000320 | B0174C0095LD764031140320 | B0174C0095 | NO | 320 | EAF 267-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | CHUFQUEN | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | SIN INFORMACIÓN | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 0.19 | 0 | 0.52 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2021-09-11 16:48 | 2021-09-12 17:12 | 2021-09-12 18:55 | 24.65 | 1.46 | 4.6835 | 0.2774 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2774 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TRAIGUEN | No Aplica
B0202C00850000321 | B0202C0085RE764113210321 | B0202C0085 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5894 | Clientes Regulados | 0 | 4.1757 | 4.6 |  |  |  | 4.1757 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:50 | 0.06 | 0 | 0.25054 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000321 | B0202C0112RE760731640321 | B0202C0112 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 12383 | Clientes Regulados | 0 | 3.1828 | 4.14 |  |  |  | 3.1828 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000321 | B0202C0112RE760731640321 | B0202C0112 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1711 | Clientes Regulados | 0 | 0.43822 | 0.57 |  |  |  | 0.43822 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:50 | 0.06 | 0 | 0.026293 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B2415C00950000321 | B2415C0095RE783975300321 | B2415C0095 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 0.8184 | 0.69 |  |  |  | 0.8184 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:20 | 0.56 | 0 | 0.45831 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000321 | B0202C0112RE760731640321 | B0202C0112 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 2.2449 | 2.92 |  |  |  | 2.2449 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000321 | B0202C0112RE760731640321 | B0202C0112 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2599 | Clientes Regulados | 0 | 1.676 | 2.18 |  |  |  | 1.676 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 18:50 | 2021-09-11 18:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C00950000321 | B0202C0095RE783975300321 | B0202C0095 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 3337 | Clientes Regulados | 0 | 3.8386 | 3.05 |  |  |  | 3.8386 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:20 | 0.56 | 0 | 2.1496 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B2415C01120000321 | B2415C0112RE760731640321 | B2415C0112 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2457 | Clientes Regulados | 0 | 1.4087 | 0.8 |  |  |  | 1.4087 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 19:18 | 0.53 | 0 | 0.7466 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | SIN INFORMACIÓN
B0202C00950000321 | B0202C0095LD797849800321 | B0202C0095 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | 1.5 | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | No Aplica
B2415C00950000321 | B2415C0095LD784893800321 | B2415C0095 | SI | 321 | EAF 268-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.15 | 0 | 0.68 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-11 18:46 | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 18:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | No Aplica
B1447C01400000322 | B1447C0140LT913370000322 | B1447C0140 | NO | 322 | EAF 269-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1563 | S/E PUNTA PEUCO (CEMENTO POLPAICO) | 13171 | S/E PUNTA PEUCO HT1 | Punta Peuco | 1447 | BA S/E PUNTA PEUCO 110KV BP1 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 15.7994 | 0 | 16.5 | 1 |  |  | 15.7994 | NO | 2021-09-11 19:13 | 2021-09-11 19:17 | 2021-09-11 19:17 | 0.06 | 0 | 0.94797 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000323 | B2840C0112RE760731640323 | B2840C0112 | NO | 323 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortencias / E2 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9170 | Clientes Regulados | 0 | 3.3651 | 4.75 |  |  |  | 3.3651 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 13.9988 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,LONQUIMAY,MELIPEUCO | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120000323 | B2840C0112RE760731640323 | B2840C0112 | NO | 323 | EAF 270-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón / E1 | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1454 | Clientes Regulados | 0 | 0.38256 | 0.54 |  |  |  | 0.38256 | NO | 2021-09-11 19:19 | 2021-09-11 23:29 | 2021-09-11 23:29 | 4.16 | 0 | 1.5914 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,VILCUN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000324 | B1073C0112RE760731640324 | B1073C0112 | NO | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3101 | Clientes Regulados | 0 | 1.0364 | 1 |  |  |  | 1.0364 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 2.5495 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B0202C00850000324 | B0202C0085RE764113210324 | B0202C0085 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5894 | Clientes Regulados | 0 | 4.1757 | 4.6 |  |  |  | 4.1757 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 21:00 | 0.5 | 0 | 2.0878 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000324 | B1073C0112RE760731640324 | B1073C0112 | NO | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6115 | Clientes Regulados | 0 | 1.6893 | 1.63 |  |  |  | 1.6893 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 4.1556 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,CHOLCHOL,NUEVA IMPERIAL,TIRUA | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000324 | B1073C0112RE760731640324 | B1073C0112 | NO | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 0.47673 | 0.46 |  |  |  | 0.47673 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 1.1728 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,GALVARINO,LUMACO,TEMUCO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000324 | B0202C0112RE760731640324 | B0202C0112 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 14094 | Clientes Regulados | 0 | 2.8971 | 3.63 |  |  |  | 2.8971 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 2.1728 | 4.2877 | 0 | [5 empty] | 4.2877 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B2415C00950000324 | B2415C0095RE783975300324 | B2415C0095 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 1781 | Clientes Regulados | 0 | 0.8184 | 0.77 |  |  |  | 0.8184 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 21:01 | 0.51 | 0 | 0.41739 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000324 | B1073C0112RE760731640324 | B1073C0112 | NO | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6351 | Clientes Regulados | 0 | 2.9018 | 2.8 |  |  |  | 2.9018 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 7.1385 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000324 | B0202C0112RE760731640324 | B0202C0112 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5430 | Clientes Regulados | 0 | 2.1628 | 2.71 |  |  |  | 2.1628 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 1.6221 | 3.201 | 0 | [5 empty] | 3.201 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000324 | B0202C0112RE760731640324 | B0202C0112 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5056 | Clientes Regulados | 0 | 2.4821 | 3.11 |  |  |  | 2.4821 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 22:44 | 0.75 | 1.48 | 1.8615 | 3.6735 | 0 | [5 empty] | 3.6735 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1075C01120000324 | B1075C0112RE760731640324 | B1075C0112 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 14381 | S/E LICANCO E2 | Padre Las Casas | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7778 | Clientes Regulados | 0 | 3.4289 | 4.33 |  |  |  | 3.4289 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 8.4352 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,NUEVA IMPERIAL,TEMUCO,PADRE LAS CASAS | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000324 | B1073C0112RE760731640324 | B1073C0112 | NO | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 3.5858 | 3.46 |  |  |  | 3.5858 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 8.8212 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B0202C00950000324 | B0202C0095RE783975300324 | B0202C0095 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 3337 | Clientes Regulados | 0 | 3.8386 | 1.86 |  |  |  | 3.8386 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:00 | 2021-09-11 21:00 | 0.5 | 0 | 1.9193 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B1075C01120000324 | B1075C0112RE760731640324 | B1075C0112 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 840 | S/E LICANCO | 14380 | S/E LICANCO E1 | Quepe | 1075 | BA S/E LICANCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3763 | Clientes Regulados | 0 | 1.3858 | 1.75 |  |  |  | 1.3858 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 22:58 | 2.46 | 0 | 3.4091 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS | SIN INFORMACIÓN
B2415C01120000324 | B2415C0112RE760731640324 | B2415C0112 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 22:44 | 0.76 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | SIN INFORMACIÓN
B0202C00950000324 | B0202C0095LD797849800324 | B0202C0095 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 22:58 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.2352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | No Aplica
B2415C00950000324 | B2415C0095LD784893800324 | B2415C0095 | SI | 324 | EAF 271-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.15 | 0 | 0.77 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-11 20:30 | 2021-09-11 21:01 | 2021-09-11 20:59 | 0.48 | 0 | 0.072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | No Aplica
B0202C00950000325 | B0202C0095LD797849800325 | B0202C0095 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | 1 | CERMAQ CHILE S.A. | 0.49 | 0 | 1.7 | 1 |  |  | 0.49 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.3234 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | No Aplica
B2415C00950000325 | B2415C0095LD784893800325 | B2415C0095 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | 1 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 0.15 | 0 | 0.77 | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-11 21:43 | 0.66 | 0 | 0.099 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | No Aplica
B0202C00850000325 | B0202C0085RE764113210325 | B0202C0085 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1355 | S/E PITRUFQUEN C2 | Bilbao | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1757 | 1 |  |  |  | 4.1757 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-12 01:16 | 4.21 | 0 | 17.5795 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000325 | B0202C0112RE760731640325 | B0202C0112 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 14683 | S/E PITRUFQUEN E3 | Comuy | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.514 | 2 |  |  |  | 2.514 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 4.2235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | FREIRE,GORBEA,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN | SIN INFORMACIÓN
B2415C00950000325 | B2415C0095RE783975300325 | B2415C0095 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15712 | S/E GORBEA C1 | Cuarta Faja | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.8184 | 1 |  |  |  | 0.8184 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-12 01:16 | 4.21 | 0 | 3.4455 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000325 | B0202C0112RE760731640325 | B0202C0112 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 15862 | S/E PITRUFQUEN E2 | Los Laureles | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.514 | 2 |  |  |  | 2.514 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 4.2235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CUNCO,FREIRE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C01120000325 | B0202C0112RE760731640325 | B0202C0112 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1361 | S/E PITRUFQUEN E1 | Nueva Toltén | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.514 | 2 |  |  |  | 2.514 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 4.2235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA,PITRUFQUEN,VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0202C00950000325 | B0202C0095RE783975300325 | B0202C0095 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 442 | S/E PITRUFQUEN | 16331 | S/E PITRUFQUEN CT3 | Quepe | 202 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.8386 | 2 |  |  |  | 3.8386 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-11 22:44 | 2021-09-11 22:44 | 1.68 | 0 | 6.4488 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PITRUFQUEN | SIN INFORMACIÓN
B2415C01120000325 | B2415C0112RE760731640325 | B2415C0112 | SI | 325 | EAF 272-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 1731 | S/E GORBEA | 15713 | S/E GORBEA C2 | Quitratúe | 2415 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4087 | 1 |  |  |  | 1.4087 | NO | 2021-09-11 21:03 | 2021-09-12 01:16 | 2021-09-12 01:16 | 4.21 | 0 | 5.9306 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GORBEA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000326 | B1317C0085RE764113210326 | B1317C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1377 | S/E PUCON E3 | Antumalal | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1266 | Clientes Regulados | 0 | 0.025317 | 0.03 |  |  |  | 0.025317 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:14 | 0.16 | 0 | 0.0040507 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 1.6972 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 1.6972 | 0 | - | PUCON | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000326 | B0203C0085RE764113210326 | B0203C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1695 | S/E VILLARRICA E5 | Candelaria | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1848 | Clientes Regulados | 0 | 1.1854 | 1.36 |  |  |  | 1.1854 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.16596 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000326 | B0203C0085RE764113210326 | B0203C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1699 | S/E VILLARRICA E3 | Colo Colo | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6850 | Clientes Regulados | 0 | 3.9311 | 4.51 |  |  |  | 3.9311 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.55036 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000326 | B0203C0085RE764113210326 | B0203C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1706 | S/E VILLARRICA E2 | Correntoso | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 0.83678 | 0.96 |  |  |  | 0.83678 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.11715 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 1.5888 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 1.5888 | 0 | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000326 | B1317C0085RE764113210326 | B1317C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1378 | S/E PUCON E4 | Costanera | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6278 | Clientes Regulados | 0 | 4.017 | 4.76 |  |  |  | 4.017 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:14 | 0.16 | 0 | 0.64271 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850000326 | B1317C0085RE764113210326 | B1317C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14574 | Clientes Regulados | 0 | 6.5655 | 7.78 |  |  |  | 6.5655 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:14 | 2021-09-11 21:14 | 0.16 | 0 | 1.0505 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PUCON,CURARREHUE | SIN INFORMACIÓN
B0214C00850000326 | B0214C0085RE764113210326 | B0214C0085 | SI | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 12044 | S/E LONCOCHE E3 | Huiscapi | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1842 | Clientes Regulados | 0 | 0.87994 | 0.56 |  |  |  | 0.87994 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 2021-09-11 21:11 | 0.11 | 0 | 0.096793 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.096793 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.096793 | 0 | - | LONCOCHE | SIN INFORMACIÓN
B0214C01160000326 | B0214C0116RE760731620326 | B0214C0116 | SI | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 472 | S/E LONCOCHE | 1081 | S/E LONCOCHE C4 | Lanco | 214 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 5734 | Clientes Regulados | 0 | 2.5137 | 2.5 |  |  |  | 2.5137 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:11 | 2021-09-11 21:11 | 0.11 | 0 | 0.27651 | 0 | 0.11 |  | 0.11 | 1 | 0.27651 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.11 | 1 | 0.27651 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000326 | B0203C0085RE764113210326 | B0203C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1707 | S/E VILLARRICA E4 | Ñancul | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3519 | Clientes Regulados | 0 | 2.4145 | 2.77 |  |  |  | 2.4145 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.33802 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA | SIN INFORMACIÓN
B0203C00850000326 | B0203C0085RE764113210326 | B0203C0085 | NO | 326 | EAF 273-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 443 | S/E VILLARRICA | 1705 | S/E VILLARRICA E1 | Volcán | 203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6428 | Clientes Regulados | 0 | 2.981 | 3.42 |  |  |  | 2.981 | NO | 2021-09-11 21:04 | 2021-09-11 21:13 | 2021-09-11 21:13 | 0.14 | 0 | 0.41734 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | VILLARRICA,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850000327 | B0557C0085RE764113210327 | B0557C0085 | NO | 327 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1740 | Clientes Regulados | 0 | 2.54 | 1.3 |  |  |  | 2.54 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARIA PINTO | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850000327 | B0557C0085RE764113210327 | B0557C0085 | NO | 327 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1949 | Clientes Regulados | 0 | 3.517 | 1.8 |  |  |  | 3.517 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850000327 | B0557C0085RE764113210327 | B0557C0085 | NO | 327 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | María Pinto | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1891 | Clientes Regulados | 0 | 3.1262 | 1.6 |  |  |  | 3.1262 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-11 23:36 | 2021-09-11 23:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MARIA PINTO,CURACAVI | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850000327 | B0557C0085RE764113210327 | B0557C0085 | NO | 327 | EAF 274-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San José | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1271 | Clientes Regulados | 0 | 1.1723 | 0.6 |  |  |  | 1.1723 | NO | 2021-09-11 23:34 | 2021-09-12 23:36 | 2021-09-12 02:19 | 2.75 | 0 | 3.2239 | 0 | 0.31132 |  | 0.31132 | 1 | 3.2239 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.2813 | 3 | 23.5129 | 0 | - | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0131C00850000328 | B0131C0085RE764113210328 | B0131C0085 | NO | 328 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 972 | S/E LAS CABRAS C2 | Cocalán | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4631 | Clientes Regulados | 0 | 4.5324 | 1.8 |  |  |  | 4.5324 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 6.5267 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS | SIN INFORMACIÓN
B0131C00850000328 | B0131C0085RE764113210328 | B0131C0085 | NO | 328 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 973 | S/E LAS CABRAS C5 | El Carmen | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2284 | Clientes Regulados | 0 | 2.0144 | 0.8 |  |  |  | 2.0144 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 2.9008 | 0 | 1.44 |  | 1.44 | 1 | 10.5152 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.8104 | 2 | 21.4645 | 0 | - | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850000328 | B0207C0085RE764113210328 | B0207C0085 | NO | 328 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1772 | Clientes Regulados | 0 | 2.6548 | 1.7 |  |  |  | 2.6548 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | 2021-09-12 02:04 | 1.43 | 0 | 3.7964 | 0 | 1.43 |  | 1.43 | 1 | 6.2529 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.61 | 2 | 11.8225 | 0 | - | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0131C00850000328 | B0131C0085RE764113210328 | B0131C0085 | NO | 328 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 370 | S/E LAS CABRAS | 978 | S/E LAS CABRAS C1 | La Rosa | 131 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 714 | Clientes Regulados | 0 | 0.75541 | 0.3 |  |  |  | 0.75541 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:05 | 2021-09-12 02:05 | 1.44 | 0 | 1.0878 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PEUMO,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850000328 | B0207C0085RE764113210328 | B0207C0085 | NO | 328 | EAF 275-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | Los Cisnes | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1914 | Clientes Regulados | 0 | 1.7178 | 1.1 |  |  |  | 1.7178 | NO | 2021-09-12 00:38 | 2021-09-12 02:04 | 2021-09-12 02:04 | 1.43 | 0 | 2.4565 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LAS CABRAS | SIN INFORMACIÓN
B0085C01020000329 | B0085C0102RE815859000329 | B0085C0102 | NO | 329 | EAF 276-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 972 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 0.75822 | 0.243 |  | 0.1189 | 0 | 0.75822 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 2021-09-12 10:55 | 1.83 | 0 | 0.1189 | 0 | 0 |  |  |  |  | 87 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANGELES | E
B0085C01020000329 | B0085C0102RE815859000329 | B0085C0102 | NO | 329 | EAF 276-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 972 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 0.75822 | 0.243 |  | 0.15632 | 0 | 0.75822 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 2021-09-12 10:55 | 1.83 | 0 | 0.15632 | 0 | 0 |  |  |  |  | 249 |  | 0 |  |  |  |  | - | QUILLECO | E
B0085C01020000329 | B0085C0102RE815859000329 | B0085C0102 | NO | 329 | EAF 276-2021 | Forzado | TD | NO | NO | 289 | S/E CENTRAL MAMPIL | 19254 | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | Mampil | 85 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | RE | 81585900 | 972 | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | 0 | 0.75822 | 0.243 |  | 0.87944 | 0 | 0.75822 | NO | 2021-09-12 09:05 | 2021-09-12 10:55 | 2021-09-12 10:55 | 1.83 | 0 | 0.87944 | 0 | 0.50761 |  | 0.50761 | 1 | 1.1547 | 1696 |  | 0 | 0.66975 | 2 | 1.5217 | 0 | - | SANTA BARBARA | E
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021076660 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22639 | S/E LA PORTADA E14 | Adasa | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 8.47 | SIN INFORMACION |  |  |  | 8.47 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 4.4891 | 0 | 0 | 0.53 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021076660 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22636 | S/E LA PORTADA E11 | Aeropuerto | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.7 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 1.431 | 0 | 0 | 0.53 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021076660 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Los Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.15 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.15 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 1.6695 | 0 | 0 | 0.53 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021076660 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22637 | S/E LA PORTADA E12 | Ricaventura | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.98 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.98 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 2.1094 | 0 | 0 | 0.53 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000330 | B2152C0085RE764113210330 | B2152C0085 | NO | 330 | SD2021076660 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22638 | S/E LA PORTADA E13 | Trocadero | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.5 | NO | 2021-09-01 15:49 | 2021-09-01 16:21 | 2021-09-01 16:21 | 0.53 | 0 | 2.915 | 0 | 0.53 | 0.53 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000331 | B2152C0085RE764113210331 | B2152C0085 | NO | 331 | SD2021077244 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22645 | S/E LA PORTADA E31 | Alto La Chimba | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 14.48 | SIN INFORMACION |  |  |  | 14.48 | NO | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:53 | 2021-09-03 02:53 | 1.51 | 0 | 21.8648 | 0 | 0 | 2.0596 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2152C00850000331 | B2152C0085RE764113210331 | B2152C0085 | NO | 331 | SD2021077244 | Programado | TZ | NO | NO | 1890 | S/E LA PORTADA | 22646 | S/E LA PORTADA E30 | Los Arenales | 2152 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.32 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.32 | NO | 2021-09-03 01:22 | 2021-09-03 02:56 | 2021-09-03 02:56 | 1.56 | 0 | 14.5392 | 0 | 1.5296 | 2.0596 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000332 | B1073C0112RE760731640332 | B1073C0112 | NO | 332 | SD2021077469 | Programado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14363 | S/E IMPERIAL BT1 | Sin información | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.69 | SIN INFORMACION |  |  |  | 9.69 | NO | 2021-09-05 05:01 | 2021-09-05 08:07 | 2021-09-05 08:07 | 3.09 | 0 | 29.9421 | 0 | 3.09 | 3.09 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1029C00940000333 | B1029C0094RE968135200333 | B1029C0094 | NO | 333 | SD2021076741 | Programado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4656 | S/E QUINTERO C2 | Arenales | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.96 | 0.46 |  | 2.4809 | 0 | 5.96 | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 12:58 | 2021-09-06 13:04 | 4.96 | 0 | 2.4809 | 0 | 0 | 1.2856 |  |  |  | 1 |  | 0 |  |  |  |  | - | Puchuncaví | C
B1029C00940000333 | B1029C0094LD761097790333 | B1029C0094 | NO | 333 | SD2021076741 | Programado | TZ | NO | NO | 794 | S/E QUINTERO | 4654 | S/E QUINTERO CS | Arenales | 1029 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109779 | SIN INFORMACIÓN | MELON S.A. | 1.41 | 0 | No Aplica | 1 |  |  | 1.41 | NO | 2021-09-06 08:06 | 2021-09-06 13:04 | 2021-09-06 13:04 | 4.96 | 0 | 6.9936 | 0 | 1.2856 | 1.2856 | 0 |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Puchuncaví | C
B0531C00850000334 | B0531C0085RE764113210334 | B0531C0085 | SI | 334 | SD2021079256 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2791 | S/E VALLENAR C1 | Astilla | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 3.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0531C00850000334 | B0531C0085RE764113210334 | B0531C0085 | SI | 334 | SD2021079256 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2792 | S/E VALLENAR C4 | Manantial | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.98 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.98 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.75 | 0 | 1.485 | 0 | 0 | 3.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0531C00850000334 | B0531C0085RE764113210334 | B0531C0085 | SI | 334 | SD2021079256 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2794 | S/E VALLENAR C6 | Marañon | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.32 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.32 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.75 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 3.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0531C00850000334 | B0531C0085RE764113210334 | B0531C0085 | SI | 334 | SD2021079256 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2788 | S/E VALLENAR C3 | Matta | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.01 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.01 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.75 | 0 | 2.2575 | 0 | 0 | 3.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0531C00850000334 | B0531C0085RE764113210334 | B0531C0085 | SI | 334 | SD2021079256 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2789 | S/E VALLENAR C2 | Torreblanca | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.79 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.79 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.75 | 0 | 2.0925 | 0 | 0 | 3.81 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0531C00850000334 | B0531C0085RE764113210334 | B0531C0085 | SI | 334 | SD2021079256 | Programado | TZ | NO | NO | 593 | S/E VALLENAR | 2787 | S/E VALLENAR C5 | Valle | 531 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.98 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.98 | NO | 2021-09-13 01:00 | 2021-09-13 01:45 | 2021-09-13 01:45 | 0.75 | 0 | 0.735 | 0 | 0.75 | 3.81 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000335 | B2376C0085RE764113210335 | B2376C0085 | SI | 335 | SD2021077852 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23172 | S/E TOCOPILLA E1 | Centro | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.22 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.22 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | 2021-09-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000335 | B2376C0085RE764113210335 | B2376C0085 | SI | 335 | SD2021077852 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 23173 | S/E TOCOPILLA E2 | Cerro | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.22 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.22 | NO | 2021-09-24 07:00 | 2021-09-24 07:03 | 2021-09-24 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000336 | B1073C0112RE760731640336 | B1073C0112 | NO | 336 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14366 | S/E IMPERIAL E3 | Barros Arana | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 13807 | Clientes Regulados | 0 | 3.7292 | 6.5 |  |  |  | 3.7292 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:39 | 0.09 | 0 | 0.33562 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CARAHUE,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,TEODORO SCHMIDT | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000336 | B1073C0112RE760731640336 | B1073C0112 | NO | 336 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 17247 | S/E IMPERIAL E6 | Carahue | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9109 | Clientes Regulados | 0 | 1.572 | 2.74 |  |  |  | 1.572 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.12576 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TEMUCO,CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOLCHOL,LUMACO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000336 | B1073C0112RE760731640336 | B1073C0112 | NO | 336 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14365 | S/E IMPERIAL E2 | Chol Chol | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6115 | Clientes Regulados | 0 | 1.1302 | 1.97 |  |  |  | 1.1302 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.090418 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,CHOLCHOL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000336 | B1073C0112RE760731640336 | B1073C0112 | NO | 336 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14364 | S/E IMPERIAL E1 | Imperial | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6351 | Clientes Regulados | 0 | 1.6523 | 2.88 |  |  |  | 1.6523 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.13218 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | NUEVA IMPERIAL | SIN INFORMACIÓN
B1073C01120000336 | B1073C0112RE760731640336 | B1073C0112 | NO | 336 | EAF 277-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 839 | S/E IMPERIAL | 14367 | S/E IMPERIAL E4 | Puerto Saavedra | 1073 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7780 | Clientes Regulados | 0 | 1.6064 | 2.8 |  |  |  | 1.6064 | NO | 2021-09-13 09:33 | 2021-09-13 09:38 | 2021-09-13 09:38 | 0.08 | 0 | 0.12851 | 0 | 0.083848 |  | 0.083848 | 1 | 0.8125 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16385 | 2 | 1.5451 | 0 | - | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA | SIN INFORMACIÓN
B1034C00940000337 | B1034C0094RE968135200337 | B1034C0094 | SI | 337 | EAF 278-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4678 | S/E RIO BLANCO CT1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 387 | Clientes Regulados | 0 | 0.24064 | 0.33 |  | 0.65567 | 0 | 0.24064 | NO | 2021-09-14 07:42 | 2021-09-14 10:45 | 2021-09-14 10:47 | 3.08 | 0 | 0.65567 | 0 | 0 |  |  |  |  | 388 |  | 0 |  |  |  |  | - | LOS ANDES | C
B1047C00940000338 | B1047C0094RE968135200338 | B1047C0094 | NO | 338 | EAF 279-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 803 | S/E TUNEL EL MELON | 7346 | S/E TUNEL EL MELON | Sin información | 1047 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.23948 | 0.86 |  |  |  | 0.23948 | NO | 2021-09-14 19:43 | 2021-09-15 02:25 | 2021-09-15 02:25 | 6.7 | 0 | 1.6045 | 0 | 6.7 |  | 6.7 | 1 | 1.6045 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 10.95 | 2 | 2.667 | 0.94594 | - | NOGALES | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000339 | B0125C0112RE760731640339 | B0125C0112 | NO | 339 | EAF 280-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5340 | Clientes Regulados | 0 | 3.5975 | 4.17 |  |  |  | 3.5975 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 2021-09-15 21:36 | 0.09 | 0 | 0.32377 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.32377 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.0935 | 10 | 17.5358 | 0.32377 | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0178C00950000339 | B0178C0095RE783975300339 | B0178C0095 | SI | 339 | EAF 280-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 178 | BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | RE | 78397530 | 7174 | Clientes Regulados | 0 | 1.043 | 1.1 |  |  |  | 1.043 | NO | 2021-09-15 21:30 | 2021-09-15 21:31 | 2021-09-15 21:31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0576C00850000340 | B0576C0085RE764113210340 | B0576C0085 | NO | 340 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2939 | Clientes Regulados | 0 | 0.31669 | 0.32 |  |  |  | 0.31669 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:20 | 0.28 | 0 | 0.088673 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALAÑE | SIN INFORMACIÓN
B0576C00850000340 | B0576C0085RE764113210340 | B0576C0085 | NO | 340 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1942 | Clientes Regulados | 0 | 0.35628 | 0.36 |  |  |  | 0.35628 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:51 | 0.49 | 0.3 | 0.17458 | 0.10688 | 0 | [5 empty] | 0.10688 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALAÑE | SIN INFORMACIÓN
B0576C00850000340 | B0576C0085RE764113210340 | B0576C0085 | NO | 340 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 366 | Clientes Regulados | 0 | 0.41566 | 0.42 |  |  |  | 0.41566 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:54 | 0.49 | 0.34 | 0.20367 | 0.14132 | 0 | [5 empty] | 0.14132 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALAÑE,CUREPTO | SIN INFORMACIÓN
B0576C00850000340 | B0576C0085RE764113210340 | B0576C0085 | NO | 340 | EAF 281-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 631 | Clientes Regulados | 0 | 0.019793 | 0.02 |  |  |  | 0.019793 | NO | 2021-09-18 14:03 | 2021-09-18 14:18 | 2021-09-18 14:55 | 0.49 | 0.36 | 0.0096986 | 0.0071255 | 0.43 |  | 0.43 | 1 | 0.47662 |  | 0.0071255 | SIN INFORMACIÓN | 0.43 | 1 | 0.47662 | 0 | - | HUALAÑE,LICANTEN | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7672 | Clientes Regulados | 0 | 2.418 | 2.36 |  |  |  | 2.418 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 23:02 | 3.7 | 0 | 8.9467 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,CHEPICA,NANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3683 | Clientes Regulados | 0 | 1.1578 | 1.13 |  |  |  | 1.1578 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-21 01:59 | 5.59 | 1.05 | 6.472 | 1.2157 | 0 | [5 empty] | 1.2157 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,CHEPICA,NANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 865 | Clientes Regulados | 0 | 1.2807 | 1.25 |  |  |  | 1.2807 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 22:15 | 2.91 | 0 | 3.7269 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,NANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 722 | Clientes Regulados | 0 | 1.0656 | 1.04 |  |  |  | 1.0656 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 22:36 | 3.26 | 0 | 3.4738 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,NANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 143 | Clientes Regulados | 0 | 0.20492 | 0.2 |  |  |  | 0.20492 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-21 02:00 | 5.59 | 1.06 | 1.1455 | 0.21721 | 0 | [5 empty] | 0.21721 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,NANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8212 | Clientes Regulados | 0 | 1.7623 | 1.72 |  |  |  | 1.7623 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 21:21 | 2.01 | 0 | 3.5422 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6047 | Clientes Regulados | 0 | 1.3012 | 1.27 |  |  |  | 1.3012 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-21 01:16 | 5.59 | 0.33 | 7.2739 | 0.42941 | 0 | [5 empty] | 0.42941 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,PALMILLA | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7380 | Clientes Regulados | 0 | 1.6598 | 1.62 |  |  |  | 1.6598 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-20 21:46 | 2.43 | 0 | 4.0334 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SANTA CRUZ,LOLOL | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850000341 | B0602C0085RE764113210341 | B0602C0085 | NO | 341 | EAF 282-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3989 | Clientes Regulados | 0 | 0.89139 | 0.87 |  |  |  | 0.89139 | NO | 2021-09-20 19:20 | 2021-09-21 00:41 | 2021-09-21 01:16 | 5.59 | 0.33 | 4.9829 | 0.29416 | 3.713 |  | 3.713 | 1 | 43.5973 |  | 0.29416 | SIN INFORMACIÓN | 4.983 | 3 | 58.4171 | 0 | - | SANTA CRUZ,LOLOL | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 16343 | S/E TRAIGUEN C1 | Chufquén | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 347 | Clientes Regulados | 0 | 0.34571 | 0.45 |  |  |  | 0.34571 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 16:48 | 2.43 | 0 | 0.84007 | 0 | 0.63389 |  | 0.63389 | 1 | 1.9041 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.5515 | 5 | 20.113 | 1.9041 | - | TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B1162C01260000342 | B1162C0126LT612160000342 | B1162C0126 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1005 | TAP OFF VICTORIA FFCC | 13567 | TAP OFF VICTORIA FFCC | FFCC | 1162 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.0027269 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.0027269 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 15:52 | 2021-09-21 15:52 | 1.5 | 0 | 0.0040903 | 0 | 1.5 |  | 1.5 | 1 | 0.0040903 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.33 | 4 | 0.020095 | 0.00089986 | - | VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1814 | Clientes Regulados | 0 | 0.46095 | 0.6 |  |  |  | 0.46095 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:28 | 0.09 | 0 | 0.041485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 225 | Clientes Regulados | 0 | 0.053777 | 0.07 |  |  |  | 0.053777 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:48 | 0.43 | 0 | 0.023124 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1648 | S/E TRAIGUEN C4 | Galvarino | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1464 | Clientes Regulados | 0 | 0.36876 | 0.48 |  |  |  | 0.36876 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:49 | 0.44 | 0 | 0.16225 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | GALVARINO,TRAIGUEN | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 769 | Clientes Regulados | 0 | 0.21511 | 0.28 |  |  |  | 0.21511 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:29 | 0.11 | 0 | 0.023662 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 59 | Clientes Regulados | 0 | 0.015365 | 0.02 |  |  |  | 0.015365 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:31 | 0.14 | 0 | 0.0021511 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 144 | Clientes Regulados | 0 | 0.038412 | 0.05 |  |  |  | 0.038412 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:32 | 0.16 | 0 | 0.0061459 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1855 | Clientes Regulados | 0 | 0.5224 | 0.68 |  |  |  | 0.5224 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:37 | 0.24 | 0 | 0.12538 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 364 | Clientes Regulados | 0 | 0.099872 | 0.13 |  |  |  | 0.099872 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:39 | 0.28 | 0 | 0.027964 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 279 | Clientes Regulados | 0 | 0.076824 | 0.1 |  |  |  | 0.076824 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:54 | 0.53 | 0 | 0.040717 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 237 | Clientes Regulados | 0 | 0.069142 | 0.09 |  |  |  | 0.069142 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:55 | 0.55 | 0 | 0.038028 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 798 | Clientes Regulados | 0 | 0.22279 | 0.29 |  |  |  | 0.22279 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 14:56 | 0.56 | 0 | 0.12476 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 571 | Clientes Regulados | 0 | 0.16133 | 0.21 |  |  |  | 0.16133 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 15:13 | 0.84 | 0 | 0.13552 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1049 | Clientes Regulados | 0 | 0.29193 | 0.38 |  |  |  | 0.29193 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 15:15 | 0.88 | 0 | 0.2569 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0174C01120000342 | B0174C0112RE760731640342 | B0174C0112 | NO | 342 | EAF 283-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 414 | S/E TRAIGUEN | 1647 | S/E TRAIGUEN C2 | Urrutia | 174 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 214 | Clientes Regulados | 0 | 0.061459 | 0.08 |  |  |  | 0.061459 | NO | 2021-09-21 14:22 | 2021-09-21 16:33 | 2021-09-21 15:17 | 0.91 | 0 | 0.055928 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 879 | Clientes Regulados | 0 | 0.3071 | 0.21 |  |  |  | 0.3071 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 05:51 | 0.08 | 0 | 0.024568 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1886 | Clientes Regulados | 0 | 0.64345 | 0.44 |  |  |  | 0.64345 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 05:57 | 0.18 | 0 | 0.11582 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 442 | Clientes Regulados | 0 | 0.14624 | 0.1 |  |  |  | 0.14624 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 05:58 | 0.19 | 0 | 0.027785 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 967 | Clientes Regulados | 0 | 0.33635 | 0.23 |  |  |  | 0.33635 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:00 | 0.23 | 0 | 0.07736 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.19011 | 0.13 |  |  |  | 0.19011 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:01 | 0.25 | 0 | 0.047527 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:36 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.058495 | 0.04 |  |  |  | 0.058495 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:41 | 0.91 | 0 | 0.053231 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 139 | Clientes Regulados | 0 | 0.043871 | 0.03 |  |  |  | 0.043871 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:56 | 1.16 | 0 | 0.050891 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 175 | Clientes Regulados | 0 | 0.058495 | 0.04 |  |  |  | 0.058495 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:58 | 1.2 | 0 | 0.070194 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 184 | Clientes Regulados | 0 | 0.058495 | 0.04 |  |  |  | 0.058495 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 11:46 | 5.16 | 0.83 | 0.30184 | 0.048551 | 0 | [5 empty] | 0.048551 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2614 | Clientes Regulados | 0 | 0.64345 | 0.44 |  |  |  | 0.64345 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:04 | 0.3 | 0 | 0.19303 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2600 | Clientes Regulados | 0 | 0.64345 | 0.44 |  |  |  | 0.64345 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:06 | 0.33 | 0 | 0.21234 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 792 | Clientes Regulados | 0 | 0.19011 | 0.13 |  |  |  | 0.19011 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:08 | 0.36 | 0 | 0.068439 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 618 | Clientes Regulados | 0 | 0.14624 | 0.1 |  |  |  | 0.14624 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:47 | 1.01 | 0 | 0.1477 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 242 | Clientes Regulados | 0 | 0.058495 | 0.04 |  |  |  | 0.058495 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:52 | 1.1 | 0 | 0.064345 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000343 | B0125C0112RE760731640343 | B0125C0112 | NO | 343 | EAF 284-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 288 | Clientes Regulados | 0 | 0.073119 | 0.05 |  |  |  | 0.073119 | NO | 2021-09-23 05:46 | 2021-09-23 10:41 | 2021-09-23 06:53 | 1.11 | 0 | 0.081162 | 0 | 0.42703 |  | 0.42703 | 1 | 1.5362 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.5205 | 11 | 19.0721 | 1.5362 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15347 | S/E CARAMPANGUE E2 | Arauco/E2 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5575 | Clientes Regulados | 0 | 2.0274 | 0.025 |  |  |  | 2.0274 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.77042 | 0 | 0.38207 |  | 0.38207 | 1 | 2.0975 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.0495 | 4 | 32.1892 | 0 | - | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000344 | B0119C0085RE764113210344 | B0119C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 867 | S/E ESCUADRON (CGE) C4 | Av. Principal/C4 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2222 | Clientes Regulados | 0 | 5.841 | 0.131 |  |  |  | 5.841 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 2.3948 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 5.2215 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.3111 | 4 | 78.8608 | 5.2215 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000344 | B0316C0085RE764113210344 | B0316C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 747 | S/E CORONEL C1 | Calabozo | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11801 | Clientes Regulados | 0 | 8.7971 | 0.062 |  |  |  | 8.7971 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 3.3429 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 5.2056 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.7738 | 4 | 37.8088 | 5.2056 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 496 | S/E ANDALIEN C5 | Camilo Henríquez | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7085 | Clientes Regulados | 0 | 3.2363 | 0.039 |  |  |  | 3.2363 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.51781 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 3.3211 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.24 | 2 | 4.931 | 0 | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2438 | Clientes Regulados | 0 | 0.7824 | 0.009 |  |  |  | 0.7824 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.29731 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3321 | Clientes Regulados | 0 | 1.063 | 0.013 |  |  |  | 1.063 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.43585 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2009 | Clientes Regulados | 0 | 0.64633 | 0.008 |  |  |  | 0.64633 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:10 | 0.43 | 0 | 0.27792 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 866 | Clientes Regulados | 0 | 0.28064 | 0.003 |  |  |  | 0.28064 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:11 | 0.45 | 0 | 0.12629 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2299 | Clientes Regulados | 0 | 0.73137 | 0.009 |  |  |  | 0.73137 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:12 | 0.46 | 0 | 0.33643 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14972 | S/E CAÑETE E2 | Cañete/E2 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 106 | Clientes Regulados | 0 | 0.034017 | 0 |  |  |  | 0.034017 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:13 | 0.48 | 0 | 0.016328 | 0 | 0.35768 |  | 0.35768 | 1 | 2.2844 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.2512 | 3 | 19.7174 | 0 | - | CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000344 | B0119C0085RE764113210344 | B0119C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 863 | S/E ESCUADRON (CGE) C5 | Carbonífera/C5 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 44 | Clientes Regulados | 0 | 3.9031 | 0.087 |  |  |  | 3.9031 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.6003 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 494 | S/E ANDALIEN C2 | Central | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4382 | Clientes Regulados | 0 | 1.9232 | 0.023 |  |  |  | 1.9232 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.30771 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000344 | B0175C0112RE760731640344 | B0175C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1658 | S/E TRES PINOS C3 | Cerro Alto (Pilpilco) | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2547 | Clientes Regulados | 0 | 0.7283 | 0.009 |  |  |  | 0.7283 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.27675 | 0 | 0.4065 |  | 0.4065 | 1 | 1.1041 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.3125 | 3 | 11.6514 | 0 | - | CURANILAHUE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 5779 | S/E ANDALIEN | Chillancito/C7 | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8666 | Clientes Regulados | 0 | 3.6345 | 0.044 |  |  |  | 3.6345 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.58152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000344 | B0184C0085RE764113210344 | B0184C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1076 | S/E LOMA COLORADA CT1 | Chollin / C2 | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1400 | Clientes Regulados | 0 | 1.4262 | 0.017 |  |  |  | 1.4262 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 0.32803 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 3.2477 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.32 | 4 | 32.0841 | 3.2477 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000344 | B0171C0085RE764113210344 | B0171C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1371 | S/E PUCHOCO C2 | Chollin/C2 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1400 | Clientes Regulados | 0 | 1.6973 | 0.012 |  |  |  | 1.6973 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.69589 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 1.3918 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 8.17 | 5 | 26.2506 | 1.3918 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0276C00850000344 | B0276C0085RE764113210344 | B0276C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 15866 | S/E TOME E2 | Coelemu | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 29 | Clientes Regulados | 0 | 3.7977 | 0.014 |  |  |  | 3.7977 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.60763 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.60763 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.4723 | 3 | 5.5806 | 0 | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000344 | B1076C0112RE760731640344 | B1076C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura/C3 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 641 | Clientes Regulados | 0 | 2.282 | 0.024 |  |  |  | 2.282 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.91281 | 0 | 0.4 |  | 0.4 | 1 | 3.1834 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.2363 | 5 | 41.8132 | 3.1834 | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 503 | S/E ANDALIEN C1 | Cosmito | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9167 | Clientes Regulados | 0 | 3.7023 | 0.045 |  |  |  | 3.7023 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.59237 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000344 | B0148C0112RE760731640344 | B0148C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1480 | Clientes Regulados | 0 | 0.49165 | 0.005 |  |  |  | 0.49165 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.18683 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000344 | B0148C0112RE760731640344 | B0148C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1784 | Clientes Regulados | 0 | 0.58998 | 0.006 |  |  |  | 0.58998 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.24189 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000344 | B0148C0112RE760731640344 | B0148C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 777 | S/E CURANILAHUE C5 | Curanilahue | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1819 | Clientes Regulados | 0 | 0.6009 | 0.006 |  |  |  | 0.6009 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:10 | 0.43 | 0 | 0.25839 | 0 | 0.38694 |  | 0.38694 | 1 | 2.6633 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.7775 | 3 | 32.158 | 0 | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000344 | B0187C0085RE764113210344 | B0187C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26489 | S/E MAHNS C7 | Dichato/C7 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9339 | Clientes Regulados | 0 | 2.4561 | 0.031 |  |  |  | 2.4561 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.39298 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 1.3466 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.0899 | 3 | 9.1587 | 0 | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000344 | B0184C0085RE764113210344 | B0184C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1072 | S/E LOMA COLORADA C2 | El Parque | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10849 | Clientes Regulados | 0 | 3.8866 | 0.048 |  |  |  | 3.8866 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 0.89393 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000344 | B1076C0112RE760731640344 | B1076C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble/C4 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4460 | Clientes Regulados | 0 | 2.0918 | 0.022 |  |  |  | 2.0918 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.83674 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000344 | B0148C0112RE760731640344 | B0148C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 775 | S/E CURANILAHUE C2 | Enacar | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3402 | Clientes Regulados | 0 | 1.8792 | 0.018 |  |  |  | 1.8792 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.71409 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0148C01120000344 | B0148C0112RE760731640344 | B0148C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 387 | S/E CURANILAHUE | 776 | S/E CURANILAHUE E1 | Foraction | 148 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2515 | Clientes Regulados | 0 | 3.3213 | 0.031 |  |  |  | 3.3213 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 1.2621 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000344 | B0316C0085RE764113210344 | B0316C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 741 | S/E CORONEL C4 | Hospital | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1984 | Clientes Regulados | 0 | 3.5889 | 0.025 |  |  |  | 3.5889 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 1.3638 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000344 | B0184C0085RE764113210344 | B0184C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1077 | S/E LOMA COLORADA C1 | Industrias | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9051 | Clientes Regulados | 0 | 7.2145 | 0.088 |  |  |  | 7.2145 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 1.6593 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000344 | B0187C0085RE764113210344 | B0187C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1128 | S/E MAHNS C1 | Interconexión/C1 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 285 | Clientes Regulados | 0 | 0.63859 | 0.008 |  |  |  | 0.63859 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.10217 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 500 | S/E ANDALIEN C6 | Irarrázabal | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5319 | Clientes Regulados | 0 | 2.1773 | 0.026 |  |  |  | 2.1773 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.34837 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION,FLORIDA | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000344 | B0123C0112RE760731640344 | B0123C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria)/C2 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4156 | Clientes Regulados | 0 | 1.385 | 0.019 |  |  |  | 1.385 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.5263 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000344 | B0123C0112RE760731640344 | B0123C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna (Mina Victoria)/C2 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4104 | Clientes Regulados | 0 | 1.3698 | 0.018 |  |  |  | 1.3698 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:11 | 0.45 | 0 | 0.6164 | 0 | 0.41096 |  | 0.41096 | 1 | 1.2728 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.7112 | 4 | 8.0737 | 0 | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000344 | B0316C0085RE764113210344 | B0316C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 751 | S/E CORONEL C5 | La Obra | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1079 | Clientes Regulados | 0 | 0.59814 | 0.004 |  |  |  | 0.59814 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.22729 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 497 | S/E ANDALIEN C4 | La Pólvora | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3705 | Clientes Regulados | 0 | 2.1858 | 0.026 |  |  |  | 2.1858 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.34973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete/CT2 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3471 | Clientes Regulados | 0 | 1.4935 | 0.018 |  |  |  | 1.4935 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.56751 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000344 | B0187C0085RE764113210344 | B0187C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 1126 | S/E MAHNS C4 | Linios /C4 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000344 | B0187C0085RE764113210344 | B0187C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26488 | S/E MAHNS C6 | Lirquén/C6 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3812 | Clientes Regulados | 0 | 1.0398 | 0.013 |  |  |  | 1.0398 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.16636 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0139C00850000344 | B0139C0085RE764113210344 | B0139C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 378 | S/E ANDALIEN | 501 | S/E ANDALIEN C3 | Lo Galindo | 139 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8442 | Clientes Regulados | 0 | 3.8972 | 0.047 |  |  |  | 3.8972 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.62354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONCEPCION | SIN INFORMACIÓN
B0184C00850000344 | B0184C0085RE764113210344 | B0184C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 424 | S/E LOMA COLORADA | 1076 | S/E LOMA COLORADA CT1 | Lo Rojas / C1 | 184 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 1.593 | 0.019 |  |  |  | 1.593 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 0.36639 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0171C00850000344 | B0171C0085RE764113210344 | B0171C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 410 | S/E PUCHOCO | 1370 | S/E PUCHOCO C1 | Lo Rojas/C1 | 171 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 513 | Clientes Regulados | 0 | 1.6973 | 0.012 |  |  |  | 1.6973 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.69589 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000344 | B0175C0112RE760731640344 | B0175C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos (Cañete) | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 4014 | Clientes Regulados | 0 | 1.2681 | 0.015 |  |  |  | 1.2681 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.48188 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0175C01120000344 | B0175C0112RE760731640344 | B0175C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 415 | S/E TRES PINOS | 1655 | S/E TRES PINOS ET2 | Los Álamos (Cañete) | 175 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2264 | Clientes Regulados | 0 | 0.71973 | 0.009 |  |  |  | 0.71973 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:13 | 0.48 | 0 | 0.34547 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,CAÑETE,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000344 | B3165C0085RE764113210344 | B3165C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1529 | S/E SAN PEDRO (CGE) C2 | Los Batros | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5035 | Clientes Regulados | 0 | 1.6625 | 0.016 |  |  |  | 1.6625 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 0.38238 | 0 | 0.23 |  | 0.23 | 1 | 2.3823 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.375 | 5 | 34.4868 | 2.3823 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000344 | B0141C0085RE764113210344 | B0141C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 16933 | S/E ARENAS BLANCAS C3 | Los Héroes | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1607 | Clientes Regulados | 0 | 1.0222 | 0.02 |  |  |  | 1.0222 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 0.4191 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 3.9413 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.7615 | 4 | 34.533 | 3.9413 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000344 | B1076C0112RE760731640344 | B1076C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto/C2 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9004 | Clientes Regulados | 0 | 2.5768 | 0.028 |  |  |  | 2.5768 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 1.0307 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000344 | B1076C0112RE760731640344 | B1076C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro/C1 | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1872 | Clientes Regulados | 0 | 1.0079 | 0.011 |  |  |  | 1.0079 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:08 | 2021-09-28 13:08 | 0.4 | 0 | 0.40316 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000344 | B0316C0085RE764113210344 | B0316C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 16233 | S/E CORONEL C6 | Lumaco | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3722 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000344 | B0141C0085RE764113210344 | B0141C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 522 | S/E ARENAS BLANCAS C2 | Maule | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5609 | Clientes Regulados | 0 | 4.4595 | 0.086 |  |  |  | 4.4595 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.8284 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0141C00850000344 | B0141C0085RE764113210344 | B0141C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 380 | S/E ARENAS BLANCAS | 521 | S/E ARENAS BLANCAS C1 | Montt | 141 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12984 | Clientes Regulados | 0 | 4.1312 | 0.08 |  |  |  | 4.1312 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.6938 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0187C00850000344 | B0187C0085RE764113210344 | B0187C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 427 | S/E MAHNS | 26487 | S/E MAHNS C5 | Nogueira/C5 | 187 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7996 | Clientes Regulados | 0 | 4.2818 | 0.053 |  |  |  | 4.2818 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0.68509 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME | SIN INFORMACIÓN
B0316C01120000344 | B0316C0112RE760731640344 | B0316C0112 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 740 | S/E CORONEL C3 | Parque Industrial | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.15498 | 0.001 |  |  |  | 0.15498 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.058892 | 0 | 0.38 |  | 0.38 | 1 | 0.058892 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.73 | 4 | 0.39467 | 0.058892 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0316C00850000344 | B0316C0085RE764113210344 | B0316C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 484 | S/E CORONEL | 745 | S/E CORONEL C2 | Pesquera | 316 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1352 | Clientes Regulados | 0 | 0.71485 | 0.005 |  |  |  | 0.71485 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.27164 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B0276C00850000344 | B0276C0085RE764113210344 | B0276C0085 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 413 | S/E TOME | 13230 | S/E TOME E3 | Rafael | 276 | BA S/E TOME 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1151 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:54 | 2021-09-28 12:54 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME,FLORIDA | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000344 | B3165C0085RE764113210344 | B3165C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1525 | S/E SAN PEDRO (CGE) C1 | Santa Juana | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6615 | Clientes Regulados | 0 | 6.0157 | 0.056 |  |  |  | 6.0157 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 1.3836 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000344 | B0123C0112RE760731640344 | B0123C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa Lebu (Lautaro)/C3 | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1534 | Clientes Regulados | 0 | 0.34244 | 0.005 |  |  |  | 0.34244 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.13013 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0119C00850000344 | B0119C0085RE764113210344 | B0119C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 358 | S/E ESCUADRON (CGE) | 864 | S/E ESCUADRON (CGE) C1 | Schwager/C1 | 119 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 51 | Clientes Regulados | 0 | 2.9912 | 0.067 |  |  |  | 2.9912 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.2264 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1751C01400000344 | B1751C0140LT913370000344 | B1751C0140 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 462 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 1367 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) BT1 | Sin informacion | 1751 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | 1 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 2.8182 | 0 | 0.23 | 1 |  |  | 2.8182 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.1555 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 1.1555 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.72 | 2 | 4.8363 | 0 | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B1803C01510000344 | B1803C0151LT775625100344 | B1803C0151 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 982 | S/E PAPELERA BIO BIO | 17531 | S/E PAPELERA BIO BIO B1 | Sin información | 1803 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | 1 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 3.5638 | 0 | 0.036 | 1 |  |  | 3.5638 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:09 | 2021-09-28 13:09 | 0.41 | 0 | 1.4612 | 0 | 0.41 |  | 0.41 | 1 | 1.4612 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.54 | 4 | 11.7336 | 1.4612 | - | CORONEL | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2923 | Clientes Regulados | 0 | 0.86744 | 0.01 |  |  |  | 0.86744 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:48 | 0.06 | 0 | 0.052047 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 245 | Clientes Regulados | 0 | 0.076539 | 0.001 |  |  |  | 0.076539 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.018369 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1339C01120000344 | B1339C0112RE760731640344 | B1339C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1631 | S/E CANETE | 14971 | S/E CAÑETE E1 | Tirúa/E1 | 1339 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6412 | Clientes Regulados | 0 | 1.905 | 0.023 |  |  |  | 1.905 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.72389 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CAÑETE,CONTULMO,TIRUA,CARAHUE,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 394 | Clientes Regulados | 0 | 0.11681 | 0.001 |  |  |  | 0.11681 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 12:59 | 0.24 | 0 | 0.028034 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 172 | Clientes Regulados | 0 | 0.05006 | 0.001 |  |  |  | 0.05006 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:02 | 0.3 | 0 | 0.015018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 58 | Clientes Regulados | 0 | 0.016687 | 0 |  |  |  | 0.016687 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:06 | 0.36 | 0 | 0.0060072 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5188 | Clientes Regulados | 0 | 1.5185 | 0.019 |  |  |  | 1.5185 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:07 | 0.38 | 0 | 0.57703 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000344 | B0145C0112RE760731640344 | B0145C0112 | NO | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 581 | S/E CARAMPANGUE B1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 910 | Clientes Regulados | 0 | 0.26699 | 0.003 |  |  |  | 0.26699 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 13:07 | 2021-09-28 13:14 | 0.5 | 0 | 0.13349 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B3165C00850000344 | B3165C0085RE764113210344 | B3165C0085 | SI | 344 | EAF 285-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 463 | S/E SAN PEDRO (CGE) | 1521 | S/E SAN PEDRO (CGE) C3 | Villa | 3165 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9852 | Clientes Regulados | 0 | 2.6797 | 0.025 |  |  |  | 2.6797 | NO | 2021-09-28 12:44 | 2021-09-28 12:58 | 2021-09-28 12:58 | 0.23 | 0 | 0.61633 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN PEDRO DE LA PAZ | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000345 | B0480C0219LT617040000345 | B0480C0219 | SI | 345 | EAF 286-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 908 | S/E EL SALVADOR | 5019 | S/E EL SALVADOR HT1 | Sin información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.2583 | 0 | 34 | 0.33333 |  |  | 7.4194 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 2021-09-28 19:26 | 2.68 | 0 | 19.8841 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000345 | B0480C0219LT617040000345 | B0480C0219 | SI | 345 | EAF 286-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 910 | S/E LLANTA | 5451 | S/E LLANTA | Sin información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.2583 | 0 | 34 | 0.33333 |  |  | 7.4194 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 2021-09-28 19:26 | 2.68 | 0 | 19.8841 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0480C02190000345 | B0480C0219LT617040000345 | B0480C0219 | SI | 345 | EAF 286-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 909 | S/E POTRERILLOS | 5026 | S/E POTRERILLOS HT1 | Sin información | 480 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 22.2583 | 0 | 34 | 0.33333 |  |  | 7.4194 | NO | 2021-09-28 16:45 | 2021-09-28 19:26 | 2021-09-28 19:26 | 2.68 | 0 | 19.8841 | 0 | 2.68 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DIEGO DE ALMAGRO | SIN INFORMACIÓN
B0185C00850000346 | B0185C0085RE764113210346 | B0185C0085 | NO | 346 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 425 | S/E LORETO | 1094 | S/E LORETO C2 | Cerrillos | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2024 | Clientes Regulados | 0 | 1.8432 | 1.5 |  |  |  | 1.8432 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,COLTAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0183C00850000346 | B0183C0085RE764113210346 | B0183C0085 | SI | 346 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1052 | S/E LO MIRANDA C4 | Doñihue | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5891 | Clientes Regulados | 0 | 6.1696 | 3.66 |  |  |  | 6.1696 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,COINCO | SIN INFORMACIÓN
B0185C00850000346 | B0185C0085RE764113210346 | B0185C0085 | NO | 346 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 425 | S/E LORETO | 1093 | S/E LORETO C1 | El Almendro | 185 | BA S/E LORETO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4722 | Clientes Regulados | 0 | 3.1825 | 2.59 |  |  |  | 3.1825 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | COLTAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0183C00850000346 | B0183C0085RE764113210346 | B0183C0085 | SI | 346 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1056 | S/E LO MIRANDA C1 | El Milagro | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3082 | Clientes Regulados | 0 | 3.3714 | 2 |  |  |  | 3.3714 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0183C00850000346 | B0183C0085RE764113210346 | B0183C0085 | SI | 346 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1059 | S/E LO MIRANDA C3 | Faenadora | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 9.2713 | 5.5 |  |  |  | 9.2713 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE | SIN INFORMACIÓN
B0183C00850000346 | B0183C0085RE764113210346 | B0183C0085 | SI | 346 | EAF 287-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 423 | S/E LO MIRANDA | 1053 | S/E LO MIRANDA C2 | Plazuela | 183 | BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 812 | Clientes Regulados | 0 | 0.33714 | 0.3 |  |  |  | 0.33714 | NO | 2021-09-29 10:25 | 2021-09-29 10:28 | 2021-09-29 10:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | DOÑIHUE,RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B1113C02240000347 | B1113C0224LT967318900347 | B1113C0224 | NO | 347 | EAF 288-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 876 | S/E PROCART | 4998 | S/E PROCART J1 | Sin Información | 1113 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | 1 | CARTULINAS CMPC S.A. | 50.4533 | 0 | 47.4 | 1 |  |  | 50.4533 | NO | 2021-09-29 14:40 | 2021-09-29 17:30 | 2021-09-29 17:30 | 2.83 | 0 | 142.783 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B0899C00930000348 | B0899C0093RE968005700348 | B0899C0093 | SI | 348 | EAF 289-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 716 | S/E RUNGUE | 4090 | S/E RUNGUE C1 | Sin Información | 899 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.14 | 0.143 |  | 18.688 | 0 | 0.14 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-10-01 16:45 | 2021-09-29 19:34 | 2.8 | 0 | 18.688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 45 |  | 0 |  |  |  |  | - | TIL TIL | C
B0695C00930000348 | B0695C0093RE968005700348 | B0695C0093 | NO | 348 | EAF 289-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Sin Información | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.12 | 0.162 |  | 3.9116 | 0 | 0.12 | NO | 2021-09-29 16:46 | 2021-10-01 16:45 | 2021-10-01 16:45 | 47.98 | 0 | 3.9116 | 0 | 0 |  |  |  |  | 210 |  | 0 |  |  |  |  | - | TIL TIL | C
B3131C04260000349 | B3131C0426LT865421000349 | B3131C0426 | NO | 349 | EAF 290-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 2180 | S/E BOMBEO 3 (SGO) | 26058 | S/E BOMBEO 3 (SGO) B1 | CB04 | 3131 | BA S/E CAITAN B1 66KV | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | 1 | MINERA SPENCE | 21.0689 | 0 | 4.1 | 1 |  |  | 21.0689 | NO | 2021-09-29 22:43 | 2021-09-30 04:38 | 2021-09-30 04:38 | 5.91 | 0 | 124.5173 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MEJILLONES | SIN INFORMACIÓN
B2475C02150000350 | B2475C0215LT617040000350 | B2475C0215 | SI | 350 | EAF 291-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 234 | S/E MINERO | 215 | S/E MINERO H1 | Sin Información | 2475 | BA S/E MINERO 115KV BP1 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 206.1519 | 0 | 6 | 1 |  |  | 206.1519 | NO | 2021-09-30 03:03 | 2021-09-30 10:33 | 2021-09-30 10:38 | 7.58 | 0 | 1562.6311 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | MACHALI | SIN INFORMACIÓN
B1209C01590000351 | B1209C0159LT780958900351 | B1209C0159 | NO | 351 | EAF 292-2021 | Forzado | TD | SI | SI | 972 | S/E MINERA MARICUNGA | 13465 | S/E MINERA MARICUNGA E101 | Sin Información | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | 1 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 1.0443 | 0 | 1.1 | 1 |  |  | 1.0443 | NO | 2021-09-30 18:42 | 2021-09-30 19:41 | 2021-09-30 19:41 | 0.98 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TIERRA AMARILLA | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 969 | Clientes Regulados | 0 | 0.45593 | 0.35 |  |  |  | 0.45593 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 11:31 | 0.09 | 0 | 0.041033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 1154 | Clientes Regulados | 0 | 0.54711 | 0.42 |  |  |  | 0.54711 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 11:32 | 0.11 | 0 | 0.060182 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13980 | S/E CORRAL C2 | Corral | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 12:34 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13979 | S/E CORRAL C1 | La Aguada | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.091186 | 0.07 |  |  |  | 0.091186 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 15:19 | 3.89 | 0 | 0.35471 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 170 | Clientes Regulados | 0 | 0.065133 | 0.05 |  |  |  | 0.065133 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 11:36 | 0.18 | 0 | 0.011724 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 52 | Clientes Regulados | 0 | 0.013027 | 0.01 |  |  |  | 0.013027 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 11:37 | 0.19 | 0 | 0.002475 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0411C01160000352 | B0411C0116RE760731620352 | B0411C0116 | NO | 352 | EAF 293-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 502 | S/E CORRAL | 13981 | S/E CORRAL C3 | San Juan | 411 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 116 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76073162 | 183 | Clientes Regulados | 0 | 0.065133 | 0.05 |  |  |  | 0.065133 | NO | 2021-10-01 11:25 | 2021-10-01 15:18 | 2021-10-01 12:08 | 0.71 | 0 | 0.046244 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORRAL | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000353 | B0145C0112RE760731640353 | B0145C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Arauco | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5614 | Clientes Regulados | 0 | 1.8846 | 2.94 |  |  |  | 1.8846 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.094231 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARACUO | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000353 | B1076C0112RE760731640353 | B1076C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14388 | S/E LOTA C3 | Colcura | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 571 | Clientes Regulados | 0 | 2.0017 | 2.37 |  |  |  | 2.0017 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.10009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000353 | B1076C0112RE760731640353 | B1076C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 23799 | S/E LOTA C4 | El Roble | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5346 | Clientes Regulados | 0 | 1.8581 | 2.2 |  |  |  | 1.8581 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.092907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000353 | B0145C0112RE760731640353 | B0145C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 15346 | S/E CARAMPANGUE CT2 | Laraquete | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3482 | Clientes Regulados | 0 | 1.641 | 2.56 |  |  |  | 1.641 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.082051 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000353 | B1076C0112RE760731640353 | B1076C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14387 | S/E LOTA C2 | Lota Alto | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8230 | Clientes Regulados | 0 | 3.3784 | 4 |  |  |  | 3.3784 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.16892 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CORONEL,LOTA | SIN INFORMACIÓN
B1076C01120000353 | B1076C0112RE760731640353 | B1076C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 841 | S/E LOTA | 14386 | S/E LOTA C1 | Lota Centro | 1076 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1887 | Clientes Regulados | 0 | 0.78548 | 0.93 |  |  |  | 0.78548 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.039274 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOTA | SIN INFORMACIÓN
B0145C01120000353 | B0145C0112RE760731640353 | B0145C0112 | NO | 353 | EAF 294-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 384 | S/E CARAMPANGUE | 5800 | S/E CARAMPANGUE E1 | Tubul /E3 | 145 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6758 | Clientes Regulados | 0 | 2 | 3.12 |  |  |  | 2 | NO | 2021-10-01 20:36 | 2021-10-01 20:39 | 2021-10-01 20:39 | 0.05 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ARAUCO,CURANILAHUE | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 880 | Clientes Regulados | 0 | 0.28399 | 0.31 |  |  |  | 0.28399 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:21 | 0.1 | 0 | 0.028399 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1436 | Clientes Regulados | 0 | 0.46721 | 0.51 |  |  |  | 0.46721 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:23 | 0.13 | 0 | 0.060737 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1147 | Clientes Regulados | 0 | 0.3756 | 0.41 |  |  |  | 0.3756 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:24 | 0.14 | 0 | 0.052584 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 446 | Clientes Regulados | 0 | 0.14658 | 0.16 |  |  |  | 0.14658 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:25 | 0.16 | 0 | 0.023452 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 756 | Clientes Regulados | 0 | 0.24735 | 0.27 |  |  |  | 0.24735 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:37 | 0.36 | 0 | 0.089045 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.17406 | 0.19 |  |  |  | 0.17406 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:50 | 0.58 | 0 | 0.10095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 349 | Clientes Regulados | 0 | 0.10993 | 0.12 |  |  |  | 0.10993 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 15:06 | 0.85 | 0 | 0.093442 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 19:02 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2584 | Clientes Regulados | 0 | 0.67791 | 0.74 |  |  |  | 0.67791 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:51 | 0.6 | 0 | 0.40675 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2592 | Clientes Regulados | 0 | 0.67791 | 0.74 |  |  |  | 0.67791 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:53 | 0.63 | 0 | 0.42709 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 467 | Clientes Regulados | 0 | 0.11909 | 0.13 |  |  |  | 0.11909 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:54 | 0.64 | 0 | 0.076219 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 628 | Clientes Regulados | 0 | 0.1649 | 0.18 |  |  |  | 0.1649 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 14:55 | 0.66 | 0 | 0.10883 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000354 | B0125C0112RE760731640354 | B0125C0112 | NO | 354 | EAF 295-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 773 | Clientes Regulados | 0 | 0.20154 | 0.22 |  |  |  | 0.20154 | NO | 2021-10-03 14:15 | 2021-10-03 18:58 | 2021-10-03 15:10 | 0.91 | 0 | 0.1834 | 0 | 0.45279 |  | 0.45279 | 1 | 1.6509 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.9733 | 12 | 20.723 | 1.6509 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B1094C01170000355 | B1094C0117RE816298000355 | B1094C0117 | SI | 355 | EAF 296-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 854 | S/E PAILLACO | 4880 | S/E PAILLACO BT | Sin información | 1094 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 117 | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | RE | 81629800 | 2830 | Clientes Regulados | 0 | 2.1017 | 1.59 |  |  |  | 2.1017 | NO | 2021-10-05 00:08 | 2021-10-05 00:54 | 2021-10-05 00:54 | 0.76 | 0 | 1.5973 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2484C00850000356 | B2484C0085RE764113210356 | B2484C0085 | NO | 356 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3446 | Clientes Regulados | 0 | 1.1612 | 1.01 |  |  |  | 1.1612 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.15096 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION,EMPEDRADO,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B2484C00850000356 | B2484C0085RE764113210356 | B2484C0085 | NO | 356 | EAF 297-2021 | Forzado | TD | SI | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Santa Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2383 | Clientes Regulados | 0 | 1.0232 | 0.89 |  |  |  | 1.0232 | NO | 2021-10-05 07:05 | 2021-10-05 07:13 | 2021-10-05 07:13 | 0.13 | 0 | 0.13302 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CONSTITUCION,EMPEDRADO,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B0695C00930000357 | B0695C0093RE968005700357 | B0695C0093 | NO | 357 | SD2021085526 | Programado | TZ | NO | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.12 |  | 0.89 | 0 | 0.13 | NO | 2021-10-01 10:22 | 2021-10-01 16:32 | 2021-10-01 16:36 | 6.23 | 0 | 0.89 | 0 | 6.8462 | 20.729 | 6.8462 | 1 | 0.89 | 210 |  | 0 | 14.729 | 3 | 1.9177 | 0.89 | - | TIL TIL | C
B1760C00850000358 | B1760C0085RE764113210358 | B1760C0085 | NO | 358 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 836 | S/E TALTAL (ELECDA) | 6170 | S/E TALTAL (ELECDA) HT1 | Sin Información | 1760 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7 | SIN INFORMACION |  |  |  | 2.7 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 15:20 | 8.38 | 0 | 22.626 | 0 | 8.38 | 15.47 | 7.47 | 1 | 20.169 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 12.3 | 2 | 20.5307 | 20.169 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1822C01750000358 | B1822C0175LT799632600358 | B1822C0175 | NO | 358 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 967 | S/E PLANTA OXIDO | 12727 | S/E PLANTA OXIDO HT1 | Sin Información | 1822 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 2.61 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 2.61 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 15:20 | 8.38 | 0 | 21.8718 | 0 | 8.38 | 15.47 | 7.47 | 1 | 19.4967 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.47 | 1 | 19.4967 | 11.6667 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1821C01750000358 | B1821C0175LT799632600358 | B1821C0175 | NO | 358 | SD2021079231 | Programado | TD | NO | NO | 966 | S/E LAS LUCES | 12726 | S/E LAS LUCES HT1 | Sin Información | 1821 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 5.34 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 5.34 | NO | 2021-10-03 06:57 | 2021-10-03 15:20 | 2021-10-03 15:20 | 8.38 | 0 | 44.7492 | 0 | 8.38 | 15.47 | 7.47 | 1 | 39.8898 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 7.47 | 1 | 39.8898 | 23.8698 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850000360 | B0552C0085RE764113210360 | B0552C0085 | NO | 360 | SD2021088271 | Programado | TZ | NO | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.54 | SIN INFORMACION |  |  |  | 5.54 | NO | 2021-10-08 19:29 | 2021-10-08 22:30 | 2021-10-08 22:30 | 3.01 | 0 | 16.6754 | 0 | 3.01 | 3.01 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000361 | B0190C0085RE764113210361 | B0190C0085 | NO | 361 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1202 | S/E MARQUESA E3 | Dos Pinos | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.85 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.85 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:00 | 6.04 | 0 | 23.254 | 0 | 0 | 6.04 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000361 | B0190C0085RE764113210361 | B0190C0085 | NO | 361 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1201 | S/E MARQUESA E1 | Las Rojas | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.85 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.85 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:00 | 6.04 | 0 | 23.254 | 0 | 0 | 6.04 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0190C00850000361 | B0190C0085RE764113210361 | B0190C0085 | NO | 361 | SD2021080086 | Programado | TZ | NO | NO | 430 | S/E MARQUESA | 1200 | S/E MARQUESA E2 | Talcuna | 190 | BA S/E MARQUESA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.85 | SIN INFORMACION |  |  |  | 3.85 | NO | 2021-10-09 23:57 | 2021-10-10 06:00 | 2021-10-10 06:00 | 6.04 | 0 | 23.254 | 0 | 6.04 | 6.04 | 0.04 | 1 | 0.462 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.6172 | 2 | 17.7476 | 0 | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1152C01540000362 | B1152C0154LT968026900362 | B1152C0154 | NO | 362 | SD2021091973 | Programado | TZ | NO | NO | 960 | S/E MAPAL | 5089 | S/E MAPAL AT1 | Sin información | 1152 | BA S/E MAPAL 154KV BP | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | SIN INFORMACION | MASISA S.A. | 7.95 | 0 | SIN INFORMACION | 1 |  |  | 7.95 | NO | 2021-10-21 09:06 | 2021-10-21 10:52 | 2021-10-21 10:52 | 1.76 | 0 | 13.992 | 0 | 1.76 | 5.82 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2376C00850000363 | B2376C0085RE764113210363 | B2376C0085 | SI | 363 | SD2021086237 | Programado | TZ | NO | NO | 1985 | S/E TOCOPILLA | 18106 | S/E TOCOPILLA 5 KV | Sin información | 2376 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.48 | SIN INFORMACION |  |  |  | 4.48 | NO | 2021-10-22 07:00 | 2021-10-22 07:03 | 2021-10-22 07:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.61 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0030C00850000364 | B0030C0085RE764113210364 | B0030C0085 | NO | 364 | SD2021089514 | Programado | TZ | NO | NO | 223 | S/E COLBUN | 13481 | S/E COLBUN CT1 | Sin información | 30 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.62 | SIN INFORMACION |  |  |  | 0.62 | NO | 2021-10-24 04:58 | 2021-10-24 07:20 | 2021-10-24 07:20 | 2.36 | 0 | 1.4632 | 0 | 2.36 | 2.36 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2372C00850000365 | B2372C0085RE764113210365 | B2372C0085 | SI | 365 | SD2021091012 | Programado | TZ | NO | NO | 1984 | S/E TARAPACA | 18104 | S/E TARAPACA 220 KV-BP1 | Punta de Lobos | 2372 | BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.26 | SIN INFORMACION |  |  |  | 1.26 | NO | 2021-10-29 10:58 | 2021-10-29 15:52 | 2021-10-29 15:52 | 4.9 | 0 | 6.174 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 |  |  |  |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0208C00850000366 | B0208C0085RE764113210366 | B0208C0085 | NO | 366 | EAF 298-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1349 | S/E PIRQUE C1 | Principal | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4234 | Clientes Regulados | 0 | 1.7346 | 3.1 |  |  |  | 1.7346 | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:05 | 2021-10-07 10:08 | 0.36 | 0 | 0.62446 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | PIRQUE | SIN INFORMACIÓN
B0208C00850000366 | B0208C0085RE764113210366 | B0208C0085 | NO | 366 | EAF 298-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 461 | S/E PIRQUE | 1350 | S/E PIRQUE C3 | Virginia Subercaseaux | 208 | BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1303 | Clientes Regulados | 0 | 2.9656 | 5.3 |  |  |  | 2.9656 | NO | 2021-10-07 09:46 | 2021-10-07 10:05 | 2021-10-07 10:07 | 0.34 | 0 | 1.0083 | 0 | 0.34738 |  | 0.34738 | 1 | 1.6328 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.99633 | 2 | 4.7153 | 0 | - | PIRQUE | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 1.1515 | 0.84 |  | 0.016101 | 0 | 1.1515 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:10 | 0.98 | 0 | 0.016101 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 972 | Clientes Regulados | 0 | 1.1515 | 0.84 |  | 0.74176 | 0 | 1.1515 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:06 | 0.91 | 0 | 0.74176 | 0 | 0.54691 |  | 0.54691 | 1 | 23.7016 | 954 |  | 0 | 1.3602 | 3 | 61.1311 | 23.7016 | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12131 | Clientes Regulados | 0 | 3.1114 | 2.76 |  | 0.588 | 0 | 3.1114 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.588 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1387 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 12131 | Clientes Regulados | 0 | 3.1114 | 2.76 |  | 3.0561 | 0 | 3.1114 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 3.0561 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10741 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 4.04 |  | 0.15369 | 0 | 2.8972 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 0.15369 | 0 | 0 |  |  |  |  | 349 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 4.04 |  | 0.10922 | 0 | 2.8972 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 0.10922 | 0 | 0 |  |  |  |  | 125 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 4.04 |  | 1.9964 | 0 | 2.8972 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 1.9964 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3806 |  | 0 |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco/E1 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4395 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 4.04 |  | 0.17663 | 0 | 2.8972 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:10 | 0.76 | 0.21 | 0.17663 | 0 | 0 |  |  |  |  | 111 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 4 | Clientes Regulados | 0 | 2.5816 | 2.29 |  | 0.1049 | 0 | 2.5816 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:08 | 0.63 | 0.31 | 0.1049 | 0 | 0.29553 |  | 0.29553 | 1 | 26.6001 | 2 |  | 0 | 0.9111 | 3 | 77.4002 | 26.6001 | - | LOS ANDES | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6975 | Clientes Regulados | 0 | 5.8536 | 4.27 |  | 1.6684 | 0 | 5.8536 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 1.6684 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6970 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas/E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 2.57 |  | 0.032914 | 0 | 2.8972 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:11 | 0.76 | 0.23 | 0.032914 | 0 | 0 |  |  |  |  | 340 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas/E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 2.57 |  | 2.1822 | 0 | 2.8972 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:11 | 0.76 | 0.23 | 2.1822 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4500 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas/E2 | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6164 | Clientes Regulados | 0 | 2.8972 | 2.57 |  | 0.55673 | 0 | 2.8972 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:42 | 2021-10-08 13:11 | 0.76 | 0.23 | 0.55673 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1322 |  | 0 |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9367 | Clientes Regulados | 0 | 6.3243 | 5.61 |  | 1.6671 | 0 | 6.3243 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 1.6671 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4598 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9367 | Clientes Regulados | 0 | 6.3243 | 5.61 |  | 1.5934 | 0 | 6.3243 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 1.5934 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4499 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9367 | Clientes Regulados | 0 | 6.3243 | 5.61 |  | 0.13757 | 0 | 6.3243 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.13757 | 0 | 0 |  |  |  |  | 268 |  | 0 |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1247 | Clientes Regulados | 0 | 2.3031 | 1.68 |  | 0.095807 | 0 | 2.3031 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.095807 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25 |  | 0 |  |  |  |  | - | Panquehue | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 1247 | Clientes Regulados | 0 | 2.3031 | 1.68 |  | 0.47488 | 0 | 2.3031 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.47488 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1220 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8941 | Clientes Regulados | 0 | 5.7851 | 4.22 |  | 1.7925 | 0 | 5.7851 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 1.7925 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6694 |  | 0 |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8941 | Clientes Regulados | 0 | 5.7851 | 4.22 |  | 0.9006 | 0 | 5.7851 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 0.9006 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2243 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7030 | Clientes Regulados | 0 | 3.8442 | 3.41 |  | 0.57905 | 0 | 3.8442 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.57905 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4202 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 7030 | Clientes Regulados | 0 | 3.8442 | 3.41 |  | 0.57443 | 0 | 3.8442 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.57443 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2824 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6509 | Clientes Regulados | 0 | 1.0693 | 2.58 |  | 0.30786 | 0 | 1.0693 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.30786 | 0 | 0 |  |  |  |  | 663 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6509 | Clientes Regulados | 0 | 1.0693 | 2.58 |  | 2.0411 | 0 | 1.0693 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 2.0411 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4824 |  | 0 | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8078 | Clientes Regulados | 0 | 4.8249 | 4.28 |  | 0.46523 | 0 | 4.8249 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.46523 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1363 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8078 | Clientes Regulados | 0 | 4.8249 | 4.28 |  | 1.4031 | 0 | 4.8249 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 1.4031 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1740 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3106 | Clientes Regulados | 0 | 5.4337 | 4.82 |  | 0.001131 | 0 | 5.4337 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.001131 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22 |  | 0 |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3106 | Clientes Regulados | 0 | 5.4337 | 4.82 |  | 2.6273 | 0 | 5.4337 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 2.6273 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6212 |  | 0 |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094RE968135200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3106 | Clientes Regulados | 0 | 5.4337 | 4.82 |  | 0.17563 | 0 | 5.4337 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.17563 | 0 | 0 |  |  |  |  | 271 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1153C02210000367 | B1153C0221LT617040000367 | B1153C0221 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 897 | S/E SALADILLO | 5031 | S/E SALADILLO L4 | Sin información | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 16.7271 | 0 | 14.47 | 0.2249 |  |  | 3.7619 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 2021-10-08 12:44 | 0.54 | 0 | 2.0314 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000367 | B1153C0221LT617040000367 | B1153C0221 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Sin información | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 1.2907 | 0 | 40.53 | 0.62993 |  |  | 0.81307 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 2021-10-08 12:44 | 0.54 | 0 | 0.43906 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000367 | B1153C0221LT617040000367 | B1153C0221 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 900 | S/E MOLINOS | 11706 | S/E MOLINOS B3B4 | Sin información | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4.6571 | 0 | 4 | 0.06217 |  |  | 0.28953 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:51 | 2021-10-08 12:44 | 0.54 | 0 | 0.15635 | 0 | 0.54674 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0093C02210000367 | B0093C0221LT617040000367 | B0093C0221 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 902 | S/E CORDILLERA (ANDINA) | 5495 | S/E CORDILLERA (ANDINA) J3 | Sin información | 93 | BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 31.2839 | 0 | 19.18 | 1 |  |  | 31.2839 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 20.6474 | 0 | 0.66 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1259C02210000367 | B1259C0221LT617040000367 | B1259C0221 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 898 | S/E SAG | 5466 | S/E SAG J2 | Sin información | 1259 | BA S/E EL LLANO 220KV BP1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 25.4378 | 0 | 1.48 | 1 |  |  | 25.4378 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 16.7889 | 0 | 0.66 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000367 | B1153C0221LT617040000367 | B1153C0221 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | SI | 899 | S/E MINA | 5467 | S/E MINA BT4 | Sin información | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 3.4884 | 0 | 5.34 | 0.082997 |  |  | 0.28953 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:44 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.19109 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 5491 | Clientes Regulados | 0 | 0.68 | 0.78 |  | 2.0332 | 0 | 0.68 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:07 | 0.93 | 0 | 2.0332 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8076 |  | 0 |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094RE968135200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 8996 | Clientes Regulados | 0 | 8.0059 | 5.84 |  | 3.2238 | 0 | 8.0059 | SI | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:07 | 0.89 | 0.03 | 3.2238 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8991 |  | 0 |  |  |  |  | - | SAN FELIPE | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD995928200367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1323 | 0.0735 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0735 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD786272100367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 6164 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C6 | Centenario | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | SIN INFORMACIÓN | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 0.18 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.18 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1134 | 0.063 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.063 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD781020300367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | SIN INFORMACIÓN | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD780366100367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.2574 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD616067000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.43 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.43 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.2838 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD795348600367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 23502 | S/E SAN FELIPE C7 | El Almendral | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA UAC LTDA | 0.21 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.21 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:51 | 0.66 | 0 | 0.1386 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD761591540367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | SIN INFORMACIÓN | PROCESADORA BAIKA SPA | 0.37 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.3293 | 0.0037 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0037 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD922790000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4706 | S/E SAN FELIPE C1 | Palomar | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:06 | 0.89 | 0.01 | 0.089 | 0.001 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.001 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD760007390367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 0.6075 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Putaendo | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD966137500367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACIÓN | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 12:56 | 0.75 | 0 | 0.075 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD760007390367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.89 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.89 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.5162 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD616067000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.232 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD933070000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93307000 | SIN INFORMACIÓN | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.029 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD812010000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4728 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C5 | San Esteban | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | SIN INFORMACIÓN | CENCOSUD RETAIL S.A. | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:46 | 0.58 | 0 | 0.1624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD760007390367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.89 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.89 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.5607 | 0.3115 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.3115 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Esteban | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD763655450367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACIÓN | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1386 | 0.077 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.077 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD995941800367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACIÓN | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.28 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.28 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1764 | 0.098 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.098 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD803932000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | SIN INFORMACIÓN | MOLINOS CUNACO S.A. | 0.35 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.35 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:07 | 0.89 | 0.03 | 0.3115 | 0.0105 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0105 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD922790000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:07 | 0.89 | 0.03 | 0.089 | 0.003 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.003 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD760007390367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 16808 | S/E SAN FELIPE C6 | Traslaviña | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:50 | 2021-10-08 13:07 | 0.89 | 0.03 | 0.7209 | 0.0243 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0243 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD780209000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 0.32 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3072 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD861626000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.34 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.34 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3264 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD946120000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | SIN INFORMACIÓN | DOLE CHILE S.A. | 0.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD796541200367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | SIN INFORMACIÓN | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.384 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD760007390367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:16 | 1.08 | 0 | 0.8748 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD922790000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4710 | S/E SAN FELIPE C5 | Bucalemu | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | SIN INFORMACIÓN | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:16 | 1.08 | 0 | 0.108 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD760007390367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.79 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.79 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.4977 | 0.2765 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2765 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD950890000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | SIN INFORMACIÓN | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.0819 | 0.0455 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0455 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD995989000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | SIN INFORMACIÓN | CASINO RINCONADA S A | 0.37 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.37 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.2331 | 0.1295 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.1295 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD768375300367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31150 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E1 | Chacabuco | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | SIN INFORMACIÓN | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.1071 | 0.0595 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0595 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Rinconada | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD933670000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4724 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C1 | Cormecánica | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | SIN INFORMACIÓN | CORMECANICA S.A. | 1.53 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.53 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:08 | 0.63 | 0.31 | 0.9639 | 0.4743 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.4743 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD969103000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 31151 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) E2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.13 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.13 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:10 | 0.63 | 0.35 | 0.0819 | 0.0455 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0455 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD844858000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 84485800 | SIN INFORMACIÓN | AGRÍCOLA BROWN S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.0441 | 0.0231 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0231 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Calle Larga | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD892588000367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:07 | 0.93 | 0 | 0.2046 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD780366100367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4709 | S/E SAN FELIPE C3 | San Felipe | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SIN INFORMACIÓN | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:07 | 0.93 | 0 | 0.3627 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD861626000367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.33 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.3168 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD760007390367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.86 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.86 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 13:01 | 2021-10-08 13:09 | 0.96 | 0 | 0.8256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD763045500367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | SIN INFORMACIÓN | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.0441 | 0.021 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.021 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD760007390367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACIÓN | ESVAL S.A. | 0.81 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.81 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.5103 | 0.243 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.243 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD967924300367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SIN INFORMACIÓN | SODIMAC S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.0441 | 0.021 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.021 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD769306110367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4708 | S/E SAN FELIPE C4 | Tocornal | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | SIN INFORMACIÓN | EL RETORNO SPA | 0.15 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.15 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:07 | 0.63 | 0.3 | 0.0945 | 0.045 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.045 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Santa María | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD755880660367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SIN INFORMACIÓN | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.62 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.62 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.3906 | 0.2046 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.2046 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Los Andes | C
B1042C00940000367 | B1042C0094LD965250400367 | B1042C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACIÓN | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.04 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.04 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 13:09 | 0.63 | 0.33 | 0.0252 | 0.0132 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0132 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B1040C00940000367 | B1040C0094LD760420140367 | B1040C0094 | SI | 367 | EAF 299-2021 | Forzado | TN | NO | NO | 799 | S/E SAN FELIPE | 4707 | S/E SAN FELIPE C2 | Putaendo | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | SIN INFORMACIÓN | WALMART CHILE S.A. | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2021-10-08 12:11 | 2021-10-08 12:34 | 2021-10-08 12:56 | 0.63 | 0.11 | 0.1008 | 0.0176 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0176 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | San Felipe | C
B0153C00850000368 | B0153C0085RE764113210368 | B0153C0085 | NO | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 644 | Clientes Regulados | 0 | 0.22576 | 0.22 |  |  |  | 0.22576 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:10 | 1.41 | 0 | 0.31832 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B0153C00850000368 | B0153C0085RE764113210368 | B0153C0085 | NO | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 697 | S/E COLCHAGUA C6 | Antivero | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13390 | Clientes Regulados | 0 | 4.782 | 4.66 |  |  |  | 4.782 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 8.751 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B0153C00850000368 | B0153C0085RE764113210368 | B0153C0085 | NO | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 700 | S/E COLCHAGUA C5 | Cto. Maggi | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1428 | Clientes Regulados | 0 | 1.4982 | 1.46 |  |  |  | 1.4982 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 2.7417 | 0 | 1.8236 |  | 1.8236 | 1 | 26.8907 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8236 | 1 | 26.8907 | 0 | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B1757C00850000368 | B1757C0085RE764113210368 | B1757C0085 | SI | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 28570 | S/E SAN FERNANDO C2 | El Patriota | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6236 | Clientes Regulados | 0 | 3.3239 | 3.48 |  |  |  | 3.3239 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 6.4151 | 0 | 1.93 |  | 1.93 | 1 | 12.2289 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.93 | 1 | 12.2289 | 0 | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B0153C00850000368 | B0153C0085RE764113210368 | B0153C0085 | NO | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 692 | S/E COLCHAGUA C3 | ENAP | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3037 | Clientes Regulados | 0 | 2.5039 | 2.44 |  |  |  | 2.5039 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 4.5821 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B0153C00850000368 | B0153C0085RE764113210368 | B0153C0085 | NO | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 699 | S/E COLCHAGUA C4 | O'Higgins | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4342 | Clientes Regulados | 0 | 2.5449 | 2.48 |  |  |  | 2.5449 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 4.6572 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B0153C00850000368 | B0153C0085RE764113210368 | B0153C0085 | NO | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 392 | S/E COLCHAGUA | 691 | S/E COLCHAGUA C2 | Tinguiririca | 153 | BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4342 | Clientes Regulados | 0 | 3.1914 | 3.11 |  |  |  | 3.1914 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:35 | 2021-10-09 14:35 | 1.83 | 0 | 5.8403 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | SIN INFORMACIÓN
B1757C00850000368 | B1757C0085RE764113210368 | B1757C0085 | SI | 368 | EAF 300-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 404 | S/E SAN FERNANDO | 16663 | S/E SAN FERNANDO C1 | Tres Montes | 1757 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2281 | Clientes Regulados | 0 | 3.0123 | 3.84 |  |  |  | 3.0123 | NO | 2021-10-09 12:45 | 2021-10-09 14:41 | 2021-10-09 14:41 | 1.93 | 0 | 5.8137 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | SAN FERNANDO | SIN INFORMACIÓN
B1153C02210000369 | B1153C0221LT617040000369 | B1153C0221 | SI | 369 | EAF 301-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 907 | S/E REFUGIO KM 21 | 5464 | S/E REFUGIO KM 21 BT1 | Sin información | 1153 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | 1 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 26.1633 | 0 | 1.8 | 1 |  |  | 26.1633 | NO | 2021-10-10 22:36 | 2021-10-10 23:36 | 2021-10-10 23:36 | 0.99 | 0 | 25.9017 | 0 | 0.99 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANDES | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1434 | Clientes Regulados | 0 | 1.4105 | 2.84 |  |  |  | 1.4105 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:08 | 0.06 | 0 | 0.084631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 100 | Clientes Regulados | 0 | 0.099332 | 0.2 |  |  |  | 0.099332 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-12 04:05 | 8 | 0.01 | 0.79466 | 0.00099332 | 0 | [5 empty] | 0.00099332 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa- Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 215 | Clientes Regulados | 0 | 0.039733 | 0.08 |  |  |  | 0.039733 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:10 | 0.1 | 0 | 0.0039733 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1561 | Clientes Regulados | 0 | 0.30296 | 0.61 |  |  |  | 0.30296 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:13 | 0.14 | 0 | 0.042415 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 749 | Clientes Regulados | 0 | 0.14403 | 0.29 |  |  |  | 0.14403 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:14 | 0.16 | 0 | 0.023045 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1831 | Clientes Regulados | 0 | 0.3576 | 0.72 |  |  |  | 0.3576 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:17 | 0.21 | 0 | 0.075095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 326 | Clientes Regulados | 0 | 0.064566 | 0.13 |  |  |  | 0.064566 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:18 | 0.23 | 0 | 0.01485 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 600 | Clientes Regulados | 0 | 0.11423 | 0.23 |  |  |  | 0.11423 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:26 | 0.36 | 0 | 0.041124 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 329 | Clientes Regulados | 0 | 0.064566 | 0.13 |  |  |  | 0.064566 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 20:27 | 0.38 | 0 | 0.024535 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1185 | Clientes Regulados | 0 | 0.22846 | 0.46 |  |  |  | 0.22846 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-11 22:57 | 2.88 | 0 | 0.65798 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 0.0049666 | 0.01 |  |  |  | 0.0049666 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-12 03:49 | 7.75 | 0 | 0.038491 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 447 | Clientes Regulados | 0 | 0.084433 | 0.17 |  |  |  | 0.084433 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-12 04:12 | 8 | 0.13 | 0.67546 | 0.010976 | 0 | [5 empty] | 0.010976 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 41 | Clientes Regulados | 0 | 0.0099332 | 0.02 |  |  |  | 0.0099332 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-12 04:16 | 8 | 0.2 | 0.079466 | 0.0019866 | 0 | [5 empty] | 0.0019866 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9 | Clientes Regulados | 0 | 0.0049666 | 0.01 |  |  |  | 0.0049666 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-12 04:19 | 8 | 0.24 | 0.039733 | 0.001192 | 0 | [5 empty] | 0.001192 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120000370 | B0123C0112RE760731640370 | B0123C0112 | NO | 370 | EAF 302-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa-Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 985 | Clientes Regulados | 0 | 0.1937 | 0.39 |  |  |  | 0.1937 | NO | 2021-10-11 20:04 | 2021-10-12 03:49 | 2021-10-12 04:36 | 8 | 0.53 | 1.5496 | 0.10266 | 1.3268 |  | 1.3268 | 1 | 4.145 |  | 0.10266 | SIN INFORMACIÓN | 4.038 | 5 | 12.2187 | 4.145 | - | LEBU,LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000371 | B2231C0085RE764113210371 | B2231C0085 | NO | 371 | EAF 303-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22868 | S/E PALAFITOS C7 | Norte | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 171 | Clientes Regulados | 0 | 6.67 | 1.72 |  |  |  | 6.67 | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 16:05 | 2021-10-12 16:06 | 0.11 | 0 | 0.7337 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B2231C00850000371 | B2231C0085RE764113210371 | B2231C0085 | NO | 371 | EAF 303-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 1916 | S/E PALAFITOS | 22867 | S/E PALAFITOS C8 | Pacífico | 2231 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 913 | Clientes Regulados | 0 | 4.2269 | 1.09 |  |  |  | 4.2269 | NO | 2021-10-12 15:59 | 2021-10-12 16:05 | 2021-10-12 20:04 | 0.34 | 3.73 | 1.4372 | 15.7664 | 0.19922 |  | 0.19922 | 1 | 2.1709 |  | 15.7664 | SIN INFORMACIÓN | 1.5292 | 2 | 16.479 | 0 | - | IQUIQUE | SIN INFORMACIÓN
B1093C00980000372 | B1093C0098RE702879000372 | B1093C0098 | NO | 372 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 1640 | Clientes Regulados | 0 | 1.2323 | 1.17 |  | 0.087187 | 0 | 1.2323 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.087187 | 0 | 0 |  |  |  |  | 208 |  | 0 |  |  |  |  | - | CHIMBARONGO | E
B1093C00980000372 | B1093C0098RE702879000372 | B1093C0098 | NO | 372 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | RE | 70287900 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 1.3903 | 2.49 |  | 0.86917 | 0 | 1.3903 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.86917 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1432 |  | 0 |  |  |  |  | - | TENO | E
B1093C00980000372 | B1093C0098LD892588000372 | B1093C0098 | NO | 372 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 0.77 | 0 | 0.5843 | 1 |  |  | 0.77 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.6237 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1093C00980000372 | B1093C0098LD892588000372 | B1093C0098 | NO | 372 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | SIN INFORMACIÓN | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 1.08 | 0 | 0.5843 | 1 |  |  | 1.08 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.8748 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1093C00980000372 | B1093C0098LD763060500372 | B1093C0098 | NO | 372 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza / CT2 | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76306050 | SIN INFORMACIÓN | PROYECT FRUIT CHILE S.A. | 0.03 | 0 | 0.02741 | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-10-13 17:45 | 2021-10-12 19:46 | 0.81 | 0 | 0.0243 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B1093C00980000372 | B1093C0098LD787161000372 | B1093C0098 | NO | 372 | EAF 304-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 822 | S/E QUINTA | 4764 | S/E QUINTA CT2 | Morza | 1093 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78716100 | SIN INFORMACIÓN | Neptuno S. A. | 0.2 | 0 | 0.19885 | 1 |  |  | 0.2 | NO | 2021-10-12 18:57 | 2021-09-03 09:45 | 2021-09-03 09:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | Teno | No Aplica
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 16265 | S/E PERALES C9 | Autopista/C9 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3127 | Clientes Regulados | 0 | 1.9195 | 1.68 |  |  |  | 1.9195 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 2.5529 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1324 | S/E PERALES C7 | Casino/C7 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1329 | S/E PERALES C8 | Golondrinas/C8 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8543 | Clientes Regulados | 0 | 3.8961 | 3.41 |  |  |  | 3.8961 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:46 | 1.31 | 0 | 5.1039 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1326 | S/E PERALES C3 | Gran Bretaña/C3 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5042 | Clientes Regulados | 0 | 1.8395 | 1.61 |  |  |  | 1.8395 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:46 | 1.31 | 0 | 2.4098 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1319 | S/E PERALES C6 | Gricelda/C6 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1006 | Clientes Regulados | 0 | 1.1654 | 1.02 |  |  |  | 1.1654 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1333 | S/E PERALES C2 | Hualpencillo/C2 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6769 | Clientes Regulados | 0 | 3.679 | 3.22 |  |  |  | 3.679 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:20 | 0.88 | 0 | 3.2376 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1323 | S/E PERALES C4 | Parque Central/C4 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3305 | Clientes Regulados | 0 | 3.8162 | 3.34 |  |  |  | 3.8162 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:07 | 0.66 | 0 | 2.5187 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1320 | S/E PERALES C1 | Reconquista/C1 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6236 | Clientes Regulados | 0 | 4.0218 | 3.52 |  |  |  | 4.0218 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:46 | 2021-10-13 02:46 | 1.31 | 0 | 5.2686 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO,HUALPEN | SIN INFORMACIÓN
B0199C00850000373 | B0199C0085RE764113210373 | B0199C0085 | SI | 373 | EAF 305-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 439 | S/E PERALES | 1325 | S/E PERALES C5 | Salinas/C5 | 199 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11593 | Clientes Regulados | 0 | 3.7819 | 3.31 |  |  |  | 3.7819 | NO | 2021-10-13 01:27 | 2021-10-13 02:47 | 2021-10-13 02:47 | 1.33 | 0 | 5.0299 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TALCAHUANO | SIN INFORMACIÓN
B0510C01660000374 | B0510C0166LT781261100374 | B0510C0166 | NO | 374 | EAF 306-2021 | Forzado | TD | NO | SI | 978 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 11949 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV Barra 220kV | Sin información | 510 | BA S/E PAN DE AZUCAR 220KV BP1 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | 1 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 53.3731 | 0 | 56 | 1 |  |  | 53.3731 | NO | 2021-10-13 19:54 | 2021-10-14 16:21 | 2021-10-14 16:21 | 20.44 | 0 | 1090.9468 | 0 | 20.44 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | ANDACOLLO | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0.54805 | 0.72 |  |  |  | 0.54805 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:38 | 0.06 | 0 | 0.032883 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 860 | Clientes Regulados | 0 | 0.32731 | 0.43 |  |  |  | 0.32731 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:42 | 0.13 | 0 | 0.04255 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 968 | Clientes Regulados | 0 | 0.36537 | 0.48 |  |  |  | 0.36537 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:43 | 0.14 | 0 | 0.051152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 446 | Clientes Regulados | 0 | 0.16746 | 0.22 |  |  |  | 0.16746 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:44 | 0.16 | 0 | 0.026794 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:45 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.060895 | 0.08 |  |  |  | 0.060895 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:47 | 0.21 | 0 | 0.012788 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 43 | Clientes Regulados | 0 | 0.015224 | 0.02 |  |  |  | 0.015224 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 22:02 | 1.46 | 0 | 0.022227 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 400 | Clientes Regulados | 0 | 0.15224 | 0.2 |  |  |  | 0.15224 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 22:02 | 1.46 | 0 | 0.22227 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 185 | Clientes Regulados | 0 | 0.068507 | 0.09 |  |  |  | 0.068507 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-14 00:26 | 3.86 | 0 | 0.26444 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-14 03:46 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2614 | Clientes Regulados | 0 | 0.70029 | 0.92 |  |  |  | 0.70029 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:43 | 0.14 | 0 | 0.098041 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2007 | Clientes Regulados | 0 | 0.54044 | 0.71 |  |  |  | 0.54044 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:44 | 0.16 | 0 | 0.086471 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 792 | Clientes Regulados | 0 | 0.21313 | 0.28 |  |  |  | 0.21313 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 20:46 | 0.2 | 0 | 0.042626 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 530 | Clientes Regulados | 0 | 0.14462 | 0.19 |  |  |  | 0.14462 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 21:19 | 0.74 | 0 | 0.10702 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 595 | Clientes Regulados | 0 | 0.15985 | 0.21 |  |  |  | 0.15985 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 21:20 | 0.76 | 0 | 0.12148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000375 | B0125C0112RE760731640375 | B0125C0112 | NO | 375 | EAF 307-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 668 | Clientes Regulados | 0 | 0.18268 | 0.24 |  |  |  | 0.18268 | NO | 2021-10-13 20:34 | 2021-10-14 03:39 | 2021-10-13 21:35 | 1.01 | 0 | 0.18451 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 880 | Clientes Regulados | 0 | 0.28964 | 0.34 |  |  |  | 0.28964 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:07 | 0.06 | 0 | 0.017378 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0.46854 | 0.55 |  |  |  | 0.46854 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:15 | 0.19 | 0 | 0.089022 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.1789 | 0.21 |  |  |  | 0.1789 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:17 | 0.23 | 0 | 0.041146 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 968 | Clientes Regulados | 0 | 0.3152 | 0.37 |  |  |  | 0.3152 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:17 | 0.23 | 0 | 0.072496 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 373 | Clientes Regulados | 0 | 0.11926 | 0.14 |  |  |  | 0.11926 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:18 | 0.24 | 0 | 0.028623 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 70 | Clientes Regulados | 0 | 0.025557 | 0.03 |  |  |  | 0.025557 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:18 | 0.24 | 0 | 0.0061336 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 446 | Clientes Regulados | 0 | 0.14482 | 0.17 |  |  |  | 0.14482 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:19 | 0.26 | 0 | 0.037653 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:21 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.051113 | 0.06 |  |  |  | 0.051113 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:29 | 0.43 | 0 | 0.021979 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0.042594 | 0.05 |  |  |  | 0.042594 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:39 | 0.6 | 0 | 0.025557 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 175 | Clientes Regulados | 0 | 0.059632 | 0.07 |  |  |  | 0.059632 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:42 | 0.65 | 0 | 0.038761 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 185 | Clientes Regulados | 0 | 0.059632 | 0.07 |  |  |  | 0.059632 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 12:12 | 1.14 | 0 | 0.067981 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 12:57 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2614 | Clientes Regulados | 0 | 0.69003 | 0.81 |  |  |  | 0.69003 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:20 | 0.28 | 0 | 0.19321 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2007 | Clientes Regulados | 0 | 0.52817 | 0.62 |  |  |  | 0.52817 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:22 | 0.31 | 0 | 0.16373 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 792 | Clientes Regulados | 0 | 0.21297 | 0.25 |  |  |  | 0.21297 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:23 | 0.33 | 0 | 0.070281 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 531 | Clientes Regulados | 0 | 0.1363 | 0.16 |  |  |  | 0.1363 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:36 | 0.54 | 0 | 0.073603 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 137 | Clientes Regulados | 0 | 0.034075 | 0.04 |  |  |  | 0.034075 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:36 | 0.54 | 0 | 0.018401 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 595 | Clientes Regulados | 0 | 0.15334 | 0.18 |  |  |  | 0.15334 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:37 | 0.56 | 0 | 0.08587 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 77 | Clientes Regulados | 0 | 0.017038 | 0.02 |  |  |  | 0.017038 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:45 | 0.7 | 0 | 0.011926 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 165 | Clientes Regulados | 0 | 0.042594 | 0.05 |  |  |  | 0.042594 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 11:50 | 0.78 | 0 | 0.033224 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000376 | B0125C0112RE760731640376 | B0125C0112 | NO | 376 | EAF 308-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 288 | Clientes Regulados | 0 | 0.07667 | 0.09 |  |  |  | 0.07667 | NO | 2021-10-15 11:03 | 2021-10-15 12:48 | 2021-10-15 13:05 | 1.99 | 0.03 | 0.15257 | 0.0023001 | 0.34271 |  | 0.34271 | 1 | 1.2495 |  | 0.0023001 | SIN INFORMACIÓN | 6.316 | 13 | 21.9725 | 1.2495 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 880 | Clientes Regulados | 0 | 0.23273 | 0.21 |  |  |  | 0.23273 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1441 | Clientes Regulados | 0 | 0.38788 | 0.35 |  |  |  | 0.38788 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:18 | 0.14 | 0 | 0.054303 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 968 | Clientes Regulados | 0 | 0.26597 | 0.24 |  |  |  | 0.26597 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:19 | 0.16 | 0 | 0.042556 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 446 | Clientes Regulados | 0 | 0.12191 | 0.11 |  |  |  | 0.12191 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:21 | 0.2 | 0 | 0.024381 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 547 | Clientes Regulados | 0 | 0.14407 | 0.13 |  |  |  | 0.14407 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:21 | 0.2 | 0 | 0.028814 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 443 | Clientes Regulados | 0 | 0.12191 | 0.11 |  |  |  | 0.12191 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:25 | 0.26 | 0 | 0.031695 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 191 | Clientes Regulados | 0 | 0.055411 | 0.05 |  |  |  | 0.055411 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:47 | 0.63 | 0 | 0.034909 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 138 | Clientes Regulados | 0 | 0.033247 | 0.03 |  |  |  | 0.033247 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:50 | 0.68 | 0 | 0.022608 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 175 | Clientes Regulados | 0 | 0.044329 | 0.04 |  |  |  | 0.044329 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 15:06 | 0.95 | 0 | 0.042113 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 16:04 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 768 | S/E CURACAUTIN C3 | Lonquimay | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 160 | Clientes Regulados | 0 | 0.044329 | 0.04 |  |  |  | 0.044329 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 16:39 | 1.96 | 0.53 | 0.086885 | 0.023494 | 0 | [5 empty] | 0.023494 | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN,LONQUIMAY | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2614 | Clientes Regulados | 0 | 0.79792 | 0.72 |  |  |  | 0.79792 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:22 | 0.21 | 0 | 0.16756 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2007 | Clientes Regulados | 0 | 0.60953 | 0.55 |  |  |  | 0.60953 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:38 | 0.48 | 0 | 0.29257 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 792 | Clientes Regulados | 0 | 0.24381 | 0.22 |  |  |  | 0.24381 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:39 | 0.5 | 0 | 0.12191 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 668 | Clientes Regulados | 0 | 0.19948 | 0.18 |  |  |  | 0.19948 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:46 | 0.61 | 0 | 0.12168 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 595 | Clientes Regulados | 0 | 0.17732 | 0.16 |  |  |  | 0.17732 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 14:48 | 0.65 | 0 | 0.11526 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B0125C01120000377 | B0125C0112RE760731640377 | B0125C0112 | NO | 377 | EAF 309-2021 | Forzado | TZ | NO | NO | 364 | S/E CURACAUTIN | 16660 | S/E CURACAUTIN C2 | Tolhuaca | 125 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 529 | Clientes Regulados | 0 | 0.16623 | 0.15 |  |  |  | 0.16623 | NO | 2021-10-15 14:09 | 2021-10-15 15:52 | 2021-10-15 16:23 | 1.96 | 0.26 | 0.32582 | 0.043221 | 0.41498 |  | 0.41498 | 1 | 1.5131 |  | 0.043221 | SIN INFORMACIÓN | 6.731 | 14 | 23.4856 | 1.5131 | - | CURACAUTIN | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14345 | S/E CABRERO E2 | Bulnes | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 621 | Clientes Regulados | 0 | 0.67443 | 0.25 |  |  |  | 0.67443 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:36 | 0.45 | 0 | 0.30349 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | TOME,CABRERO,PEMUCO,RANQUIL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 17623 | S/E CABRERO C5 | Cabrero Ciudad | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5701 | Clientes Regulados | 0 | 2.4549 | 0.91 |  |  |  | 2.4549 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 3.216 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABRERO | SIN INFORMACIÓN
B1068C00970000378 | B1068C0097RE802380000378 | B1068C0097 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14342 | S/E CABRERO C1 | COELCHA | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 97 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | RE | 80238000 | 11615 | Clientes Regulados | 0 | 4.5881 | 3.31 |  |  |  | 4.5881 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 6.0104 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | CABRERO | SIN INFORMACIÓN
B1119C01120000378 | B1119C0112LD967732800378 | B1119C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 962 | S/E FIBRANOVA | 13165 | S/E FIBRANOVA C1 | Masonite Chile | 1119 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96773280 | 1 | MASONITE CHILE S.A. | 0 | 1.067 | 2.69 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | INDUSTRIAL | SIN INFORMACIÓN
B1119C01120000378 | B1119C0112LD967732800378 | B1119C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 962 | S/E FIBRANOVA | 5091 | S/E FIBRANOVA C3 | Masonite Chile | 1119 | BA S/E FIBRANOVA 66KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96773280 | 1 | MASONITE CHILE S.A. | 0 | 1.6064 | 4.05 | 1 |  |  | 0 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | INDUSTRIAL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 141 | Clientes Regulados | 0 | 0.2428 | 0.09 |  |  |  | 0.2428 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 0.31806 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,CABRERO,LAJA | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14344 | S/E CABRERO E1 | Salto del Laja | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 410 | Clientes Regulados | 0 | 0.75536 | 0.28 |  |  |  | 0.75536 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:30 | 1.35 | 0 | 1.0197 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | LOS ANGELES,CABRERO,LAJA | SIN INFORMACIÓN
B1066C01540000378 | B1066C0154LT968026900378 | B1066C0154 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 842 | S/E MASISA | 14332 | S/E MASISA C1 | Sin Información | 1066 | BA S/E CABRERO 66KV | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | 1 | MASISA S.A. | 19.4383 | 0 | 19.41 | 1 |  |  | 19.4383 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 25.4641 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | INDUSTRIAL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1345 | Clientes Regulados | 0 | 0.78234 | 0.29 |  |  |  | 0.78234 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:26 | 0.28 | 0 | 0.21906 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,YUMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1767 | Clientes Regulados | 0 | 0.99816 | 0.37 |  |  |  | 0.99816 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:29 | 0.33 | 0 | 0.32939 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 373 | Clientes Regulados | 0 | 0.21582 | 0.08 |  |  |  | 0.21582 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:34 | 0.41 | 0 | 0.088486 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1631 | Clientes Regulados | 0 | 0.94421 | 0.35 |  |  |  | 0.94421 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:36 | 0.45 | 0 | 0.42489 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 296 | Clientes Regulados | 0 | 0.16186 | 0.06 |  |  |  | 0.16186 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:37 | 0.46 | 0 | 0.074457 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 516 | Clientes Regulados | 0 | 0.29675 | 0.11 |  |  |  | 0.29675 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:39 | 0.49 | 0 | 0.14541 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 616 | Clientes Regulados | 0 | 0.35071 | 0.13 |  |  |  | 0.35071 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 06:44 | 0.58 | 0 | 0.20341 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1659 | Clientes Regulados | 0 | 0.94421 | 0.35 |  |  |  | 0.94421 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:05 | 0.93 | 0 | 0.87811 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 516 | Clientes Regulados | 0 | 0.29675 | 0.11 |  |  |  | 0.29675 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:08 | 0.98 | 0 | 0.29082 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 616 | Clientes Regulados | 0 | 0.35071 | 0.13 |  |  |  | 0.35071 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:09 | 1 | 0 | 0.35071 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN
B1068C01120000378 | B1068C0112RE760731640378 | B1068C0112 | SI | 378 | EAF 310-2021 | Forzado | TZ | SI | NO | 837 | S/E CABRERO | 14347 | S/E CABRERO E4 | Yumbel | 1068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1659 | Clientes Regulados | 0 | 0.94421 | 0.35 |  |  |  | 0.94421 | NO | 2021-10-16 06:09 | 2021-10-16 07:28 | 2021-10-16 07:28 | 1.31 | 0 | 1.2369 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN |  |  |  |  | - | HUALQUI,CABRERO,SAN ROSENDO,UMBEL | SIN INFORMACIÓN

## Suministradores
REGISTRO DE SUMINISTRADORES PARA INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO DE CLIENTES LIBRES
PERIODO: 1/2021 - 10/2021
PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID INTERRUPCIÓN | ID PUNTO DE CONTROL | DOCUMENTO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | CLIENTE | ID COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | PORCENTAJE DE SUMINISTRO AL CLIENTE LIBRE
B2328C0399LT796395700001 | 1 | B2328C0399 | EAF 001-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870003 | 3 | B1047C0094 | EAF 003-2021 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000008 | 8 | B2079C0424 | EAF 008-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000010 | 10 | B1089C0126 | EAF 010-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1090C0115LD797129800010 | 10 | B1090C0115 | EAF 010-2021 | 1090 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 79712980 | FORESTAL SANTA BLANCA S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1090C0115LD781349900010 | 10 | B1090C0115 | EAF 010-2021 | 1090 | 115 | LUZPARRAL S.A. | LD | 78134990 | SOC AGRICOLA EL PORVENIR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000012 | 12 | B0480C0219 | EAF 012-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2820C0485LT617040000014 | 14 | B2820C0485 | EAF 014-2021 | 2820 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100018 | 18 | B1803C0151 | EAF 018-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000018 | 18 | B1154C0126 | EAF 018-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1351C0147LT877565000019 | 19 | B1351C0147 | EAF 019-2021 | 1351 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000028 | 28 | B1631C0513 | SD2021001799 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000029 | 29 | B1631C0513 | SD2021001640 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555600030 | 30 | B2245C0411 | SD2021001583 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870031 | 31 | B1047C0094 | SD2021002186 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1001C0094LD823667000031 | 31 | B1001C0094 | SD2021002186 | 1001 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82366700 | SOPRAVAL S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B1001C0094LD797478600031 | 31 | B1001C0094 | SD2021002186 | 1001 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79747860 | SOC AGRICOLA EL CARMEN DE PUCALAN LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000034 | 34 | B3533C0168 | EAF 027-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0098LD765454560039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76545456 | Frio Bueno SPA | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1214C0098LD079503490039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 7950349 | Raúl Guillermo Narváez Gómez | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1214C0098LD797534900039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 79753490 | Agroindustrial Frutasol S. A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1214C0098LD995079100039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 99507910 | Sociedad Agrícola Alborada S. A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1214C0098LD968584400039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 96858440 | Andes Service S. A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700039 | 39 | B0310C0023 | EAF 032-2021 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100039 | 39 | B0212C0218 | EAF 032-2021 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1214C0098LD781734200039 | 39 | B1214C0098 | EAF 032-2021 | 1214 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78173420 | TERRAMATER S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1040C0094LD780366100041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD946120000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD861626000041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796541200041 | 41 | B1040C0094 | EAF 034-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1052C0126LT612160000043 | 43 | B1052C0126 | EAF 036-2021 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1059C0104LD520002880043 | 43 | B1059C0104 | EAF 036-2021 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.57%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.43%
B1084C0114LD969275700047 | 47 | B1084C0114 | EAF 040-2021 | 1084 | 114 | LUZLINARES S.A. | LD | 96927570 | LOS PEUMOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.71%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.29%
B2328C0399LT796395700058 | 58 | B2328C0399 | EAF 051-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000060 | 60 | B1157C0126 | EAF 053-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000063 | 63 | B1727C0177 | SD2021011304 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000064 | 64 | B2259C0489 | SD2021011225 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700066 | 66 | B0403C0023 | SD2021012935 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2415C0095LD784893800067 | 67 | B2415C0095 | EAF 055-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 11.93%
B0202C0095LD760352240067 | 67 | B0202C0095 | EAF 055-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76035224 | AVENATOP S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B0202C0095LD863813000067 | 67 | B0202C0095 | EAF 055-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 86381300 | FRUTERA SAN FERNANDO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2415C0095LD763282010067 | 67 | B2415C0095 | EAF 055-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76328201 | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0202C0095LD797849800067 | 67 | B0202C0095 | EAF 055-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2415C0095LD784893800067 | 67 | B2415C0095 | EAF 055-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 88.07%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 97.44%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 2.56%
B0295C0126LT612160000078 | 78 | B0295C0126 | EAF 066-2021 | 295 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2163C0394LT760009570087 | 87 | B2163C0394 | EAF 075-2021 | 2163 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000087 | 87 | B2352C0437 | EAF 075-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2029C0485LT617040000087 | 87 | B2029C0485 | EAF 075-2021 | 2029 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 82.37%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 0.54%
B1897C1960LT760851530087 | 87 | B1897C1960 | EAF 075-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 3.65%
B2073C0417LT967013400087 | 87 | B2073C0417 | EAF 075-2021 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1763 | ATACAMA SOLAR S.A. | 13.43%
B2238C0399LT880069000087 | 87 | B2238C0399 | EAF 075-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000087 | 87 | B2259C0489 | EAF 075-2021 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000087 | 87 | B2308C0410 | EAF 075-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700087 | 87 | B2328C0399 | EAF 075-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2370C1960LT760851530087 | 87 | B2370C1960 | EAF 075-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 0%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1897C1960LT760851530088 | 88 | B1897C1960 | EAF 076-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700088 | 88 | B2328C0399 | EAF 076-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000088 | 88 | B2352C0437 | EAF 076-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0399LT880069000088 | 88 | B2238C0399 | EAF 076-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530088 | 88 | B2370C1960 | EAF 076-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3029C0128LT826773000089 | 89 | B3029C0128 | EAF 077-2021 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000091 | 91 | B2308C0410 | EAF 079-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000092 | 92 | B1148C0126 | EAF 080-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1040C0094LD796541200097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD946120000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD763655450097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1040C0094LD803932000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | MOLINOS CUNACO S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD761591540097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | PROCESADORA BAIKA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1042C0094LD760007390097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000097 | 97 | B1042C0094 | EAF 085-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390097 | 97 | B1040C0094 | EAF 085-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000098 | 98 | B1153C0221 | EAF 086-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD950890000098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD812010000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1042C0094LD616067000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD966137500098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD795348600098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD781020300098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD933670000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | CORMECANICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD768375300098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995989000098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD616067000098 | 98 | B1040C0094 | EAF 086-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272100098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995928200098 | 98 | B1042C0094 | EAF 086-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000099 | 99 | B2384C0427 | EAF 087-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 80.91%
B1137C0153LT937970000100 | 100 | B1137C0153 | EAF 088-2021 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 10.69%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 364 | HUAJACHE SPA | 8.39%
B1040C0094LD995086700101 | 101 | B1040C0094 | EAF 089-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761680640101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761096460101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443660101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760269630101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760271180101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD966137500101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD764842200101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401200101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581000101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 40.5%
B1020C0094LD894581000101 | 101 | B1020C0094 | EAF 089-2021 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 59.5%
B1012C0094LD968740300102 | 102 | B1012C0094 | EAF 090-2021 | 1012 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96874030 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1012C0094LD816687000102 | 102 | B1012C0094 | EAF 090-2021 | 1012 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81668700 | UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000104 | 104 | B1209C0144 | SD2021012061 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700105 | 105 | B0403C0023 | SD2021022843 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 28.57%
B1148C0126LT612160000107 | 107 | B1148C0126 | EAF 092-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 71.43%
B1062C0105LD812010000109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1062C0105LD755880660109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD818527000109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81852700 | MOLINO PUENTE ALTO S.A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD603010010109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 60301001 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1064C0105LD933070000109 | 109 | B1064C0105 | EAF 094-2021 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1062C0105LD816756000109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 81675600 | COMERCIALIZADORA S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1062C0105LD766062200109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 76606220 | MONPLA S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1062C0105LD786272100109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1064C0105LD967915600109 | 109 | B1064C0105 | EAF 094-2021 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | PLAZA TOBALABA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD968740300109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96874030 | EMPRESAS LA POLAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD967924300109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1062C0105LD902090000109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1064C0105LD618080000109 | 109 | B1064C0105 | EAF 094-2021 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1062C0105LD965872300109 | 109 | B1062C0105 | EAF 094-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96587230 | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 49.23%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 50.77%
B1822C0175LT799632600111 | 111 | B1822C0175 | EAF 096-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600111 | 111 | B1821C0175 | EAF 096-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2189C0409LT968190400112 | 112 | B2189C0409 | EAF 097-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000113 | 113 | B1814C0126 | EAF 098-2021 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000113 | 113 | B1157C0126 | EAF 098-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000114 | 114 | B1157C0126 | EAF 099-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000114 | 114 | B1163C0126 | EAF 099-2021 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000114 | 114 | B1089C0126 | EAF 099-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2238C0399LT880069000116 | 116 | B2238C0399 | EAF 101-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530116 | 116 | B2370C1960 | EAF 101-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700116 | 116 | B2328C0399 | EAF 101-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2475C0215LT617040000118 | 118 | B2475C0215 | EAF 103-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0007C0010LT942720000121 | 121 | B0007C0010 | EAF 106-2021 | 7 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD966137500122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD616067000122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD812010000122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1042C0094LD763655450122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000122 | 122 | B1153C0221 | EAF 107-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD803932000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | MOLINOS CUNACO S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD950890000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000122 | 122 | B0093C0221 | EAF 107-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD761591540122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | PROCESADORA BAIKA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD795348600122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD861626000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796541200122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995928200122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272100122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD946120000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995989000122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD768375300122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD933670000122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | CORMECANICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD781020300122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD616067000122 | 122 | B1040C0094 | EAF 107-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390122 | 122 | B1042C0094 | EAF 107-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2209C0423LT965086700123 | 123 | B2209C0423 | EAF 108-2021 | 2209 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2522C0353LT965293100124 | 124 | B2522C0353 | EAF 109-2021 | 2522 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 66 | COMASA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.34%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.66%
B2522C0225LT965284200124 | 124 | B2522C0225 | EAF 109-2021 | 2522 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | 31 | ELÉCTRICA NUEVA ENERGÍA S.A. | 100%
B1062C0105LD755880660129 | 129 | B1062C0105 | EAF 114-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD603010010129 | 129 | B1062C0105 | EAF 114-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 60301001 | CORP. ADM. DEL PODER JUDICIAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1064C0105LD933070000129 | 129 | B1064C0105 | EAF 114-2021 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1064C0105LD967915600129 | 129 | B1064C0105 | EAF 114-2021 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96791560 | PLAZA TOBALABA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD786272100129 | 129 | B1062C0105 | EAF 114-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1062C0105LD902090000129 | 129 | B1062C0105 | EAF 114-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 90209000 | COMPAÑÍA INDUSTRIAL EL VOLCAN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1064C0105LD618080000129 | 129 | B1064C0105 | EAF 114-2021 | 1064 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 61808000 | AGUAS ANDINAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1062C0105LD965872300129 | 129 | B1062C0105 | EAF 114-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96587230 | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1062C0105LD967924300129 | 129 | B1062C0105 | EAF 114-2021 | 1062 | 105 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1040C0094LD950890000131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD763655450131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1042C0094LD812010000131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1042C0094LD616067000131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD768375300131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995989000131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272100131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995928200131 | 131 | B1042C0094 | EAF 116-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD966137500131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD761591540131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | PROCESADORA BAIKA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD795348600131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD616067000131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD781020300131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD803932000131 | 131 | B1040C0094 | EAF 116-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | MOLINOS CUNACO S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0521C0133LT946380000139 | 139 | B0521C0133 | SD2021036055 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1631C0513LT778314000146 | 146 | B1631C0513 | EAF 117-2021 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000152 | 152 | B2238C0415 | EAF 123-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1157C0126LT612160000157 | 157 | B1157C0126 | EAF 128-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000160 | 160 | B2384C0427 | EAF 131-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000171 | 171 | B2315C0033 | EAF 142-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530171 | 171 | B2370C1960 | EAF 142-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1812C0175LT799632600174 | 174 | B1812C0175 | SD2021033661 | 1812 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600175 | 175 | B1821C0175 | SD2021040960 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600175 | 175 | B1822C0175 | SD2021040960 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1059C0104LD520002880177 | 177 | B1059C0104 | SD2021044018 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400178 | 178 | B0513C0125 | SD2021042415 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000185 | 185 | B1154C0126 | EAF 146-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000185 | 185 | B0230C0126 | EAF 146-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100185 | 185 | B1803C0151 | EAF 146-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000186 | 186 | B0230C0126 | EAF 147-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000186 | 186 | B1154C0126 | EAF 147-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100186 | 186 | B1803C0151 | EAF 147-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1106C0125LT777629400187 | 187 | B1106C0125 | EAF 148-2021 | 1106 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD967136800188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD765159710188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | FULLGREEN CHILE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD760904830188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD787609600188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD885399000188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD764530340188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | AUSTRAL CEREALS S.A. | 481 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 100%
B0227C0102LD764286800188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76428680 | SOCIEDAD AGRICOLA EL ALAMO LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0227C0102LD782951500188 | 188 | B0227C0102 | EAF 149-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | AGRICOLA LLAHUEN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 43.44%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 56.56%
B0101C0148LT780215600190 | 190 | B0101C0148 | EAF 151-2021 | 101 | 148 | PETROQUIM S.A. | LT | 78021560 | PETROQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0101C0147LT877565000190 | 190 | B0101C0147 | EAF 151-2021 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B1209C0159LT780958900191 | 191 | B1209C0159 | EAF 152-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2209C0419LT795872100192 | 192 | B2209C0419 | EAF 153-2021 | 2209 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 45.96%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 54.04%
B1162C0126LT612160000197 | 197 | B1162C0126 | EAF 158-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000198 | 198 | B1727C0177 | EAF 159-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD761591540199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | PROCESADORA BAIKA SPA | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B1040C0094LD995086700199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD966137500199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD616067000199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD812010000199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD763655450199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1040C0094LD795348600199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD803932000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | MOLINOS CUNACO S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD950890000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD616067000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD781020300199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000199 | 199 | B1259C0221 | EAF 160-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000199 | 199 | B0093C0221 | EAF 160-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000199 | 199 | B1153C0221 | EAF 160-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD861626000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD946120000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD796541200199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995928200199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000199 | 199 | B1040C0094 | EAF 160-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272100199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995989000199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD768375300199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD933670000199 | 199 | B1042C0094 | EAF 160-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | CORMECANICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0378C0353LT965293100203 | 203 | B0378C0353 | SD2021047783 | 378 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0493C0126LT612160000209 | 209 | B0493C0126 | EAF 164-2021 | 493 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000219 | 219 | B3533C0168 | EAF 174-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0465C0164LT852728000220 | 220 | B0465C0164 | EAF 175-2021 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2209C0414LT783385700221 | 221 | B2209C0414 | EAF 176-2021 | 2209 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 73.12%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 26.88%
B2245C0411LT969555600223 | 223 | B2245C0411 | EAF 178-2021 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000224 | 224 | B2380C0437 | EAF 179-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.89%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.11%
B1822C0175LT799632600230 | 230 | B1822C0175 | EAF 182-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600230 | 230 | B1821C0175 | EAF 182-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1449C0126LT612160000237 | 237 | B1449C0126 | EAF 189-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000238 | 238 | B2326C0589 | EAF 190-2021 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 46.91%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 53.09%
B0480C0219LT617040000240 | 240 | B0480C0219 | EAF 192-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3432C0010LT942720000241 | 241 | B3432C0010 | EAF 193-2021 | 3432 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700247 | 247 | B1866C0414 | EAF 199-2021 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700247 | 247 | B2358C0423 | EAF 199-2021 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2085C0492LT767270400248 | 248 | B2085C0492 | EAF 200-2021 | 2085 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.18%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.82%
B0230C0126LT612160000250 | 250 | B0230C0126 | EAF 202-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000250 | 250 | B1154C0126 | EAF 202-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000250 | 250 | B1751C0140 | EAF 202-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100250 | 250 | B1803C0151 | EAF 202-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530258 | 258 | B2370C1960 | SD2021062439 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD965669400260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96566940 | AGENCIAS UNIVERSALES S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD967180100260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD966538900260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96653890 | MAERSK CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD965009500260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD995772100260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99577210 | FRIOMOR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD966625400260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96662540 | CONTAINER OPERATORS S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD760388070260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76038807 | FRIGORIFICOS DEL PUERTO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD995945300260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594530 | AGRICOLA LAS CRUZADAS LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD825570000260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 82557000 | AGRICOLA ARIZTIA LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1037C0094LD995875200260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99587520 | CEMENTOS LA UNIÓN S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD966883400260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96688340 | MAESTRANZA Y PLANTA DE ARIDOS RIO MAIPO S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD760007390260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD927230000260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92723000 | CORESA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD760841540260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76084154 | CEMENTOS BICENTENARIO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD761585130260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76158513 | PUERTO CENTRAL S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD969089700260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96908970 | SAN ANTONIO TERMINAL INTERNACIONAL | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD761642780260 | 260 | B1037C0094 | SD2021068394 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76164278 | SOCIEDAD AGRICOLA EL RANCHO LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0420C0103LD779885400263 | 263 | B0420C0103 | EAF 210-2021 | 420 | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | LD | 77988540 | CASAS DEL SUR | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0420C0103LD762714560263 | 263 | B0420C0103 | EAF 210-2021 | 420 | 103 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | LD | 76271456 | ECOSALMON S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0448C0101LD765967460263 | 263 | B0448C0101 | EAF 210-2021 | 448 | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | LD | 76596746 | CABAÑA DEL LAGO LTDA. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0432C0101LD780982900263 | 263 | B0432C0101 | EAF 210-2021 | 432 | 101 | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | LD | 78098290 | FRIGORIFICOS PUERTO VARAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD967251600265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96725160 | GRANELES DE CHILE S A | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD619601000265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61960100 | EMPRESA PORTUARIA SAN ANTONIO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD761119500265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76111950 | DESARROLLOS INMOBILIARIOS SAN ANTONIO S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD964390000265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96439000 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD966861300265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96686130 | INMOBILIARIA LAS BRISAS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 400%
B1037C0094LD765416300265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76541630 | K + S CHILE S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1037C0094LD786272100265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1037C0094LD760865390265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76086539 | SOCIEDAD AGRICOLA VALLE LEYDA S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1037C0094LD969093300265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96909330 | PUERTO PANUL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD795738300265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79573830 | AGRICOLA SANTA MACARENA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD795399000265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79539900 | VIÑA GARCES SILVA LTDA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD965009500265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96500950 | SITRANS SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1037C0094LD967924300265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1037C0094LD760007390265 | 265 | B1037C0094 | EAF 212-2021 | 1037 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000267 | 267 | B2384C0427 | EAF 214-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000269 | 269 | B2079C0424 | EAF 216-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 52.58%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 47.42%
B0174C0095LD764031140272 | 272 | B0174C0095 | EAF 219-2021 | 174 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1162C0126LT612160000272 | 272 | B1162C0126 | EAF 219-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000279 | 279 | B2380C0437 | EAF 226-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1162C0126LT612160000281 | 281 | B1162C0126 | EAF 228-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0186C0102LD995244500285 | 285 | B0186C0102 | EAF 232-2021 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 99524450 | HORTIFRUT CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD967136800285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0186C0102LD863796000285 | 285 | B0186C0102 | EAF 232-2021 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 86379600 | Molino Bío-Bío S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0227C0102LD764530340285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76453034 | AUSTRAL CEREALS S.A. | 481 | HIDROELÉCTRICA RÍO COLORADO S.A. | 100%
B0227C0102LD765159710285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76515971 | FULLGREEN CHILE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD760904830285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76090483 | AUSTRALIS AGUA DULCE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD787609600285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0227C0102LD885399000285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 88539900 | MADERAS IMPREGNADAS PRESERVA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0186C0102LD764286800285 | 285 | B0186C0102 | EAF 232-2021 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76428680 | SOCIEDAD AGRICOLA EL ALAMO LIMITADA | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B0186C0102LD761141090285 | 285 | B0186C0102 | EAF 232-2021 | 186 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 76114109 | SERVICIOS PUELCHE FRESH LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD782951500285 | 285 | B0227C0102 | EAF 232-2021 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78295150 | AGRICOLA LLAHUEN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1059C0104LD520002880288 | 288 | B1059C0104 | EAF 235-2021 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B3052C0104LD969182900288 | 288 | B3052C0104 | EAF 235-2021 | 3052 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 96918290 | COMERCIAL DE CAMPO S A | 287 | GR POWER CHILE SPA | 100%
B0480C0219LT617040000293 | 293 | B0480C0219 | EAF 240-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000294 | 294 | B0480C0219 | EAF 241-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000295 | 295 | B2408C0010 | EAF 242-2021 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000296 | 296 | B1146C0085 | EAF 243-2021 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1159C0126LT612160000300 | 300 | B1159C0126 | EAF 247-2021 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100%
B2012C0492LT767270400303 | 303 | B2012C0492 | EAF 250-2021 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2315C0033LT967743000305 | 305 | B2315C0033 | EAF 252-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530305 | 305 | B2370C1960 | EAF 252-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040000306 | 306 | B2172C0545 | EAF 253-2021 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1093C0098LD892588000308 | 308 | B1093C0098 | EAF 255-2021 | 1093 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1093C0098LD763060500308 | 308 | B1093C0098 | EAF 255-2021 | 1093 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76306050 | PROYECT FRUIT CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1093C0098LD787161000308 | 308 | B1093C0098 | EAF 255-2021 | 1093 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78716100 | Neptuno S. A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000308 | 308 | B1243C0126 | EAF 255-2021 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600312 | 312 | B1822C0175 | EAF 259-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600312 | 312 | B1821C0175 | EAF 259-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0510C0166LT781261100313 | 313 | B0510C0166 | EAF 260-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800314 | 314 | B0480C0379 | EAF 261-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0551C0176LT771345100314 | 314 | B0551C0176 | EAF 261-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800315 | 315 | B0480C0379 | EAF 262-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0551C0176LT771345100315 | 315 | B0551C0176 | EAF 262-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000316 | 316 | B0253C0126 | EAF 263-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000317 | 317 | B1727C0177 | EAF 264-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000317 | 317 | B1002C0094 | EAF 264-2021 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | HOTEL PORTILLO | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0996C0094LD966137500317 | 317 | B0996C0094 | EAF 264-2021 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD780235200317 | 317 | B0996C0094 | EAF 264-2021 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD771223110317 | 317 | B0996C0094 | EAF 264-2021 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD851681000317 | 317 | B0996C0094 | EAF 264-2021 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 85168100 | CÍA MINERA AMALIA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0996C0094LD798125200317 | 317 | B0996C0094 | EAF 264-2021 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79812520 | SOCIEDAD DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO MINERO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000319 | 319 | B2384C0427 | EAF 266-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0174C0095LD764031140320 | 320 | B0174C0095 | EAF 267-2021 | 174 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 76403114 | TRAIGUEN ENERGY S.A. | 670 | ATRIA ENERGÍA SPA | 100%
B1162C0126LT612160000320 | 320 | B1162C0126 | EAF 267-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0202C0095LD797849800321 | 321 | B0202C0095 | EAF 268-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2415C0095LD784893800321 | 321 | B2415C0095 | EAF 268-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B1447C0140LT913370000322 | 322 | B1447C0140 | EAF 269-2021 | 1447 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2415C0095LD784893800324 | 324 | B2415C0095 | EAF 271-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B0202C0095LD797849800324 | 324 | B0202C0095 | EAF 271-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0202C0095LD797849800325 | 325 | B0202C0095 | EAF 272-2021 | 202 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 79784980 | CERMAQ CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2415C0095LD784893800325 | 325 | B2415C0095 | EAF 272-2021 | 2415 | 95 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | LD | 78489380 | MOLINERA GORBEA LIMITADA | 649 | SAFIRA ENERGÍA CHILE SPA | 100%
B1029C0094LD761097790333 | 333 | B1029C0094 | SD2021076741 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000342 | 342 | B1162C0126 | EAF 283-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100344 | 344 | B1803C0151 | EAF 285-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000344 | 344 | B1751C0140 | EAF 285-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000345 | 345 | B0480C0219 | EAF 286-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 31.76%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 68.24%
B2475C0215LT617040000350 | 350 | B2475C0215 | EAF 291-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900351 | 351 | B1209C0159 | EAF 292-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600358 | 358 | B1821C0175 | SD2021079231 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600358 | 358 | B1822C0175 | SD2021079231 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900362 | 362 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.6%
B1152C0154LT968026900362 | 362 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.4%
B1042C0094LD768375300367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76837530 | INVERSIONES Y SERVICIOS GUADALQUIVIR LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995989000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99598900 | CASINO RINCONADA S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD796541200367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79654120 | UNITED PLASTIC CORPORATION S A | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD946120000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 94612000 | DOLE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD933670000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93367000 | CORMECANICA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD950890000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 95089000 | DEL MONTE FRESH PRODUCE (CHILE) S A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD969103000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD760420140367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76042014 | WALMART CHILE S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1040C0094LD892588000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD763045500367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76304550 | TERMAS DE JAHUEL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD967924300367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96792430 | SODIMAC S.A. | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1040C0094LD769306110367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76930611 | EL RETORNO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD755880660367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1040C0094LD861626000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD844858000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 84485800 | AGRÍCOLA BROWN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780209000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78020900 | AGRICOLA CERRO MAUCO LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD966137500367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000367 | 367 | B1259C0221 | EAF 299-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000367 | 367 | B1153C0221 | EAF 299-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000367 | 367 | B0093C0221 | EAF 299-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD995928200367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99592820 | AGRÍCOLA TRIPLE A S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD786272100367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78627210 | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD781020300367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78102030 | MOLINERA SAN FELIPE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD803932000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80393200 | MOLINOS CUNACO S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD616067000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD780366100367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78036610 | SERVICIOS DE EXPORTACIONES FRUTÍCOLAS EXSER LIMITADA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1040C0094LD761591540367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76159154 | PROCESADORA BAIKA SPA | 564 | EMPRESAS LIPIGAS S.A. | 100%
B1040C0094LD922790000367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92279000 | CONSERVERA PENTZKE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD760007390367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD616067000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 61606700 | SERVICIO DE SALUD ACONCAGUA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD933070000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 93307000 | SUPERMERCADOS MONTSERRAT S.A.C. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1042C0094LD812010000367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81201000 | CENCOSUD RETAIL S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1042C0094LD763655450367 | 367 | B1042C0094 | EAF 299-2021 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1040C0094LD795348600367 | 367 | B1040C0094 | EAF 299-2021 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 79534860 | AGRICOLA UAC LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000369 | 369 | B1153C0221 | EAF 301-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1093C0098LD787161000372 | 372 | B1093C0098 | EAF 304-2021 | 1093 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 78716100 | Neptuno S. A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1093C0098LD892588000372 | 372 | B1093C0098 | EAF 304-2021 | 1093 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 89258800 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1093C0098LD763060500372 | 372 | B1093C0098 | EAF 304-2021 | 1093 | 98 | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | LD | 76306050 | PROYECT FRUIT CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100374 | 374 | B0510C0166 | EAF 306-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.27%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.73%
B1119C0112LD967732800378 | 378 | B1119C0112 | EAF 310-2021 | 1119 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96773280 | MASONITE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%

## Reporte ENS
Reporte Energía no Suministrada (EnS)
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion
|  | 30-12-2022 | EAF 310-2021 | 378
DOCUMENTO | ID INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | BARRA PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | COORDINADO AFECTADO | CLIENTE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | ENS [MWH] | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | COMUNAS | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | RUT CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | DIRECCIÓN CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | RUT SUMINISTRADOR | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL SUMINISTRADOR | DIRECCIÓN SUMINISTRADOR
SD2021001799 | 28 | 2021-01-12 18:29 | B1631C0513LT778314000028 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | NO | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 8.791 | TD | SIN INFORMACION | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | TRAFO2D | 78.097.950-K | hector.lagos@australgold.com | AV. ASCOTAN NORTE N°155 DEPTO. 2006, EDIFICIO FARO NORTE | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
SD2021001640 | 29 | 2021-01-13 20:18 | B1631C0513LT778314000029 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | NO | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 19.8319 | TD | SIN INFORMACION | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | ELEVADORA 220/33KV 70/90/110 MVA | TRAFO2D | 78.097.950-K | hector.lagos@australgold.com | AV. ASCOTAN NORTE N°155 DEPTO. 2006, EDIFICIO FARO NORTE | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 052-2021 | 59 | 2021-02-13 11:35 | B1911C0085RE764113210059 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 47.2626 | TN | CALAMA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CALAMA NUEVA 220/110/23 KV N°5 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021011225 | 64 | 2021-02-16 08:00 | B2259C0489LT617040000064 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | NO | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | AES ANDES S.A. | 279.6822 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | CRUCERO - RADOMIRO TOMIC 220KV C1 | TRAMO | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B1911C0085RE764113210087 | BA S/E CALAMA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 56.2576 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2073C0417LT967013400087 | BA S/E EL ABRA 220KV BP | NO | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Sociedad Contractual Minera El Abra | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 47.5076 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.701.340-4 | mleivamo@fmi.com | CAMINO A CONCHI VIEJO KM 75, CALAMA | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2376C0085RE764113210087 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.2824 | TN | TOCOPILLA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2029C0485LT617040000087 | BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | SI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | AES ANDES S.A. | 25.616 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2308C0410LT995654000087 | BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | SI | GRACE S.A. | Grace S.A | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 3.0355 | TN | MARIA ELENA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 99.565.400-8 | d.larrain@mantosdelaluna.cl | CAMINO LA CUMBRE 4122 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2259C0489LT617040000087 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | NO | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | AES ANDES S.A. | 81.5878 | TN | CALAMA | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2325C0437LT930070000087 | BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | SI | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 17.967 | TN | SIN INFORMACION | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 075-2021 | 87 | 2021-03-15 12:05 | B2238C0415LT946210000087 | BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 3.575 | TN | SIN INFORMACION | INTERCHILE S.A. | SP S/E ENCUENTRO J18 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 94.621.000-5 | francisco.fj.allende@bhp.com | ESMERALDA 340 | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 082-2021 | 94 | 2021-03-18 18:58 | B1615C0224LT967318900094 | BA S/E COLBUN 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 5.7344 | TN | YERBAS BUENAS | COLBÚN S.A. | IM S/E COLBUN J3 | INTERRUPTOR | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 082-2021 | 94 | 2021-03-18 18:58 | B1615C0224LT967318900094 | BA S/E COLBUN 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | COLBÚN S.A. | 2.4576 | TN | YERBAS BUENAS | COLBÚN S.A. | IM S/E COLBUN J3 | INTERRUPTOR | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 082-2021 | 94 | 2021-03-18 18:58 | B0030C0085RE764113210094 | BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 11.6424 | TN | COLBUN | COLBÚN S.A. | IM S/E COLBUN J3 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021012061 | 104 | 2021-03-23 07:07 | B1209C0144LT617030000104 | BA S/E CARDONES 110KV | NO | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | ENAMI Paipote | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 52.9848 | TD | SIN INFORMACION | GUACOLDA ENERGÍA SPA | FUNDICION PAIPOTE - PLANTA MATTA 110KV C1 | TRAMO | 61.703.000-4 | cfarias@enami.cl | CAMINO PÚBLICO S/N | 76.437.712-5 | carlosalfredo.mendoza.robles@acciona.com | AV ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 32 LAS CONDES
EAF 116-2021 | 131 | 2021-04-25 11:35 | B1040C0094RE968135200131 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1715 | TZ | SAN FELIPE | COLBÚN TRANSMISIÓN | TAP SAN RAFAEL - TAP LOS MAQUIS 110KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021027367 | 138 | 2021-04-25 05:58 | B0695C0093RE968005700138 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.11435 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | FFCC LOS ANDES - RIECILLOS 44KV C2 | TRAMO | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 117-2021 | 146 | 2021-04-27 21:35 | B1631C0513LT778314000146 | BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | NO | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 7.9144 | TD | TALTAL | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | S/E CENTRAL PARQUE EOLICO TALTAL | SSEE | 78.097.950-K | hector.lagos@australgold.com | AV. ASCOTAN NORTE N°155 DEPTO. 2006, EDIFICIO FARO NORTE | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 132-2021 | 161 | 2021-05-13 05:26 | B1760C0085RE764113210161 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.13703 | TD | SIN INFORMACION | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SP S/E CENTRAL TALTAL (ENDESA) JT2-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 146-2021 | 185 | 2021-05-31 19:48 | B3165C0085RE764113210185 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.051082 | TZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CORONEL BT3 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 147-2021 | 186 | 2021-06-01 11:11 | B3165C0085RE764113210186 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.82024 | TZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | S/E CORONEL BT3 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2021 | 199 | 2021-06-12 10:24 | B1042C0094RE968135200199 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 28.9809 | TN | Los Andes | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | S/E POLPAICO J4 | PAÑO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2021 | 199 | 2021-06-12 10:24 | B1040C0094RE968135200199 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 22.511 | TN | San Felipe | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | S/E POLPAICO J4 | PAÑO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 163-2021 | 208 | 2021-06-17 05:16 | B0525C0085RE764113210208 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 14.2783 | TD | MACHALI,REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | HP SAUZAL U1 | UNIDAD | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 167-2021 | 212 | 2021-06-21 05:52 | B0125C0112RE760731640212 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.3068 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 171-2021 | 216 | 2021-06-25 21:35 | B0125C0112RE760731640216 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2928 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 187-2021 | 235 | 2021-07-14 08:53 | B0525C0085RE764113210235 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.1985 | TD | MACHALI,REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2021 | 238 | 2021-07-17 18:55 | B2326C0589LT850666000238 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | SI | ALBEMARLE LTDA | ALBEMARLE LTDA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 77.621 | TD | ANTOFAGASTA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP EL NEGRO ALTO NORTE 110KV C1 | TRAMO | 85.066.600-8 | maria.carrasco@albemarle.com | ISIDORA GOYENECHEA 3162, Las Condes | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 191-2021 | 239 | 2021-07-18 03:03 | B2140C0426LT865421000239 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 32.2137 | TD | MEJILLONES | CAITAN SPA | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | TRAMO | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 76.349.223-0 | carlos.salamanca@bhpbilliton.com | CERRO EL PLOMO 6000, PISO 15, LAS CONDES
EAF 191-2021 | 239 | 2021-07-18 03:03 | B2140C0426LT865421000239 | BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | SI | MINERA SPENCE S.A. | MINERA SPENCE | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 36.4576 | TD | MEJILLONES | CAITAN SPA | BOMBEO 2 (SGO) – BOMBEO 3 (SGO) 66KV C1 | TRAMO | 86.542.100-1 | carolina.hernandez@bhp.com | MINERA SPENCE, SIERRA GORDA | 76.004.976-K | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 199-2021 | 247 | 2021-07-29 06:59 | B1866C0414LT783385700247 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | Atacama Minerals Chile S.C.M | ON-GROUP S.A. | 18.8998 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | TRAMO | 78.338.570-8 | davidcofre@atacamaminerals.cl | CORONEL PEREIRA 72, OF. 701 | 96.827.870-3 | mauricio.gallardo@on-group.cl | AV. HOLANDA 099, OF. 1202
EAF 199-2021 | 247 | 2021-07-29 06:59 | B2358C0423LT965086700247 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | NO | MINERA MERIDIAN LTDA. | MINERA MERIDIAN LIMITADA | COLBÚN S.A. | 112.3862 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | TAP OFF PALESTINA - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO Nº3 220KV C1 | TRAMO | 96.508.670-6 | eduardo.bartolo@yamana.com | AV. GENERAL VELÁSQUEZ 890, OFICINA 607, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B0119C0085RE764113210250 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 48.0682 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B0316C0085RE764113210250 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.3713 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B0171C0085RE764113210250 | BA S/E PUCHOCO 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.4958 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B1154C0126LT612160000250 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | SI | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 0.033748 | TZ | CONCEPCIÓN | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 76.071.891-2 | evaldes@gpe.cl | FÉLIX DE AMESTI 90. OFICINA 201
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B0184C0085RE764113210250 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.83476 | TZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B3165C0085RE764113210250 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.61546 | TZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B0141C0085RE764113210250 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.6738 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B1803C0151LT775625100250 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | SI | BO PAPER BIO-BIO S.A. | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | AES ANDES S.A. | 0.21744 | TZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 77.562.510-4 | dsanzana@sanpedrocentro.cl | AVENIDA PEDRO AGURIRRE CERDA 1054 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 202-2021 | 250 | 2021-07-29 21:18 | B0316C0112RE760731640250 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.068474 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | LAGUNILLAS - TAP QUIÑENCO 154KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 207-2021 | 255 | 2021-08-10 09:51 | B0902C0085RE764113210255 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 38.4105 | TZ | SAN BERNARDO | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | S/E SAN BERNARDO C9 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B3044C0116RE760731620263 | BA S/E SANGRA BP 23KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.34956 | TN | PUERTO MONTT,PUERTO VARAS | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0433C0116RE760731620263 | BA S/E OSORNO 13.8KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.90307 | TN | OSORNO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B1317C0085RE764113210263 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8813 | TN | PUCON | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0064C0116RE760731620263 | BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.77145 | TN | ANCUD,DALCAHUE | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0399C0116RE760731620263 | BA S/E CALBUCO 23KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.93837 | TN | CALBUCO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0415C0116RE760731620263 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.50357 | TN | PUERTO MONTT,CALBUCO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0409C0116RE760731620263 | BA S/E COLACO 23KV B2 | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.59111 | TN | CALBUCO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0203C0085RE764113210263 | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.4644 | TN | VILLARRICA | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0447C0116RE760731620263 | BA S/E PID PID 23KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2628 | TN | CASTRO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0406C0116RE760731620263 | BA S/E CHONCHI 23KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9396 | TN | CHONCHI | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0433C0099RE965315000263 | BA S/E OSORNO 13.8KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Clientes Regulados | No aplica | 0.14625 | TN | OSORNO,RIO NEGRO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.531.500-4 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0396C0116RE760731620263 | BA S/E ANCUD 23KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.6702 | TN | ANCUD,QUEMCHI | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0215C0116RE760731620263 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.12879 | TN | PANGUIPULLI,VILLARRICA | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0411C0116RE760731620263 | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.080157 | TN | CORRAL | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B1589C0116RE760731620263 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.2404 | TN | CURACO DE VELEZ,DALCAHUE,QUINCHAO | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0448C0116RE760731620263 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8894 | TN | PUERTO VARAS | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0401C0116RE760731620263 | BA S/E CASTRO 23KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7129 | TN | CASTRO,CHONCHI | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B0452C0116RE760731620263 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.614 | TN | QUELLON,QUEILEN | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 210-2021 | 263 | 2021-08-14 09:58 | B2840C0112RE760731640263 | BA S/E CUNCO 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8697 | TN | CUNCO,MELIPEUCO,LONQUIMAY | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | SP S/E SECCIONADORA RIO TOLTEN J1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 228-2021 | 281 | 2021-08-21 01:45 | B0174C0112RE760731640281 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.52021 | TZ | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 228-2021 | 281 | 2021-08-21 01:45 | B0174C0095RE783975300281 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.8429 | TZ | GALVARINO,TRAIGUEN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 234-2021 | 287 | 2021-08-21 14:09 | B0593C0085RE764113210287 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.0674 | TZ | PALMILLA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 234-2021 | 287 | 2021-08-21 14:09 | B1189C0085RE764113210287 | BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.7802 | TZ | LA ESTRELLA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | QUELENTARO - PORTEZUELO 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 235-2021 | 288 | 2021-08-21 14:12 | B3052C0104RE802377000288 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 4.2657 | TZ | PEMUCO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | CHARRUA - TAP SANTA CLARA 66KV C1 | TRAMO | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 238-2021 | 291 | 2021-08-23 20:21 | B0125C0112RE760731640291 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.51306 | TZ | CURACAUTIN,LONQUIMAY | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | BARRA | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 257-2021 | 310 | 2021-09-07 11:18 | B0125C0112RE760731640310 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7449 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 265-2021 | 318 | 2021-09-11 15:11 | B0125C0112RE760731640318 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.7714 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 267-2021 | 320 | 2021-09-11 16:48 | B0174C0095RE783975300320 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 20.4595 | TZ | GALVARINO,TRAIGUEN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 267-2021 | 320 | 2021-09-11 16:48 | B0174C0112RE760731640320 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8327 | TZ | ERCILLA,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN,TRAIGUEN,VICTORIA | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 279-2021 | 338 | 2021-09-14 19:43 | B1047C0094RE968135200338 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.94594 | TZ | NOGALES | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EL MELON - TUNEL EL MELON 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 280-2021 | 339 | 2021-09-15 21:30 | B0125C0112RE760731640339 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.32377 | TZ | CURACAUTIN,LONQUIMAY | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | BARRA | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 283-2021 | 342 | 2021-09-21 14:22 | B0174C0112RE760731640342 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9041 | TZ | TRAIGUEN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 284-2021 | 343 | 2021-09-23 05:46 | B0125C0112RE760731640343 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5362 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B0119C0085RE764113210344 | BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.2215 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B0316C0085RE764113210344 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.2056 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B0184C0085RE764113210344 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.2477 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B0171C0085RE764113210344 | BA S/E PUCHOCO 15KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.3918 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B1076C0112RE760731640344 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.1834 | TZ | LOTA | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B3165C0085RE764113210344 | BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.3823 | TZ | SAN PEDRO DE LA PAZ | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B0141C0085RE764113210344 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.9413 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B0316C0112RE760731640344 | BA S/E CORONEL 15KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.058892 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 285-2021 | 344 | 2021-09-28 12:44 | B1803C0151LT775625100344 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | SI | BO PAPER BIO-BIO S.A. | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | AES ANDES S.A. | 1.4612 | TZ | CORONEL | TRANSELEC S.A. | SP S/E LAGUNILLAS A6/A5-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 77.562.510-4 | dsanzana@sanpedrocentro.cl | AVENIDA PEDRO AGURIRRE CERDA 1054 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 295-2021 | 354 | 2021-10-03 14:15 | B0125C0112RE760731640354 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.6509 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021085526 | 357 | 2021-10-01 10:22 | B0695C0093RE968005700357 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.89 | TZ | TIL TIL | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | TAP ENTEL - TAP RUNGUE 44KV C1 | TRAMO | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021079231 | 358 | 2021-10-03 06:57 | B1760C0085RE764113210358 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 20.169 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2021079231 | 358 | 2021-10-03 06:57 | B1822C0175LT799632600358 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 11.6667 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
SD2021079231 | 358 | 2021-10-03 06:57 | B1821C0175LT799632600358 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 23.8698 | TD | SIN INFORMACION | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TAP PLANTA OXIDO - TAP LAS LUCES 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 299-2021 | 367 | 2021-10-08 12:11 | B1040C0094RE968135200367 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 23.7016 | TN | San Felipe | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SP S/E POLPAICO J4-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 299-2021 | 367 | 2021-10-08 12:11 | B1042C0094RE968135200367 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 26.6001 | TN | LOS ANDES | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | SP S/E POLPAICO J4-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2021 | 370 | 2021-10-11 20:04 | B0123C0112RE760731640370 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.145 | TZ | LEBU,LOS ALAMOS | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 308-2021 | 376 | 2021-10-15 11:03 | B0125C0112RE760731640376 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2495 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 309-2021 | 377 | 2021-10-15 14:09 | B0125C0112RE760731640377 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5131 | TZ | CURACAUTIN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion | Fecha y Hora Interrupcion
|  | 30-12-2022 | EAF 310-2021 | 378 | 16-10-2021 06:09
Barra de Control | Coordinado | Tipo Cliente | Cliente final | Redundancia | Punto de control con interrupciones en el período | Potencia Promedio [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC, que no son Fuerza Mayor y Programadas mayores a 6 horas continuas u 8 horas acumuladas)
[7 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [11 empty] | Polos de Desarrollo |  |  |  | SSCC y SAE
[11 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional
[7 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS
BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.62 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 24.76; Nacional Eint: 12.1324; Nacional ENS: 11.6424
BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.52 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.0616; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.96; Nacional Eint: 0.74198
BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.57 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.01; Zonal Eint: 3.1411; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 4.1256; Nacional ENS: 0.77145
BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | NO | SI | 0.76 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 0.66975; Dedicada Eint: 1.5217
BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | PETROQUIM S.A. | Libre Transmisión | PETROQUIM S.A. | NO | SI | 3.97 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.63; Dedicada Eint: 5.9359
BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 26.21 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 6.3111; Zonal Eint: 78.8608; Zonal ENS: 53.2897
BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 17.93 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.74333; Zonal Eint: 6.5906
BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.12 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 4.038; Zonal Eint: 12.2187; Zonal ENS: 4.145
BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.64 | Zonal Fr: 14; Zonal Tr: 6.731; Zonal Eint: 23.4856; Zonal ENS: 15.9026
BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.83 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.16; Zonal Eint: 3.7629
BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.38 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.8104; Zonal Eint: 21.4645
BA S/E LATORRE 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.73; Zonal Eint: 5.8596
BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 21.1 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.24; Zonal Eint: 4.931
BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.07 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.348; Zonal Eint: 5.1422
BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.02 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 3.7615; Zonal Eint: 34.533; Zonal ENS: 16.6151
BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.53 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 6.0495; Zonal Eint: 32.1892
BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.85 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.7775; Zonal Eint: 32.158
BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.448; Zonal Eint: 10.6787
BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 24.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.59302; Zonal Eint: 13.7682
BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 28.49 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.8236; Zonal Eint: 26.8907
BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.43 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.956; Zonal Eint: 8.198
BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.97 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.5103; Zonal Eint: 16.8553
BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.7 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 0.37194
BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.42 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 3.2175
BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 22.21 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 2.5344
BA S/E PUCHOCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.41 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 8.17; Zonal Eint: 26.2506; Zonal ENS: 3.8875
BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.64 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 43.8854; Zonal Eint: 33.9622; Zonal ENS: 28.3024
BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.03 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 8.5515; Zonal Eint: 20.113; Zonal ENS: 4.257
BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.74 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.3125; Zonal Eint: 11.6514
BA S/E TUMBES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.73; Zonal Eint: 3.8044
BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.6378; Zonal Eint: 6.3198
BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 14.2 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.32; Zonal Eint: 32.0841; Zonal ENS: 4.0824
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 12.56 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.55242; Zonal Eint: 6.9771
BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.52 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.0899; Zonal Eint: 9.1587
BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.9 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.6172; Zonal Eint: 17.7476
BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.83 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18004; Zonal Eint: 1.0415
BA S/E PERALES 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 24.14 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.73; Zonal Eint: 16.8087
BA S/E PIDUCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.17 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.10231; Zonal Eint: 1.9269
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.18 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.54; Zonal Eint: 2.133; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.56; Nacional Eint: 2.3169
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Libre Distribución | AVENATOP S.A. | SI | SI | 3.89 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.20996; Zonal Eint: 1.117
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.96 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.47535; Zonal Eint: 3.1468; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.81; Nacional Eint: 5.9456
BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.44 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 1.5888; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.13; Nacional Eint: 12.7291; Nacional ENS: 1.4644
BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.33 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.61; Zonal Eint: 11.8225
BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.37 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.99633; Zonal Eint: 4.7153
BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.89 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.096793; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.96; Nacional Eint: 0.82825
BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.47 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.27651; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.96; Nacional Eint: 1.8078
BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.42 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.45; Zonal Eint: 0.657; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.09; Nacional Eint: 1.5598; Nacional ENS: 0.12879
BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.26 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.76702
BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | NO | SI | 4.94 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11779; Zonal Eint: 0.7251
BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.75 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.27; Zonal Eint: 0.66473
BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 16.36 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.73; Zonal Eint: 11.2676
BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.84 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.4723; Zonal Eint: 5.5806
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SI | SI |  | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.87; Zonal Eint: 0.074499
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 26.43 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.7738; Zonal Eint: 37.8088; Zonal ENS: 12.5769
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.32 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.73; Zonal Eint: 0.39467; Zonal ENS: 0.12737
BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 18.46 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.2338; Zonal Eint: 23.5948
BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | CMPC TISSUE S.A. | Libre Transmisión | CMPC TISSUE S.A. | NO | SI | 0.94 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 5.66; Zonal Eint: 3.1598
BA S/E AIHUAPI 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.65 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.52605; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.3672
BA S/E AIHUAPI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.42 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.031905; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.14357
BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.51 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.9154; Zonal Eint: 13.9163; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 8.9322; Nacional ENS: 1.6702
BA S/E CALBUCO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.98 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.16; Nacional Eint: 6.8032; Nacional ENS: 0.93837
BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.86 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.01; Zonal Eint: 7.171; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.2303; Nacional Eint: 9.1504; Nacional ENS: 1.7129
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.5 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.5128; Zonal Eint: 12.0966
BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.61 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.01; Zonal Eint: 7.474; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.2629; Nacional Eint: 9.3183; Nacional ENS: 1.9396
BA S/E COLACO 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.96 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.94; Zonal Eint: 2.3177; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.06; Nacional Eint: 10.443; Nacional ENS: 0.59111
BA S/E CORRAL 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.24 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.3041; Zonal Eint: 2.5331; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.08; Nacional Eint: 1.0821; Nacional ENS: 0.080157
BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.8 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.06; Nacional Eint: 8.8964; Nacional ENS: 0.50357
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.0507; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.23652
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.31 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.35455; Zonal Eint: 1.7007; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 3.0536
BA S/E LA UNION 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.36 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.7331
BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.93 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.10905; Nacional Eint: 1.431
BA S/E LA UNION 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 12.3 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.26919; Zonal Eint: 3.0521; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.4058; Nacional Eint: 4.7853
BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.78 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.38; Nacional Eint: 1.723
BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.43 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.53; Nacional Eint: 1.7785
BA S/E LOS NEGROS 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.78 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.10622; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 0.47798
BA S/E MELIPULLI 23KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.99 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.28079; Nacional Eint: 5.79
BA S/E MELIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 55.4 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.94664; Nacional Eint: 103.6259
BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.93 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.0252; Nacional Eint: 5.961; Nacional ENS: 0.14625
BA S/E OSORNO 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 30.8
BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.88 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.089502; Zonal Eint: 0.89949; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.66; Nacional Eint: 7.0145
BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 26.97 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.41291; Nacional Eint: 10.8603
BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.74 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.38; Nacional Eint: 1.6956
BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.67 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.01; Zonal Eint: 5.3833; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 6.7532; Nacional ENS: 1.2628
BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | Libre Distribución | CABAÑA DEL LAGO LTDA. | SI | SI | 7.25 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.19465; Nacional Eint: 6.708
BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 12.29 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.16; Nacional Eint: 13.6979; Nacional ENS: 1.8894
BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.57 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.01; Zonal Eint: 11.4534; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.23; Nacional Eint: 13.9791; Nacional ENS: 2.614
BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.87 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 0.35761; Dedicada Eint: 0.38934
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | MANTOVERDE S.A. | Libre Transmisión | MANTOS COPPER S.A. | SI | SI | 21.15 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.37; Zonal Eint: 7.6255
BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.19 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 17.354; Dedicada Eint: 19.7479; Dedicada ENS: 17.4768
BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.62 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.51246; Zonal Eint: 2.4507
BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.95 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.67; Zonal Eint: 9.3289
BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.63 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 2.7537
BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.88 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 6.6554
BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 18.8 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.67; Zonal Eint: 12.6086
BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | Libre Transmisión | S.C.M. ATACAMA KOZAN | NO | SI | 5.6 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.67; Zonal Eint: 1.711
BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.57 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.91; Zonal Eint: 19.7858
BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.36 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.2813; Zonal Eint: 23.5129
BA S/E CHOCALAN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.10351; Zonal Eint: 0.41794
BA S/E EL MAITEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.33 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.36; Zonal Eint: 1.5344
BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.43; Zonal Eint: 0.47662
BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.77 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.62; Zonal Eint: 0.31619
BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.03; Zonal Eint: 9.1487
BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.89 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 4.8242; Zonal Eint: 42.1392
BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.45 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.3506; Zonal Eint: 12.3632; Zonal ENS: 6.0674
BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.41 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.82; Zonal Eint: 16.8274
BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.03 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.983; Zonal Eint: 58.4171
BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.11 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.7; Zonal Eint: 10.7826
BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.78 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.4871; Zonal Eint: 4.8289
BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.12 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.88; Zonal Eint: 4.9016
BA S/E LEYDA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.5 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.60664
BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 56.24 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.10355; Zonal Eint: 2.6902
BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.13 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 14.729; Zonal Eint: 1.9177; Zonal ENS: 1.0043
BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 48.55 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.57431; Zonal Eint: 26.9737
BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 26.4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.24; Zonal Eint: 14.7487
BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 50.94 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 16.1403
BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.1778; Zonal Eint: 0.035335
BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 38.34 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 11.682
BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 28.48 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.01; Zonal Eint: 23.0398
BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 45.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 27.1712
BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 22.02 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 7.1445
BA S/E MACUL 12KV BA3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 48.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 15.609
BA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 28.45 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 14.4088
BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 35.8 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 11.4345
BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 26.35 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 9.1542
BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 112.24 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.5154; Zonal Eint: 82.3314
BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.4488
BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 25.11 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 13.44
BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 53.03 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.76; Zonal Eint: 190.3875; Zonal ENS: 38.4105
BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 131.41 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 20.3158
BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 54.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 30.1818
BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 56.68 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.82978; Zonal Eint: 45.9418
BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.05 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 3.668
BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 90.93 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 24.6344
BA S/E CATEMU 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.042693; Zonal Eint: 0.8917
BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | HOTEL PORTILLO | SI | SI | 0.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25591; Zonal Eint: 0.10496
BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.24 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.27983; Zonal Eint: 0.06734
BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 34.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.047141; Zonal Eint: 3.0186
BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | EL RETORNO SPA | SI | SI | 48.07 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.016109; Zonal Eint: 0.6963; Zonal ENS: 0.1715; Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 0.81334; Nacional Eint: 37.4295; Nacional ENS: 22.511
BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | ESVAL S.A. | SI | SI | 57.64 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.3121; Zonal Eint: 100.688
BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.7 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.072305; Zonal Eint: 0.099428
BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.054463; Zonal Eint: 0.15535
BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | NO | SI | 0.5 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 10.95; Zonal Eint: 2.667; Zonal ENS: 0.94594
BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.51 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.73499; Zonal Eint: 12.7869
BA S/E RECINTO 23KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.2779; Zonal Eint: 1.014
BA S/E CIRUELITO 13.2KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56966; Zonal Eint: 0.61056
BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Libre Distribución | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | NO | SI | 3.25 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.43987; Zonal Eint: 6.0114
BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Libre Distribución | FAENADORA Y FRIGORIFICO CORDILLERA SA | NO | SI | 11.27 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.2585; Zonal Eint: 3.4058
BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.61; Zonal Eint: 3.2086
BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.1
BA S/E CABRERO 66KV | MASISA S.A. | Libre Transmisión | MASISA S.A. | SI | SI | 19.44 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 1.508
BA S/E CABRERO 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.3512
BA S/E CABRERO 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.46 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.12919; Zonal Eint: 1.4353
BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.77 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.16385; Zonal Eint: 1.5451; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.74793; Nacional Eint: 7.1745
BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.94 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.81; Nacional Eint: 3.8302
BA S/E LOTA 13.2KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.05 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 5.2363; Zonal Eint: 41.8132; Zonal ENS: 3.1834
BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.23 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.0351; Zonal Eint: 6.0549
BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.02 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.0066
BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | EKA CHILE S.A. | Libre Transmisión | EKA CHILE S.A. | NO | SI | 31.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.88; Zonal Eint: 176.2168
BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 1.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.4323
BA S/E MAPAL 154KV | MASISA S.A. | Libre Transmisión | MASISA S.A. | NO | SI | 15.9 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.2; Zonal Eint: 16.2916
BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.25 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.22; Zonal Eint: 0.49609; Zonal ENS: 0.033748
BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.16
BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI |  | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 7.33; Zonal Eint: 0.020095
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.8731; Zonal Eint: 7.1739; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.0482
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.2 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.9577; Zonal Eint: 6.8716; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.0211
BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 36.91 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 8.4952
BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.5 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 3.8; Zonal Eint: 13.3153; Zonal ENS: 2.7802
BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Libre Transmisión | PAPELES CORDILLERA S.A. | NO | SI | 42.97 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.51; Zonal Eint: 162.1641
BA S/E CARDONES 110KV | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | Libre Transmisión | ENAMI Paipote | NO | SI | 21.86 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 5.23; Dedicada Eint: 124.2648; Dedicada ENS: 52.9848
BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.87 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.38057; Nacional Eint: 2.9066
BA S/E RIO BONITO 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.017804; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.7; Nacional Eint: 0.089021
BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 19.22 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.26712; Zonal Eint: 5.0514
BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.22 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 0.60001
BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.76 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.16; Zonal Eint: 1.6972; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.18; Nacional Eint: 12.3327; Nacional ENS: 1.8813
BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.49 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.2512; Zonal Eint: 19.7174
BA S/E TORQUEMADA 110KV BP1 | ENAP REFINERÍAS S.A. | Libre Transmisión | ENAP REFINERIAS S.A. | SI | SI | 6.37 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.34; Dedicada Eint: 2.3256
BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.73
BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.27 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.96075; Zonal Eint: 3.2781
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.47 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.23325; Zonal Eint: 0.52714; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.5311
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.20653; Zonal Eint: 2.2884; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63034; Nacional Eint: 4.3139
BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.05 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.54956; Nacional Eint: 3.306
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.32417; Zonal Eint: 1.1767; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 2.3929
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.16146; Zonal Eint: 0.53605; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.9489
BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.39 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.66; Zonal Eint: 1.466
BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.29 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.0206; Zonal Eint: 7.2259; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.3087; Nacional Eint: 9.4969; Nacional ENS: 2.2404
BA S/E COLBUN 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | SI | 51.87 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.16; Nacional Eint: 59.392; Nacional ENS: 8.192
BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | Libre Transmisión | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | NO | SI | 3.11 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 28.66; Dedicada Eint: 41.0073; Dedicada ENS: 36.5373
BA S/E CATEMU 44KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | NO | SI | 3.11 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 2.58; Dedicada Eint: 7.7658; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.16; Zonal Eint: 0.49874
BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 16.91 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.93; Nacional Eint: 14.1584
BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | CEMENTO POLPAICO S.A. | Libre Transmisión | CEMENTO POLPAICO S.A. | NO | SI | 2.74 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.72; Zonal Eint: 4.8363
BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 13.21 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.93; Zonal Eint: 12.2289
BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.69 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 12.3; Dedicada Eint: 20.5307; Dedicada ENS: 20.306; Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 4.7318; Zonal Eint: 12.1935
BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Libre Transmisión | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | SI | SI | 4.57 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.54; Zonal Eint: 11.7336; Zonal ENS: 1.6786
BA S/E CABILDO 23KV BP2 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 4.72 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.48; Zonal Eint: 14.4051
BA S/E LAS LUCES 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 5.34 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 7.47; Dedicada Eint: 39.8898; Dedicada ENS: 23.8698; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.29; Zonal Eint: 33.4099
BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 2.61 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 7.47; Dedicada Eint: 19.4967; Dedicada ENS: 11.6667; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.29; Zonal Eint: 15.8491
BA S/E FLORIDA 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.03; Zonal Eint: 12.2406
BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | Libre Transmisión | Atacama Minerals Chile S.C.M | NO | SI | 2.28 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 11.74; Dedicada Eint: 25.3872; Dedicada ENS: 18.8998
BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.02 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 1.7316; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.2605; Zonal Eint: 31.0653; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.31; Nacional Eint: 4.1292
BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 16.67 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.53; Zonal Eint: 5.0185
BA S/E ARICA 13,8KV-BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.15 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 0.1512
BA S/E ARICA 66KV BP1 | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | SI | SI | 0.11 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.16; Dedicada Eint: 0.016; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.33; Nacional Eint: 0.033
BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 88.79 | Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 4.3734; Nacional Eint: 134.2102; Nacional ENS: 103.5202
BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.39 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.31; Dedicada Eint: 0.4123; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.76; Zonal Eint: 1.048
BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 29.79 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 1.8317; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.31; Nacional Eint: 4.3679
BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.38 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 1.8525; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.31; Nacional Eint: 4.4175
BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | SI |  | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.8; Nacional Eint: 57.636; Nacional ENS: 25.616
BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | SI | SI | 150 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.4; Nacional Eint: 60.732
BA S/E EL ABRA 220KV BP | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Libre Transmisión | Sociedad Contractual Minera El Abra | NO | SI | 64.27 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.76; Nacional Eint: 110.0176; Nacional ENS: 47.5076
BA S/E EL LINCE 23KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.08 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.41; Dedicada Eint: 0.0164
BA S/E EL LINCE 23KV BP | MINERA MICHILLA | Libre Transmisión | MINERA MICHILLA S.A. | NO | SI | 8.07 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.41; Dedicada Eint: 3.3661
BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | SI | SI | 93.54 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 1.66; Dedicada Eint: 66.7768
BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | SI | SI | 29.91 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 9.224; Dedicada Eint: 87.6832; Dedicada ENS: 68.6712
BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 43.65 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 5.5974; Zonal Eint: 132.9456
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.56 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.16; Dedicada Eint: 0.216; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.3; Nacional Eint: 0.405
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | ALGORTA NORTE S.A. | Libre Transmisión | ALGORTA NORTE S.A. | SI | SI |  | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.3; Nacional Eint: 0.699
BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 22.3 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 1.2909; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.71; Zonal Eint: 7.1893; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.31; Nacional Eint: 3.0783
BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.02 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 1.4131; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.5292; Zonal Eint: 16.479; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.39512; Nacional Eint: 4.2736
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SI | SI | 0.09 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.16; Dedicada Eint: 0.013333; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.318; Nacional Eint: 0.0265
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Libre Transmisión | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | SI | SI | 25.08 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.0867; Nacional Eint: 44.825; Nacional ENS: 3.575
BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.11; Dedicada Eint: 0.5874; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.01; Zonal Eint: 0.049408
BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 20.25 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 2.4934; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.99092; Zonal Eint: 18.7154; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.31; Nacional Eint: 5.9485
BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | NO | SI | 172.79 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.43; Dedicada Eint: 524.3022; Dedicada ENS: 279.6822; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 2.01; Nacional Eint: 162.3678; Nacional ENS: 81.5878
BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 17.98 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.5524; Zonal Eint: 14.3283
BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.4 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.11; Dedicada Eint: 0.7755; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.3; Nacional Eint: 2.115
BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | GRACE S.A. | Libre Transmisión | Grace S.A | SI | SI | 4.55 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.65; Nacional Eint: 7.7055; Nacional ENS: 3.0355
BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.74 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.16; Dedicada Eint: 0.12; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.30462; Nacional Eint: 0.22846
BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SI | SI | 17.71 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 2.06; Nacional Eint: 34.917; Nacional ENS: 17.967
BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | ALBEMARLE LTDA | Libre Transmisión | ALBEMARLE LTDA | SI | SI | 4.69 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 18.68; Dedicada Eint: 86.9281; Dedicada ENS: 77.621
BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NO | SI | 2.59 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 0.468; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.66; Nacional Eint: 1.716
BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.04 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.53; Zonal Eint: 2.9638
BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 13.73 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.43; Dedicada Eint: 2.2303; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.5; Nacional Eint: 1.945
BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | Libre Transmisión | MINERA MERIDIAN LIMITADA | NO | SI | 12.4 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 11.74; Dedicada Eint: 150.9627; Dedicada ENS: 112.3862
BA S/E TAP OFF VITOR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.51; Zonal Eint: 0.0153
BA S/E TAP OFF VITOR | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | NO | SI | 2.99 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.16; Dedicada Eint: 0.4848; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.51; Zonal Eint: 1.6014; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.33; Nacional Eint: 0.9999
BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.8 | Fr: 1; Tr: 0.73; Eint: 3.1935; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.5; Zonal Eint: 2.1874; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 2.01; Nacional Eint: 8.5224; Nacional ENS: 4.2824
BA S/E URIBE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.61 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.28; Zonal Eint: 2.9174
BA S/E URIBE 23KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 6.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.28; Zonal Eint: 7.6212
BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Libre Transmisión | Compañía Minera Zaldívar | SI | SI | 89.09 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.58; Dedicada Eint: 0.158
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Libre Distribución | AGRICOLA LOVENGREEN REUS LIMITADA | SI | SI | 0.82 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.19811; Zonal Eint: 0.21
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.31 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.26; Zonal Eint: 0.585; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.6; Nacional Eint: 0.91049
BA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.24; Zonal Eint: 0.040509
BA S/E FPC 15KV B1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | Libre Transmisión | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | NO | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.2; Zonal Eint: 6.9722
BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.25 | Fr: 1; Tr: 0.18; Eint: 0.0378; Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 0.0378; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.21; Zonal Eint: 0.0483; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.48; Nacional Eint: 0.1008
BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.22 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.0093968; Dedicada Eint: 0.0093312
BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.03 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.16
BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 16.59 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 8.4616
BA S/E CUNCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.74 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.5027; Nacional Eint: 5.5887; Nacional ENS: 1.8697
BA S/E DEUCO 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.83 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.39; Zonal Eint: 7.7341
BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.09 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.9717; Zonal Eint: 1.4964; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.63; Nacional Eint: 1.1958
BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.19 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.29536; Nacional Eint: 0.11
BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.41 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.3377; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.62082; Nacional Eint: 1.4975
BA S/E PARGUA 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.86 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.96; Nacional Eint: 2.6092
BA S/E SANGRA BP 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.05; Nacional Eint: 7.3407; Nacional ENS: 0.34956
BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.73 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.6087; Zonal Eint: 18.2757; Zonal ENS: 4.2657
BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.56 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 3.375; Zonal Eint: 34.4868; Zonal ENS: 3.8691
BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.85 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.13; Dedicada Eint: 0.8151; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.3718; Zonal Eint: 16.7447; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.31; Nacional Eint: 1.9437
BA S/E LA MISION B1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.73 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06; Zonal Eint: 0.12753; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.6; Nacional Eint: 1.2753
BA S/E LARQUI 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.85 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.47031; Zonal Eint: 0.49425
BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.51; Zonal Eint: 0.12118