B0618C00850000996 | B0618C0085RE764113210996 | B0618C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3127 | S/E SAN CARLOS BT1 | S/E Completa | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 4.98 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 7.6212 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 7.6212 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 11.4318 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0618C01040000996 | B0618C0104RE802377000996 | B0618C0104 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | COPELEC | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.98 |  |  |  | 2.99 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 3.4684 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 3.4684 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.74 | 2 | 5.2026 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0616C00850000996 | B0616C0085RE764113210996 | B0616C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 13575 | S/E RETIRO | S/E Completa | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.75 |  |  |  | 1.69 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:02 | 2022-12-09 15:02 | 1.16 | 0 | 1.9604 | 0 | 1.16 |  | 1.16 | 1 | 1.9604 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.16 | 1 | 1.9604 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 595 | S/E CHACAHUIN CT2 | S/E Chacahuín/ CT2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28428 | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 11 |  |  |  | 5.0356 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 15:19 | 1.45 | 0 | 7.3016 | 0 | 1.8759 |  | 1.8759 | 1 | 23.1864 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.4259 | 2 | 29.9349 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1087C01140000996 | B1087C0114RE968844500996 | B1087C0114 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 7368 | S/E PANIMAVIDA | S/E Completa | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.23 | 10.9 |  |  |  | 3.23 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 15:19 | 1.45 | 0 | 4.6835 | 0 | 1.45 |  | 1.45 | 1 | 4.6835 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2 | 2 | 6.383 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1296 | Clientes Regulados | 0 | 1.1444 | 2.5 |  |  |  | 1.1444 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 16:50 | 2022-12-09 17:04 | 3.19 | 0 | 3.6508 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 595 | S/E CHACAHUIN CT2 | S/E Chacahuín/ CT2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28428 | Clientes Regulados | 0 | 5.0356 | 11 |  |  |  | 5.0356 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 15:19 | 2022-12-09 16:50 | 1.7 | 1.26 | 8.5604 | 6.3448 | 0 | [5 empty] | 6.3448 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0206C00850000996 | B0206C0085RE764113210996 | B0206C0085 | SI | 996 | EAF 451-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | S/E Chacahuín/ C2 | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1296 | Clientes Regulados | 0 | 1.1444 | 2.5 |  |  |  | 1.1444 | NO | 2022-12-09 13:52 | 2022-12-09 16:50 | 2022-12-09 17:46 | 3.21 | 0.68 | 3.6737 | 0.77822 | 0 | [5 empty] | 0.77822 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1264 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:52 | 0.31 | 0 | 1.7298 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACIÓN
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8342 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 5.2 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:54 | 0.34 | 0 | 1.8972 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE,RIO CLARO | SIN INFORMACIÓN
B0620C00850000997 | B0620C0085RE764113210997 | B0620C0085 | NO | 997 | EAF 452-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1941 | Clientes Regulados | 0 | 5.58 | 2.6 |  |  |  | 5.58 | NO | 2022-12-09 21:33 | 2022-12-09 21:51 | 2022-12-09 21:54 | 0.34 | 0 | 1.8972 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 5.5242 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 5.5242 | 0 |  | SAN CLEMENTE,MAULE | SIN INFORMACIÓN
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 7.7473 | 3.6 |  | 0.12106 | 0 | 7.7473 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.12106 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4656 |  | 0 | [5 empty] | Calle Larga | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 7.7473 | 3.6 |  | 0.11903 | 0 | 7.7473 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.11903 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4556 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 9522 | Clientes Regulados | 0 | 7.7473 | 3.6 |  | 0.011228 | 0 | 7.7473 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.011228 | 0 | 0 |  |  |  |  | 308 |  | 0 | [5 empty] | Rinconada | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.00026042 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.00026042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 48 |  | 0 | [5 empty] | Calle Larga | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.19162 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.19162 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6331 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6664 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.0078628 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0078628 | 0 | 0 |  |  |  |  | 279 |  | 0 | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 7.5321 | 3.5 |  | 0.0035133 | 0 | 7.5321 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0035133 | 0 | 0 |  |  |  |  | 343 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 7.5321 | 3.5 |  | 0.14899 | 0 | 7.5321 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.14899 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4624 |  | 0 | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 6560 | Clientes Regulados | 0 | 7.5321 | 3.5 |  | 0.062375 | 0 | 7.5321 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.062375 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1590 |  | 0 | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.03288 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.03288 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1375 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094RE968135200998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 3147 | Clientes Regulados | 0 | 5.5953 | 2.6 |  | 0.18368 | 0 | 5.5953 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.18368 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1768 |  | 0 | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD969103000998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | SIN INFORMACION | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | Las Juntas | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa María | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD755880660998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4726 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C3 | Los Andes | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SIN INFORMACION | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 0.58 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.58 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0348 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD861626000998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | SIN INFORMACION | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0042 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD965250400998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | SIN INFORMACION | AGRICOLA MONCURI SPA | 0.05 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.05 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.003 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4725 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C2 | San Rafael | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD760007390998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | SIN INFORMACION | ESVAL S.A. | 1.02 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 1.02 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0612 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD763655450998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACION | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B0996C00940000998 | B0996C0094LD771223110998 | B0996C0094 | NO | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 996 | BA S/E CATEMU 12KV BP2 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | SIN INFORMACION | PERSEA OPCO SPA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Esteban | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD995941800998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | SIN INFORMACION | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 0.29 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.29 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0174 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B1042C00940000998 | B1042C0094LD763655450998 | B1042C0094 | SI | 998 | EAF 453-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 4727 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) C4 | San Vicente | 1042 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | SIN INFORMACION | MN AGRICOLA LIMITADA | 0.17 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.17 | SI | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:35 | 2022-12-10 06:39 | 0.06 | 0 | 0.0102 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | C
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 4355 | S/E SANTA RAQUEL ET4 | Barra 110 kV N°2/ET4 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.4362 | 23.4 |  |  |  | 15.4362 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 25812 | S/E SANTA ROSA SUR HT6 | Barra 110 kV N°2/HT6 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 15.3702 | 23.3 |  |  |  | 15.3702 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0963C00930000999 | B0963C0093RE968005700999 | B0963C0093 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 692 | S/E LA PINTANA | 3587 | S/E LA PINTANA ET2 | Barra 110 kV N°2/ET4 | 963 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.3936 | 14.24 |  |  |  | 9.3936 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15042 | S/E MARISCAL C4 | Los Pétalos | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10882 | Clientes Regulados | 0 | 2.6458 | 3.01 |  |  |  | 2.6458 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.15875 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA PINTANA,SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15041 | S/E MARISCAL C3 | Mahuidanche | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13855 | Clientes Regulados | 0 | 9.2471 | 10.52 |  |  |  | 9.2471 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.55482 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA,PUENTE ALTO | SIN INFORMACIÓN
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15040 | S/E MARISCAL C2 | Las Haras | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5719 | Clientes Regulados | 0 | 3.0589 | 3.48 |  |  |  | 3.0589 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.18354 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 23598 | S/E MARISCAL C5 | Vulco | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.60651 | 0.69 |  |  |  | 0.60651 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.036391 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN BERNARDO | SIN INFORMACIÓN
B1344C00850000999 | B1344C0085RE764113210999 | B1344C0085 | SI | 999 | EAF 454-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1634 | S/E MARISCAL | 15039 | S/E MARISCAL C1 | Los Ríos | 1344 | BA S/E MARISCAL 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9691 | Clientes Regulados | 0 | 4.6147 | 5.25 |  |  |  | 4.6147 | NO | 2022-12-10 13:27 | 2022-12-10 13:31 | 2022-12-10 13:31 | 0.06 | 0 | 0.27688 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 1.2104 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.2596 | 6 | 124.6465 | 1.2104 |  | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA | SIN INFORMACIÓN
B0253C01260001000 | B0253C0126LT612160001000 | B0253C0126 | NO | 1000 | EAF 455-2022 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | Quilacoya | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-10 16:35 | 2022-12-11 05:37 | 2022-12-11 05:37 | 13.03 | 0 | 1.303 | 0 | 13.03 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | La Vinilla | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8505 | Clientes Regulados | 0 | 9.5581 | 5.76 |  |  |  | 9.5581 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:31 | 0.7 | 0 | 6.6907 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI,RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | El Guindal | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9991 | Clientes Regulados | 0 | 9.9896 | 6.02 |  |  |  | 9.9896 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:32 | 0.71 | 0 | 7.0926 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001001 | B0144C0085RE764113211001 | B0144C0085 | SI | 1001 | EAF 456-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Nogales | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 907 | Clientes Regulados | 0 | 4.8123 | 2.9 |  |  |  | 4.8123 | NO | 2022-12-10 16:49 | 2022-12-10 17:31 | 2022-12-10 17:32 | 0.71 | 0 | 3.4167 | 0 | 0.70608 |  | 0.70608 | 1 | 17.2 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.70608 | 1 | 17.2 | 0 |  | MACHALI | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001002 | B0618C0085RE764113211002 | B0618C0085 | SI | 1002 | EAF 457-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13398 | Clientes Regulados | 0 | 6.57 | 5.1 |  |  |  | 6.57 | NO | 2022-12-11 13:30 | 2022-12-11 14:02 | 2022-12-11 14:02 | 0.53 | 0 | 3.4821 | 0 | 0.53 |  | 0.53 | 1 | 3.4821 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.27 | 3 | 14.9139 | 3.4821 |  | SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Super Pollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 14 | Clientes Regulados | 0 | 0.88588 | 3.64 |  |  |  | 0.88588 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 1.1959 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1472 | Clientes Regulados | 0 | 0.45024 | 1.85 |  |  |  | 0.45024 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.60783 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13 | Clientes Regulados | 0 | 0.0048675 | 0.02 |  |  |  | 0.0048675 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.0065711 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SANTO DOMINGO | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel Ariztía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 24 | Clientes Regulados | 0 | 0.10465 | 0.43 |  |  |  | 0.10465 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.14128 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001003 | B0586C0085RE764113211003 | B0586C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 811 | Clientes Regulados | 0 | 0.57436 | 2.36 |  |  |  | 0.57436 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:40 | 1.35 | 0 | 0.77539 | 0 | 1.35 |  | 1.35 | 1 | 2.727 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.35 | 1 | 2.727 | 0 |  | SAN PEDRO, MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 62 | Clientes Regulados | 0 | 0.37078 | 4.81 |  |  |  | 0.37078 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.50426 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 87 | Clientes Regulados | 0 | 0.019271 | 0.25 |  |  |  | 0.019271 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.026209 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.14415 | 1.87 |  |  |  | 0.14415 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.19604 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.92426 | 11.99 |  |  |  | 0.92426 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 1.257 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001003 | B0624C0085RE764113211003 | B0624C0085 | SI | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 28 | Clientes Regulados | 0 | 0.0015417 | 0.02 |  |  |  | 0.0015417 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.0020967 | 0 | 1.36 |  | 1.36 | 1 | 1.9856 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.36 | 1 | 1.9856 | 0 |  | ALHUE | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0.080439 | 0.86 |  |  |  | 0.080439 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.1094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo(Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 216 | Clientes Regulados | 0 | 0.17117 | 1.83 |  |  |  | 0.17117 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.23279 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 902 | Clientes Regulados | 0 | 0.57523 | 6.15 |  |  |  | 0.57523 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0.78232 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LITUECHE | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001003 | B0574C0085RE764113211003 | B0574C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo (Loyca) | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 657 | Clientes Regulados | 0 | 1.4732 | 15.75 |  |  |  | 1.4732 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:41 | 1.36 | 0 | 2.0035 | 0 | 1.36 |  | 1.36 | 1 | 3.128 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.36 | 1 | 3.128 | 0 |  | SAN PEDRO | SIN INFORMACIÓN
B0390C00850001003 | B0390C0085RE764113211003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2200 | Clientes Regulados | 0 | 0.018452 | 0.1 |  |  |  | 0.018452 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:44 | 1.41 | 0 | 0.026018 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACIÓN
B0390C00850001003 | B0390C0085RE764113211003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1754 | S/E ALHUE E2 | Cantillana | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5 | Clientes Regulados | 0 | 1.2215 | 6.62 |  |  |  | 1.2215 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-11 19:44 | 1.41 | 0 | 1.7224 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALHUE | SIN INFORMACIÓN
B0390C00850001003 | B0390C0085LD765911601003 | B0390C0085 | NO | 1003 | EAF 458-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1755 | S/E ALHUE E3 | Minera Florida | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76591160 | 1 | MINERA FLORIDA LTDA | 7.54 | 0 | 2.33 | 1 |  |  | 7.54 | NO | 2022-12-11 18:19 | 2022-12-11 19:40 | 2022-12-12 00:35 | 1.6 | 4.66 | 12.064 | 35.1364 | 1.5732 |  | 1.5732 | 1 | 13.8124 |  | 35.1364 | SIN INFORMACIÓN | 1.5732 | 1 | 13.8124 | 0 |  | ALHHUE | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2993 | S/E LAS ARAÑAS E1 | Superpollo | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.55724 | 1.6 |  |  |  | 0.55724 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.050152 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2985 | S/E LAS ARAÑAS C1 | San Pedro | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41793 | 1.2 |  |  |  | 0.41793 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.037614 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 2986 | S/E LAS ARAÑAS C2 | Entel-Aristía | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27862 | 0.8 |  |  |  | 0.27862 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.025076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0586C00850001004 | B0586C0085RE764113211004 | B0586C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 16787 | S/E LAS ARAÑAS C3 | Los Culenes | 586 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76621 | 2.2 |  |  |  | 0.76621 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.068959 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1818 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.44 | 2 | 2.9088 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001004 | B0574C0085RE764113211004 | B0574C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 2949 | S/E EL PEUMO E2 | Entel-Ico | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.23523 | 0.9 |  |  |  | 0.23523 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.02117 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0574C00850001004 | B0574C0085RE764113211004 | B0574C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 636 | S/E EL PEUMO | 16786 | S/E EL PEUMO E3 | Longovilo | 574 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0648 | 7.9 |  |  |  | 2.0648 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.18583 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.207 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.45 | 2 | 3.335 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3141 | S/E SANTA ROSA (CGE) E1 | Lo Sierra | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.048667 | 0.1 |  |  |  | 0.048667 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.00438 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3142 | S/E SANTA ROSA (CGE) E2 | Lo Chacón | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.53533 | 1.1 |  |  |  | 0.53533 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.04818 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0624C00850001004 | B0624C0085RE764113211004 | B0624C0085 | SI | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 3143 | S/E SANTA ROSA (CGE) E3 | El Membrillo | 624 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.876 | 1.8 |  |  |  | 0.876 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.07884 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1314 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.45 | 2 | 2.117 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0390C00850001004 | B0390C0085RE764113211004 | B0390C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 499 | S/E ALHUE | 1753 | S/E ALHUE E1 | Polulo | 390 | BA S/E ALHUE 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.24 | 0.1 |  |  |  | 1.24 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1116 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.6632 | 2 | 13.924 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0611C00850001004 | B0611C0085RE764113211004 | B0611C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3096 | S/E QUELENTARO C1 | Litueche | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9533 | 4 |  |  |  | 1.9533 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.1758 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0611C00850001004 | B0611C0085RE764113211004 | B0611C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 653 | S/E QUELENTARO | 3097 | S/E QUELENTARO C2 | Los Quillayes | 611 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.97667 | 2 |  |  |  | 0.97667 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.0879 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.2637 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.17 | 2 | 0.59737 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2969 | S/E LA MANGA C1 | Navidad | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6163 | 3 |  |  |  | 1.6163 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.14547 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2970 | S/E LA MANGA C2 | Maitenlahue | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4547 | 2.7 |  |  |  | 1.4547 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.13092 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2971 | S/E LA MANGA C3 | El Prado | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.32327 | 0.6 |  |  |  | 0.32327 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.029094 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0582C00850001004 | B0582C0085RE764113211004 | B0582C0085 | NO | 1004 | EAF 459-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 640 | S/E LA MANGA | 2972 | S/E LA MANGA C4 | Corneche | 582 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8857 | 3.5 |  |  |  | 1.8857 | NO | 2022-12-11 21:24 | 2022-12-11 21:30 | 2022-12-11 21:30 | 0.09 | 0 | 0.16971 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.4752 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.8895 | 3 | 17.0778 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 19800 | Clientes Regulados | 0 | 2.9742 | 9.54 |  |  |  | 2.9742 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:54 | 2.46 | 0 | 7.3164 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS,PICHIDEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Cisne | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7045 | Clientes Regulados | 0 | 1.2158 | 3.9 |  |  |  | 1.2158 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:55 | 2.48 | 0 | 3.0153 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LAS CABRAS | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850001005 | B0207C0085RE764113211005 | B0207C0085 | NO | 1005 | EAF 460-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 835 | S/E EL MANZANO (CGE) C1 | El Cisne | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7045 | Clientes Regulados | 0 | 1.2158 | 3.9 |  |  |  | 1.2158 | NO | 2022-12-12 20:26 | 2022-12-12 22:54 | 2022-12-12 22:55 | 2.48 | 0 | 3.0153 | 0 | 2.469 |  | 2.469 | 1 | 13.347 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.469 | 1 | 13.347 | 0 |  | LAS CABRAS | SIN INFORMACIÓN
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2884 | S/E BAJO MELIPILLA C2 | Puangue | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 124 | Clientes Regulados | 0 | 0.034666 | 0.05 |  |  |  | 0.034666 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.0097066 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2885 | S/E BAJO MELIPILLA C3 | Mackenna | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 91111 | Clientes Regulados | 0 | 3.3349 | 4.81 |  |  |  | 3.3349 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.93377 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2887 | S/E BAJO MELIPILLA C5 | Huechún | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8561 | Clientes Regulados | 0 | 4.0421 | 5.83 |  |  |  | 4.0421 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 1.1318 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2883 | S/E BAJO MELIPILLA C1 | Barros Arana | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3194 | Clientes Regulados | 0 | 2.6138 | 3.77 |  |  |  | 2.6138 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.73187 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0554C00850001006 | B0554C0085RE764113211006 | B0554C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 2886 | S/E BAJO MELIPILLA C4 | Industrial | 554 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2612 | Clientes Regulados | 0 | 1.5045 | 2.17 |  |  |  | 1.5045 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.42126 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 3.2284 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 3.2284 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0562C00850001006 | B0562C0085RE764113211006 | B0562C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2912 | S/E CHOCALAN C1 | Pte. Marambio | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1566 | Clientes Regulados | 0 | 0.8926 | 2.44 |  |  |  | 0.8926 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.24993 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0562C00850001006 | B0562C0085RE764113211006 | B0562C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 631 | S/E CHOCALAN | 2913 | S/E CHOCALAN C2 | Pabellón | 562 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2374 | Clientes Regulados | 0 | 1.6974 | 4.64 |  |  |  | 1.6974 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.47527 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.7252 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.72099 | 4 | 2.3662 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2936 | S/E EL MAITEN C2 | Lumbreras | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1717 | Clientes Regulados | 0 | 1.2294 | 2.1 |  |  |  | 1.2294 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.34424 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2937 | S/E EL MAITEN C3 | Pomaire | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1850 | Clientes Regulados | 0 | 1.7797 | 3.04 |  |  |  | 1.7797 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.49833 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0568C00850001006 | B0568C0085RE764113211006 | B0568C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 633 | S/E EL MAITEN | 2938 | S/E EL MAITEN C4 | Chiñigüe | 568 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1042 | Clientes Regulados | 0 | 0.93085 | 1.59 |  |  |  | 0.93085 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.26064 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.1032 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 1.1032 | 0 |  | EL MONTE,MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2942 | S/E EL MONTE C1 | Santa Cecilia | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4073 | Clientes Regulados | 0 | 1.8835 | 3.38 |  |  |  | 1.8835 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.52738 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL MONTE,TALAGANTE | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2943 | S/E EL MONTE C2 | Naltagua | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 842 | Clientes Regulados | 0 | 1.1424 | 2.05 |  |  |  | 1.1424 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.31986 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL MONTE,TALAGANTE,ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0571C00850001006 | B0571C0085RE764113211006 | B0571C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 634 | S/E EL MONTE | 2944 | S/E EL MONTE C3 | Tegualda | 571 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4762 | Clientes Regulados | 0 | 1.3541 | 2.43 |  |  |  | 1.3541 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.37915 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.2264 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 1.2264 | 0 |  | TALAGANTE,ISLA DE MAIPO | SIN INFORMACIÓN
B0572C00850001006 | B0572C0085RE764113211006 | B0572C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15109 | S/E EL PAICO C1 | Nazario | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 293 | Clientes Regulados | 0 | 1.3 | 3.08 |  |  |  | 1.3 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.364 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL MONTE | SIN INFORMACIÓN
B0572C00850001006 | B0572C0085RE764113211006 | B0572C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 635 | S/E EL PAICO | 15110 | S/E EL PAICO C2 | Los Libertadores | 572 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8406 | Clientes Regulados | 0 | 3.44 | 8.15 |  |  |  | 3.44 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.9632 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 1.3272 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.28 | 1 | 1.3272 | 0 |  | EL MONTE,MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0595C00850001006 | B0595C0085RE764113211006 | B0595C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3031 | S/E MANDINGA C1 | Tantehue | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 766 | Clientes Regulados | 0 | 1.66 | 3.54 |  |  |  | 1.66 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 21:26 | 0.28 | 0 | 0.4648 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0595C00850001006 | B0595C0085RE764113211006 | B0595C0085 | SI | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 646 | S/E MANDINGA | 3032 | S/E MANDINGA C2 | San Manuel | 595 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3061 | Clientes Regulados | 0 | 1.66 | 3.54 |  |  |  | 1.66 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:26 | 2022-12-12 22:18 | 0.53 | 0.61 | 0.8798 | 1.0126 | 0.405 |  | 0.405 | 1 | 1.3446 |  | 1.0126 | SIN INFORMACIÓN | 0.405 | 1 | 1.3446 | 0 |  | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2894 | S/E BOLLENAR C1 | Mallarauco | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2451 | Clientes Regulados | 0 | 1.0031 | 2.97 |  |  |  | 1.0031 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.33102 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2895 | S/E BOLLENAR C2 | San José | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2772 | Clientes Regulados | 0 | 1.5232 | 4.51 |  |  |  | 1.5232 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.50266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2896 | S/E BOLLENAR C3 | María Pinto | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1760 | Clientes Regulados | 0 | 2.6377 | 7.81 |  |  |  | 2.6377 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.87045 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CURACAVI,MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B0557C00850001006 | B0557C0085RE764113211006 | B0557C0085 | NO | 1006 | EAF 461-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 629 | S/E BOLLENAR | 2897 | S/E BOLLENAR C4 | Chorombo | 557 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1820 | Clientes Regulados | 0 | 1.226 | 3.63 |  |  |  | 1.226 | NO | 2022-12-12 21:09 | 2022-12-12 21:29 | 2022-12-12 21:29 | 0.33 | 0 | 0.40458 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 2.1087 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.1425 | 2 | 52.745 | 0 |  | CARTAGENA,MARIA PINTO,MELIPILLA | SIN INFORMACIÓN
B1209C01440001007 | B1209C0144LT617030001007 | B1209C0144 | NO | 1007 | EAF 462-2022 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 278 | S/E PLANTA MATTA | 332 | S/E PLANTA MATTA HT | Flotación, Chancado y Pique Los Sauces/HT | 1209 | BA S/E CARDONES 110KV | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | 1 | ENAMI Paipote | 22.15 | 0 | 7.9 | 1 |  |  | 22.15 | NO | 2022-12-13 09:11 | 2022-12-13 09:53 | 2022-12-13 09:53 | 0.7 | 0 | 15.505 | 0 | 0.7 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | V. Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 18 | Clientes Regulados | 0 | 0.99106 | 5.89 |  | 0 | 0 | 0.99106 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 632 | Clientes Regulados | 0 | 0.63098 | 3.75 |  | 0.1 | 0 | 0.63098 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 630 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001008 | B1020C0094RE968135201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 249 | Clientes Regulados | 0 | 0.48796 | 2.9 |  | 0.04 | 0 | 0.48796 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.04 | 0 | 0.1058 |  | 0.1058 | 1 | 0.5872 | 245 |  | 0 | 0.1858 | 2 | 0.768 | 0 |  | Panquehue | C
B1034C00940001008 | B1034C0094RE968135201008 | B1034C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.2 |  | 0.03 | 0 | 0.25 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:43 | 2022-12-13 14:43 | 0.16 | 0 | 0.03 | 0 | 0.12 |  | 0.12 | 1 | 0.03 | 392 |  | 0 | 0.36911 | 4 | 0.091876 | 0.03 |  | Los Andes | C
B1002C00940001008 | B1002C0094RE968135201008 | B1002C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.04 | 0 | 0.3 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:43 | 2022-12-13 14:43 | 0.16 | 0 | 0.04 | 0 | 0.13227 |  | 0.13227 | 1 | 0.0582 | 15 |  | 0 | 0.37831 | 4 | 0.16 | 0.0582 |  | Los Andes | C
B1020C00940001008 | B1020C0094LD894581001008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD995401201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0533 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD764842201008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACION | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0624 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD966137501008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.052 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1040C00940001008 | B1040C0094LD995086701008 | B1040C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACION | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.5 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.065 | 0 | 0.13 |  | 0.13 | 1 | 0.065 | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.13 | 1 | 0.065 | 0 |  | Panquehue | No aplica
B1002C00940001008 | B1002C0094LD815833001008 | B1002C0094 | SI | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0182 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD760271181008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0325 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD894581001008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0507 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD760269631008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0572 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761443661008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0208 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761096461008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.039 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001008 | B1020C0094LD761680641008 | B1020C0094 | NO | 1008 | EAF 463-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2022-12-13 14:33 | 2022-12-13 14:40 | 2022-12-13 14:41 | 0.13 | 0 | 0.0286 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 632 | Clientes Regulados | 0 | 0.34959 | 1.4 |  | 0.041044 | 0 | 0.34959 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0.041044 | 0 | 0 |  |  |  |  | 630 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquén | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 250 | Clientes Regulados | 0 | 0.64923 | 2.6 |  | 0.017107 | 0 | 0.64923 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0.017107 | 0 | 0.03696 |  | 0.03696 | 1 | 0.23654 | 245 |  | 0 | 0.22276 | 3 | 1.0045 | 0 |  | Panquehue | C
B1034C00940001009 | B1034C0094RE968135201009 | B1034C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 797 | S/E RIO BLANCO | 4679 | S/E RIO BLANCO C1 | Río Blanco | 1034 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 392 | Clientes Regulados | 0 | 0.25 | 0.3 |  | 0.015302 | 0 | 0.25 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.015302 | 0 | 0.061208 |  | 0.061208 | 1 | 0.015302 | 392 |  | 0 | 0.43032 | 5 | 0.10718 | 0.015302 |  | Los Andes | C
B1002C00940001009 | B1002C0094RE968135201009 | B1002C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4536 | S/E JUNCAL PORTILLO C1 | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 16 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.15 |  | 0.020486 | 0 | 0.3 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.020486 | 0 | 0.06565 |  | 0.06565 | 1 | 0.028886 | 15 |  | 0 | 0.44396 | 5 | 0.18889 | 0.028886 |  | Los Andes | C
B1020C00940001009 | B1020C0094RE968135201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | V. Errázuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 20 | Clientes Regulados | 0 | 1.1112 | 4.45 |  | 0.0023922 | 0 | 1.1112 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0023922 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 |  | 0 | [5 empty] | Panquehue | C
B1020C00940001009 | B1020C0094LD894581001009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD995401201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD764842201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | SIN INFORMACION | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 0.48 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.48 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD995401201009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 4610 | S/E PANQUEHUE C1 | Paiquen | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 0.41 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.41 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD966137501009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | SIN INFORMACION | CORPORA AGRICOLA S.A. | 0.4 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.4 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | San Felipe | No aplica
B1040C00940001009 | B1040C0094LD995086701009 | B1040C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 6036 | S/E PANQUEHUE C2 | Panquehue | 1040 | BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | SIN INFORMACION | ALTO ACONCAGUA S.A. | 0.5 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1002C00940001009 | B1002C0094LD815833001009 | B1002C0094 | SI | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:15 | 2022-12-14 07:16 | 0.06 | 0 | 0.0084 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760271181009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 0.25 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.25 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD894581001009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | SIN INFORMACION | VINA ERRAZURIZ S.A | 0.39 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.39 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760269631009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761443661009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | SIN INFORMACION | AGRICOLA LA PUNTILLA | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0128 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD760269631009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | SIN INFORMACION | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 0.44 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.44 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0352 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761096461009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 0.3 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.024 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B1020C00940001009 | B1020C0094LD761680641009 | B1020C0094 | NO | 1009 | EAF 464-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 789 | S/E PANQUEHUE | 24153 | S/E PANQUEHUE C3 | Viña Errazuriz | 1020 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | SIN INFORMACION | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 0.22 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.22 | NO | 2022-12-14 07:12 | 2022-12-14 07:14 | 2022-12-14 07:17 | 0.08 | 0 | 0.0176 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Panquehue | No aplica
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 559 | S/E CACHAPOAL C1 | El Cobre | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3574 | Clientes Regulados | 0 | 2.3473 | 4.5 |  |  |  | 2.3473 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.0563 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 573 | S/E CACHAPOAL C2 | Brasil | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5503 | Clientes Regulados | 0 | 3.9122 | 7.5 |  |  |  | 3.9122 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.7605 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 575 | S/E CACHAPOAL C3 | Astorga | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6977 | Clientes Regulados | 0 | 3.0254 | 5.8 |  |  |  | 3.0254 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.3614 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16033 | S/E CACHAPOAL C10 | La Granja | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4630 | Clientes Regulados | 0 | 2.9733 | 5.7 |  |  |  | 2.9733 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.338 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 564 | S/E CACHAPOAL C4 | Lo Conty | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2847 | Clientes Regulados | 0 | 2.869 | 5.5 |  |  |  | 2.869 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL OLIVAR | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 574 | S/E CACHAPOAL C5 | El Olivar | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1694 | Clientes Regulados | 0 | 1.5649 | 3 |  |  |  | 1.5649 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 0.7042 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EL OLIVAR | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 570 | S/E CACHAPOAL C6 | Requínoa | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1766 | Clientes Regulados | 0 | 4.3817 | 8.4 |  |  |  | 4.3817 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.9718 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA,REQUINOA | SIN INFORMACIÓN
B0144C00850001010 | B0144C0085RE764113211010 | B0144C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 383 | S/E CACHAPOAL | 16032 | S/E CACHAPOAL C9 | La Puente Alta | 144 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11747 | Clientes Regulados | 0 | 3.2863 | 6.3 |  |  |  | 3.2863 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.4788 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 10.962 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.1561 | 2 | 28.162 | 0 |  | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16058 | S/E MACHALI C1 | La Vinilla | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8440 | Clientes Regulados | 0 | 4.7967 | 7 |  |  |  | 4.7967 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 2.1585 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI,RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16059 | S/E MACHALI C2 | El Guindal | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9951 | Clientes Regulados | 0 | 4.1457 | 6.05 |  |  |  | 4.1457 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 1.8656 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MACHALI | SIN INFORMACIÓN
B1829C00850001010 | B1829C0085RE764113211010 | B1829C0085 | SI | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 489 | S/E MACHALI | 16060 | S/E MACHALI C3 | Nogales | 1829 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 907 | Clientes Regulados | 0 | 1.5075 | 2.2 |  |  |  | 1.5075 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:46 | 2022-12-14 15:46 | 0.45 | 0 | 0.67839 | 0 | 0.45 |  | 0.45 | 1 | 4.7025 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.45 | 1 | 4.7025 | 0 |  | MACHALI | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 452 | S/E ALAMEDA C1 | Av. España | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5692 | Clientes Regulados | 0 | 1.8438 | 3.7 |  |  |  | 1.8438 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.57158 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 463 | S/E ALAMEDA C2 | Trapiche | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6754 | Clientes Regulados | 0 | 4.2357 | 8.5 |  |  |  | 4.2357 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.3131 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 469 | S/E ALAMEDA C3 | Rep. De Chile | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3929 | Clientes Regulados | 0 | 1.1461 | 2.3 |  |  |  | 1.1461 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.3553 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 464 | S/E ALAMEDA C4 | Membrillar | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3991 | Clientes Regulados | 0 | 3.5879 | 7.2 |  |  |  | 3.5879 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.1123 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 459 | S/E ALAMEDA C5 | Sanchina | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8154 | Clientes Regulados | 0 | 3.3388 | 6.7 |  |  |  | 3.3388 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.035 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 466 | S/E ALAMEDA C6 | La Palma | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3081 | Clientes Regulados | 0 | 2.9401 | 5.9 |  |  |  | 2.9401 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.91143 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 451 | S/E ALAMEDA C7 | Tuncahue | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 13797 | Clientes Regulados | 0 | 3.2889 | 6.6 |  |  |  | 3.2889 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 1.0196 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0134C00850001010 | B0134C0085RE764113211010 | B0134C0085 | NO | 1010 | EAF 465-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 373 | S/E ALAMEDA | 462 | S/E ALAMEDA C8 | Diego Portales | 134 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 11013 | Clientes Regulados | 0 | 1.8936 | 3.8 |  |  |  | 1.8936 | NO | 2022-12-14 15:19 | 2022-12-14 15:38 | 2022-12-14 15:38 | 0.31 | 0 | 0.58702 | 0 | 0.31 |  | 0.31 | 1 | 6.9053 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.31 | 1 | 6.9053 | 0 |  | RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B1157C01260001011 | B1157C0126LT612160001011 | B1157C0126 | SI | 1011 | EAF 466-2022 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 7383 | S/E ÑIQUEN (FFCC) B1 | S/E Ñiquén (FFCC)/B1 | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.01 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-14 23:44 | 2022-12-18 18:00 | 2022-12-18 18:00 | 90.26 | 0 | 7.2208 | 0 | 90.26 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.6793 | 2.4 |  |  |  | 1.6793 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1774 | 5.97 |  |  |  | 4.1774 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 13:13 | 1.11 | 0 | 4.6369 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2385 | 1.77 |  |  |  | 1.2385 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 13:13 | 1.11 | 0 | 1.3747 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001012 | B0239C0085RE764113211012 | B0239C0085 | SI | 1012 | EAF 467-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26581 | S/E LAS COMPAÑIAS C4 | Pinamar | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0648 | 4.38 |  |  |  | 3.0648 | NO | 2022-12-15 12:06 | 15-12-2022 13:12 | 15-12-2022 13:14 | 1.13 | 0 | 3.4632 | 0 | 0.93256 |  | 0.93256 | 1 | 9.4748 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.93256 | 1 | 9.4748 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1228 | Clientes Regulados | 0 | 0.68598 | 1.75 |  | 0.33918 | 0 | 0.68598 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:42 | 0.66 | 0.35 | 0.33918 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1050 |  | 0 | [5 empty] | Palmilla | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 761 | Clientes Regulados | 0 | 1.5954 | 4.07 |  | 0.48688 | 0 | 1.5954 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 17:01 | 0.66 | 0.66 | 0.48688 | 0 | 0 |  |  |  |  | 930 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 3.7866 | 9.66 |  | 0.65983 | 0 | 3.7866 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.65983 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2202 |  | 0 | [5 empty] | Lolol | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 3.7866 | 9.66 |  | 0.024496 | 0 | 3.7866 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.024496 | 0 | 0 |  |  |  |  | 81 |  | 0 | [5 empty] | Palmilla | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6559 | Clientes Regulados | 0 | 3.7866 | 9.66 |  | 1.3777 | 0 | 3.7866 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 1.3777 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4238 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5954 | Clientes Regulados | 0 | 1.4778 | 3.77 |  | 2.4668 | 0 | 1.4778 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 2.4668 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6235 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 3.1242 | 7.97 |  | 0.70256 | 0 | 3.1242 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.70256 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2426 |  | 0 | [5 empty] | Chepica | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 3.1242 | 7.97 |  | 1.0186 | 0 | 3.1242 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 1.0186 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4100 |  | 0 | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085RE764113211013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6835 | Clientes Regulados | 0 | 3.1242 | 7.97 |  | 0.26195 | 0 | 3.1242 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 22:31 | 0.66 | 6.16 | 0.26195 | 0 | 0 |  |  |  |  | 927 |  | 0 | [5 empty] | Chepica | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD616021481013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602148 | SIN INFORMACION | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 0.16 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.16 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.1056 | 0.0496 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0496 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD967036901013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | SIN INFORMACION | LAPOSTOLLE WINES SPA | 0.1 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.066 | 0.031 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.031 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD767462261013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | SIN INFORMACION | CLOS APALTA SPA | 0.07 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.07 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.0462 | 0.0217 | 0 |  |  |  |  | 1 | 0.0217 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Santa Cruz | E
B0602C00850001013 | B0602C0085LD995404601013 | B0602C0085 | NO | 1013 | EAF 468-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | SIN INFORMACION | VINA APALTAGUA LIMITADA | 0.03 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.03 | NO | 2022-12-15 15:41 | 2022-12-15 16:06 | 2022-12-15 16:40 | 0.66 | 0.31 | 0.0198 | 0.0093 | 0.30483 |  | 0.30483 | 1 | 7.5755 | 1 | 0.0093 | SIN INFORMACIÓN | 3.0676 | 5 | 41.8675 | 7.5755 |  | Santa Cruz | E
B1762C01140001014 | B1762C0114RE968844501014 | B1762C0114 | NO | 1014 | EAF 469-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4367 | Clientes Regulados | 0 | 2.4738 | 3 |  |  |  | 2.4738 | NO | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 | 2022-12-16 02:50 | 0.55 | 0 | 1.3606 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B1762C01140001014 | B1762C0114RE968844501014 | B1762C0114 | NO | 1014 | EAF 469-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 2.8862 | 3.5 |  |  |  | 2.8862 | NO | 2022-12-16 02:17 | 2022-12-16 02:50 | 2022-12-16 02:50 | 0.55 | 0 | 1.5874 | 0 | 0.55 |  | 0.55 | 1 | 2.948 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.05 | 2 | 5.628 | 0 |  | YERBAS BUENAS | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850001015 | B0216C0085RE764113211015 | B0216C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1298 | 2.58 |  |  |  | 2.1298 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17038 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850001015 | B0216C0085RE764113211015 | B0216C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.328 | 0.4 |  |  |  | 0.328 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.02624 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.19662 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.54 | 2 | 1.3328 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2563 | 2.6 |  |  |  | 1.2563 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.1005 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.6672 | 5.52 |  |  |  | 2.6672 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.21338 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.5277 | 11.44 |  |  |  | 5.5277 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.44222 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8844 | 3.9 |  |  |  | 1.8844 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.15076 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001015 | B0206C0085RE764113211015 | B0206C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0244 | 2.12 |  |  |  | 1.0244 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.081949 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.9888 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.5059 | 3 | 30.9237 | 0.9888 |  | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 1.4435 | 3.79 |  |  |  | 1.4435 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11548 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.5917 | 9.43 |  |  |  | 3.5917 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.28733 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001015 | B1084C0114RE968844501015 | B1084C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 4862 | S/E LINARES NORTE CT1 | Industrial /CT1 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.1748 | 5.71 |  |  |  | 2.1748 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17398 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5768 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.6622 | 3 | 16.5831 | 0.5768 |  | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140001015 | B1087C0114RE968844501015 | B1087C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.3708 | 2.75 |  |  |  | 1.3708 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.10966 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140001015 | B1087C0114RE968844501015 | B1087C0114 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.8592 | 3.73 |  |  |  | 1.8592 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.14874 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2584 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.08 | 3 | 6.6414 | 0.2584 |  | COLBUN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001015 | B1090C0115RE968666801015 | B1090C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.5498 | 8.62 |  |  |  | 2.5498 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.20399 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001015 | B1090C0115RE968666801015 | B1090C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.4702 | 4.97 |  |  |  | 1.4702 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11761 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.3216 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.82 | 3 | 7.3164 | 0.3216 |  | LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B1089C01260001015 | B1089C0126LT612160001015 | B1089C0126 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | Sin Información | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.0072 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.0072 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.66 | 2 | 0.0594 | 0 |  | LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150001015 | B2566C0115RE968666801015 | B2566C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150001015 | B2566C0115RE968666801015 | B2566C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.72 | 4.15 |  |  |  | 1.72 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.1376 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.1376 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.4303 | 4 | 4.1741 | 0 |  | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150001015 | B0604C0115RE968666801015 | B0604C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1597 | 7.66 |  |  |  | 3.1597 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25278 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5072 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.08 | 1 | 0.5072 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001015 | B0604C0085RE764113211015 | B0604C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3934 | 1.62 |  |  |  | 1.3934 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.11147 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.4624 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.82 | 3 | 10.5196 | 0.4624 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150001015 | B0604C0115RE968666801015 | B0604C0115 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1803 | 7.71 |  |  |  | 3.1803 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25442 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001015 | B0604C0085RE764113211015 | B0604C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.3866 | 5.1 |  |  |  | 4.3866 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.35093 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5363 | 11.55 |  |  |  | 3.5363 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.28291 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033679 | 0.11 |  |  |  | 0.033679 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.0026943 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001015 | B0584C0085RE764113211015 | B0584C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2856 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.6059 | 7 | 23.7304 | 0.2856 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001015 | B1092C0115RE968666801015 | B1092C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.2744 | 5.49 |  |  |  | 2.2744 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.18195 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001015 | B1092C0115RE968666801015 | B1092C0115 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.33557 | 0.81 |  |  |  | 0.33557 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.026846 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2088 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.115 | 5 | 14.2246 | 0.2088 |  | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.00056833 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 0.00056833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 1.0783 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 1.0783 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6477 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.031207 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 0.031207 | 0 | 0 |  |  |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001015 | B0618C0104RE802377001015 | B0618C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 4.95 |  | 0.019065 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:25 | 2022-12-16 10:25 | 0.5 | 0 | 0.019065 | 0 | 0.094413 |  | 0.094413 | 1 | 1.1292 | 348 |  | 0 | 1.8344 | 3 | 6.3318 | 1.1292 |  | SAN NICOLAS | E
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2018 | 5.39 |  |  |  | 3.2018 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.2336 | 3.76 |  |  |  | 2.2336 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17868 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001015 | B0618C0085RE764113211015 | B0618C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1346 | 1.91 |  |  |  | 1.1346 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.090768 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5256 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.35 | 4 | 15.4395 | 0.5256 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.209 | 4.35 |  |  |  | 2.209 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 10:00 | 0.08 | 0 | 0.17672 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.5192 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.52 | 4 | 41.5245 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1559 | S/E SANTA ELVIRA C1 | Vicente Méndez | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3247 | 3.41 |  |  |  | 2.3247 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.32545 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1556 | S/E SANTA ELVIRA C2 | Almagro | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4337 | 3.57 |  |  |  | 2.4337 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.34072 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 16199 | S/E SANTA ELVIRA C7 | San Alberto | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.4312 | 6.5 |  |  |  | 4.4312 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.62036 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1558 | S/E SANTA ELVIRA C3 | O'Higgins | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.1223 | 4.58 |  |  |  | 3.1223 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.43712 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1563 | S/E SANTA ELVIRA C4 | Gamero | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.0221 | 5.9 |  |  |  | 4.0221 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.5631 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0160C00850001015 | B0160C0085RE764113211015 | B0160C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 1555 | S/E SANTA ELVIRA C5 | Sargento Aldea | 160 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.386 | 3.5 |  |  |  | 2.386 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.33404 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 2.6208 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.39181 | 3 | 7.4223 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0213C00850001015 | B0213C0085RE764113211015 | B0213C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 471 | S/E COCHARCAS (CGE) | 688 | S/E COCHARCAS (CGE) CT1 | Río Ñuble | 213 | BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.34 | 0.56 |  |  |  | 0.34 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.0476 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.0476 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.14 | 1 | 0.0476 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31248 | S/E COCHARCAS C1 | San Nicolás | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 4730 | Clientes Regulados | 0 | 1.8762 | 2.27 |  |  |  | 1.8762 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.26266 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31225 | S/E COCHARCAS C2 | Ninquihue | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 1322 | Clientes Regulados | 0 | 1.215 | 1.47 |  |  |  | 1.215 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.17009 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B1055C01040001015 | B1055C0104RE802377001015 | B1055C0104 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 826 | S/E COCHARCAS | 31227 | S/E COCHARCAS C3 | Cato | 1055 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 5472 | Clientes Regulados | 0 | 2.1489 | 2.6 |  |  |  | 2.1489 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.30085 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.7336 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.95 | 3 | 10.218 | 0.7336 |  | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | SIN INFORMACIÓN
B0578C00850001015 | B0578C0085RE764113211015 | B0578C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 15852 | S/E HUALTE CT2 | San Nicolás | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.5 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.07 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.07 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.26 | 4 | 2.1225 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 0.011867 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.011867 | 0 | 0 |  |  |  |  | 658 |  | 0 | [5 empty] | NINHUE | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 5e-05 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 0.0041333 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.0041333 | 0 | 0 |  |  |  |  | 290 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0578C01040001015 | B0578C0104RE802377001015 | B0578C0104 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 638 | S/E HUALTE | 5741 | S/E HUALTE | Hualte | 578 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 2954 | Clientes Regulados | 0 | 0.81 | 0.58 |  | 0.04635 | 0 | 0.81 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.04635 | 0 | 0.019259 |  | 0.019259 | 1 | 0.0624 | 2002 |  | 0 | 1.8293 | 3 | 1.5285 | 0 |  | SAN NICOLAS | E
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3109 | S/E QUIRIHUE C1 | Los Presidentes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3110 | S/E QUIRIHUE C2 | Vegas Verdes | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74055 | 1 |  |  |  | 0.74055 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 3107 | S/E QUIRIHUE E1 | Cobquecura | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.74055 | 1 |  |  |  | 0.74055 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.10368 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0615C00850001015 | B0615C0085RE764113211015 | B0615C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 654 | S/E QUIRIHUE | 5884 | S/E QUIRIHUE E2 | Trehuaco | 615 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4589 | 1.97 |  |  |  | 1.4589 | NO | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:04 | 2022-12-16 10:04 | 0.14 | 0 | 0.20424 | 0 | 0.14 |  | 0.14 | 1 | 0.4116 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 16.9618 | 9 | 65.9876 | 0.4116 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0616C00850001015 | B0616C0085RE764113211015 | B0616C0085 | SI | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2709 | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 2.63 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:02 | 0.33 | 0.78 | 0.5577 | 1.3182 | 0 | [5 empty] | 1.3182 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI,RETIRO | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5732 | Clientes Regulados | 0 | 1.2594 | 2.48 |  |  |  | 1.2594 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:03 | 0.33 | 0.8 | 0.4156 | 1.0075 | 0 | [5 empty] | 1.0075 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2050 | Clientes Regulados | 0 | 0.76682 | 1.51 |  |  |  | 0.76682 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:03 | 0.33 | 0.8 | 0.25305 | 0.61345 | 0 | [5 empty] | 0.61345 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001015 | B0559C0085RE764113211015 | B0559C0085 | NO | 1015 | EAF 470-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2903 | S/E CAUQUENES ET2 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 793 | Clientes Regulados | 0 | 2.2547 | 4.44 |  |  |  | 2.2547 | SI | 2022-12-16 09:55 | 2022-12-16 10:00 | 2022-12-16 11:04 | 0.33 | 0.81 | 0.74406 | 1.8263 | 0 | [5 empty] | 1.8263 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850001016 | B0216C0085RE764113211016 | B0216C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.482 | 0.3 |  |  |  | 1.482 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850001016 | B0216C0085RE764113211016 | B0216C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.988 | 0.2 |  |  |  | 0.988 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0049 | 1.2 |  |  |  | 3.0049 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7545 | 1.1 |  |  |  | 2.7545 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.25041 | 0.1 |  |  |  | 0.25041 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2569 | 1.7 |  |  |  | 4.2569 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001016 | B0206C0085RE764113211016 | B0206C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibáñez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0033 | 0.8 |  |  |  | 2.0033 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 1.4615 | 3.79 |  |  |  | 1.4615 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Linares Sur | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.6365 | 9.43 |  |  |  | 3.6365 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001016 | B1084C0114RE968844501016 | B1084C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 5138 | S/E LINARES NORTE | Industrial | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.202 | 5.71 |  |  |  | 2.202 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LINARES | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140001016 | B1087C0114RE968844501016 | B1087C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.3113 | 2.75 |  |  |  | 1.3113 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140001016 | B1087C0114RE968844501016 | B1087C0114 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.7787 | 3.73 |  |  |  | 1.7787 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLBUN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001016 | B1090C0115RE968666801016 | B1090C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Ote. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.4991 | 8.62 |  |  |  | 2.4991 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001016 | B1090C0115RE968666801016 | B1090C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Pte. | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.4409 | 4.97 |  |  |  | 1.4409 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B1089C01260001016 | B1089C0126LT612160001016 | B1089C0126 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | SIN INFORMACION | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:04 | 16-12-2022 10:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LONGAVI | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150001016 | B2566C0115RE968666801016 | B2566C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 723 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150001016 | B2566C0115RE968666801016 | B2566C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 1.71 | 4.15 |  |  |  | 1.71 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PARRAL | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5363 | 11.55 |  |  |  | 3.5363 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.033679 | 0.11 |  |  |  | 0.033679 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001016 | B0584C0085RE764113211016 | B0584C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.2308 | 3.76 |  |  |  | 4.2308 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1492 | 1.91 |  |  |  | 2.1492 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001016 | B0559C0085RE764113211016 | B0559C0085 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 6.37 | 4.35 |  |  |  | 6.37 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:11 | 16-12-2022 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1157C01260001016 | B1157C0126LT612160001016 | B1157C0126 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1004 | TAP OFF NIQUEN | 13559 | TAP OFF ÑIQUEN | SIN INFORMACION | 1157 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.08 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001016 | B1092C0115RE968666801016 | B1092C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 2.3616 | 5.49 |  |  |  | 2.3616 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001016 | B1092C0115RE968666801016 | B1092C0115 | NO | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.34843 | 0.81 |  |  |  | 0.34843 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ÑIQUEN | SIN INFORMACIÓN
B0618C01040001016 | B0618C0104RE802377001016 | B0618C0104 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.0115 | 12.93 |  |  |  | 2.0115 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001016 | B0618C0085RE764113211016 | B0618C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.83851 | 5.39 |  |  |  | 0.83851 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:16 | 16-12-2022 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001016 | B0604C0085RE764113211016 | B0604C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.41362 | 1.62 |  |  |  | 0.41362 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001016 | B0604C0085RE764113211016 | B0604C0085 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3021 | 5.1 |  |  |  | 1.3021 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 10:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150001016 | B0604C0115RE968666801016 | B0604C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9557 | 7.66 |  |  |  | 1.9557 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 10:46 | 0.75 | 0.01 | 1.4668 | 0.019557 | 0 | [5 empty] | 0.019557 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0604C01150001016 | B0604C0115RE968666801016 | B0604C0115 | SI | 1016 | EAF 471-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9685 | 7.71 |  |  |  | 1.9685 | NO | 2022-12-16 10:00 | 16-12-2022 10:30 | 16-12-2022 11:07 | 0.75 | 0.36 | 1.4764 | 0.70866 | 0.75 |  | 0.75 | 1 | 2.9432 |  | 0.70866 | SIN INFORMACIÓN | 0.83 | 2 | 3.4504 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0542C00850001017 | B0542C0085RE764113211017 | B0542C0085 | SI | 1017 | EAF 472-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 620 | S/E COPIAPO | 2833 | S/E COPIAPO C4 | Ojanco | 542 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6527 | Clientes Regulados | 0 | 17.86 | 4.06 |  |  |  | 17.86 | NO | 2022-12-16 10:01 | 2022-12-16 10:01 | 2022-12-16 10:34 | 0.25 | 0.3 | 4.465 | 5.358 | 0.25 |  | 0.25 | 1 | 4.465 |  | 5.358 | SIN INFORMACIÓN | 0.25 | 1 | 4.465 | 0 |  | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001018 | B1092C0115RE968666801018 | B1092C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.4488 | 4.03 |  |  |  | 1.4488 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001018 | B1092C0115RE968666801018 | B1092C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 1.1612 | 3.23 |  |  |  | 1.1612 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150001018 | B2566C0115RE968666801018 | B2566C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19227 | S/E PASO HONDO C1 | Cardo Verde | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 423 | Clientes Regulados | 0 | 0.88121 | 1.87 |  |  |  | 0.88121 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B2566C01150001018 | B2566C0115RE968666801018 | B2566C0115 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2029 | S/E PASO HONDO | 19228 | S/E PASO HONDO C2 | Unicaven | 2566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1870 | Clientes Regulados | 0 | 0.83879 | 1.78 |  |  |  | 0.83879 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001018 | B1090C0115RE968666801018 | B1090C0115 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4874 | S/E LONGAVI C1 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 2.5179 | 7.61 |  |  |  | 2.5179 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001018 | B1090C0115RE968666801018 | B1090C0115 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.5021 | 4.54 |  |  |  | 1.5021 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Norte / C3 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 7418 | Clientes Regulados | 0 | 0.90235 | 2.06 |  |  |  | 0.90235 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26608 | S/E LINARES NORTE C1 | Linares Sur / C4 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6216 | Clientes Regulados | 0 | 3.5787 | 8.17 |  |  |  | 3.5787 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1084C01140001018 | B1084C0114RE968844501018 | B1084C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 850 | S/E LINARES NORTE | 26609 | S/E LINARES NORTE C2 | Industrial / C5 | 1084 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 1503 | Clientes Regulados | 0 | 2.7289 | 6.23 |  |  |  | 2.7289 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140001018 | B1087C0114RE968844501018 | B1087C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31250 | S/E PANIMAVIDA C1 | Colbún | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4370 | Clientes Regulados | 0 | 1.4275 | 3.73 |  |  |  | 1.4275 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1087C01140001018 | B1087C0114RE968844501018 | B1087C0114 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 851 | S/E PANIMAVIDA | 31249 | S/E PANIMAVIDA C2 | Panimávida | 1087 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 6492 | Clientes Regulados | 0 | 1.8025 | 4.71 |  |  |  | 1.8025 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.000135 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.000135 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 |  | 0 | [5 empty] | COIHUECO | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.1926 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1926 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6477 |  | 0 | [5 empty] | SAN CARLOS | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.00577 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.00577 | 0 | 0 |  |  |  |  | 317 |  | 0 | [5 empty] | SAN FABIAN | E
B0618C01040001018 | B0618C0104RE802377001018 | B0618C0104 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3124 | S/E SAN CARLOS C1 | San Carlos | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 7154 | Clientes Regulados | 0 | 2.99 | 10.84 |  | 0.0036383 | 0 | 2.99 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.0036383 | 0 | 0.016902 |  | 0.016902 | 1 | 0.20215 | 348 |  | 0 | 1.8513 | 4 | 6.5339 | 0.20215 |  | SAN NICOLAS | E
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 596 | S/E CHACAHUIN C1 | San Antonio | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7603 | 3.24 |  |  |  | 1.7603 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 599 | S/E CHACAHUIN C2 | Yerbas Buenas | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3036 | 4.24 |  |  |  | 2.3036 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 600 | S/E CHACAHUIN C3 | Cunaco | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.7487 | 6.9 |  |  |  | 3.7487 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 601 | S/E CHACAHUIN C4 | San Gabriel | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.5107 | 0.94 |  |  |  | 0.5107 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 602 | S/E CHACAHUIN C5 | Maipú | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.8414 | 5.23 |  |  |  | 2.8414 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0206C00850001018 | B0206C0085RE764113211018 | B0206C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 449 | S/E CHACAHUIN | 603 | S/E CHACAHUIN C6 | Presidente Ibañez | 206 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1953 | 2.2 |  |  |  | 1.1953 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850001018 | B0216C0085RE764113211018 | B0216C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1691 | S/E VILLA ALEGRE C1 | Abate Molina | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1874 | 3.29 |  |  |  | 2.1874 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0216C00850001018 | B0216C0085RE764113211018 | B0216C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 1694 | S/E VILLA ALEGRE C2 | La Finca | 216 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.27259 | 0.41 |  |  |  | 0.27259 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1163C01260001018 | B1163C0126LT612160001018 | B1163C0126 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 17509 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 152 | S/E COMPLETA | 1163 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1089C01260001018 | B1089C0126LT612160001018 | B1089C0126 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | S/E COMPLETA | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 26593 | S/E CAUQUENES C8 | Pilén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3143 | 4.6 |  |  |  | 2.3143 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.13886 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3894 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.58 | 5 | 41.9139 | 0.3894 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2978 | S/E LA VEGA E1 | Los Ruiles | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5325 | 9.41 |  |  |  | 3.5325 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.21195 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 2979 | S/E LA VEGA E2 | Triple U | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.037539 | 0.1 |  |  |  | 0.037539 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.0022524 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0584C00850001018 | B0584C0085RE764113211018 | B0584C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 641 | S/E LA VEGA | 29000 | S/E LA VEGA E3 | El Durazno | 584 | BA S/E LA VEGA 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.2142 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.6659 | 8 | 23.9446 | 0.2142 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 3125 | S/E SAN CARLOS C2 | Violeta Parra | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7875 | 5.3 |  |  |  | 1.7875 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.10725 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32876 | S/E SAN CARLOS C4 | Monte Blanco / C4 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7201 | 5.1 |  |  |  | 1.7201 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.1032 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0618C00850001018 | B0618C0085RE764113211018 | B0618C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 658 | S/E SAN CARLOS | 32875 | S/E SAN CARLOS C3 | Alico / C3 | 618 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.0624 | 9.08 |  |  |  | 3.0624 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:22 | 0.06 | 0 | 0.18374 | 0 | 0.06 |  | 0.06 | 1 | 0.3942 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.41 | 5 | 15.8337 | 0.3942 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3063 | S/E PARRAL C1 | Retiro | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7081 | 6.2 |  |  |  | 1.7081 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.61492 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3064 | S/E PARRAL C2 | Pablo Neruda | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.46835 | 1.7 |  |  |  | 0.46835 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.16861 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 3066 | S/E PARRAL C5 | Bullileo | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.5704 | 5.7 |  |  |  | 1.5704 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.56533 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0604C00850001018 | B0604C0085RE764113211018 | B0604C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 473 | S/E PARRAL | 13640 | S/E PARRAL C6 | El Ajial | 604 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0332 | 7.38 |  |  |  | 2.0332 | NO | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:40 | 2022-12-16 11:40 | 0.36 | 0 | 0.73195 | 0 | 0.36 |  | 0.36 | 1 | 2.0808 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.18 | 4 | 12.6004 | 2.0808 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 27964 | S/E CAUQUENES C7 | Pocillas | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2578 | 2.5 |  |  |  | 1.2578 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.3899 | 0.05031 | 0 | [5 empty] | 0.05031 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2907 | S/E CAUQUENES C4 | Tabolguén | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90558 | 1.8 |  |  |  | 0.90558 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.28073 | 0.036223 | 0 | [5 empty] | 0.036223 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0559C00850001018 | B0559C0085RE764113211018 | B0559C0085 | NO | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 630 | S/E CAUQUENES | 2901 | S/E CAUQUENES C3 | Quella | 559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0124 | 4 |  |  |  | 2.0124 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:22 | 2022-12-16 11:40 | 0.31 | 0.04 | 0.62384 | 0.080496 | 0 | [5 empty] | 0.080496 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0616C00850001018 | B0616C0085RE764113211018 | B0616C0085 | SI | 1018 | EAF 473-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 32873 | S/E RETIRO C1 | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 1.4 |  |  |  | 1.69 | SI | 2022-12-16 11:18 | 2022-12-16 11:21 | 2022-12-16 11:40 | 0.29 | 0.06 | 0.4901 | 0.1014 | 0 | [5 empty] | 0.1014 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0207C00850001019 | B0207C0085RE764113211019 | B0207C0085 | NO | 1019 | EAF 474-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 833 | S/E EL MANZANO (CGE) C2 | El Estero | 207 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2184 | Clientes Regulados | 0 | 4.19 | 3.34 |  |  |  | 4.19 | NO | 2022-12-17 17:18 | 2022-12-17 17:28 | 2022-12-17 17:28 | 0.16 | 0 | 0.6704 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.6704 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.629 | 2 | 14.0174 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1089C01260001020 | B1089C0126LT612160001020 | B1089C0126 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 7382 | S/E LONGAVI (FFCC) 152 | EFE Longaví | 1089 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.09 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.09 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:17 | 1.61 | 0 | 0.1449 | 0 | 1.61 |  | 1.61 | 1 | 0.1449 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.27 | 3 | 0.2043 | 0.1449 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 2120 | Clientes Regulados | 0 | 0.635 | 1.27 |  |  |  | 0.635 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 01:56 | 0.26 | 0 | 0.1651 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 4875 | S/E LONGAVI C2 | Longaví Oriente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 5795 | Clientes Regulados | 0 | 1.73 | 3.46 |  |  |  | 1.73 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:18 | 1.63 | 0 | 2.8199 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1090C01150001020 | B1090C0115RE968666801020 | B1090C0115 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 852 | S/E LONGAVI | 7369 | S/E LONGAVI C3 | Longaví Poniente | 1090 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1157 | Clientes Regulados | 0 | 1.655 | 3.31 |  |  |  | 1.655 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 03:19 | 1.64 | 0 | 2.7142 | 0 | 1.4177 |  | 1.4177 | 1 | 5.6992 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.2377 | 4 | 13.0156 | 5.6992 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0616C00850001020 | B0616C0085RE764113211020 | B0616C0085 | SI | 1020 | EAF 475-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 657 | S/E RETIRO | 3120 | S/E RETIRO CT | Copihue / C1 | 616 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.69 | 0.95 |  |  |  | 1.69 | NO | 2022-12-18 01:40 | 2022-12-18 03:17 | 2022-12-18 02:11 | 0.51 | 0 | 0.8619 | 0 | 0.51 |  | 0.51 | 1 | 0.8619 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.67 | 2 | 2.8223 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0600C00850001021 | B0600C0085RE764113211021 | B0600C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3049 | S/E NANCAGUA C1 | Nancagua | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.3342 | 2.6 |  |  |  | 2.3342 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.49019 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0600C00850001021 | B0600C0085RE764113211021 | B0600C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 648 | S/E NANCAGUA | 3050 | S/E NANCAGUA C2 | Puquillay | 600 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.7058 | 1.9 |  |  |  | 1.7058 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.35821 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.8484 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.61 | 3 | 2.8375 | 0.8484 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3056 | S/E PANIAHUE C1 | Cunaco | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4588 | 1.8 |  |  |  | 2.4588 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.51634 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3057 | S/E PANIAHUE C2 | Santa Cruz 2 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.4041 | 1.76 |  |  |  | 2.4041 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.50487 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3058 | S/E PANIAHUE C3 | Santa Cruz 1 | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.1856 | 1.6 |  |  |  | 2.1856 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.45897 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850001021 | B0602C0085RE764113211021 | B0602C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.5515 | 2.6 |  |  |  | 3.5515 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.74582 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 2.226 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.2776 | 6 | 44.0935 | 2.226 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3038 | S/E MARCHIGÜE C1 | Peralillo | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.75214 | 0.96 |  |  |  | 0.75214 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.15795 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 3039 | S/E MARCHIGÜE C2 | La Estrella | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.78348 | 1 |  |  |  | 0.78348 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.16453 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0597C00850001021 | B0597C0085RE764113211021 | B0597C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 647 | S/E MARCHIGÜE | 15602 | S/E MARCHIGUE E1 | Peñablanca | 597 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2144 | 1.55 |  |  |  | 1.2144 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.25502 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.5775 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.8769 | 4 | 12.8081 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850001021 | B0552C0085RE764113211021 | B0552C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 627 | S/E ALCONES | 26440 | S/E ALCONES E3 | Pichilemu | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.9694 | 1.37 |  |  |  | 1.9694 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.41357 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0552C00850001021 | B0552C0085RE764113211021 | B0552C0085 | NO | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 627 | S/E ALCONES | 26438 | S/E ALCONES E1 | Mallermo | 552 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.3206 | 2.31 |  |  |  | 3.3206 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.69733 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 1.1109 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 3.89 | 4 | 23.0767 | 0 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3021 | S/E LIHUEIMO C1 | Arboleda | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2198 | 1.25 |  |  |  | 1.2198 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.25615 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3024 | S/E LIHUEIMO C2 | El Barco | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.171 | 1.2 |  |  |  | 1.171 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.24591 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0593C00850001021 | B0593C0085RE764113211021 | B0593C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 645 | S/E LIHUEIMO | 3025 | S/E LIHUEIMO C3 | Molineros | 593 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0492 | 2.1 |  |  |  | 2.0492 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 07:55 | 2022-12-18 07:55 | 0.21 | 0 | 0.43034 | 0 | 0.21 |  | 0.21 | 1 | 0.9324 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.87 | 4 | 15.5113 | 0.9324 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0607C00850001021 | B0607C0085RE764113211021 | B0607C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3079 | S/E PLACILLA C1 | Placilla | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.3886 | 1.2 |  |  |  | 1.3886 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 08:21 | 2022-12-18 08:21 | 0.65 | 0 | 0.90257 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B0607C00850001021 | B0607C0085RE764113211021 | B0607C0085 | SI | 1021 | EAF 476-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 651 | S/E PLACILLA | 3080 | S/E PLACILLA C2 | Peñuelas | 607 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.0414 | 0.9 |  |  |  | 1.0414 | NO | 2022-12-18 07:42 | 2022-12-18 08:21 | 2022-12-18 08:21 | 0.65 | 0 | 0.67693 | 0 | 0.65 |  | 0.65 | 1 | 1.5795 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.3237 | 5 | 7.0465 | 1.5795 |  | SIN INFORMACIÓN | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001022 | B1092C0115RE968666801022 | B1092C0115 | NO | 1022 | EAF 477-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30697 | S/E SAN GREGORIO C1 | San Carlos | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 4823 | Clientes Regulados | 0 | 1.9575 | 1.2 |  |  |  | 1.9575 | NO | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-18 07:50 | 0.08 | 0 | 0.1566 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1092C01150001022 | B1092C0115RE968666801022 | B1092C0115 | NO | 1022 | EAF 477-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 853 | S/E SAN GREGORIO | 30698 | S/E SAN GREGORIO C2 | Ñiquén | 1092 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | 115 | LUZPARRAL S.A. | RE | 96866680 | 1909 | Clientes Regulados | 0 | 0.6525 | 0.4 |  |  |  | 0.6525 | NO | 2022-12-18 07:45 | 2022-12-18 08:12 | 2022-12-18 07:50 | 0.08 | 0 | 0.0522 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.2088 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.195 | 6 | 14.4334 | 0.2088 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1317C00850001023 | B1317C0085RE764113211023 | B1317C0085 | NO | 1023 | EAF 478-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 486 | S/E PUCON | 1379 | S/E PUCON E5 | Curarrehue | 1317 | BA S/E PUCON 23KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 17843 | Clientes Regulados | 0 | 10.91 | 6.3 |  |  |  | 10.91 | NO | 2022-12-18 08:06 | 2022-12-18 09:17 | 2022-12-18 09:20 | 1.23 | 0 | 13.4193 | 0 | 1.23 |  | 1.23 | 1 | 13.4193 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 6.6166 | 7 | 77.1578 | 13.4193 |  | CURARREHUE,PUCON | SIN INFORMACIÓN
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 919 | S/E HOSPITAL C1 | Angostura | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1273 | Clientes Regulados | 0 | 1.3867 | 1.89 |  |  |  | 1.3867 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACIÓN
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 918 | S/E HOSPITAL C2 | Champa | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5022 | Clientes Regulados | 0 | 2.832 | 3.86 |  |  |  | 2.832 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACIÓN
B0127C00850001024 | B0127C0085RE764113211024 | B0127C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 366 | S/E HOSPITAL | 33030 | S/E HOSPITAL C3 | Challay | 127 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2643 | Clientes Regulados | 0 | 2.7513 | 3.75 |  |  |  | 2.7513 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACIÓN
B0236C01260001024 | B0236C0126LT612160001024 | B0236C0126 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 7373 | S/E HOSPITAL (FFCC) B1 | Sin Información | 236 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.3 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.3 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | PAINE | SIN INFORMACIÓN
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1480 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C3 | Santa Blanca | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3562 | Clientes Regulados | 0 | 1.9156 | 5.54 |  |  |  | 1.9156 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL,GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 1481 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C4 | Río Peuco | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 818 | Clientes Regulados | 0 | 1.0719 | 3.1 |  |  |  | 1.0719 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACIÓN
B0166C00850001024 | B0166C0085RE764113211024 | B0166C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 12285 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL C5 | Pilay | 166 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 777 | Clientes Regulados | 0 | 1.8326 | 5.3 |  |  |  | 1.8326 | NO | 2022-12-20 03:40 | 2022-12-20 03:41 | 2022-12-20 03:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | MOSTAZAL | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 895 | S/E GRANEROS C2 | Santa Julia | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6166 | Clientes Regulados | 0 | 2.1459 | 3.2 |  |  |  | 2.1459 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 04:49 | 2.8 | 0 | 6.0085 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,RANCAGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 896 | S/E GRANEROS C3 | Berríos | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3499 | Clientes Regulados | 0 | 2.0453 | 3.05 |  |  |  | 2.0453 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 05:00 | 2.98 | 0 | 6.095 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 893 | S/E GRANEROS C1 | La Compañía | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4205 | Clientes Regulados | 0 | 2.6153 | 3.9 |  |  |  | 2.6153 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 05:38 | 3.33 | 0.28 | 8.7089 | 0.73228 | 0 | [5 empty] | 0.73228 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29260 | S/E GRANEROS C7 | Codegua | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 4022 | Clientes Regulados | 0 | 2.0118 | 3 |  |  |  | 2.0118 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 06:10 | 3.33 | 0.81 | 6.6992 | 1.6295 | 3.1589 |  | 3.1589 | 1 | 34.2107 |  | 1.6295 | SIN INFORMACIÓN | 3.1589 | 1 | 34.2107 | 1.7207 |  | GRANEROS,CODEGUA | SIN INFORMACIÓN
B1827C00850001024 | B1827C0085LD913350001024 | B1827C0085 | SI | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 958 | S/E GRANEROS INDURA | 7754 | S/E GRANEROS INDURA BT1 | Sin Información/BT1 | 1827 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | 1 | INDURA S.A | 4.5 | 0 | 6.96 | 1 |  |  | 4.5 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 07:11 | 2022-12-20 07:11 | 5.16 | 0 | 23.22 | 0 | 5.16 |  | 5.16 | 1 | 23.22 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 5.16 | 1 | 23.22 | 14.22 |  | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B0124C00850001024 | B0124C0085RE764113211024 | B0124C0085 | NO | 1024 | EAF 479-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 363 | S/E GRANEROS | 29259 | S/E GRANEROS C6 | Indura | 124 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 84 | Clientes Regulados | 0 | 2.0118 | 3 |  |  |  | 2.0118 | NO | 2022-12-20 02:01 | 2022-12-20 05:06 | 2022-12-20 08:14 | 3.33 | 2.88 | 6.6992 | 5.7939 | 0 | [5 empty] | 5.7939 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | GRANEROS | SIN INFORMACIÓN
B1002C00940001026 | B1002C0094RE968135201026 | B1002C0094 | SI | 1026 | SD2022103834 | Programado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | RE | 96813520 | 17 | Clientes Regulados | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 1.69 | 0 | 0.3 | NO | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 | 2022-12-06 14:45 | 5.56 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 5.61 |  |  |  | 15 |  | 0 | [5 empty] | Los Andes | C
B1002C00940001026 | B1002C0094LD815833001026 | B1002C0094 | SI | 1026 | SD2022103834 | Programado | TZ | NO | NO | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 4535 | S/E JUNCAL PORTILLO CT | Portillo | 1002 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SIN INFORMACION | SKI PORTILLO S A | 0.14 | 0 | No aplica | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-06 09:11 | 2022-12-06 14:45 | 2022-12-06 14:45 | 5.56 | 0 | 0.7784 | 0 | 5.61 | 5.61 | 0 |  |  | 1 |  | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | Los Andes | NO APLICA
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2862 | S/E PLANTAS C8 | Tierra Amarilla | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2906 | Clientes Regulados | 0 | 0.37024 | 7 |  |  |  | 0.37024 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 6.3978 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2857 | S/E PLANTAS C3 | Los Carrera | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5776 | Clientes Regulados | 0 | 0.7359 | 7 |  |  |  | 0.7359 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 12.7164 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2854 | S/E PLANTAS CT2 | Inacesa | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 94 | Clientes Regulados | 0 | 0.011976 | 7 |  |  |  | 0.011976 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 0.20695 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2855 | S/E PLANTAS C1 | El Inca | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 5031 | Clientes Regulados | 0 | 0.64098 | 7 |  |  |  | 0.64098 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 11.0762 | 0 | 0 | 19.33 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0549C00850001027 | B0549C0085RE764113211027 | B0549C0085 | NO | 1027 | SD2022114988 | Programado | TZ | NO | NO | 623 | S/E PLANTAS | 2858 | S/E PLANTAS C4 | Biocobre | 549 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 7 | Clientes Regulados | 0 | 0.00089185 | 7 |  |  |  | 0.00089185 | NO | 2022-12-29 03:43 | 2022-12-29 21:00 | 2022-12-29 21:00 | 17.28 | 0 | 0.015411 | 0 | 17.28 | 19.33 | 11.33 | 1 | 19.9408 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 15.2766 | 2 | 88.4238 | 14.5668 |  | COPIAPO | SIN INFORMACIÓN
B0008C00850001028 | B0008C0085RE764113211028 | B0008C0085 | SI | 1028 | SD2022111692 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17588 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C1 | Sin Información | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.535 | 0.3 |  |  |  | 0.535 | NO | 2022-12-29 09:18 | 2022-12-29 17:40 | 2022-12-29 17:40 | 8.36 | 0 | 4.4726 | 0 | 0 | 8.36 | [5 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0008C00850001028 | B0008C0085RE764113211028 | B0008C0085 | SI | 1028 | SD2022111692 | Programado | TD | NO | NO | 203 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 17589 | S/E CENTRAL QUELTEHUES C2 | Sin Información | 8 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.535 | 0.3 |  |  |  | 0.535 | NO | 2022-12-29 09:18 | 2022-12-29 17:40 | 2022-12-29 17:40 | 8.36 | 0 | 4.4726 | 0 | 8.36 | 8.36 | 8.36 | 1 | 8.9452 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 10.6617 | 2 | 11.408 | 8.9452 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2484C00850001030 | B2484C0085RE764113211030 | B2484C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 13623 | S/E NIRIVILO E1 | Los Naranjos | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 3671 | Clientes Regulados | 0 | 0.74272 | 0.81 |  |  |  | 0.74272 | NO | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:44 | 21-12-2022 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EMPEDRADO,SAN JAVIER | SIN INFORMACIÓN
B2484C00850001030 | B2484C0085RE764113211030 | B2484C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1613 | S/E NIRIVILO | 32851 | S/E NIRIVILO E2 | Sta. Olga | 2484 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2648 | Clientes Regulados | 0 | 2.1273 | 2.32 |  |  |  | 2.1273 | NO | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:44 | 21-12-2022 03:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | EMPEDRADO,SAN JAVIER,CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0565C00850001030 | B0565C0085RE764113211030 | B0565C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 2928 | S/E CONSTITUCION E3 | Santa María | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 12760 | Clientes Regulados | 0 | 2.8845 | 1.97 |  |  |  | 2.8845 | SI | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:46 | 21-12-2022 04:17 | 0.33 | 0.26 | 0.95189 | 0.74997 | 0 | [5 empty] | 0.74997 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0565C00850001030 | B0565C0085RE764113211030 | B0565C0085 | NO | 1030 | EAF 482-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 632 | S/E CONSTITUCION | 32794 | S/E CONSTITUCION E9 | Purapel/E2 | 565 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1265 | Clientes Regulados | 0 | 4.6855 | 3.2 |  |  |  | 4.6855 | SI | 2022-12-21 03:41 | 21-12-2022 03:46 | 21-12-2022 03:47 | 0.09 | 0 | 0.42169 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONSTITUCION | SIN INFORMACIÓN
B0602C00850001031 | B0602C0085RE764113211031 | B0602C0085 | NO | 1031 | EAF 483-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 649 | S/E PANIAHUE | 3059 | S/E PANIAHUE C4 | Chépica | 602 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 10.67 | 5.6 |  |  |  | 10.67 | NO | 2022-12-21 12:30 | 2022-12-21 13:16 | 2022-12-21 13:16 | 0.76 | 0 | 8.1092 | 0 | 0.76 |  | 0.76 | 1 | 8.1092 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 4.0376 | 7 | 52.2027 | 8.1092 |  | CHEPICA,SANTA CRUZ | SIN INFORMACIÓN
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | BULNES | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.41 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1338 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | LAS BRISAS | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.59 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2442 |  | 0 | [5 empty] | QUILLON | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.41 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.41 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1063 |  | 0 | [5 empty] | CHILLAN | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7 |  | 0 | [5 empty] | COBQUECURA | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.32 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.32 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1396 |  | 0 | [5 empty] | COELEMU | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.01 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | 62 |  | 0 | [5 empty] | FLORIDA | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.07 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.07 | 0 | 0 |  |  |  |  | 332 |  | 0 | [5 empty] | PORTEZUELO | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.53 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.53 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2063 |  | 0 | [5 empty] | RANQUIL | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.05 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 166 |  | 0 | [5 empty] | TOME | E
B1059C01040001032 | B1059C0104RE802377001032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | RE | 80237700 | 9135 | Clientes Regulados | 0 | 3.62 | 3.43 |  | 0.05 | 0 | 3.62 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | 266 |  | 0 | [5 empty] | TREHUACO | E
B1059C01040001032 | B1059C0104LD520002881032 | B1059C0104 | NO | 1032 | EAF 484-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 829 | S/E SANTA ELISA | 6166 | S/E SANTA ELISA ET8 | CONFLUENCIA | 1059 | BA S/E SANTA ELISA 23KV | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | 9135 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 0.45 | 0 | 0.54 | 1 |  |  | 0.45 | NO | 2022-12-22 05:34 | 2022-12-22 07:00 | 2022-12-22 07:00 | 1.43 | 0 | 0.6435 | 0 | 0.084134 |  | 0.084134 | 1 | 3.0835 | 2 |  | SIN INFORMACIÓN | 0.084134 | 1 | 3.0835 | 0 |  | RANQUIL | NO APLICA
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21081 | S/E ALTO HOSPICIO HT1 | Alto Molle/ HT1 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1767 | Clientes Regulados | 0 | 3.1814 | 3.3 |  |  |  | 3.1814 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.25451 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21082 | S/E ALTO HOSPICIO C29 | Interconexión Dragón | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21087 | S/E ALTO HOSPICIO C32 | Interconexión Dragón 2 | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 0 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26634 | S/E ALTO HOSPICIO C31 | Costanera | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6861 | Clientes Regulados | 0 | 2.6029 | 2.7 |  |  |  | 2.6029 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.20823 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21085 | S/E ALTO HOSPICIO C28 | Aromos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6244 | Clientes Regulados | 0 | 2.0245 | 2.1 |  |  |  | 2.0245 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.16196 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21083 | S/E ALTO HOSPICIO C27 | Parcelas | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1165 | Clientes Regulados | 0 | 1.5425 | 1.6 |  |  |  | 1.5425 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.1234 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 26633 | S/E ALTO HOSPICIO C26 | Boro | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2962 | Clientes Regulados | 0 | 2.0438 | 2.12 |  |  |  | 2.0438 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 10:19 | 0.08 | 0 | 0.1635 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B1870C00850001033 | B1870C0085RE764113211033 | B1870C0085 | NO | 1033 | EAF 485-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 21084 | S/E ALTO HOSPICIO C30 | Álamos | 1870 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6181 | Clientes Regulados | 0 | 3.085 | 3.2 |  |  |  | 3.085 | NO | 2022-12-22 10:14 | 2022-12-22 10:18 | 2022-12-22 11:21 | 0.31 | 0.79 | 0.95634 | 2.4371 | 0.129 |  | 0.129 | 1 | 1.8679 |  | 2.4371 | SIN INFORMACIÓN | 0.779 | 2 | 11.5211 | 0 |  | ALTO HOSPICIO | SIN INFORMACIÓN
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3129 | S/E SAN CLEMENTE C1 | Huamachuco | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1865 | Clientes Regulados | 0 | 1.2175 | 2.4 |  |  |  | 1.2175 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:27 | 0.06 | 0 | 0.073047 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE | SIN INFORMACIÓN
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 3130 | S/E SAN CLEMENTE C2 | El Canelo | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8218 | Clientes Regulados | 0 | 3.3987 | 6.7 |  |  |  | 3.3987 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:50 | 0.29 | 0.14 | 0.98563 | 0.47582 | 0 | [5 empty] | 0.47582 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SAN CLEMENTE,RIO CLARO | SIN INFORMACIÓN
B0620C00850001034 | B0620C0085RE764113211034 | B0620C0085 | NO | 1034 | EAF 486-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 32880 | S/E SAN CLEMENTE C4 | Trafalgar | 620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 994 | Clientes Regulados | 0 | 0.96382 | 1.9 |  |  |  | 0.96382 | NO | 2022-12-22 12:23 | 2022-12-22 12:26 | 2022-12-22 12:51 | 0.29 | 0.16 | 0.27951 | 0.15421 | 0.23982 |  | 0.23982 | 1 | 1.3382 |  | 0.15421 | SIN INFORMACIÓN | 0.56982 | 2 | 6.8624 | 0 |  | SAN CLEMENTE,MAULE | SIN INFORMACIÓN
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 28573 | S/E TALCA C12 | Duao | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 9659 | Clientes Regulados | 0 | 17.5438 | 5.9 |  |  |  | 17.5438 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 01:04 | 0.51 | 0 | 8.9474 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA,MAULE | SIN INFORMACIÓN
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 488 | Clientes Regulados | 0 | 0.89206 | 0.3 |  |  |  | 0.89206 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 02:06 | 0.73 | 0.81 | 0.6512 | 0.72257 | 0 | [5 empty] | 0.72257 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1719 | Clientes Regulados | 0 | 2.9735 | 1 |  |  |  | 2.9735 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 02:26 | 0.73 | 1.15 | 2.1707 | 3.4196 | 0 | [5 empty] | 3.4196 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B0630C00850001035 | B0630C0085RE764113211035 | B0630C0085 | SI | 1035 | EAF 487-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 411 | S/E TALCA | 23482 | S/E TALCA C14 | Varoli | 630 | BA S/E TALCA 13.8KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 1 | Clientes Regulados | 0 | 8.9206 | 3 |  |  |  | 8.9206 | NO | 2022-12-23 00:33 | 2022-12-23 01:02 | 2022-12-23 03:34 | 0.73 | 2.28 | 6.512 | 20.3389 | 0.60275 |  | 0.60275 | 1 | 18.2813 |  | 20.3389 | SIN INFORMACIÓN | 2.3494 | 2 | 92.2559 | 0 |  | TALCA | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14392 | S/E NEGRETE E1 | Renaico | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1587 | Clientes Regulados | 0 | 0.24229 | 0.6 |  |  |  | 0.24229 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.019383 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14393 | S/E NEGRETE E2 | Nacimiento | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 11581 | Clientes Regulados | 0 | 1.8293 | 4.53 |  |  |  | 1.8293 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.14634 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | NEGRETE,NACIMIENTO,LOS ANGELES | SIN INFORMACIÓN
B1078C01120001036 | B1078C0112RE760731641036 | B1078C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 843 | S/E NEGRETE | 14394 | S/E NEGRETE E3 | Mulchén | 1078 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2500 | Clientes Regulados | 0 | 3.2184 | 7.97 |  |  |  | 3.2184 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:47 | 2022-12-23 00:47 | 0.08 | 0 | 0.25747 | 0 | 0.08 |  | 0.08 | 1 | 0.4232 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.5418 | 3 | 3.2374 | 0 |  | MULCHEN,NEGRETE | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120001036 | B1587C0112RE760731641036 | B1587C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16592 | S/E NAHUELBUTA C1 | Roblería | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 3108 | Clientes Regulados | 0 | 0.89402 | 1.2 |  |  |  | 0.89402 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.080462 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1587C01120001036 | B1587C0112RE760731641036 | B1587C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 16593 | S/E NAHUELBUTA C2 | Parronal | 1587 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1016 | Clientes Regulados | 0 | 0.97598 | 1.31 |  |  |  | 0.97598 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.087838 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.1683 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.58 | 8 | 1.3155 | 0.1683 |  | ANGOL,RENAICO | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15324 | S/E LOS SAUCES E1 | Los Sauces - Purén | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 5541 | Clientes Regulados | 0 | 1.2935 | 1.12 |  |  |  | 1.2935 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.11641 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CONTULMO,LOS SAUCES,LUMACO,PUREN | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Bosques Cautín | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 2 | Clientes Regulados | 0 | 0.28872 | 0.25 |  |  |  | 0.28872 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.025985 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1411C01120001036 | B1411C0112RE760731641036 | B1411C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1632 | S/E LOS SAUCES | 15325 | S/E LOS SAUCES E2 | Los Sauces - Lumaco | 1411 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6001 | Clientes Regulados | 0 | 1.8478 | 1.6 |  |  |  | 1.8478 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.1663 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.3087 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2749 | 10 | 4.2202 | 0.3087 |  | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120001036 | B2847C0112RE760731641036 | B2847C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24087 | S/E DEUCO C1 | Rancagua | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9237 | Clientes Regulados | 0 | 3.8388 | 3.21 |  |  |  | 3.8388 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.34549 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B2847C01120001036 | B2847C0112RE760731641036 | B2847C0112 | NO | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2103 | S/E DEUCO | 24088 | S/E DEUCO C2 | Campo de Marte | 2847 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 6376 | Clientes Regulados | 0 | 2.5712 | 2.15 |  |  |  | 2.5712 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.23141 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.5769 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.12 | 9 | 6.8753 | 0.5769 |  | ANGOL | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 379 | S/E ANGOL | 513 | S/E ANGOL C1 | O'Higgins | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.45267 | 0.7 |  |  |  | 0.45267 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.04074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 379 | S/E ANGOL | 506 | S/E ANGOL C2 | Deuco | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90533 | 1.4 |  |  |  | 0.90533 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.08148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 379 | S/E ANGOL | 508 | S/E ANGOL C3 | Tijeral | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.90533 | 1.4 |  |  |  | 0.90533 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.08148 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | TIJERAL | SIN INFORMACIÓN
B0140C01120001036 | B0140C0112RE760731641036 | B0140C0112 | SI | 1036 | EAF 488-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 379 | S/E ANGOL | 514 | S/E ANGOL E1 | Los Sauces | 140 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.64667 | 1 |  |  |  | 0.64667 | NO | 2022-12-23 00:42 | 2022-12-23 00:48 | 2022-12-23 00:48 | 0.09 | 0 | 0.0582 | 0 | 0.09 |  | 0.09 | 1 | 0.2619 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.17 | 9 | 4.6112 | 0.2619 |  | ANGOL,LOS SAUCES | SIN INFORMACIÓN
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | ERCO / C2 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 36.8 | 0 | 36.8 | 0.81887 |  |  | 30.1344 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | PLYWOOD / C1 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 7.5 | 0 | 7.5 | 0.16689 |  |  | 1.2517 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 04:59 | 1.38 | 0.81 | 1.7273 | 1.0139 | 0 | [5 empty] | 1.0139 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1773C01360001037 | B1773C0136LT953040001037 | B1773C0136 | NO | 1037 | EAF 489-2022 | Forzado | TD | Pendiente | NO | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 13718 | S/E CELULOSA PACIFICO JT2 | INDURA/C6 | 1773 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | 1 | CMPC MADERAS S.A. | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.014241 |  |  | 0.0091144 | NO | 2022-12-23 02:47 | 2022-12-23 03:55 | 2022-12-23 06:34 | 1.38 | 2.39 | 0.012578 | 0.021783 | 0.055419 |  | 0.055419 | 1 | 1.7399 |  | 0.021783 | SIN INFORMACIÓN | 0.055419 | 1 | 1.7399 | 0 |  | COLLIPULLI | SIN INFORMACION
B1762C01140001038 | B1762C0114RE968844501038 | B1762C0114 | NO | 1038 | EAF 490-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30521 | S/E YERBAS BUENAS C2 | Llano Blanco | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4959 | Clientes Regulados | 0 | 3.0888 | 3.4 |  |  |  | 3.0888 | NO | 2022-12-23 04:52 | 2022-12-23 05:44 | 2022-12-23 09:31 | 1.11 | 3.53 | 3.4286 | 10.9035 | 0 | [5 empty] | 10.9035 | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B1762C01140001038 | B1762C0114RE968844501038 | B1762C0114 | NO | 1038 | EAF 490-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 30520 | S/E YERBAS BUENAS C1 | Peñuelas | 1762 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 114 | LUZLINARES S.A. | RE | 96884450 | 4367 | Clientes Regulados | 0 | 2.2712 | 2.5 |  |  |  | 2.2712 | NO | 2022-12-23 04:52 | 2022-12-23 05:44 | 2022-12-23 05:44 | 0.86 | 0 | 1.9532 | 0 | 1.0041 |  | 1.0041 | 1 | 5.3818 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.0541 | 3 | 11.0098 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACION
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 1499 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 1.36 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | SIN INFORMACION
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2324 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 4.33 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | SIN INFORMACION
B0994C02130001039 | B0994C0213RE967661101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | RE | 96766110 | 2026 | Clientes Regulados | 0 | 5.78 | 4.52 |  |  |  | 5.78 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 1.9074 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | SIN INFORMACION
B0994C02130001039 | B0994C0213LD766557501039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76655750 | 1 | MULTIFRIGO CASABLANCA S.A. | 0.33 | 0 | 0.56 | 1 |  |  | 0.33 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1089 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD781872301039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 78187230 | 1 | AGRICOLA CASAS DEL BOSQUE LTDA. | 0.17 | 0 | 0.24 | 1 |  |  | 0.17 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0561 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD761838701039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76183870 | 1 | AGRICOLA IZARO LIMITADA | 0.1 | 0 | 0.16 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD768336101039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76833610 | 1 | POLYGAL SUD S.A. | 1.12 | 0 | 1.26 | 1 |  |  | 1.12 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.3696 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD763880641039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.26 | 0 | 0.47 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.4158 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD883902001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88390200 | 1 | ECKART ALIMENTOS SPA | 0.1 | 0 | 0.08 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD900600001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4493 | S/E CASABLANCA C2 | Cooperativa | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90060000 | 1 | COMPAÑÍA MOLINERA SAN CRISTÓBAL S.A. | 0.32 | 0 | 0.18 | 1 |  |  | 0.32 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1056 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD886805001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 88680500 | 1 | AGRICOLA SUPER LTDA | 1.1 | 0 | 0.03 | 1 |  |  | 1.1 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.363 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD995686001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 99568600 | 1 | VINA INDOMITA SPA | 0.08 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD761463661039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76146366 | 1 | QUANTUM INTEGRAL S.A. | 0.19 | 0 | 0.04 | 1 |  |  | 0.19 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0627 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD760674931039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76067493 | 1 | AGRICOLA CERES LTDA | 0.11 | 0 | 0.21 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD763880641039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76388064 | 1 | TRES MONTES S.A. | 1.26 | 0 | 1.11 | 1 |  |  | 1.26 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.4158 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD966122301039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96612230 | 1 | CAIMI S.A.C | 0.08 | 0 | 0.13 | 1 |  |  | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0264 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C02130001039 | B0994C0213LD902860001039 | B0994C0213 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 213 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | LD | 90286000 | 1 | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | 1.3 | 0 | 2.08 | 1 |  |  | 1.3 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.429 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 8.2038 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.33 | 1 | 8.2038 | 0 |  | CASABLANCA | C
B0994C01090001039 | B0994C0109LD762410211039 | B0994C0109 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4492 | S/E CASABLANCA C1 | Casablanca | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | LD | 76241021 | 1 | EURAM | 0.14 | 0 | 0.02 | 1 |  |  | 0.14 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CASABLANCA | C
B0994C01090001039 | B0994C0109LD967629901039 | B0994C0109 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 777 | S/E CASABLANCA | 4494 | S/E CASABLANCA C3 | Corpora | 994 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 109 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | LD | 96762990 | 1 | VERAMONTES | 0.11 | 0 | 0.27 | 1 |  |  | 0.11 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.0363 | 0 | 0.33 |  | 0.33 | 1 | 0.0825 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.2402 | 2 | 4.5456 | 0 |  | CASABLANCA | C
B1028C01130001039 | B1028C0113RE913440001039 | B1028C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 793 | S/E QUINTAY | 4648 | S/E QUINTAY C1 | Quintay | 1028 | BA S/E QUINTAY 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 926 | Clientes Regulados | 0 | 0.38 | 0.65 |  | 0.1 | 0 | 0.38 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.1 | 0 | 0.26316 |  | 0.26316 | 1 | 0.1 | 930 |  | 0 | 5.8032 | 2 | 2.1767 | 0.1 |  | CASABLANCA | C
B0990C01130001039 | B0990C0113RE913440001039 | B0990C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 4479 | S/E ALGARROBO NORTE C1 | Algarrobo Norte | 990 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 5470 | Clientes Regulados | 0 | 1.68 | 1.72 |  | 0.38 | 0 | 1.68 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.38 | 0 | 0.22619 |  | 0.22619 | 1 | 0.38 | 5492 |  | 0 | 0.68619 | 2 | 1.1746 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1082C01130001039 | B1082C0113RE913440001039 | B1082C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 848 | S/E SAN JERONIMO | 4854 | S/E SAN JERONIMO C1 | San Jerónimo | 1082 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 4334 | Clientes Regulados | 0 | 0.88 | 3.94 |  | 0.36 | 0 | 0.88 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.36 | 0 | 0.40909 |  | 0.40909 | 1 | 0.36 | 5055 |  | 0 | 0.58909 | 2 | 0.50177 | 0 |  | ALGARROBO | C
B1081C01130001039 | B1081C0113RE913440001039 | B1081C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.72 | 0.63 |  | 0.14 | 0 | 0.72 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1168 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1081C01130001039 | B1081C0113RE913440001039 | B1081C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 847 | S/E LAS PINATAS | 4853 | S/E LAS PIÑATAS C1 | Las Piñatas | 1081 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 2062 | Clientes Regulados | 0 | 0.08 | 0.07 |  | 0 | 0 | 0.08 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |  | 0.175 | 1 | 0.14 | 129 |  | 0 | 0.355 | 2 | 0.27815 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 2.6342 | 3.43 |  | 0.43 | 0 | 2.6342 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8666 |  | 0 | [5 empty] | EL TABO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4846 | S/E EL TOTORAL C2 | Esmeralda | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 9157 | Clientes Regulados | 0 | 0.13056 | 0.17 |  | 0.04 | 0 | 0.13056 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  |  | 430 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1079C01130001039 | B1079C0113RE913440001039 | B1079C0113 | NO | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 845 | S/E EL TOTORAL | 4845 | S/E EL TOTORAL C1 | Punta de Tralca | 1079 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 6168 | Clientes Regulados | 0 | 1.0752 | 1.4 |  | 0.36 | 0 | 1.0752 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.36 | 0 | 0.21615 |  | 0.21615 | 1 | 0.83 | 6197 |  | 0 | 0.39615 | 2 | 1.4987 | 0 |  | EL QUISCO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 2.577 | 2.75 |  | 0.75 | 0 | 2.577 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.75 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9117 |  | 0 | [5 empty] | ALGARROBO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4849 | S/E LAS BALANDRAS C1 | Balandras | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 11862 | Clientes Regulados | 0 | 0.77779 | 0.83 |  | 0.15 | 0 | 0.77779 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2739 |  | 0 | [5 empty] | EL QUISCO | C
B1080C01130001039 | B1080C0113RE913440001039 | B1080C0113 | SI | 1039 | EAF 491-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 4848 | S/E LAS BALANDRAS C2 | Zañartu | 1080 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 113 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | RE | 91344000 | 8595 | Clientes Regulados | 0 | 2.4552 | 2.62 |  | 0.68 | 0 | 2.4552 | NO | 2022-12-23 13:26 | 2022-12-23 13:46 | 2022-12-23 13:46 | 0.33 | 0 | 0.68 | 0 | 0.27194 |  | 0.27194 | 1 | 1.58 | 8518 |  | 0 | 0.45194 | 2 | 2.5819 | 0 |  | EL QUISCO | C
B0253C01260001040 | B0253C0126LT612160001040 | B0253C0126 | NO | 1040 | EAF 492-2022 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | SIN INFORMACION/ B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-24 18:29 | 2022-12-24 22:24 | 2022-12-24 22:24 | 3.91 | 0 | 0.391 | 0 | 3.91 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACION
B3441C01120001041 | B3441C0112RE760731641041 | B3441C0112 | NO | 1041 | EAF 493-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 2302 | S/E LAS VIOLETAS | 30166 | S/E LAS VIOLETAS E1 | Almagro | 3441 | BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 9995 | Clientes Regulados | 0 | 2.32 | 7 |  |  |  | 2.32 | NO | 2022-12-25 11:15 | 2022-12-25 11:23 | 2022-12-25 11:25 | 0.16 | 0 | 0.3712 | 0 | 0.16 |  | 0.16 | 1 | 0.3712 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.16 | 1 | 0.3712 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24069 | S/E CUNCO E1 | San Ramón | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1936 | Clientes Regulados | 0 | 0.46951 | 0.72 |  |  |  | 0.46951 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 1.2395 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B2840C01120001042 | B2840C0112RE760731641042 | B2840C0112 | NO | 1042 | EAF 494-2022 | Forzado | TN | Pendiente | NO | 2101 | S/E CUNCO | 24070 | S/E CUNCO E2 | Las Hortensias | 2840 | BA S/E CUNCO 23KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 8061 | Clientes Regulados | 0 | 2.9605 | 4.54 |  |  |  | 2.9605 | NO | 2022-12-25 13:24 | 2022-12-25 19:40 | 2022-12-25 16:03 | 2.64 | 0 | 7.8157 | 0 | 2.64 |  | 2.64 | 1 | 9.0552 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 2.64 | 1 | 9.0552 | 5.6252 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0253C01260001043 | B0253C0126LT612160001043 | B0253C0126 | NO | 1043 | EAF 495-2022 | Forzado | TD | Pendiente | SI | 386 | S/E CHIGUAYANTE | 16223 | S/E CHIGUAYANTE B1 | Sin Información/B1 | 253 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV B1 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | 1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 |  |  | 0.1 | NO | 2022-12-25 21:44 | 2022-12-26 06:44 | 2022-12-26 06:44 | 9 | 0 | 0.9 | 0 | 9 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CHIGUAYANTE | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10 | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 14:31 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LOS ALAMOS | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1030 | S/E LEBU C3 | Santa Rosa - Lebu | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 1554 | Clientes Regulados | 0 | 0.31628 | 0.35 |  |  |  | 0.31628 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 14:44 | 0.31 | 0 | 0.098046 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 10616 | Clientes Regulados | 0 | 3.1357 | 3.47 |  |  |  | 3.1357 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 15:20 | 0.91 | 0 | 2.8534 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LEBU | SIN INFORMACIÓN
B0123C01120001044 | B0123C0112RE760731641044 | B0123C0112 | NO | 1044 | EAF 496-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 362 | S/E LEBU | 1026 | S/E LEBU C2 | La Fortuna | 123 | BA S/E LEBU 13.2KV | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | RE | 76073164 | 101 | Clientes Regulados | 0 | 0.018073 | 0.02 |  |  |  | 0.018073 | NO | 2022-12-26 14:25 | 2022-12-26 16:03 | 2022-12-26 16:11 | 1.76 | 0 | 0.031808 | 0 | 0.85974 |  | 0.85974 | 1 | 2.9833 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 17.1455 | 12 | 57.1321 | 2.9833 |  | ARAUCO | SIN INFORMACIÓN
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3008 | S/E LICANTEN E1 | Vichuquén | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.1223 | 1.35 |  |  |  | 1.1223 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 17:37 | 1.13 | 0 | 1.2682 | 0 | 1.6871 |  | 1.6871 | 1 | 5.9047 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 17.7816 | 5 | 62.0642 | 5.9047 |  | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0605C00850001045 | B0605C0085RE764113211045 | B0605C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 650 | S/E PARRONAL | 12578 | S/E PARRONAL CT | Los Coipos | 605 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.8 | 0.7 |  |  |  | 0.8 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 1.56 | 0 | 1.95 |  | 1.95 | 1 | 1.56 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 12.1 | 5 | 9.6585 | 1.56 |  | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0576C00850001045 | B0576C0085RE764113211045 | B0576C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2957 | S/E HUALAÑE C1 | Barandica | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.804 | 0.6 |  |  |  | 0.804 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:24 | 2022-12-26 18:27 | 1.96 | 0 | 1.5758 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0576C00850001045 | B0576C0085RE764113211045 | B0576C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 637 | S/E HUALANE | 2958 | S/E HUALAÑE C2 | Docamávida | 576 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.536 | 0.4 |  |  |  | 0.536 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 1.0613 | 0 | 1.968 |  | 1.968 | 1 | 2.6371 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 14.5746 | 5 | 19.0109 | 2.6371 |  | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0627C00850001045 | B0627C0085RE764113211045 | B0627C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 662 | S/E VILLA PRAT | 3148 | S/E VILLA PRAT CT | Peteroa | 627 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.33 | 0.24 |  |  |  | 3.33 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 6.5934 | 0 | 1.98 |  | 1.98 | 1 | 6.5934 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 10.0878 | 5 | 34.2881 | 6.5934 |  | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0633C00850001045 | B0633C0085RE764113211045 | B0633C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3114 | S/E RANGUILI C1 | Paredones | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.4241 | 0.45 |  |  |  | 1.4241 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 2.8198 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0633C00850001045 | B0633C0085RE764113211045 | B0633C0085 | NO | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 655 | S/E RANGUILI | 3115 | S/E RANGUILI C2 | Patacón | 633 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.2659 | 0.4 |  |  |  | 1.2659 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:28 | 2022-12-26 18:28 | 1.98 | 0 | 2.5064 | 0 | 1.98 |  | 1.98 | 1 | 5.3262 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 12.4859 | 5 | 36.7316 | 5.3262 |  | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 3011 | S/E LICANTEN C2 | Paraguay | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.52375 | 0.63 |  |  |  | 0.52375 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 1.0213 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B1835C00850001045 | B1835C0085RE764113211045 | B1835C0085 | SI | 1045 | EAF 497-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 644 | S/E LICANTEN | 24717 | S/E LICANTEN C4 | Iloca | 1835 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 1.8539 | 2.23 |  |  |  | 1.8539 | NO | 2022-12-26 16:29 | 2022-12-26 18:26 | 2022-12-26 18:26 | 1.95 | 0 | 3.6151 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 984 | S/E LAS COMPAÑIAS C1 | Baquedano | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 8811 | Clientes Regulados | 0 | 4.5987 | 4.3 |  |  |  | 4.5987 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 1.2876 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 980 | S/E LAS COMPAÑIAS C2 | Santo Domingo | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 10272 | Clientes Regulados | 0 | 2.9945 | 2.8 |  |  |  | 2.9945 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.83847 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 982 | S/E LAS COMPAÑIAS C3 | El Toqui | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2529 | Clientes Regulados | 0 | 2.032 | 1.9 |  |  |  | 2.032 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.56896 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | LA SERENA | SIN INFORMACIÓN
B0239C00850001046 | B0239C0085RE764113211046 | B0239C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 26582 | S/E LAS COMPAÑIAS C5 | Alemania | 239 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 6499 | Clientes Regulados | 0 | 0.53474 | 0.5 |  |  |  | 0.53474 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.14973 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 2.8448 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.2126 | 2 | 12.3196 | 0 |  | LA SERENA | SIN INFORMACIÓN
B0129C00850001046 | B0129C0085RE764113211046 | B0129C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 936 | S/E INCAHUASI E1 | Domeyko | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 477 | Clientes Regulados | 0 | 1.3285 | 0.44 |  |  |  | 1.3285 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.37197 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | VALLENAR | SIN INFORMACIÓN
B0129C00850001046 | B0129C0085RE764113211046 | B0129C0085 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 368 | S/E INCAHUASI | 937 | S/E INCAHUASI E2 | La Higuera | 129 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | 2133 | Clientes Regulados | 0 | 0.24154 | 0.08 |  |  |  | 0.24154 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.067631 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.4396 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.36 | 3 | 2.407 | 0.4396 |  | LA HIGUERA,FREIRINA | SIN INFORMACIÓN
B0521C01330001046 | B0521C0133LT946380001046 | B0521C0133 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 4985 | S/E ROMERAL (CMP) HL | SIN INFORMACION | 521 | BA S/E ROMERAL 110KV | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 8.5 | 0 | 6.1 | 1 |  |  | 8.5 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 2.38 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 2.38 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 1.61 | 3 | 13.3272 | 2.38 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B3029C01280001046 | B3029C0128LT826773001046 | B3029C0128 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 952 | S/E PAJONALES | 29620 | S/E PAJONALES E1 | SIN INFORMACION | 3029 | BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | 1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 0.29 | 0 | 0.32 | 1 |  |  | 0.29 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0.0812 | 0 | 0.28 |  | 0.28 | 1 | 0.0812 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.96 | 2 | 0.27853 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1095C01330001046 | B1095C0133LT946380001046 | B1095C0133 | NO | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 884 | S/E ALGARROBO | 4975 | S/E ALGARROBO H1 | SIN INFORMACION | 1095 | BA S/E ALGARROBO 110KV BP1 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | 1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0485C01380001046 | B0485C0138LT892740001046 | B0485C0138 | SI | 1046 | EAF 498-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 570 | S/E DOS AMIGOS | 7405 | S/E DOS AMIGOS | SIN INFORMACION | 485 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | 1 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 0.21 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | NO | 2022-12-28 12:47 | 2022-12-28 13:04 | 2022-12-28 13:04 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B0695C00930001047 | B0695C0093RE968005701047 | B0695C0093 | NO | 1047 | EAF 499-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 681 | S/E CALEU | 3414 | S/E CALEU C1 | Caleu/C1 | 695 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 93 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | RE | 96800570 | 370 | Clientes Regulados | 0 | 0.13 | 0.17 |  | 1.0632 | 0 | 0.13 | NO | 2022-12-29 16:01 | 2022-12-29 23:55 | 2022-12-29 23:57 | 7.93 | 0 | 1.0632 | 0 | 8.1785 |  | 8.1785 | 1 | 1.0632 | 210 |  | 0 | 17.7085 | 3 | 2.3521 | 1.0632 |  | TIL TIL | C
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 374 | S/E FATIMA | 887 | S/E FATIMA C1 | La Colonia | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.76681 | 0.73 |  |  |  | 0.76681 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.17637 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 374 | S/E FATIMA | 883 | S/E FATIMA C2 | Viluco | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.7836 | 2.65 |  |  |  | 2.7836 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.64023 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 374 | S/E FATIMA | 17240 | S/E FATIMA C6 | Los Aromos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.2773 | 3.12 |  |  |  | 3.2773 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.75378 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 374 | S/E FATIMA | 889 | S/E FATIMA C3 | Paine | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 9.1702 | 8.73 |  |  |  | 9.1702 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 2.1091 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 374 | S/E FATIMA | 881 | S/E FATIMA C4 | Linderos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0.2521 | 0.24 |  |  |  | 0.2521 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0.057983 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 374 | S/E FATIMA | 17239 | S/E FATIMA C5 | La Cervera | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:58 | 2022-12-31 14:58 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 539 | S/E BUIN (CGE) C4 | Los Guindos | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 4.1335 | 4.23 |  |  |  | 4.1335 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.53736 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 541 | S/E BUIN (CGE) C5 | Arturo Pratt | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 2.0814 | 2.13 |  |  |  | 2.0814 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.27058 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 535 | S/E BUIN (CGE) C6 | Maipo | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 5.9609 | 6.1 |  |  |  | 5.9609 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.77491 | 0 | 0 | [6 empty] | SIN INFORMACIÓN | [5 empty] | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN
B1571C00850001048 | B1571C0085RE764113211048 | B1571C0085 | SI | 1048 | EAF 500-2022 | Forzado | TZ | Pendiente | NO | 381 | S/E BUIN (CGE) | 538 | S/E BUIN (CGE) C7 | Villaseca | 1571 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | RE | 76411321 | SIN INFORMACION | Clientes Regulados | 0 | 3.6742 | 3.76 |  |  |  | 3.6742 | NO | 2022-12-31 14:44 | 2022-12-31 14:52 | 2022-12-31 14:52 | 0.13 | 0 | 0.47765 | 0 | 0.18062 |  | 0.18062 | 1 | 5.798 |  |  | SIN INFORMACIÓN | 0.43062 | 2 | 9.8605 | 0 |  | SIN INFORMACION | SIN INFORMACIÓN

## Suministradores
REGISTRO DE SUMINISTRADORES PARA INTERRUPCIONES DE SUMINISTRO DE CLIENTES LIBRES
PERIODO: 12/2021 - 12/2022
PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | ID INTERRUPCIÓN | ID PUNTO DE CONTROL | DOCUMENTO | ID BARRA PUNTO DE CONTROL | ID COORDINADO AFECTADO | COORDINADO AFECTADO | TIPO CLIENTE | ID CLIENTE | CLIENTE | ID COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | PORCENTAJE DE SUMINISTRO AL CLIENTE LIBRE
B2328C0399LT796395700001 | 1 | B2328C0399 | EAF 001-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1047C0094LD765747870003 | 3 | B1047C0094 | EAF 003-2021 | 1047 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76574787 | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | 262 | EMPRESA ELÉCTRICA RUCATAYO S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000008 | 8 | B2079C0424 | EAF 008-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000010 | 10 | B1089C0126 | EAF 010-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000012 | 12 | B0480C0219 | EAF 012-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2820C0485LT617040000014 | 14 | B2820C0485 | EAF 014-2021 | 2820 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100018 | 18 | B1803C0151 | EAF 018-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000018 | 18 | B1154C0126 | EAF 018-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1351C0119LT877565000019 | 19 | B1351C0119 | EAF 019-2021 | 1351 | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | 100%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500023 | 23 | B1202C0223 | EAF 023-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1202C0223LT968531500024 | 24 | B1202C0223 | EAF 024-2021 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1202C0353LT965293100024 | 24 | B1202C0353 | EAF 024-2021 | 1202 | 353 | CMPC TISSUE S.A. | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 231 | PACIFIC HYDRO CHACAYES S.A. | 0%
B2245C0411LT969555600025 | 25 | B2245C0411 | SD2021001583 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000027 | 27 | B1631C0513 | SD2021001799 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1631C0513LT778314000028 | 28 | B1631C0513 | SD2021001640 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000034 | 34 | B3533C0168 | EAF 027-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100039 | 39 | B0212C0218 | EAF 032-2021 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700039 | 39 | B0310C0023 | EAF 032-2021 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1052C0126LT612160000043 | 43 | B1052C0126 | EAF 036-2021 | 1052 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.43%
B2106C0492LT767270400045 | 45 | B2106C0492 | EAF 038-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.565%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.71%
B2106C0492LT767270400051 | 51 | B2106C0492 | EAF 044-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.291%
B1157C0126LT612160000060 | 60 | B1157C0126 | EAF 053-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700064 | 64 | B0403C0023 | SD2021012935 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000065 | 65 | B1727C0177 | SD2021011304 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000066 | 66 | B2259C0489 | SD2021011225 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 2.564%
B2384C0419LT795872100072 | 72 | B2384C0419 | EAF 060-2021 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 97.44%
B0295C0126LT612160000078 | 78 | B0295C0126 | EAF 066-2021 | 295 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2163C0394LT760009570087 | 87 | B2163C0394 | EAF 075-2021 | 2163 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000087 | 87 | B2352C0437 | EAF 075-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2029C0485LT617040000087 | 87 | B2029C0485 | EAF 075-2021 | 2029 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 82.37%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1872 | No Encontrado | 13.43%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 0.5408%
B2039C0416LT894689000087 | 87 | B2039C0416 | EAF 075-2021 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 3.655%
B2073C0417LT967013400087 | 87 | B2073C0417 | EAF 075-2021 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1897C1960LT760851530087 | 87 | B1897C1960 | EAF 075-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT880069000087 | 87 | B2238C0399 | EAF 075-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000087 | 87 | B2259C0489 | EAF 075-2021 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000087 | 87 | B2308C0410 | EAF 075-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700087 | 87 | B2328C0399 | EAF 075-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 0%
B2325C0437LT930070000087 | 87 | B2325C0437 | EAF 075-2021 | 2325 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2370C1960LT760851530087 | 87 | B2370C1960 | EAF 075-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 0%
B2238C0415LT946210000087 | 87 | B2238C0415 | EAF 075-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1897C1960LT760851530088 | 88 | B1897C1960 | EAF 076-2021 | 1897 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700088 | 88 | B2328C0399 | EAF 076-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT930070000088 | 88 | B2352C0437 | EAF 076-2021 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2238C0399LT880069000088 | 88 | B2238C0399 | EAF 076-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530088 | 88 | B2370C1960 | EAF 076-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3029C0128LT826773000089 | 89 | B3029C0128 | EAF 077-2021 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2308C0410LT995654000091 | 91 | B2308C0410 | EAF 079-2021 | 2308 | 410 | GRACE S.A. | LT | 99565400 | Grace S.A | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000092 | 92 | B1148C0126 | EAF 080-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 19 | ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 216 | CMPC PULP SPA. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 42 | HIDROELÉCTRICA LA HIGUERA S.A. | 0%
B1615C0224LT967318900094 | 94 | B1615C0224 | EAF 082-2021 | 1615 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1153C0221LT617040000098 | 98 | B1153C0221 | EAF 086-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000099 | 99 | B2384C0427 | EAF 087-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 80.91%
B1137C0153LT937970000100 | 100 | B1137C0153 | EAF 088-2021 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 10.69%
B1144C0130LT995001400100 | 100 | B1144C0130 | EAF 088-2021 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 364 | HUAJACHE SPA | 8.392%
B1209C0144LT617030000104 | 104 | B1209C0144 | SD2021012061 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700105 | 105 | B0403C0023 | SD2021022843 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1148C0126LT612160000107 | 107 | B1148C0126 | EAF 092-2021 | 1148 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 71.43%
B1066C0154LT968026900107 | 107 | B1066C0154 | EAF 092-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 28.57%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 50.77%
B2087C0426LT865421000110 | 110 | B2087C0426 | EAF 095-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 49.23%
B1821C0175LT799632600111 | 111 | B1821C0175 | EAF 096-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600111 | 111 | B1822C0175 | EAF 096-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2189C0409LT968190400112 | 112 | B2189C0409 | EAF 097-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000113 | 113 | B1814C0126 | EAF 098-2021 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000113 | 113 | B1157C0126 | EAF 098-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000114 | 114 | B1157C0126 | EAF 099-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000114 | 114 | B1163C0126 | EAF 099-2021 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000114 | 114 | B1089C0126 | EAF 099-2021 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700116 | 116 | B2328C0399 | EAF 101-2021 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT880069000116 | 116 | B2238C0399 | EAF 101-2021 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530116 | 116 | B2370C1960 | EAF 101-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2475C0215LT617040000118 | 118 | B2475C0215 | EAF 103-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0007C0010LT942720000121 | 121 | B0007C0010 | EAF 106-2021 | 7 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000122 | 122 | B0093C0221 | EAF 107-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000122 | 122 | B1153C0221 | EAF 107-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2209C0423LT965086700123 | 123 | B2209C0423 | EAF 108-2021 | 2209 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2211C0423LT965086700123 | 123 | B2211C0423 | EAF 108-2021 | 2211 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2522C0225LT965284200124 | 124 | B2522C0225 | EAF 109-2021 | 2522 | 225 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | LT | 96528420 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A | 66 | COMASA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.34%
B1152C0154LT968026900124 | 124 | B1152C0154 | EAF 109-2021 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.66%
B0521C0133LT946380000143 | 143 | B0521C0133 | SD2021036055 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1631C0513LT778314000146 | 146 | B1631C0513 | EAF 117-2021 | 1631 | 513 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | LT | 77831400 | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000152 | 152 | B2238C0415 | EAF 123-2021 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1157C0126LT612160000157 | 157 | B1157C0126 | EAF 128-2021 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000160 | 160 | B2384C0427 | EAF 131-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000171 | 171 | B2315C0033 | EAF 142-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530171 | 171 | B2370C1960 | EAF 142-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600172 | 172 | B1822C0175 | SD2021040960 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600172 | 172 | B1821C0175 | SD2021040960 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1812C0175LT799632600180 | 180 | B1812C0175 | SD2021033661 | 1812 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400181 | 181 | B0513C0125 | SD2021042415 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100185 | 185 | B1803C0151 | EAF 146-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000185 | 185 | B0230C0126 | EAF 146-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000185 | 185 | B1154C0126 | EAF 146-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100186 | 186 | B1803C0151 | EAF 147-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000186 | 186 | B0230C0126 | EAF 147-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000186 | 186 | B1154C0126 | EAF 147-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1106C0125LT777629400187 | 187 | B1106C0125 | EAF 148-2021 | 1106 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 56.56%
B2140C0426LT865421000189 | 189 | B2140C0426 | EAF 150-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 43.44%
B0101C0147LT877565000190 | 190 | B0101C0147 | EAF 151-2021 | 101 | 147 | ENAP REFINERÍAS S.A. | LT | 87756500 | ENAP REFINERIAS S.A. | 119 | ENAP REFINERIAS S.A. - ACONCAGUA | 100%
B0101C0148LT780215600190 | 190 | B0101C0148 | EAF 151-2021 | 101 | 148 | PETROQUIM S.A. | LT | 78021560 | PETROQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900191 | 191 | B1209C0159 | EAF 152-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2209C0419LT795872100192 | 192 | B2209C0419 | EAF 153-2021 | 2209 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 45.96%
B2087C0426LT865421000195 | 195 | B2087C0426 | EAF 156-2021 | 2087 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 54.04%
B1162C0126LT612160000197 | 197 | B1162C0126 | EAF 158-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000198 | 198 | B1727C0177 | EAF 159-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000199 | 199 | B0093C0221 | EAF 160-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000199 | 199 | B1153C0221 | EAF 160-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000199 | 199 | B1259C0221 | EAF 160-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0378C0353LT965293100203 | 203 | B0378C0353 | SD2021047783 | 378 | 353 | ALBEMARLE LTDA | LT | 96529310 | CMPC TISSUE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0493C0126LT612160000209 | 209 | B0493C0126 | EAF 164-2021 | 493 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000219 | 219 | B3533C0168 | EAF 174-2021 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0465C0164LT852728000220 | 220 | B0465C0164 | EAF 175-2021 | 465 | 164 | COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | LT | 85272800 | CÍA CONTRACTUAL MINERA CANDELARIA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2209C0414LT783385700221 | 221 | B2209C0414 | EAF 176-2021 | 2209 | 414 | ALBEMARLE LTDA | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 100%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 26.88%
B2290C0419LT795872100222 | 222 | B2290C0419 | EAF 177-2021 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 73.12%
B2245C0411LT969555600223 | 223 | B2245C0411 | EAF 178-2021 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000224 | 224 | B2380C0437 | EAF 179-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 16.11%
B1152C0154LT968026900228 | 228 | B1152C0154 | SD2021064106 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 83.89%
B1822C0175LT799632600230 | 230 | B1822C0175 | EAF 182-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600230 | 230 | B1821C0175 | EAF 182-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1449C0126LT612160000237 | 237 | B1449C0126 | EAF 189-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000238 | 238 | B2326C0589 | EAF 190-2021 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 53.09%
B2140C0426LT865421000239 | 239 | B2140C0426 | EAF 191-2021 | 2140 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 46.91%
B0480C0219LT617040000240 | 240 | B0480C0219 | EAF 192-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3432C0010LT942720000241 | 241 | B3432C0010 | EAF 193-2021 | 3432 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700247 | 247 | B2358C0423 | EAF 199-2021 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700247 | 247 | B1866C0414 | EAF 199-2021 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2085C0492LT767270400248 | 248 | B2085C0492 | EAF 200-2021 | 2085 | 492 | MINERA MICHILLA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 96.18%
B2106C0492LT767270400248 | 248 | B2106C0492 | EAF 200-2021 | 2106 | 492 | MINERA MICHILLA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.822%
B0230C0126LT612160000250 | 250 | B0230C0126 | EAF 202-2021 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000250 | 250 | B1154C0126 | EAF 202-2021 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000250 | 250 | B1751C0140 | EAF 202-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100250 | 250 | B1803C0151 | EAF 202-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530259 | 259 | B2370C1960 | SD2021062439 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000267 | 267 | B2384C0427 | EAF 214-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2079C0424LT918400000269 | 269 | B2079C0424 | EAF 216-2021 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 47.42%
B3131C0426LT865421000270 | 270 | B3131C0426 | EAF 217-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 52.58%
B1162C0126LT612160000272 | 272 | B1162C0126 | EAF 219-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000279 | 279 | B2380C0437 | EAF 226-2021 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1162C0126LT612160000281 | 281 | B1162C0126 | EAF 228-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000293 | 293 | B0480C0219 | EAF 240-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000294 | 294 | B0480C0219 | EAF 241-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000295 | 295 | B2408C0010 | EAF 242-2021 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000296 | 296 | B1146C0085 | EAF 243-2021 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1159C0126LT612160000300 | 300 | B1159C0126 | EAF 247-2021 | 1159 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 100%
B2012C0492LT767270400303 | 303 | B2012C0492 | EAF 250-2021 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 453 | INVERSIONES HORNITOS SPA | 100%
B2315C0033LT967743000305 | 305 | B2315C0033 | EAF 252-2021 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530305 | 305 | B2370C1960 | EAF 252-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2172C0545LT617040000306 | 306 | B2172C0545 | EAF 253-2021 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000308 | 308 | B1243C0126 | EAF 255-2021 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600312 | 312 | B1822C0175 | EAF 259-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600312 | 312 | B1821C0175 | EAF 259-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0510C0166LT781261100313 | 313 | B0510C0166 | EAF 260-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800314 | 314 | B0480C0379 | EAF 261-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0551C0176LT771345100314 | 314 | B0551C0176 | EAF 261-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0551C0176LT771345100315 | 315 | B0551C0176 | EAF 262-2021 | 551 | 176 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | LT | 77134510 | S.C.M. ATACAMA KOZAN | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800315 | 315 | B0480C0379 | EAF 262-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160000316 | 316 | B0253C0126 | EAF 263-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000317 | 317 | B1727C0177 | EAF 264-2021 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2384C0427LT857586000319 | 319 | B2384C0427 | EAF 266-2021 | 2384 | 427 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | LT | 85758600 | Compañía Minera Zaldívar | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000320 | 320 | B1162C0126 | EAF 267-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1447C0140LT913370000322 | 322 | B1447C0140 | EAF 269-2021 | 1447 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000342 | 342 | B1162C0126 | EAF 283-2021 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100344 | 344 | B1803C0151 | EAF 285-2021 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1751C0140LT913370000344 | 344 | B1751C0140 | EAF 285-2021 | 1751 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000345 | 345 | B0480C0219 | EAF 286-2021 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900347 | 347 | B1113C0224 | EAF 288-2021 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 68.24%
B3131C0426LT865421000349 | 349 | B3131C0426 | EAF 290-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 395 | EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS SPA | 31.76%
B2475C0215LT617040000350 | 350 | B2475C0215 | EAF 291-2021 | 2475 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900351 | 351 | B1209C0159 | EAF 292-2021 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600357 | 357 | B1822C0175 | SD2021079231 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600357 | 357 | B1821C0175 | SD2021079231 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900365 | 365 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.4%
B1152C0154LT968026900365 | 365 | B1152C0154 | SD2021091973 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.6%
B0093C0221LT617040000367 | 367 | B0093C0221 | EAF 299-2021 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1259C0221LT617040000367 | 367 | B1259C0221 | EAF 299-2021 | 1259 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000367 | 367 | B1153C0221 | EAF 299-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1153C0221LT617040000369 | 369 | B1153C0221 | EAF 301-2021 | 1153 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100374 | 374 | B0510C0166 | EAF 306-2021 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.73%
B1119C0112LD967732800378 | 378 | B1119C0112 | EAF 310-2021 | 1119 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 96773280 | MASONITE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1066C0154LT968026900378 | 378 | B1066C0154 | EAF 310-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.27%
B1409C0133LT946380000384 | 384 | B1409C0133 | EAF 316-2021 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1672C0145LT922440000386 | 386 | B1672C0145 | EAF 318-2021 | 1672 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B3131C0426LT865421000389 | 389 | B3131C0426 | EAF 321-2021 | 3131 | 426 | MINERA SPENCE S.A. | LT | 86542100 | MINERA SPENCE | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B1380C0133LT946380000393 | 393 | B1380C0133 | EAF 325-2021 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1409C0133LT946380000393 | 393 | B1409C0133 | EAF 325-2021 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0566C0025LT934580000395 | 395 | B0566C0025 | EAF 327-2021 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530403 | 403 | B2370C1960 | EAF 335-2021 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600406 | 406 | B1821C0175 | EAF 338-2021 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600406 | 406 | B1822C0175 | EAF 338-2021 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2315C0033LT967743000410 | 410 | B2315C0033 | SD2021098382 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000412 | 412 | B1727C0177 | SD2021092262 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B2357C0437LT930070000424 | 424 | B2357C0437 | EAF 351-2021 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1097C0133LT946380000425 | 425 | B1097C0133 | EAF 352-2021 | 1097 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160000426 | 426 | B0253C0126 | EAF 353-2021 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2189C0409LT767757100436 | 436 | B2189C0409 | EAF 363-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 76775710 | Sociedad GNL Mejillones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2189C0140LT913370000436 | 436 | B2189C0140 | EAF 363-2021 | 2189 | 140 | CEMENTO POLPAICO S.A. | LT | 91337000 | CEMENTO POLPAICO S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2189C0409LT968190400436 | 436 | B2189C0409 | EAF 363-2021 | 2189 | 409 | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | LT | 96819040 | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800438 | 438 | B0480C0379 | EAF 365-2021 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400444 | 444 | B0513C0125 | EAF 371-2021 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1449C0126LT612160000447 | 447 | B1449C0126 | EAF 374-2021 | 1449 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700448 | 448 | B0403C0023 | SD2021109424 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600453 | 453 | B1822C0175 | SD2021107923 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600453 | 453 | B1821C0175 | SD2021107923 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1066C0154LT968026900464 | 464 | B1066C0154 | EAF 381-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 38.16%
B1066C0154LT968026900464 | 464 | B1066C0154 | EAF 381-2021 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 61.84%
B0077C0141LT761097790468 | 468 | B0077C0141 | EAF 385-2021 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000476 | 476 | B2315C0033 | EAF 008-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530476 | 476 | B2370C1960 | EAF 008-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000479 | 479 | B2315C0033 | SD2022000679 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2328C0399LT796395700482 | 482 | B2328C0399 | EAF 012-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000483 | 483 | B0480C0219 | EAF 013-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1260C0126LT612160000491 | 491 | B1260C0126 | EAF 021-2022 | 1260 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B0236C0126LT612160000491 | 491 | B0236C0126 | EAF 021-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 258 | HIDROELECTRICA ALLIPÉN S.A. | 100%
B2408C0010LT942720000492 | 492 | B2408C0010 | EAF 022-2022 | 2408 | 10 | AES ANDES S.A. | LT | 94272000 | Alto Maipo SpA | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000503 | 503 | B1162C0126 | EAF 033-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0219LT617040000509 | 509 | B0480C0219 | EAF 039-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B3533C0168LT903310000512 | 512 | B3533C0168 | EAF 042-2022 | 3533 | 168 | CRISTALERÍAS DE CHILE S.A. | LT | 90331000 | CRISTALERIAS DE CHILE S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1243C0126LT612160000523 | 523 | B1243C0126 | EAF 048-2022 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0342C0126LT612160000523 | 523 | B0342C0126 | EAF 048-2022 | 342 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160000531 | 531 | B0266C0126 | EAF 056-2022 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921900541 | 541 | B2352C0437 | EAF 066-2022 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1243C0126LT612160000543 | 543 | B1243C0126 | EAF 068-2022 | 1243 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2039C0425LT965670400551 | 551 | B2039C0425 | EAF 076-2022 | 2039 | 425 | COMPAÑÍA MINERA TECK QUEBRADA BLANCA S.A. | LT | 96567040 | Compania Minera Teck Quebrada Blanca S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1822C0175LT799632600554 | 554 | B1822C0175 | EAF 079-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600554 | 554 | B1821C0175 | EAF 079-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1113C0224LT967318900556 | 556 | B1113C0224 | EAF 081-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318900556 | 556 | B1113C0224 | EAF 081-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B0566C0025LT934580000557 | 557 | B0566C0025 | EAF 082-2022 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0212C0218LT967180100558 | 558 | B0212C0218 | EAF 083-2022 | 212 | 218 | CEMENTOS BÍO BÍO CENTRO S.A. | LT | 96718010 | BIO BIO CEMENTOS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0310C0023LT965106700558 | 558 | B0310C0023 | EAF 083-2022 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B0077C0141LT761097790559 | 559 | B0077C0141 | EAF 084-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1823C0125LT777629400559 | 559 | B1823C0125 | EAF 084-2022 | 1823 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1097C0133LT946380000562 | 562 | B1097C0133 | EAF 087-2022 | 1097 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2073C0417LT967013400564 | 564 | B2073C0417 | EAF 089-2022 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000565 | 565 | B2259C0489 | EAF 090-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0093C0221LT617040000567 | 567 | B0093C0221 | EAF 092-2022 | 93 | 221 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2075C0215LT617040000568 | 568 | B2075C0215 | EAF 093-2022 | 2075 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 100%
B2085C0492LT767270400569 | 569 | B2085C0492 | EAF 094-2022 | 2085 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100570 | 570 | B2092C0419 | EAF 095-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100570 | 570 | B2092C0419 | EAF 095-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2357C0437LT930070000572 | 572 | B2357C0437 | EAF 097-2022 | 2357 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0480C0219LT617040000573 | 573 | B0480C0219 | EAF 098-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800573 | 573 | B0480C0379 | EAF 098-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1152C0154LT968026900575 | 575 | B1152C0154 | SD2022019608 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.9%
B1152C0154LT968026900575 | 575 | B1152C0154 | SD2022019608 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 18.1%
B1066C0154LT968026900578 | 578 | B1066C0154 | SD2022023657 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 69.89%
B1066C0154LT968026900578 | 578 | B1066C0154 | SD2022023657 | 1066 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 30.11%
B2259C0489LT617040000587 | 587 | B2259C0489 | EAF 100-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2087C0485LT617040000587 | 587 | B2087C0485 | EAF 100-2022 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.44%
B2087C0485LT617040000587 | 587 | B2087C0485 | EAF 100-2022 | 2087 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.56%
B2031C0485LT617040000587 | 587 | B2031C0485 | EAF 100-2022 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 70.44%
B2031C0485LT617040000587 | 587 | B2031C0485 | EAF 100-2022 | 2031 | 485 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 448 | CENTRAL TERMOELÉCTRICA ANDINA SPA | 29.56%
B2273C0435LT760815900587 | 587 | B2273C0435 | EAF 100-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 54.81%
B2273C0435LT760815900587 | 587 | B2273C0435 | EAF 100-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 45.19%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 81.94%
B2092C0419LT795872100587 | 587 | B2092C0419 | EAF 100-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2106C0492LT767270400587 | 587 | B2106C0492 | EAF 100-2022 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 3.626%
B2172C0545LT617040000587 | 587 | B2172C0545 | EAF 100-2022 | 2172 | 545 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN MINISTRO HALES | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1871C0444LT883258000587 | 587 | B1871C0444 | EAF 100-2022 | 1871 | 444 | COMPLEJO METALÚRGICO ALTONORTE S.A. | LT | 88325800 | Xstrata Copper - Altonorte | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2073C0417LT967013400587 | 587 | B2073C0417 | EAF 100-2022 | 2073 | 417 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | LT | 96701340 | Sociedad Contractual Minera El Abra | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 433 | POZO ALMONTE SOLAR 2 S.A. | 1.842%
B2194C0145LT922440000587 | 587 | B2194C0145 | EAF 100-2022 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100587 | 587 | B2092C0419 | EAF 100-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2106C0492LT767270400587 | 587 | B2106C0492 | EAF 100-2022 | 2106 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 96.37%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 1872 | No Encontrado | 13.36%
B2245C0411LT969555600587 | 587 | B2245C0411 | EAF 100-2022 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1891C0413LT760796690587 | 587 | B1891C0413 | EAF 100-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400587 | 587 | B2012C0492 | EAF 100-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2039C0416LT894689000587 | 587 | B2039C0416 | EAF 100-2022 | 2039 | 416 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | LT | 89468900 | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | 434 | POZO ALMONTE SOLAR 3 S.A. | 2.862%
B1891C0413LT760796690588 | 588 | B1891C0413 | EAF 101-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900593 | 593 | B1209C0159 | EAF 106-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0077C0141LT761097790599 | 599 | B0077C0141 | EAF 112-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000603 | 603 | B1727C0177 | EAF 116-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B0510C0166LT781261100604 | 604 | B0510C0166 | EAF 117-2022 | 510 | 166 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | LT | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700605 | 605 | B1866C0414 | EAF 118-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B2358C0423LT965086700605 | 605 | B2358C0423 | EAF 118-2022 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000610 | 610 | B2315C0033 | SD2022027203 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2245C0411LT969555600620 | 620 | B2245C0411 | EAF 122-2022 | 2245 | 411 | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | LT | 96955560 | Haldeman Mining Company S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1409C0133LT946380000622 | 622 | B1409C0133 | EAF 124-2022 | 1409 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1380C0133LT946380000622 | 622 | B1380C0133 | EAF 124-2022 | 1380 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2408C0215LT617040000624 | 624 | B2408C0215 | EAF 126-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000627 | 627 | B2380C0437 | EAF 129-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B0077C0141LT761097790629 | 629 | B0077C0141 | EAF 131-2022 | 77 | 141 | MELON S.A | LT | 76109779 | MELON S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000636 | 636 | B2315C0033 | EAF 138-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530637 | 637 | B2370C1960 | EAF 139-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530640 | 640 | B2370C1960 | EAF 142-2022 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000642 | 642 | B0253C0126 | EAF 144-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1154C0126LT612160000644 | 644 | B1154C0126 | EAF 146-2022 | 1154 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1803C0151LT775625100644 | 644 | B1803C0151 | EAF 146-2022 | 1803 | 151 | BO PAPER BIO-BIO S.A. | LT | 77562510 | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000646 | 646 | B0253C0126 | EAF 148-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000647 | 647 | B1162C0126 | EAF 149-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900670 | 670 | B1209C0159 | EAF 172-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1209C0159LT780958900671 | 671 | B1209C0159 | EAF 173-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100674 | 674 | B2092C0419 | EAF 176-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B0480C0178LT760516100676 | 676 | B0480C0178 | EAF 178-2022 | 480 | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT | 76051610 | Minera Centenario | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0061C0136LT953040000691 | 691 | B0061C0136 | SD2022048709 | 61 | 136 | CMPC MADERAS SPA | LT | 95304000 | CMPC MADERAS S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700696 | 696 | B1866C0414 | EAF 189-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000699 | 699 | B1162C0126 | EAF 192-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000700 | 700 | B1727C0177 | EAF 193-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000708 | 708 | B2326C0589 | EAF 201-2022 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000709 | 709 | B1727C0177 | EAF 202-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900710 | 710 | B1209C0159 | EAF 203-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2771C0399LT880069000716 | 716 | B2771C0399 | EAF 209-2022 | 2771 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 88006900 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2238C0399LT796395700716 | 716 | B2238C0399 | EAF 209-2022 | 2238 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2315C0033LT967743000716 | 716 | B2315C0033 | EAF 209-2022 | 2315 | 33 | ENORCHILE S.A. | LT | 96774300 | Enorchile S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000718 | 718 | B1162C0126 | EAF 211-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000721 | 721 | B1814C0126 | EAF 214-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0178LT760516100726 | 726 | B0480C0178 | EAF 219-2022 | 480 | 178 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | LT | 76051610 | Minera Centenario | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800726 | 726 | B0480C0379 | EAF 219-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600726 | 726 | B1822C0175 | EAF 219-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600726 | 726 | B1821C0175 | EAF 219-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000726 | 726 | B0480C0219 | EAF 219-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1821C0175LT799632600729 | 729 | B1821C0175 | EAF 222-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1822C0175LT799632600729 | 729 | B1822C0175 | EAF 222-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0480C0219LT617040000729 | 729 | B0480C0219 | EAF 222-2022 | 480 | 219 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B2370C1960LT760851530733 | 733 | B2370C1960 | SD2022050366 | 2370 | 1960 | PAMPA CAMARONES SPA | LT | 76085153 | Pampa Camarones S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2259C0489LT617040000741 | 741 | B2259C0489 | EAF 228-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900744 | 744 | B1113C0224 | EAF 231-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1113C0224LT967318900744 | 744 | B1113C0224 | EAF 231-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B2079C0424LT918400000745 | 745 | B2079C0424 | EAF 232-2022 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400752 | 752 | B2012C0492 | EAF 239-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2384C0419LT795872100759 | 759 | B2384C0419 | EAF 246-2022 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.52%
B2384C0419LT795872100759 | 759 | B2384C0419 | EAF 246-2022 | 2384 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.48%
B2068C0393LT764189760760 | 760 | B2068C0393 | EAF 247-2022 | 2068 | 393 | AGUAS ANTOFAGASTA S.A. | LT | 76418976 | AGUAS DE ANTOFAGASTA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000761 | 761 | B1162C0126 | EAF 248-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2432C0025LT934580000765 | 765 | B2432C0025 | EAF 252-2022 | 2432 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2432C0025LT934580000766 | 766 | B2432C0025 | EAF 253-2022 | 2432 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000779 | 779 | B1209C0144 | EAF 266-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0505C0267LT995319600780 | 780 | B0505C0267 | EAF 267-2022 | 505 | 267 | COMPAÑÍA SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | LT | 99531960 | SCM MINERA LUMINA COPPER CHILE | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0480C0379LT774185800790 | 790 | B0480C0379 | EAF 277-2022 | 480 | 379 | MANTOVERDE S.A. | LT | 77418580 | MANTOS COPPER S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0513C0125LT777629400792 | 792 | B0513C0125 | EAF 279-2022 | 513 | 125 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | LT | 77762940 | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000799 | 799 | B1089C0126 | EAF 286-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030000800 | 800 | B1209C0144 | EAF 287-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B0485C0138LT892740000801 | 801 | B0485C0138 | EAF 288-2022 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2514C0348LT760994630802 | 802 | B2514C0348 | EAF 289-2022 | 2514 | 348 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | LT | 76099463 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI LTDA | 202 | KDM ENERGÍA S.A. | 100%
B1209C0159LT780958900803 | 803 | B1209C0159 | EAF 290-2022 | 1209 | 159 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | LT | 78095890 | COMPAÑÍA MINERA MARICUNGA | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0521C0133LT946380000806 | 806 | B0521C0133 | EAF 293-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773000806 | 806 | B3029C0128 | EAF 293-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B2408C0215LT617040000808 | 808 | B2408C0215 | EAF 295-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0236C0126LT612160000809 | 809 | B0236C0126 | EAF 296-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0266C0126LT612160000809 | 809 | B0266C0126 | EAF 296-2022 | 266 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000810 | 810 | B1162C0126 | EAF 297-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1162C0126LT612160000814 | 814 | B1162C0126 | SD2022062912 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600826 | 826 | B1822C0175 | EAF 304-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600826 | 826 | B1821C0175 | EAF 304-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B2259C0489LT617040000827 | 827 | B2259C0489 | EAF 305-2022 | 2259 | 489 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000831 | 831 | B2238C0415 | EAF 309-2022 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2070C0419LT795872100832 | 832 | B2070C0419 | EAF 310-2022 | 2070 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.59%
B2070C0419LT795872100832 | 832 | B2070C0419 | EAF 310-2022 | 2070 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.41%
B2079C0424LT918400000838 | 838 | B2079C0424 | EAF 316-2022 | 2079 | 424 | MINERA MICHILLA | LT | 91840000 | MINERA MICHILLA S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1113C0224LT967318900839 | 839 | B1113C0224 | EAF 317-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318900839 | 839 | B1113C0224 | EAF 317-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1089C0126LT612160000840 | 840 | B1089C0126 | EAF 318-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000840 | 840 | B1163C0126 | EAF 318-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000845 | 845 | B1089C0126 | EAF 323-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000845 | 845 | B1163C0126 | EAF 323-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700846 | 846 | B1866C0414 | EAF 324-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000847 | 847 | B1157C0126 | EAF 325-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000848 | 848 | B1814C0126 | EAF 326-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1866C0414LT783385700851 | 851 | B1866C0414 | EAF 329-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1152C0154LT968026900860 | 860 | B1152C0154 | SD2022078024 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 80.97%
B1152C0154LT968026900860 | 860 | B1152C0154 | SD2022078024 | 1152 | 154 | MASISA S.A. | LT | 96802690 | MASISA S.A. | 78 | NEOMAS SPA | 19.03%
B1202C0223LT968531500862 | 862 | B1202C0223 | EAF 333-2022 | 1202 | 223 | PAPELES CORDILLERA SPA | LT | 96853150 | PAPELES CORDILLERA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2352C0437LT965921900864 | 864 | B2352C0437 | EAF 335-2022 | 2352 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 96592190 | SQM Nitratos S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2328C0399LT796395700865 | 865 | B2328C0399 | EAF 336-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B2408C0215LT617040000866 | 866 | B2408C0215 | EAF 337-2022 | 2408 | 215 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | LT | 61704000 | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0235C0025LT934580000868 | 868 | B0235C0025 | EAF 339-2022 | 235 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2092C0419LT795872100870 | 870 | B2092C0419 | EAF 341-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.38%
B2092C0419LT795872100870 | 870 | B2092C0419 | EAF 341-2022 | 2092 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.62%
B1891C0413LT760796690871 | 871 | B1891C0413 | EAF 342-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966026400872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96602640 | PUERTO VENTANAS S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1029C0094LD920110000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 92011000 | EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A. | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD810954000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81095400 | SOCIEDAD NACIONAL DE OLEODUCTOS S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1029C0094LD995200000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99520000 | COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC SA | 651 | CERRO DOMINADOR CSP S.A. | 100%
B1029C0094LD803265000872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 80326500 | OXIQUIM S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD760007390872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1029C0094LD966365200872 | 872 | B1029C0094 | EAF 343-2022 | 1029 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96636520 | GASMAR S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000873 | 873 | B0253C0126 | EAF 344-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1891C0413LT760796690874 | 874 | B1891C0413 | EAF 345-2022 | 1891 | 413 | MINERA ANTUCOYA | LT | 76079669 | MINERA ANTUCOYA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0228C0085LD781261100876 | 876 | B0228C0085 | EAF 347-2022 | 228 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 78126110 | COMPAÑÍA MINERA TECK CARMEN DE ANDACOLLO | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B2326C0589LT850666000882 | 882 | B2326C0589 | SD2022078607 | 2326 | 589 | ALBEMARLE LTDA | LT | 85066600 | ALBEMARLE LTDA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0490C0133LT946380000886 | 886 | B0490C0133 | EAF 352-2022 | 490 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0310C0023LT965106700889 | 889 | B0310C0023 | EAF 355-2022 | 310 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1121C0129LT612190000891 | 891 | B1121C0129 | EAF 357-2022 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 74.07%
B1121C0129LT612190000891 | 891 | B1121C0129 | EAF 357-2022 | 1121 | 129 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | LT | 61219000 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | 382 | SAN JUAN S.A. | 25.93%
B2358C0423LT965086700894 | 894 | B2358C0423 | EAF 360-2022 | 2358 | 423 | MINERA MERIDIAN LTDA. | LT | 96508670 | MINERA MERIDIAN LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600895 | 895 | B1822C0175 | EAF 361-2022 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600895 | 895 | B1821C0175 | EAF 361-2022 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B3029C0128LT826773000900 | 900 | B3029C0128 | EAF 366-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B0521C0133LT946380000900 | 900 | B0521C0133 | EAF 366-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2012C0394LT760009570910 | 910 | B2012C0394 | EAF 376-2022 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 454 | NORACID S.A. | 48.98%
B2012C0394LT760009570910 | 910 | B2012C0394 | EAF 376-2022 | 2012 | 394 | ALGORTA NORTE S.A. | LT | 76000957 | ALGORTA NORTE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 51.02%
B2328C0399LT796395700911 | 911 | B2328C0399 | EAF 377-2022 | 2328 | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | LT | 79639570 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000913 | 913 | B1002C0094 | EAF 379-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | MOLYCOP CHILE S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1727C0177LT916140000913 | 913 | B1727C0177 | EAF 379-2022 | 1727 | 177 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LT | 91614000 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1814C0126LT612160000914 | 914 | B1814C0126 | EAF 380-2022 | 1814 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1902C0522LT761483380915 | 915 | B1902C0522 | EAF 381-2022 | 1902 | 522 | Moly-Cop Chile S.A. | LT | 76148338 | MOLYB LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000924 | 924 | B2380C0437 | EAF 385-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B3241C0094LD966137500928 | 928 | B3241C0094 | EAF 389-2022 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B3241C0094LD780235200928 | 928 | B3241C0094 | EAF 389-2022 | 3241 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 78023520 | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000929 | 929 | B1163C0126 | EAF 390-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2380C0437LT930070000932 | 932 | B2380C0437 | EAF 393-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B2273C0435LT760815900934 | 934 | B2273C0435 | EAF 395-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 10 | AES ANDES S.A. | 41.48%
B2273C0435LT760815900934 | 934 | B2273C0435 | EAF 395-2022 | 2273 | 435 | SIERRA GORDA SCM | LT | 76081590 | Sierra Gorda S.C.M. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 58.52%
B1866C0414LT783385700937 | 937 | B1866C0414 | EAF 398-2022 | 1866 | 414 | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | LT | 78338570 | Atacama Minerals Chile S.C.M | 63 | ON-GROUP S.A. | 100%
B1002C0094LD815833000939 | 939 | B1002C0094 | EAF 400-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | MOLYCOP CHILE S.A. | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B0566C0025LT934580000940 | 940 | B0566C0025 | EAF 401-2022 | 566 | 25 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | LT | 93458000 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B2238C0415LT946210000943 | 943 | B2238C0415 | EAF 404-2022 | 2238 | 415 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | LT | 94621000 | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | 439 | TAMAKAYA ENERGÍA SPA | 100%
B2290C0419LT795872100944 | 944 | B2290C0419 | EAF 405-2022 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 4 | COLBÚN S.A. | 47.65%
B2290C0419LT795872100944 | 944 | B2290C0419 | EAF 405-2022 | 2290 | 419 | MINERA ESCONDIDA LTDA. | LT | 79587210 | MINERA ESCONDIDA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 52.35%
B2194C0145LT922440000945 | 945 | B2194C0145 | EAF 406-2022 | 2194 | 145 | MOLY-COP CHILE S.A. | LT | 92244000 | MOLYCOP CHILE S.A. | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0403C0023LT965106700947 | 947 | B0403C0023 | EAF 408-2022 | 403 | 23 | MADERAS ARAUCO S.A. | LT | 96510670 | PANELES ARAUCO S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 100%
B1146C0085LD913350000951 | 951 | B1146C0085 | EAF 412-2022 | 1146 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B2380C0437LT930070000952 | 952 | B2380C0437 | EAF 413-2022 | 2380 | 437 | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | LT | 93007000 | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | 397 | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 100%
B1113C0224LT967318900956 | 956 | B1113C0224 | EAF 417-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 30%
B1113C0224LT967318900956 | 956 | B1113C0224 | EAF 417-2022 | 1113 | 224 | CARTULINAS CMPC SPA | LT | 96731890 | CARTULINAS CMPC S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 70%
B1144C0130LT995001400959 | 959 | B1144C0130 | EAF 420-2022 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 253 | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 87.04%
B1144C0130LT995001400959 | 959 | B1144C0130 | EAF 420-2022 | 1144 | 130 | EKA CHILE S.A. | LT | 99500140 | EKA CHILE S.A. | 357 | RAKI SPA | 12.96%
B1137C0153LT937970000959 | 959 | B1137C0153 | EAF 420-2022 | 1137 | 153 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | LT | 93797000 | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1822C0175LT799632600964 | 964 | B1822C0175 | SD2022096549 | 1822 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B1821C0175LT799632600964 | 964 | B1821C0175 | SD2022096549 | 1821 | 175 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | LT | 79963260 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0227C0102LD967136800968 | 968 | B0227C0102 | SD2022101860 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 96713680 | LAMINADORA L.ANGELES S.A. | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B0227C0102LD787609600968 | 968 | B0227C0102 | SD2022101860 | 227 | 102 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | LD | 78760960 | INGENIERIA, MADERAS Y CONSTRUCCIONES LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B2012C0492LT767270400970 | 970 | B2012C0492 | EAF 425-2022 | 2012 | 492 | MINERA CENTINELA | LT | 76727040 | MINERA CENTINELA | 399 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 100%
B0230C0126LT612160000971 | 971 | B0230C0126 | EAF 426-2022 | 230 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258860973 | 973 | B1411C0112 | EAF 428-2022 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B0125C0112LD782461800977 | 977 | B0125C0112 | EAF 432-2022 | 125 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 78246180 | SALMONES CAPTREN S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000979 | 979 | B0253C0126 | EAF 434-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1411C0112LD760258860980 | 980 | B1411C0112 | EAF 435-2022 | 1411 | 112 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | LD | 76025886 | INDUSTRIAL BOSQUES CAUTIN S.A. | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1162C0126LT612160000980 | 980 | B1162C0126 | EAF 435-2022 | 1162 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000990 | 990 | B0253C0126 | EAF 445-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160000991 | 991 | B0253C0126 | EAF 446-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000993 | 993 | B1157C0126 | EAF 448-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000993 | 993 | B1163C0126 | EAF 448-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160000993 | 993 | B1089C0126 | EAF 448-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160000994 | 994 | B1163C0126 | EAF 449-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160000996 | 996 | B1157C0126 | EAF 451-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD763655450998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76365545 | MN AGRICOLA LIMITADA | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1042C0094LD995941800998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99594180 | PUERTO TERRESTRE LOS ANDES SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A. | 212 | ELÉCTRICA ALTOS DE TIL TIL SPA | 100%
B0996C0094LD771223110998 | 998 | B0996C0094 | EAF 453-2022 | 996 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 77122311 | PERSEA OPCO SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD965250400998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96525040 | AGRICOLA MONCURI SPA | 1807 | AGRÍCOLA DON ALFONSO SPA | 100%
B1042C0094LD969103000998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96910300 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | 4 | COLBÚN S.A. | 100%
B1042C0094LD755880660998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 75588066 | SOC ADMINISTRADORA DE CENTROS COMERCIALES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD760007390998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76000739 | ESVAL S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1042C0094LD861626000998 | 998 | B1042C0094 | EAF 453-2022 | 1042 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 86162600 | AGRICOLA RIO BLANCO S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001000 | 1000 | B0253C0126 | EAF 455-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1209C0144LT617030001007 | 1007 | B1209C0144 | EAF 462-2022 | 1209 | 144 | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | LT | 61703000 | ENAMI Paipote | 465 | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 100%
B1020C0094LD760271181008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761096461008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760269631008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001008 | 1008 | B1002C0094 | EAF 463-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1020C0094LD761443661008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD966137501008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD764842201008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401201008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001008 | 1008 | B1020C0094 | EAF 463-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1040C0094LD995086701008 | 1008 | B1040C0094 | EAF 463-2022 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD761680641009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76168064 | AGRICOLA DOÑA BLANCA LTDA. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761096461009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76109646 | AGRICOLA DOÑA NENA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD761443661009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76144366 | AGRICOLA LA PUNTILLA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760269631009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76026963 | AGRICOLA ALTO PANQUEHUE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD760271181009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76027118 | AGRICOLA ENSENADA GRANDE LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1040C0094LD995086701009 | 1009 | B1040C0094 | EAF 464-2022 | 1040 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99508670 | ALTO ACONCAGUA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD966137501009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 96613750 | CORPORA AGRICOLA S.A. | 10 | AES ANDES S.A. | 100%
B1020C0094LD764842201009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 76484220 | AGRICOLA VALLE DEL ACONCAGUA LTDA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD995401201009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 99540120 | AGRICOLA LA ENSENADA S.A. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1020C0094LD894581001009 | 1009 | B1020C0094 | EAF 464-2022 | 1020 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 89458100 | VINA ERRAZURIZ S.A | 50 | NORVIND S.A. | 100%
B1002C0094LD815833001009 | 1009 | B1002C0094 | EAF 464-2022 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001011 | 1011 | B1157C0126 | EAF 466-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD995404601013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 99540460 | VINA APALTAGUA LIMITADA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD767462261013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 76746226 | CLOS APALTA SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD616021481013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 61602148 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0602C0085LD967036901013 | 1013 | B0602C0085 | EAF 468-2022 | 602 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 96703690 | LAPOSTOLLE WINES SPA | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001015 | 1015 | B1157C0126 | EAF 470-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001015 | 1015 | B1089C0126 | EAF 470-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001016 | 1016 | B1089C0126 | EAF 471-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1157C0126LT612160001016 | 1016 | B1157C0126 | EAF 471-2022 | 1157 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1163C0126LT612160001018 | 1018 | B1163C0126 | EAF 473-2022 | 1163 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001018 | 1018 | B1089C0126 | EAF 473-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1089C0126LT612160001020 | 1020 | B1089C0126 | EAF 475-2022 | 1089 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0236C0126LT612160001024 | 1024 | B0236C0126 | EAF 479-2022 | 236 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B1827C0085LD913350001024 | 1024 | B1827C0085 | EAF 479-2022 | 1827 | 85 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | LD | 91335000 | INDURA S.A | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B1002C0094LD815833001026 | 1026 | B1002C0094 | SD2022103834 | 1002 | 94 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | LD | 81583300 | SKI PORTILLO S A | 30 | TECNORED S.A. | 100%
B1059C0104LD520002881032 | 1032 | B1059C0104 | EAF 484-2022 | 1059 | 104 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | LD | 52000288 | FORESTAL Y ASERRADEROS LEONERA LIMITADA | 586 | IMELSA ENERGÍA SPA | 100%
B0253C0126LT612160001040 | 1040 | B0253C0126 | EAF 492-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B0253C0126LT612160001043 | 1043 | B0253C0126 | EAF 495-2022 | 253 | 126 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | LT | 61216000 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%
B3029C0128LT826773001046 | 1046 | B3029C0128 | EAF 498-2022 | 3029 | 128 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | LT | 82677300 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | 491 | ENEL GREEN POWER CHILE S.A. | 100%
B1095C0133LT946380001046 | 1046 | B1095C0133 | EAF 498-2022 | 1095 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0521C0133LT946380001046 | 1046 | B0521C0133 | EAF 498-2022 | 521 | 133 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | LT | 94638000 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | 11 | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 100%
B0485C0138LT892740001046 | 1046 | B0485C0138 | EAF 498-2022 | 485 | 138 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | LT | 89274000 | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | 20 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 100%

## Reporte ENS
Reporte Energía no Suministrada (EnS)
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion
|  | 03-02-2023 | EAF 500-2022 | 1048
DOCUMENTO | ID INTERRUPCIÓN | FECHA Y HORA INICIO INTERRUPCIÓN | PUNTO DE CONTROL AUXILIAR | BARRA PUNTO DE CONTROL | REDUNDANCIA | COORDINADO AFECTADO | CLIENTE | COORDINADO SUMINISTRADOR DEL CLIENTE LIBRE | ENS [MWH] | SEGMENTO ORIGEN DE FALLA | COMUNAS | PROPIETARIO INSTALACIÓN DE ORIGEN | NOMBRE INSTALACIÓN DE ORIGEN | TIPO INSTALACIÓN DE ORIGEN | RUT CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | DIRECCIÓN CLIENTE LIBRE O EMPRESA DISTRIBUIDORA | RUT SUMINISTRADOR | CORREO ELECTRÓNICO REPRESENTANTE LEGAL SUMINISTRADOR | DIRECCIÓN SUMINISTRADOR
EAF 014-2022 | 484 | 2022-01-17 14:20 | B0202C0085RE764113210484 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8255 | TZ | PITRUFQUEN,FREIRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 014-2022 | 484 | 2022-01-17 14:20 | B0202C0112RE760731640484 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.2879 | TZ | CUNCO,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 014-2022 | 484 | 2022-01-17 14:20 | B2415C0095RE783975300484 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.75018 | TZ | GORBEA,LONCOCHE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 014-2022 | 484 | 2022-01-17 14:20 | B0202C0095RE783975300484 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.6311 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 014-2022 | 484 | 2022-01-17 14:20 | B2415C0112RE760731640484 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.83216 | TZ | CUNCO,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - LICANCO 66KV C2 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2022 | 487 | 2022-01-20 16:21 | B0202C0085RE764113210487 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.52738 | TZ | FREIRE,PITRUFQUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2022 | 487 | 2022-01-20 16:21 | B0202C0112RE760731640487 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.9071 | TZ | CUNCO,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN,VILLARRICA, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2022 | 487 | 2022-01-20 16:21 | B2415C0095RE783975300487 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5425 | TZ | GORBEA,LONCOCHE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2022 | 487 | 2022-01-20 16:21 | B0202C0095RE783975300487 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.3929 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 017-2022 | 487 | 2022-01-20 16:21 | B2415C0112RE760731640487 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2042 | TZ | CUNCO,FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT,TOLTEN,VILLARRICA, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 018-2022 | 488 | 2022-01-20 16:38 | B1073C0112RE760731640488 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.6019 | TZ | CARAHUE,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,TEODORO SCHMIDT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 018-2022 | 488 | 2022-01-20 16:38 | B0202C0085RE764113210488 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.6633 | TZ | PITRUFQUEN,FREIRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 020-2022 | 490 | 2022-01-21 21:56 | B0125C0112RE760731640490 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.53137 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | BARRA | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 025-2022 | 495 | 2022-01-25 13:20 | B0145C0112RE760731640495 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.5924 | TZ | TIRUA,PUREN,LUMACO,LOTA,LOS ALAMOS,LEBU,CURANILAHUE,CORONEL,CONTULMO,CAÑETE,CARAHUE,ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 025-2022 | 495 | 2022-01-25 13:20 | B0123C0112RE760731640495 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9264 | TZ | CAÑETE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO - ANDALICAN 66 KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 031-2022 | 501 | 2022-01-30 12:16 | B0085C0102RE815859000501 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 0.61813 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA,LOS ANGELES | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | PAÑO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 037-2022 | 507 | 2022-02-03 13:54 | B0123C0112RE760731640507 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.7895 | TZ | LOS ALAMOS,LEBU,ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B1073C0112RE760731640510 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 18.0069 | TZ | VILLARRICA,TRAIGUEN,TOLTEN,TIRUA,TEODORO SCHMIDT,TEMUCO,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,LUMACO,GORBEA,GALVARINO,FREIRE,CUNCO,CHOLCHOL,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B0202C0085RE764113210510 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.6022 | TZ | PITRUFQUEN,FREIRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B0202C0112RE760731640510 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.2333 | TZ | VILLARRICA,TRAIGUEN,TOLTEN,TIRUA,TEODORO SCHMIDT,TEMUCO,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,LUMACO,GORBEA,GALVARINO,FREIRE,CUNCO,CHOLCHOL,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B2415C0095RE783975300510 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.1586 | TZ | GORBEA,LONCOCHE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B0214C0085RE764113210510 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.34655 | TZ | VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B0214C0116RE760731620510 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.915 | TZ | VILLARRICA,PANGUIPULLI,MARIQUINA,LOS LAGOS,LONCOCHE,LANCO,GORBEA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B1075C0112RE760731640510 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 10.3039 | TZ | TEMUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B0202C0095RE783975300510 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.5517 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE DE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 040-2022 | 510 | 2022-02-05 21:05 | B2415C0112RE760731640510 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.0432 | TZ | VILLARRICA,TRAIGUEN,TOLTEN,TIRUA,TEODORO SCHMIDT,TEMUCO,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,LUMACO,GORBEA,GALVARINO,FREIRE,CUNCO,CHOLCHOL,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - TAP METRENCO FFCC 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 041-2022 | 511 | 2022-02-06 18:02 | B0085C0102RE815859000511 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 2.065 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA,LOS ANGELES | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | PAÑO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022009787 | 514 | 2022-02-02 02:20 | B0174C0095RE783975300514 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.3385 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP VICTORIA FFCC - TRAIGUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022016118 | 516 | 2022-02-23 01:00 | B0593C0085RE764113210516 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.103 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PORTEZUELO B1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022015555 | 517 | 2022-02-21 14:01 | B0300C0085RE764113210517 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 54.0788 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PILLANLELBUN CT1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 044-2022 | 519 | 2022-02-11 13:22 | B1073C0112RE760731640519 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 14.5571 | TZ | TRAIGUEN,TIRUA,TEODORO SCHMIDT,TEMUCO,SAAVEDRA,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,LUMACO,GALVARINO,FREIRE,CUNCO,CHOLCHOL,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 044-2022 | 519 | 2022-02-11 13:22 | B1075C0112RE760731640519 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.4354 | TZ | TEMUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 046-2022 | 521 | 2022-02-12 06:57 | B0125C0112RE760731640521 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.0371 | TZ | LONQUIMAY,CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 047-2022 | 522 | 2022-02-12 10:09 | B0123C0112RE760731640522 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.2367 | TZ | LOS ALAMOS,LEBU,ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 048-2022 | 523 | 2022-02-13 14:16 | B0607C0085RE764113210523 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69682 | TZ | TAGUA TAGUA,PEUMO | TRANSELEC S.A. | TINGUIRIRICA - SAN FERNANDO 154KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 050-2022 | 525 | 2022-02-14 19:46 | B0123C0112RE760731640525 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2143 | TZ | LOS ALAMOS,LEBU,ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2022 | 526 | 2022-02-15 01:52 | B0202C0085RE764113210526 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.8825 | TZ | PITRUFQUEN,FREIRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2022 | 526 | 2022-02-15 01:52 | B0202C0112RE760731640526 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.5587 | TZ | PITRUFQUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2022 | 526 | 2022-02-15 01:52 | B2415C0095RE783975300526 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.16211 | TZ | GORBEA,LONCOCHE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2022 | 526 | 2022-02-15 01:52 | B0202C0095RE783975300526 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.6784 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 051-2022 | 526 | 2022-02-15 01:52 | B2415C0112RE760731640526 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.16661 | TZ | VILLARRICA,TOLTEN,TEODORO SCHMIDT,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,GORBEA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B1073C0112RE760731640527 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 38.2463 | TZ | NUEVA IMPERIAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B0202C0085RE764113210527 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 16.7225 | TZ | PITRUFQUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B0202C0112RE760731640527 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 24.4413 | TZ | TOLTEN,TIRUA,TEODORO SCHMIDT,TEMUCO,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,LUMACO,GORBEA,GALVARINO,FREIRE,CHOLCHOL,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B2415C0095RE783975300527 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.22183 | TZ | GORBEA,LONCOCHE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B0214C0085RE764113210527 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.23711 | TZ | LONCOCHE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B0438C0116RE760731620527 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.7292 | TZ | VILLARRICA,PANGUIPULLI,MARIQUINA,LOS LAGOS,LONCOCHE,LANCO,GORBEA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B0214C0116RE760731620527 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.3102 | TZ | LONCOCHE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B1075C0112RE760731640527 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 23.0547 | TZ | TEMUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B0202C0095RE783975300527 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 16.0234 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 052-2022 | 527 | 2022-02-15 09:15 | B2415C0112RE760731640527 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.228 | TZ | VILLARRICA,CUNCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 053-2022 | 528 | 2022-02-15 12:30 | B0140C0112RE760731640528 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.33501 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 053-2022 | 528 | 2022-02-15 12:30 | B1411C0112RE760731640528 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2614 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 053-2022 | 528 | 2022-02-15 12:30 | B2847C0112RE760731640528 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.48202 | TZ | RENAICO,PUREN,NACIMIENTO,MULCHEN,LUMACO,LOS SAUCES, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 053-2022 | 528 | 2022-02-15 12:30 | B0155C0112RE760731640528 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.97859 | TZ | ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 053-2022 | 528 | 2022-02-15 12:30 | B1587C0112RE760731640528 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.14124 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66kV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 059-2022 | 534 | 2022-02-16 20:27 | B1317C0085RE764113210534 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.5874 | TZ | PUCON,CURARREHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLARRICA - PUCON 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 060-2022 | 535 | 2022-02-17 17:07 | B0145C0112RE760731640535 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.1303 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 060-2022 | 535 | 2022-02-17 17:07 | B1339C0112RE760731640535 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.1113 | TZ | TIRUA,PUREN, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 060-2022 | 535 | 2022-02-17 17:07 | B0175C0112RE760731640535 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.55488 | TZ | LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 060-2022 | 535 | 2022-02-17 17:07 | B0148C0112RE760731640535 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5093 | TZ | CURANILAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 060-2022 | 535 | 2022-02-17 17:07 | B0123C0112RE760731640535 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.72561 | TZ | LUMACO,LOTA,LOS ALAMOS, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | EL MANCO – ANDALICAN 66 KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 065-2022 | 540 | 2022-02-21 13:46 | B0300C0085RE764113210540 | BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 90.5485 | TZ | COLLIPULLI | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E PILLANLELBUN CT1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 070-2022 | 545 | 2022-02-23 14:53 | B0187C0085RE764113210545 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 11.0832 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 071-2022 | 546 | 2022-02-23 16:12 | B1073C0112RE760731640546 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.4944 | TZ | IMPERIAL ,LUMACO,GALVARINO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | LAS VIOLETAS - IMPERIAL 66 KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 074-2022 | 549 | 2022-02-27 05:38 | B0861C0093RE968005700549 | BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 10.2475 | TZ | SIN INFORMACION | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | PAJARITOS 110/12.5KV 50MVA 1 | TRAFO2D | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2022 | 552 | 2022-03-02 07:58 | B0145C0112RE760731640552 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.62546 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2022 | 552 | 2022-03-02 07:58 | B1339C0112RE760731640552 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.0311 | TZ | CAÑETE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2022 | 552 | 2022-03-02 07:58 | B0175C0112RE760731640552 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.40583 | TZ | CARAHUE,ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2022 | 552 | 2022-03-02 07:58 | B0148C0112RE760731640552 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.86488 | TZ | TIRUA,PUREN,LUMACO, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2022 | 552 | 2022-03-02 07:58 | B0123C0112RE760731640552 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.35505 | TZ | LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 077-2022 | 552 | 2022-03-02 07:58 | B1076C0112RE760731640552 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8956 | TZ | LOTA,LOS ALAMOS, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - EL MANCO 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 078-2022 | 553 | 2022-03-02 15:54 | B0140C0112RE760731640553 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.75339 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 078-2022 | 553 | 2022-03-02 15:54 | B1411C0112RE760731640553 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.54673 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 078-2022 | 553 | 2022-03-02 15:54 | B2847C0112RE760731640553 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.0908 | TZ | NACIMIENTO,MULCHEN,LUMACO, | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 078-2022 | 553 | 2022-03-02 15:54 | B0155C0112RE760731640553 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.81485 | TZ | ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 078-2022 | 553 | 2022-03-02 15:54 | B1587C0112RE760731640553 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.18971 | TZ | RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 079-2022 | 554 | 2022-03-05 09:25 | B1821C0175LT799632600554 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 19.7465 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 079-2022 | 554 | 2022-03-05 09:25 | B1822C0175LT799632600554 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 10.0787 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 079-2022 | 554 | 2022-03-05 09:25 | B1760C0085RE764113210554 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.46 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 096-2022 | 571 | 2022-03-17 08:12 | B1076C0112RE760731640571 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.48851 | TZ | LOTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 098-2022 | 573 | 2022-03-17 16:31 | B0480C0379LT774185800573 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | SI | MANTOVERDE S.A. | MANTOS COPPER S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 33.8851 | TZ | SIN INFORMACION | ELETRANS S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 | PAÑO | 77.020.457-7 | claudio.ruiz@mantoscopper.com | ANDRES BELLO 660, CHAÑARAL. | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 098-2022 | 573 | 2022-03-17 16:31 | B1760C0085RE764113210573 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3693 | TZ | TALTAL | ELETRANS S.A. | S/E DIEGO DE ALMAGRO J5 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022024707 | 580 | 2022-03-20 00:15 | B0276C0085RE764113210580 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.408 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TOME 66/23-13.2KV 5MVA 1 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022023610 | 581 | 2022-03-24 10:12 | B0531C0085RE764113210581 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 55.895 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | S/E VALLENAR C1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022023161 | 582 | 2022-03-26 07:51 | B0202C0095RE783975300582 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.4285 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | TRAFO2D | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 109-2022 | 596 | 2022-03-27 14:25 | B0085C0102RE815859000596 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 1.9466 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA,LOS ANGELES | DUQUECO SPA | S/E CENTRAL MAMPIL JT1 | PAÑO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 110-2022 | 597 | 2022-03-27 14:35 | B2892C0112RE760731640597 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.9098 | TZ | SIN INFORMACION | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 111-2022 | 598 | 2022-03-27 19:58 | B1073C0112RE760731640598 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.074 | TZ | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E IMPERIAL BT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 113-2022 | 600 | 2022-03-29 08:28 | B0125C0112RE760731640600 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.5229 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 115-2022 | 602 | 2022-04-04 10:28 | B2152C0085RE764113210602 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.4564 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA E30 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 118-2022 | 605 | 2022-04-07 05:01 | B2358C0423LT965086700605 | BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | NO | MINERA MERIDIAN LTDA. | MINERA MERIDIAN LIMITADA | COLBÚN S.A. | 63.9377 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | TRAMO | 96.508.670-6 | eduardo.bartolo@yamana.com | AV. GENERAL VELÁSQUEZ 890, OFICINA 607, ANTOFAGASTA | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 118-2022 | 605 | 2022-04-07 05:01 | B1866C0414LT783385700605 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | NO | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | Atacama Minerals Chile S.C.M | ON-GROUP S.A. | 11.994 | TD | ANTOFAGASTA | MINERA ESCONDIDA LTDA. | O'HIGGINS - TAP OFF ESTACION DE BOMBEO N°2 220KV C1 | TRAMO | 78.338.570-8 | davidcofre@atacamaminerals.cl | CORONEL PEREIRA 72, OF. 701 | 96.827.870-3 | mauricio.gallardo@on-group.cl | AV. HOLANDA 099, OF. 1202
SD2022025593 | 608 | 2022-04-03 01:07 | B0202C0085RE764113210608 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 57.3875 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN 69/15KV 10MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022037734 | 615 | 2022-04-25 21:43 | B3802C0112RE760731640615 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.383 | TZ | SIN INFORMACION | PALMUCHO S.A. | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022037734 | 615 | 2022-04-25 21:43 | B3802C0097RE802380000615 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 2.1144 | TZ | SIN INFORMACION | PALMUCHO S.A. | FAENAS PANGUE 66/13.2KV 5MVA | TRAFO2D | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022032829 | 616 | 2022-04-27 05:12 | B2244C0085RE764113210616 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.4853 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B1317C0085RE764113210618 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.6777 | TZ | PUCON | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0202C0085RE764113210618 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.0153 | TZ | PITRUFQUEN,FREIRE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0203C0085RE764113210618 | BA S/E VILLARRICA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.3295 | TZ | VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0214C0116RE760731620618 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.0121 | TZ | VILLARRICA,MARIQUINA,LONCOCHE,LANCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0202C0112RE760731640618 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.1202 | TZ | VILLARRICA,TOLTEN,TEODORO SCHMIDT,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,GORBEA,FREIRE,CUNCO,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0215C0116RE760731620618 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SI | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.21467 | TZ | VILLARRICA,PANGUIPULLI | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B2415C0095RE783975300618 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.81887 | TZ | GORBEA,LONCOCHE,PITRUFQUEN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0214C0085RE764113210618 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.33321 | TZ | LONCOCHE,GORBEA,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B0202C0095RE783975300618 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.5319 | TZ | FREIRE,GORBEA,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,PITRUFQUEN,VILCUN,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 120-2022 | 618 | 2022-04-09 12:34 | B2415C0112RE760731640618 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8392 | TZ | VILLARRICA,TOLTEN,TEODORO SCHMIDT,SAAVEDRA,PITRUFQUEN,PADRE LAS CASAS,NUEVA IMPERIAL,GORBEA,FREIRE,CUNCO,CARAHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 121-2022 | 619 | 2022-04-11 01:52 | B3802C0097RE802380000619 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2621 | TZ | ALTO BIO BIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 121-2022 | 619 | 2022-04-11 01:52 | B2892C0112RE760731640619 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.8683 | TZ | ALTO BIO BIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 123-2022 | 621 | 2022-04-11 21:36 | B3802C0097RE802380000621 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9824 | TZ | ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 123-2022 | 621 | 2022-04-11 21:36 | B2892C0112RE760731640621 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.9704 | TZ | ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 124-2022 | 622 | 2022-04-12 01:48 | B1409C0133LT946380000622 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | NO | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 5.4621 | TN | COPIAPO | TRANSELEC S.A. | BA S/E CARDONES 220KV BP1-2 | BARRA | 94.638.000-8 | acaceres@cmp.cl | PEDRO PABLO MUÑOZ 675 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 135-2022 | 633 | 2022-04-21 06:59 | B0593C0085RE764113210633 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.6952 | TZ | PALMILLA,PERALILLO,PICHIDEGUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 141-2022 | 639 | 2022-04-23 03:15 | B2415C0095RE783975300639 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.068957 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 141-2022 | 639 | 2022-04-23 03:15 | B2415C0112RE760731640639 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.07067 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PULLINQUE 66KV L2 C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 142-2022 | 640 | 2022-04-23 04:51 | B2370C0085RE764113210640 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.093662 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 142-2022 | 640 | 2022-04-23 04:51 | B2370C1960LT760851530640 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 6.3586 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MOVIL 23KV BP1 | BARRA | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 145-2022 | 643 | 2022-04-24 05:53 | B3802C0097RE802380000643 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69109 | TZ | SANTA BARBARA,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 145-2022 | 643 | 2022-04-24 05:53 | B3802C0112RE760731640643 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.22429 | TZ | SANTA BARBARA,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 149-2022 | 647 | 2022-04-24 11:38 | B0174C0095RE783975300647 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.0838 | TZ | TRAIGUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | LINEAS | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 149-2022 | 647 | 2022-04-24 11:38 | B0174C0112RE760731640647 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.3405 | TZ | TRAIGUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VICTORIA - TRAIGUEN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 150-2022 | 648 | 2022-04-24 11:50 | B2415C0095RE783975300648 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.068957 | TZ | GORBEA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 150-2022 | 648 | 2022-04-24 11:50 | B2415C0112RE760731640648 | BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.07067 | TZ | GORBEA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LONCOCHE - PITRUFQUEN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 152-2022 | 650 | 2022-04-24 12:30 | B3802C0097RE802380000650 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5571 | TZ | ALTO BIO BIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 152-2022 | 650 | 2022-04-24 12:30 | B3802C0112RE760731640650 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8264 | TZ | SANTA BARBARA,QUILACO,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 153-2022 | 651 | 2022-04-24 14:12 | B0187C0085RE764113210651 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 11.4401 | TZ | TOME,PENCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 154-2022 | 652 | 2022-04-24 21:52 | B0196C0085RE764113210652 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.25013 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 154-2022 | 652 | 2022-04-24 21:52 | B1835C0085RE764113210652 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.65936 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 154-2022 | 652 | 2022-04-24 21:52 | B0605C0085RE764113210652 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.15608 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 154-2022 | 652 | 2022-04-24 21:52 | B0627C0085RE764113210652 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.64829 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ITAHUE - TALCA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2022 | 658 | 2022-04-26 06:26 | B0140C0112RE760731640658 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.54445 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2022 | 658 | 2022-04-26 06:26 | B1411C0112RE760731640658 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.25606 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2022 | 658 | 2022-04-26 06:26 | B2847C0112RE760731640658 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.48664 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 160-2022 | 658 | 2022-04-26 06:26 | B0155C0112RE760731640658 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.9691 | TZ | MULCHEN,COLLIPULLI,ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 162-2022 | 660 | 2022-04-26 09:49 | B1028C0113RE913440000660 | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.95212 | TZ | CASABLANCA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP QUINTAY - ALGARROBO NORTE 66KV C2 | TRAMO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 164-2022 | 662 | 2022-04-26 18:35 | B2840C0112RE760731640662 | BA S/E CUNCO 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.7388 | TD | CUNCO,FREIRE,VILCUN | TRANSMISORA VALLE ALLIPEN S.A. | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 168-2022 | 666 | 2022-04-27 07:52 | B0085C0102RE815859000666 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 0.65901 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | S/E CENTRAL MAMPIL E1 | PAÑO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 170-2022 | 668 | 2022-04-27 12:30 | B3802C0112RE760731640668 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.55005 | TZ | ALTO BIOBIO,QUILACO,SANTA BARBARA | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 171-2022 | 669 | 2022-04-27 16:40 | B3802C0112RE760731640669 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.34445 | TZ | ALTO BIOBIO,QUILACO,SANTA BARBARA | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 175-2022 | 673 | 2022-05-01 12:20 | B3802C0097RE802380000673 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.12294 | TZ | SANTA BARBARA,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 80.238.000-3 | apalacios@coelcha.cl | ANIBAL PINTO Nº 570. CABRERO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 175-2022 | 673 | 2022-05-01 12:20 | B3802C0112RE760731640673 | BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.12283 | TZ | SANTA BARBARA,ALTO BIOBIO | PALMUCHO S.A. | S/E FAENAS PANGUE | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 177-2022 | 675 | 2022-05-07 07:06 | B0593C0085RE764113210675 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.7806 | TZ | PALMILLA,PERALILLO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 177-2022 | 675 | 2022-05-07 07:06 | B0602C0085RE764113210675 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.7785 | TZ | SANTA CRUZ,CHEPICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE - LIHUEIMO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 179-2022 | 677 | 2022-05-08 13:34 | B2376C0085RE764113210677 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.96434 | TD | TOCOPILLA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV-ALIMENTADOR ELECDA | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 180-2022 | 678 | 2022-05-08 16:39 | B0602C0085RE764113210678 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.2671 | TZ | SANTA CRUZ,CHEPICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 180-2022 | 678 | 2022-05-08 16:39 | B0607C0085RE764113210678 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69931 | TZ | PLACILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NANCAGUA - PANIAHUE 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 181-2022 | 679 | 2022-05-09 10:35 | B2376C0085RE764113210679 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.22961 | TD | TOCOPILLA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | BA S/E CENTRAL TOCOPILLA 5KV-ALIMENTADOR ELECDA | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 183-2022 | 681 | 2022-05-12 10:29 | B0438C0116RE760731620681 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.2072 | TZ | VILLARRICA,PANGUIPULLI,LOS LAGOS,LONCOCHE,LANCO | TRANSELEC S.A. | PANGUIPULLI - LOS LAGOS 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 184-2022 | 682 | 2022-05-12 18:37 | B1825C0085RE764113210682 | BA S/E FLORIDA 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.4269 | TZ | PUENTE ALTO | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 184-2022 | 682 | 2022-05-12 18:37 | B1825C0093RE968005700682 | BA S/E FLORIDA 12KV | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 18.0944 | TZ | SIN INFORMACION | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | TAP SANTA RAQUEL - FLORIDA 110KV C1 | TRAMO | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 188-2022 | 695 | 2022-05-15 12:15 | B2738C0116RE760731620695 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8346 | TD | TALTAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B0140C0112RE760731640697 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.87912 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B1411C0112RE760731640697 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69007 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B2847C0112RE760731640697 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2904 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 190-2022 | 697 | 2022-05-16 07:57 | B1587C0112RE760731640697 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1179 | TZ | ANGOL,RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 196-2022 | 703 | 2022-05-22 08:35 | B0125C0112RE760731640703 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9362 | TZ | LONQUIMAY,CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 200-2022 | 707 | 2022-05-25 07:04 | B2840C0112RE760731640707 | BA S/E CUNCO 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.3668 | TD | VILCUN,MELIPEUCO,LONQUIMAY,FREIRE,CUNCO | TRANSMISORA MELIPEUCO S.A | RIO TOLTEN - CUNCO 110KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 201-2022 | 708 | 2022-05-25 20:41 | B2326C0589LT850666000708 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | SI | ALBEMARLE LTDA | ALBEMARLE LTDA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 6.5976 | TD | ANTOFAGASTA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | S/E TAP OFF EL NEGRO ET1 | PAÑO | 85.066.600-8 | maria.carrasco@albemarle.com | ISIDORA GOYENECHEA 3162, Las Condes | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 202-2022 | 709 | 2022-05-26 17:05 | B1002C0094RE968135200709 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.028084 | TZ | LOS ANDES | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 202-2022 | 709 | 2022-05-26 17:05 | B1034C0094RE968135200709 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.019723 | TZ | LOS ANDES | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | LOS ANGELES - CERRO NEGRO 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0145C0112RE760731640711 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 33.6026 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B1339C0112RE760731640711 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 40.7164 | TZ | CAÑETE,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0175C0112RE760731640711 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 16.4618 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B1076C0112RE760731640711 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 47.1332 | TZ | LOTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0148C0112RE760731640711 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 40.6205 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 204-2022 | 711 | 2022-05-29 12:26 | B0123C0112RE760731640711 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.1805 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CORONEL - ANDALICAN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2315C0033LT967743000716 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | ENORCHILE S.A. | Enorchile S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 0.27382 | TZ | CAMIÑA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 96.774.300-3 | favalos@enorchile.cl | EXEQUIEL FERNÁNDEZ 3397 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2771C0085RE764113210716 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2147 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2370C0085RE764113210716 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.49358 | TZ | CAMARONES | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 209-2022 | 716 | 2022-06-01 02:44 | B2315C0085RE764113210716 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.3185 | TZ | HUARA | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP MAL PASO - TAP VITOR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 218-2022 | 725 | 2022-06-07 07:45 | B1344C0085RE764113210725 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 26.2947 | TZ | EL BOSQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B1822C0175LT799632600726 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 0.31206 | TZ | NOINFORMADO | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B1821C0175LT799632600726 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 0.56834 | TZ | NOINFORMADO | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B0483C0085RE764113210726 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.33238 | TZ | NOINFORMADO | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B0480C0379LT774185800726 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | SI | MANTOVERDE S.A. | MANTOS COPPER S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 2.6384 | TZ | CHAÑARAL | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 77.020.457-7 | claudio.ruiz@mantoscopper.com | ANDRES BELLO 660, CHAÑARAL. | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 219-2022 | 726 | 2022-06-07 15:54 | B1760C0085RE764113210726 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.31165 | TZ | TALTAL | S.W.OPERATIONS S.A. | TER EL SALVADOR U1 | UNIDAD | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B0488C0085RE764113210729 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 95.4827 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B1822C0175LT799632600729 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 89.5329 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B1821C0175LT799632600729 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 163.0613 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 222-2022 | 729 | 2022-06-09 16:02 | B1760C0085RE764113210729 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.264 | TZ | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 223-2022 | 730 | 2022-06-10 13:49 | B1344C0085RE764113210730 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 20.663 | TZ | EL BOSQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | MARISCAL 110/23KV 30MVA T2 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 231-2022 | 744 | 2022-06-17 19:33 | B1113C0224LT967318900744 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 12.0455 | TN | YERBAS BUENAS | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - MACHICURA 220KV | LINEAS | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 231-2022 | 744 | 2022-06-17 19:33 | B1113C0224LT967318900744 | BA S/E PROCART 220KV BP1 | NO | CARTULINAS CMPC SPA | CARTULINAS CMPC S.A. | COLBÚN S.A. | 5.1624 | TN | YERBAS BUENAS | ALFA TRANSMISORA DE ENERGÍA S.A. | COLBUN - MACHICURA 220KV | LINEAS | 96.731.890-6 | szamorar@celulosa.cmpc.cl | JULIO HEMMELMANN 670 | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 232-2022 | 745 | 2022-06-18 04:11 | B2079C0085RE764113210745 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.13053 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 232-2022 | 745 | 2022-06-18 04:11 | B2079C0424LT918400000745 | BA S/E EL LINCE 23KV BP | NO | MINERA MICHILLA | MINERA MICHILLA S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 27.7146 | TD | MEJILLONES | HALDEMAN MINING COMPANY S.A. | MEJILLONES - EL LINCE 110KV C1 | TRAMO | 76.102.677-1 | jmibanez@haldeman.cl | ASTURIAS 280, OFICINA 401 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
EAF 234-2022 | 747 | 2022-06-23 07:14 | B1835C0085RE764113210747 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 17.9469 | TZ | LICANTEN,VICHUQUEN,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALAÑE C2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 235-2022 | 748 | 2022-06-23 07:54 | B0605C0085RE764113210748 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.878 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 235-2022 | 748 | 2022-06-23 07:54 | B0627C0085RE764113210748 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.9401 | TZ | SAGRADA FAMILIA,RAUCO,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0576C0085RE764113210749 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7706 | TZ | HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0605C0085RE764113210749 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8387 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B1835C0085RE764113210749 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.1805 | TZ | LICANTEN,CUREPTO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0633C0085RE764113210749 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.7645 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 236-2022 | 749 | 2022-06-23 17:13 | B0627C0085RE764113210749 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.9983 | TZ | SAGRADA FAMILIA,CUREPTO,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS - VILLA PRAT 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 240-2022 | 753 | 2022-06-28 15:33 | B0125C0112RE760731640753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3306 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 243-2022 | 756 | 2022-06-29 01:52 | B0085C0102RE815859000756 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 1.237 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA,LOS ANGELES | DUQUECO SPA | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | TRAMO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 244-2022 | 757 | 2022-06-30 17:02 | B0125C0112RE760731640757 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.31901 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURACAUTIN 66/13.8KV 2.6MVA 1 | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 254-2022 | 767 | 2022-07-07 08:36 | B0145C0112RE760731640767 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.4486 | TZ | ARAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E HORCONES B7 | INTERRUPTOR | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 256-2022 | 769 | 2022-07-08 02:56 | B2229C0085RE764113210769 | BA S/E PACIFICO 13.8KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.3326 | TZ | IQUIQUE | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | CONDORES - PACIFICO 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 263-2022 | 776 | 2022-07-10 11:23 | B0411C0116RE760731620776 | BA S/E CORRAL 13.2KV | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.1457 | TZ | CORRAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PICARTE - CORRAL 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 266-2022 | 779 | 2022-07-11 03:50 | B1209C0144LT617030000779 | BA S/E CARDONES 110KV | NO | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | ENAMI Paipote | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 230.3572 | TD | COPIAPO | GUACOLDA ENERGÍA SPA | PLANTA MATTA 110/13.2KV 8/10MVA | TRAFO2D | 61.703.000-4 | cfarias@enami.cl | CAMINO PÚBLICO S/N | 76.437.712-5 | carlosalfredo.mendoza.robles@acciona.com | AV ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 32 LAS CONDES
EAF 271-2022 | 784 | 2022-07-11 11:51 | B2152C0085RE764113210784 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.1072 | TZ | SIN INFORMACION | SOCIEDAD AUSTRAL DE TRANSMISIÓN TRONCAL S.A. | S/E ALTO JAHUEL BC42 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 272-2022 | 785 | 2022-07-12 05:55 | B1073C0112RE760731640785 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.4806 | TZ | CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA,TEODORO SCHMIDT | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 272-2022 | 785 | 2022-07-12 05:55 | B1075C0112RE760731640785 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3878 | TZ | FREIRE,PADRE LAS CASAS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 273-2022 | 786 | 2022-07-12 09:04 | B0125C0112RE760731640786 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.8063 | TZ | CURACAUTIN,LONQUIMAY | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 275-2022 | 788 | 2022-07-13 17:48 | B1344C0085RE764113210788 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3355 | TZ | SAN BERNARDO,EL BOSQUE,LA PINTANA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E MARISCAL E7 | INTERRUPTOR | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 277-2022 | 790 | 2022-07-14 03:54 | B0535C0085RE764113210790 | BA S/E CALDERA 23KV B1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 83.1096 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP IMPULSION - CALDERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 282-2022 | 795 | 2022-07-14 14:47 | B2738C0116RE760731620795 | BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | NO | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.53577 | TD | TALTAL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | PARANAL - ARMAZONES 66KV C1 | TRAMO | 76.073.162-5 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 287-2022 | 800 | 2022-07-15 09:31 | B1209C0144LT617030000800 | BA S/E CARDONES 110KV | NO | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | ENAMI Paipote | ACCIONA ENERGÍA CHILE HOLDINGS S.A. | 14.7298 | TD | SIN INFORMACION | GUACOLDA ENERGÍA SPA | CARDONES - FUNDICION PAIPOTE 110KV C1 | TRAMO | 61.703.000-4 | cfarias@enami.cl | CAMINO PÚBLICO S/N | 76.437.712-5 | carlosalfredo.mendoza.robles@acciona.com | AV ISIDORA GOYENECHEA 2800 PISO 32 LAS CONDES
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0576C0085RE764113210822 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.1938 | TZ | CUREPTO,HUALAÑE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B1835C0085RE764113210822 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 18.9617 | TZ | CUREPTO,HUALAÑE,LICANTEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0605C0085RE764113210822 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7614 | TZ | HUALAÑE,RAUCO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0633C0085RE764113210822 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.7637 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 300-2022 | 822 | 2022-07-20 06:48 | B0627C0085RE764113210822 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.8718 | TZ | CUREPTO,RAUCO,SAGRADA FAMILIA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HUALANE | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B0140C0112RE760731640823 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.33606 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B1411C0112RE760731640823 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.26675 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B2847C0112RE760731640823 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.50342 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B0155C0112RE760731640823 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.6052 | TZ | MULCHEN,COLLIPULLI,ERCILLA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 301-2022 | 823 | 2022-07-21 10:09 | B1587C0112RE760731640823 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.14167 | TZ | ANGOL,RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | ANGOL - COLLIPULLI 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B0140C0112RE760731640824 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.25205 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B1411C0112RE760731640824 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.20006 | TZ | LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B2847C0112RE760731640824 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.37756 | TZ | ANGOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 302-2022 | 824 | 2022-07-21 10:58 | B1587C0112RE760731640824 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.11806 | TZ | ANGOL,RENAICO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PARQUE EOLICO BUENOS AIRES - NEGRETE 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 303-2022 | 825 | 2022-07-23 18:20 | B3052C0104RE802377000825 | BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 4.2516 | TZ | PINTO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | EST 788A - LUCERO 66KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 304-2022 | 826 | 2022-07-24 10:14 | B1822C0175LT799632600826 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 12.8015 | TD | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 304-2022 | 826 | 2022-07-24 10:14 | B1821C0175LT799632600826 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 22.6404 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 304-2022 | 826 | 2022-07-24 10:14 | B1760C0085RE764113210826 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.1565 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PFV JAVIERA - TAL TAL 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 306-2022 | 828 | 2022-07-25 17:11 | B0085C0102RE815859000828 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 0.12876 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA | DUQUECO SPA | MAMPIL - RUCUE 220KV C1 | TRAMO | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 308-2022 | 830 | 2022-07-26 15:53 | B0276C0085RE764113210830 | BA S/E TOME 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.3941 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 308-2022 | 830 | 2022-07-26 15:53 | B0187C0085RE764113210830 | BA S/E MAHNS 15KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.6368 | TZ | TOME | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PENCO - TOME 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 312-2022 | 834 | 2022-07-28 01:02 | B1273C0095RE783975300834 | BA S/E TEMUCO 13.8KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.4275 | TZ | TEMUCO,VILCUN | TRANSELEC S.A. | TC S/E TEMUCO ET4 | TRAFO CORRIENTE | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 319-2022 | 841 | 2022-08-02 08:34 | B0085C0102RE815859000841 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | NO | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | No aplica | 0.076075 | TD | QUILLECO,SANTA BARBARA | DUQUECO SPA | BA S/E CENTRAL MAMPIL 23 KV B1 | BARRA | 81.585.900-6 | jlneira@coopelan.cl | AV. LAS INDUSTRIAS N°4670, LOS ANGELES | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022034976 | 684 | 2022-05-07 09:55 | B0695C0093RE968005700684 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.69454 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022045539 | 689 | 2022-05-21 05:16 | B2244C0085RE764113210689 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 12.8707 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | POZO ALMONTE 220/115/13.8 KV N°2 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022050366 | 733 | 2022-06-04 09:00 | B2370C0085RE764113210733 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.020604 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022050366 | 733 | 2022-06-04 09:00 | B2370C1960LT760851530733 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | PAMPA CAMARONES SPA | Pampa Camarones S.A. | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | 3.2098 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.085.153-1 | jveas@pampacamarones.cl | AVENIDA PRESIDENTE RIESCO 5335, OFICINA 2104 | 88.006.900-4 | pablo.jorquera@engie.com | AV APOQUINDO 3721 PISO 19
SD2022050403 | 734 | 2022-06-05 06:54 | B1760C0085RE764113210734 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.508 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TAP LAS LUCES - TALTAL 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022052628 | 736 | 2022-06-09 21:49 | B0488C0085RE764113210736 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 90.97 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - EL SALADO 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022058207 | 813 | 2022-07-09 09:08 | B2370C0085RE764113210813 | BA S/E TAP OFF VITOR | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.068525 | TZ | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | ARICA - POZO ALMONTE 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022065655 | 818 | 2022-07-30 05:40 | B1760C0085RE764113210818 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.2925 | TD | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO HT1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022065657 | 819 | 2022-07-31 05:53 | B1760C0085RE764113210819 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.2025 | TD | SIN INFORMACION | MINERA LAS CENIZAS S.A. | S/E PLANTA OXIDO HT1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 328-2022 | 850 | 2022-08-13 16:37 | B1317C0085RE764113210850 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 28.5457 | TZ | PUCON,CURARREHUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | VILLARRICA - PUCON 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022069211 | 856 | 2022-08-21 04:56 | B1037C0094RE968135200856 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 37.3793 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | TRAFO3D | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022069211 | 856 | 2022-08-21 04:56 | B0557C0085RE764113210856 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 15.8233 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | ALTO MELIPILLA 220/115/13.2KV 150MVA Nº1 | TRAFO3D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022072608 | 857 | 2022-08-22 09:19 | B2315C0085RE764113210857 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.2624 | TD | SIN INFORMACION | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | TAP OFF DOLORES 24/13.8 KV 0,3MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022068271 | 859 | 2022-08-28 01:50 | B1029C0094RE968135200859 | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 30.0002 | TZ | SIN INFORMACION | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | QUINTERO 110/12KV 22.5MVA 2 | TRAFO2D | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 334-2022 | 863 | 2022-08-17 19:13 | B1073C0112RE760731640863 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.13479 | TZ | TIRUA,CARAHUE,NUEVA IMPERIAL,SAAVEDRA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | IMPERIAL 66/24KV 16MVA CTBC | TRAFO2D | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 335-2022 | 864 | 2022-08-18 06:45 | B2352C0437LT965921900864 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SQM Nitratos S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 0.18648 | TN | POZO ALMONTE | TRANSELEC S.A. | FRONTERA - SAN SIMON 220KV | LINEAS | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 337-2022 | 866 | 2022-08-25 06:18 | B2408C0215LT617040000866 | BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | NO | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | COLBÚN S.A. | 23.0807 | TD | PUCHUNCAVI | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | CODELCO VENTANAS 1 110/6KV 7.56MVA 1 | TRAFO2D | 61.704.000-K | cvald027@codelco.cl | 11 NORTE 1291, PISO 5C, VILLA EXOTICA EDIFICIO INSTITUCIONAL | 96.505.760-9 | icabrera@colbun.cl | AV. APOQUINDO N° 4775, PISO 11
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0145C0112RE760731640868 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.35017 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B1339C0112RE760731640868 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.42725 | TZ | CAÑETELOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0148C0112RE760731640868 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4137 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0175C0112RE760731640868 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.16949 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 339-2022 | 868 | 2022-08-30 12:52 | B0123C0112RE760731640868 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.20206 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E HORCONES B3 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 343-2022 | 872 | 2022-09-03 18:58 | B1029C0094LD966026400872 | BA S/E QUINTERO CBP1 | NO | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | PUERTO VENTANAS S.A. | AES ANDES S.A. | 4.3374 | TZ | PUCHUNCAVI | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | IM S/E QUINTERO C2 | INTERRUPTOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | 94.272.000-9 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
SD2022081117 | 884 | 2022-09-10 06:54 | B0537C0085RE764113210884 | BA S/E CERRILLOS 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 7.5169 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COPAYAPU -CERRILLOS 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022082528 | 885 | 2022-09-15 03:53 | B0488C0085RE764113210885 | BA S/E EL SALADO 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.2437 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | BA S/E CHANARAL 13.8KV | BARRA | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 353-2022 | 887 | 2022-09-15 02:34 | B3187C0085RE764113210887 | BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 17.4655 | TN | ARICA | TRANSELEC S.A. | S/E CONDORES J2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 353-2022 | 887 | 2022-09-15 02:34 | B2027C0085RE764113210887 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 39.8987 | TN | ARICA | TRANSELEC S.A. | S/E CONDORES J2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 353-2022 | 887 | 2022-09-15 02:34 | B2246C0085RE764113210887 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 64.1796 | TN | ARICA | TRANSELEC S.A. | S/E CONDORES J2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 354-2022 | 888 | 2022-09-16 00:19 | B0525C0085RE764113210888 | BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.755 | TD | MACHALI,REQUINOA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SAUZAL 110/13.8KV 10MVA 5 | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 357-2022 | 891 | 2022-09-21 18:20 | B0813C0093RE968005700891 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | SI | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.8649 | TZ | SANTIAGO | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ALTAMIRANO 110/12.5KV 50MVA 1 | TRAFO2D | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 358-2022 | 892 | 2022-09-22 01:34 | B1587C0112RE760731640892 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.25218 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | NAHUELBUTA - ANGOL 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 361-2022 | 895 | 2022-09-26 10:21 | B1822C0175LT799632600895 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 2.4939 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 361-2022 | 895 | 2022-09-26 10:21 | B1821C0175LT799632600895 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 4.21 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | LINEAS | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
EAF 361-2022 | 895 | 2022-09-26 10:21 | B1760C0085RE764113210895 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.9624 | TD | TALTAL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 374-2022 | 908 | 2022-10-13 06:08 | B1075C0112RE760731640908 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3885 | TZ | NUEVA IMPERIAL | BESALCO TRANSMISIÓN SPA | SP S/E LAS VIOLETAS BT1-S1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 379-2022 | 913 | 2022-10-15 20:03 | B1034C0094RE968135200913 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.02 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | DES S/E PANQUEHUE F2 | DESCONECTADOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 379-2022 | 913 | 2022-10-15 20:03 | B1002C0094LD815833000913 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | SKI PORTILLO S A | TECNORED S.A. | 0.0426 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | DES S/E PANQUEHUE F2 | DESCONECTADOR | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | 77.302.440-5 | froncagl@tecnored.cl | SAN SEBASTIÁN 2952 OF. 202
SD2022086623 | 921 | 2022-10-16 07:53 | B0155C0112RE760731640921 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 10.3564 | TZ | SIN INFORMACION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E COLLIPULLI | SSEE | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 391-2022 | 930 | 2022-10-21 06:15 | B1075C0112RE760731640930 | BA S/E LICANCO 23KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.205 | TZ | TEMUCO,FREIRE,NUEVA IMPERIAL,PADRE LAS CASAS,GALVARINO,CHOL CHOL | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 391-2022 | 930 | 2022-10-21 06:15 | B1073C0112RE760731640930 | BA S/E IMPERIAL 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.32 | TZ | CARAHUE,GALVARINO,NUEVA IMPERIAL,CHOL CHOL,LUMACO,TRAIGUEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PITRUFQUEN - PADRE LAS CASAS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 402-2022 | 941 | 2022-10-31 22:24 | B0565C0085RE764113210941 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.4713 | TZ | CONSTITUCION,CUREPTO,EMPEDRADO,SAN JAVIER,CAUQUENES | TRANSELEC S.A. | SAN JAVIER - TAP NIRIVILO 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 407-2022 | 946 | 2022-11-06 06:39 | B0531C0085RE764113210946 | BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.774 | TZ | VALLENAR,ALTO DEL CARMEN | TRANSELEC S.A. | MAITENCILLO - VALLENAR 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 409-2022 | 948 | 2022-11-07 08:56 | B0565C0085RE764113210948 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.0054 | TZ | CONSTITUCION | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SP S/E CONSTITUCION BT1 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 413-2022 | 952 | 2022-11-08 07:02 | B2152C0085RE764113210952 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 33.9559 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E TAP OFF URIBE H1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 413-2022 | 952 | 2022-11-08 07:02 | B2380C0085RE764113210952 | BA S/E URIBE 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.8272 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E TAP OFF URIBE H1 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 413-2022 | 952 | 2022-11-08 07:02 | B2380C0437LT930070000952 | BA S/E URIBE 23KV | NO | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | EMPRESA ELÉCTRICA COCHRANE SPA | 35.3914 | TZ | ANTOFAGASTA | EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TRANSEMEL S.A. | S/E TAP OFF URIBE H1 | PAÑO | 93.007.000-9 | ivo.colombo@sqm.com | LOS MILITARES 4290, PISO 4 | 76.085.254-6 | juan.garcia@aes.com | LOS CONQUISTADORES 1730, PISO 10
EAF 418-2022 | 957 | 2022-11-12 23:25 | B0123C0112RE760731640957 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 20.5634 | TZ | LEBU,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 420-2022 | 959 | 2022-11-13 23:28 | B1144C0130LT995001400959 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | NO | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | ARAUCO BIOENERGÍA S.A. | 53.1299 | TZ | TALCAHUANO | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | TRAMO | 99.500.140-3 | angelo.lagos@akzonobel.com | AV. ROCOTO 2911 SECTOR INDUSTRIAL | 96.547.510-9 | leonardo.bastidas@arauco.cl | EL GOLF 150, PISO 7
EAF 420-2022 | 959 | 2022-11-13 23:28 | B1144C0130LT995001400959 | BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | NO | EKA CHILE S.A. | EKA CHILE S.A. | RAKI SPA | 7.909 | TZ | TALCAHUANO | OCCIDENTAL CHEMICAL CHILE LTDA. | TAP OXY - TAP EKA CHILE 154KV C1 | TRAMO | 99.500.140-3 | angelo.lagos@akzonobel.com | AV. ROCOTO 2911 SECTOR INDUSTRIAL | 76.216.621-6 | jaime@interenergy.com | AV. KENNEDY 4700, OF. 901
SD2022096549 | 964 | 2022-11-17 21:37 | B1822C0175LT799632600964 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 22.5528 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
SD2022096549 | 964 | 2022-11-17 21:37 | B1821C0175LT799632600964 | BA S/E LAS LUCES 110KV | NO | MINERA LAS CENIZAS S.A. | MINERA LAS CENIZAS S.A. | IMELSA ENERGÍA SPA | 36.798 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 79.963.260-8 | gabriel.lira@cenizas.cl | AV. APOQUINDO 3885, PISO 14 | 76.472.262-0 | sebastian.bernstein@imelsa.cl | AVENIDA ESPAÑA 795
SD2022096549 | 964 | 2022-11-17 21:37 | B1760C0085RE764113210964 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 19.3812 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | DIEGO DE ALMAGRO - PFV JAVIERA 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022098568 | 965 | 2022-11-22 03:59 | B1045C0113RE913440000965 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 9.0982 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | SAN SEBASTIAN 66/12KV 18.3MVA | TRAFO3D | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022098475 | 966 | 2022-11-26 07:53 | B0202C0095RE783975300966 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 23.3571 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | PITRUFQUEN 66/13.2KV 10MVA 1 | TRAFO2D | 78.397.530-0 | pleal@codiner.cl | ALDUNATE 0380 TEMUCO | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022103141 | 967 | 2022-11-27 07:04 | B0615C0085RE764113210967 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 25.1367 | TZ | SIN INFORMACIÓN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 428-2022 | 973 | 2022-11-21 17:03 | B1411C0112RE760731640973 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.39587 | TZ | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | S/E LOS SAUCES ET1 | PAÑO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2022 | 974 | 2022-11-22 11:22 | B1339C0112RE760731640974 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.6462 | TZ | CAÑETE,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2022 | 974 | 2022-11-22 11:22 | B0175C0112RE760731640974 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.332 | TZ | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 429-2022 | 974 | 2022-11-22 11:22 | B0123C0112RE760731640974 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.7097 | TZ | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 430-2022 | 975 | 2022-11-23 16:19 | B0615C0085RE764113210975 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.5133 | TZ | QUIRIHUE,COBQUECURA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 431-2022 | 976 | 2022-11-24 14:51 | B1339C0112RE760731640976 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.2902 | TZ | CAÑETE,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 431-2022 | 976 | 2022-11-24 14:51 | B0123C0112RE760731640976 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2456 | TZ | ARAUCO,LEBU,LOS ALAMOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 431-2022 | 976 | 2022-11-24 14:51 | B0175C0112RE760731640976 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8246 | TZ | CURANILAHUE,LOS ALAMOS,CAÑETE,LEBU | CGE TRANSMISIÓN S.A. | CURANILAHUE - TRES PINOS 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 432-2022 | 977 | 2022-11-24 19:19 | B0125C0112LD782461800977 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | SALMONES CAPTREN S.A. | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 1.4778 | TZ | CURACAUTIN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS PEUMOS - CURACAUTIN 66KV | LINEAS | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 433-2022 | 978 | 2022-11-27 12:17 | B1317C0085RE764113210978 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.22 | TZ | PUCON,VILLARRICA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B1411C0112RE760731640980 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4563 | TZ | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B2847C0112RE760731640980 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8281 | TZ | CHONCHI,PUQUELDON,QUEILEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B0140C0112RE760731640980 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3783 | TZ | ANGOL,COLLIPULLI,ERCILLA,LOS SAUCES | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 435-2022 | 980 | 2022-11-28 01:26 | B0155C0112RE760731640980 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8947 | TZ | COLLIPULLI,CURACAUTIN,ERCILLA,MULCHEN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | COLLIPULLI - VICTORIA 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 436-2022 | 981 | 2022-11-29 09:35 | B0615C0085RE764113210981 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2265 | TZ | QUIRIHUE,COBQUECURA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | HUALTE - QUIRIHUE 33KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 438-2022 | 983 | 2022-12-01 09:49 | B2152C0085RE764113210983 | BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.8725 | TZ | ANTOFAGASTA | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E LA PORTADA E31 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 442-2022 | 987 | 2022-12-05 07:27 | B0202C0112RE760731640987 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.3993 | TZ | TOLTEN | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | SP S/E PITRUFQUEN BT2-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 443-2022 | 988 | 2022-12-05 16:06 | B0695C0093RE968005700988 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3542 | TZ | TILTIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 444-2022 | 989 | 2022-12-06 09:30 | B0008C0085RE764113210989 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.32278 | TD | SAN JOSE DE MAIPO | AES ANDES S.A. | TAP LA LAJA - QUELTEHUES 110KV C2 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 448-2022 | 993 | 2022-12-09 13:07 | B0584C0085RE764113210993 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.0706 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 448-2022 | 993 | 2022-12-09 13:07 | B0615C0085RE764113210993 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.9404 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 451-2022 | 996 | 2022-12-09 13:52 | B0615C0085RE764113210996 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.381 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 451-2022 | 996 | 2022-12-09 13:52 | B0584C0085RE764113210996 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 4.1412 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 454-2022 | 999 | 2022-12-10 13:27 | B1344C0085RE764113210999 | BA S/E MARISCAL 23KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.2104 | TZ | EL BOSQUE,SAN BERNARDO,LA PINTANA | ENEL TRANSMISIÓN CHILE S.A. | ALTO JAHUEL - FLORIDA 110KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 457-2022 | 1002 | 2022-12-11 13:30 | B0618C0085RE764113211002 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 3.4821 | TZ | SAN CARLOS | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E SAN CARLOS C2 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 463-2022 | 1008 | 2022-12-13 14:33 | B1034C0094RE968135201008 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.03 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 463-2022 | 1008 | 2022-12-13 14:33 | B1002C0094RE968135201008 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.0582 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | TAP SAN FELIPE - SAN FELIPE 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 464-2022 | 1009 | 2022-12-14 07:12 | B1034C0094RE968135201009 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.015302 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 464-2022 | 1009 | 2022-12-14 07:12 | B1002C0094RE968135201009 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | SI | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.028886 | TZ | Los Andes | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - CHAGRES 44KV C1 | TRAMO | 96.813.520-1 | ccandia@chilquintadx.cl | AVDA ARGENTINA Nº 1 PISO 7 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 468-2022 | 1013 | 2022-12-15 15:41 | B0602C0085LD995404601013 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | VINA APALTAGUA LIMITADA | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 7.5755 | TZ | Santa Cruz | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PANIAHUE 66/13.8KV 20MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0206C0085RE764113211015 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.9888 | TZ | LINARES,LONGAVI,VILLA ALEGRE | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1084C0114RE968844501015 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5768 | TZ | LINARES | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1087C0114RE968844501015 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | SI | LUZLINARES S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2584 | TZ | COLBUN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.884.450-4 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1090C0115RE968666801015 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | SI | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3216 | TZ | LONGAVI | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0604C0085RE764113211015 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4624 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0584C0085RE764113211015 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2856 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1092C0115RE968666801015 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2088 | TZ | ÑIQUEN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0618C0104RE802377001015 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 1.1292 | TZ | SAN NICOLAS | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0618C0085RE764113211015 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5256 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B1055C0104RE802377001015 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.7336 | TZ | COIHUECO, SAN FABIAN,SAN NICOLAS,CHILLAN,SAN CARLOS | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 470-2022 | 1015 | 2022-12-16 09:55 | B0615C0085RE764113211015 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4116 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0618C0104RE802377001018 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Clientes Regulados | No aplica | 0.20215 | TZ | SAN NICOLAS | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 80.237.700-2 | ifuentealba@copelec.cl | 18 DE SEPTIEMBRE 688, CHILLÁN | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0559C0085RE764113211018 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3894 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0584C0085RE764113211018 | BA S/E LA VEGA 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2142 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0618C0085RE764113211018 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3942 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 473-2022 | 1018 | 2022-12-16 11:18 | B0604C0085RE764113211018 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.0808 | TZ | SIN INFORMACIÓN | TRANSELEC S.A. | SP S/E CHARRUA A6-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 475-2022 | 1020 | 2022-12-18 01:40 | B1089C0126LT612160001020 | BA S/E LONGAVI BL1 66KV | SI | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | 0.1449 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | LINEAS | 61.216.000-7 | jorge.lopez@efe.cl | CENTENARIO S/N ESQUINA BASCUÑAN GUERRERO | 91.081.000-6 | miguel.buzunariz@enel.com | SANTA ROSA 76 PISO 13
EAF 475-2022 | 1020 | 2022-12-18 01:40 | B1090C0115RE968666801020 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | SI | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.6992 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LINARES - PARRAL 66KV | LINEAS | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0600C0085RE764113211021 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.8484 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0602C0085RE764113211021 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.226 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0593C0085RE764113211021 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.9324 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 476-2022 | 1021 | 2022-12-18 07:42 | B0607C0085RE764113211021 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.5795 | TZ | SIN INFORMACIÓN | CGE TRANSMISIÓN S.A. | SAN FERNANDO - PLACILLA 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 477-2022 | 1022 | 2022-12-18 07:45 | B1092C0115RE968666801022 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | NO | LUZPARRAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2088 | TZ | SIN INFORMACION | LUZPARRAL TRANSMISIÓN S.A. | SAN GREGORIO 66/13.8KV 2.6MVA | TRAFO2D | 96.866.680-0 | jjara@luzlinares.cl | CHACABUCO 675 LINARES | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 478-2022 | 1023 | 2022-12-18 08:06 | B1317C0085RE764113211023 | BA S/E PUCON 23KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 13.4193 | TZ | CURARREHUE,PUCON | CGE TRANSMISIÓN S.A. | PUCON 66/24-15KV 30MVA | TRAFO2D | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 479-2022 | 1024 | 2022-12-20 02:01 | B0124C0085RE764113211024 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.7207 | TD | GRANEROS,CODEGUA | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 479-2022 | 1024 | 2022-12-20 02:01 | B1827C0085LD913350001024 | BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | INDURA S.A | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 14.22 | TD | GRANEROS | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | TAP GRANEROS (EFE) - GRANEROS 66KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
SD2022114988 | 1027 | 2022-12-29 03:43 | B0549C0085RE764113211027 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 14.5668 | TZ | COPIAPO | CGE TRANSMISIÓN S.A. | TIERRA AMARILLA - PLANTAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
SD2022111692 | 1028 | 2022-12-29 09:18 | B0008C0085RE764113211028 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.9452 | TD | SIN INFORMACION | AES ANDES S.A. | S/E TOCOPILLA | SSEE | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 483-2022 | 1031 | 2022-12-21 12:30 | B0602C0085RE764113211031 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 8.1092 | TZ | CHEPICA,SANTA CRUZ | CGE TRANSMISIÓN S.A. | S/E PANIAHUE C4 | PAÑO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B1587C0112RE760731641036 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1683 | TZ | ANGOL,RENAICO | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B1411C0112RE760731641036 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.3087 | TZ | TRAIGUEN,PUREN,LUMACO,LOS SAUCES,ANGOL,NACIMIENTO,TIRUA | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B2847C0112RE760731641036 | BA S/E DEUCO 13.8KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.5769 | TZ | ANGOL | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 488-2022 | 1036 | 2022-12-23 00:42 | B0140C0112RE760731641036 | BA S/E ANGOL 13.2KV | SI | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.2619 | TZ | ANGOL,LOS SAUCES | SISTEMA DE TRANSMISIÓN DEL SUR S.A. | SP S/E NEGRETE B1-S2 | SISTEMA DE PROTECCIÓN | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 491-2022 | 1039 | 2022-12-23 13:26 | B1028C0113RE913440001039 | BA S/E QUINTAY 12KV | SI | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.1 | TZ | CASABLANCA | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | S/E CENTRAL LAGUNA VERDE H1 | PAÑO | 91.344.000-5 | faravenc@litoral.cl | AV. PEÑABLANCA N° 540 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 494-2022 | 1042 | 2022-12-25 13:24 | B2840C0112RE760731641042 | BA S/E CUNCO 23KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.6252 | TN | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | TAP RIO TOLTEN - EST. 254A 220KV C1 | SECCIÓN DE TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 496-2022 | 1044 | 2022-12-26 14:25 | B0123C0112RE760731641044 | BA S/E LEBU 13.2KV | NO | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.9833 | TZ | ARAUCO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | TRES PINOS - LEBU 66KV C1 | TRAMO | 76.073.164-1 | kandinsky.dintrans@saesa.cl | ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 20 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 497-2022 | 1045 | 2022-12-26 16:29 | B1835C0085RE764113211045 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.9047 | TZ | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 497-2022 | 1045 | 2022-12-26 16:29 | B0605C0085RE764113211045 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.56 | TZ | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 497-2022 | 1045 | 2022-12-26 16:29 | B0576C0085RE764113211045 | BA S/E HUALANE 13.2KV | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 2.6371 | TZ | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 497-2022 | 1045 | 2022-12-26 16:29 | B0627C0085RE764113211045 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 6.5934 | TZ | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 497-2022 | 1045 | 2022-12-26 16:29 | B0633C0085RE764113211045 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | NO | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 5.3262 | TZ | CUREPTO,SAN RAFAEL,HUALAÑE,LICANTEN,RAUCO,SAGRADA FAMILIA,VICHUQUEN,PICHILEMU,PAREDONES,LOLOL,PUMANQUE | CGE TRANSMISIÓN S.A. | LOS MAQUIS TRANSNET - HUALANE 66KV | LINEAS | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 498-2022 | 1046 | 2022-12-28 12:47 | B0129C0085RE764113211046 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | SI | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 0.4396 | TZ | LA HIGUERA,FREIRINA | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1 | TRAMO | 76.411.321-7 | miortizs@cgedistribucion.cl | PRESIDENTE RIESCO 5561 PISO 15 | No aplica | No aplica | No aplica
EAF 498-2022 | 1046 | 2022-12-28 12:47 | B0521C0133LT946380001046 | BA S/E ROMERAL 110KV | SI | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | GUACOLDA ENERGÍA SPA | 2.38 | TZ | SIN INFORMACION | TRANSELEC S.A. | PAN DE AZUCAR - LAS COMPAÑIAS 110KV C1 | TRAMO | 94.638.000-8 | acaceres@cmp.cl | PEDRO PABLO MUÑOZ 675 | 76.418.918-3 | felipe.valdes@eguacolda.cl | AV. APOQUINDO N° 3472, OF. 1301
EAF 499-2022 | 1047 | 2022-12-29 16:01 | B0695C0093RE968005701047 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | NO | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Clientes Regulados | No aplica | 1.0632 | TZ | TIL TIL | CHILQUINTA TRANSMISIÓN S.A. | LAS VEGAS - FFCC RUNGUE 44KV | LINEAS | 96.800.570-7 | victor.balbontin@enel.com | SANTA ROSA 76 | No aplica | No aplica | No aplica

## Reporte Acumulado
INFORME ACUMULADO ÍNDICES DE INDISPONIBILIDAD DE SUMINISTRO
|  | Fecha Publicación | Último Documento | ID Interrupcion | Fecha y Hora Interrupcion
|  | 03-02-2023 | EAF 500-2022 | 1048 | 31-12-2022 14:44
Barra de Control | Coordinado | Tipo Cliente | Cliente final | Redundancia | Punto de control con interrupciones en el período | Potencia Promedio [MW] | Origen Desconexión (mayores a 3 minutos, sin EDAC, que no son Fuerza Mayor y Programadas mayores a 6 horas continuas u 8 horas acumuladas)
[7 empty] | Generación |  |  |  | Transmisión | [11 empty] | Polos de Desarrollo |  |  |  | SSCC y SAE
[11 empty] | Dedicada |  |  |  | Zonal |  |  |  | Nacional
[7 empty] | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS | Fr | Tr | Eint | ENS
BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.36 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 10.6617; Dedicada Eint: 11.408; Dedicada ENS: 9.268; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.2; Zonal Eint: 0.28798
BA S/E COLBUN 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.64 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 6.17; Zonal Eint: 3.5087
BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.63
BA S/E DEGAÑ 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 5.2
BA S/E CALERA CENTRO 62KV | MELON S.A | Libre Transmisión | MELON S.A. | NO | SI | 11.61 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 1.2358
BA S/E CENTRAL MAMPIL 220 KV BP1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | NO | SI | 0.78 | Dedicada Fr: 7; Dedicada Tr: 9.31; Dedicada Eint: 7.1922; Dedicada ENS: 6.7306
BA S/E LOS MAQUIS 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | NO | 33.65
BA S/E PETROPOWER 66KV BP1 | PETROQUIM S.A. | Libre Transmisión | PETROQUIM S.A. | NO | NO | 2.84
BA S/E EL SAUCE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.19 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.020528
BA S/E ESCUADRON (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 16.73 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.7869; Zonal Eint: 9.2202
BA S/E MOLINA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 24.69 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.6898; Zonal Eint: 41.7065
BA S/E LA PALMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 15.73
BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.18 | Zonal Fr: 12; Zonal Tr: 17.1455; Zonal Eint: 57.1321; Zonal ENS: 57.1321
BA S/E GRANEROS 15KV T1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 16.54 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 3.1589; Dedicada Eint: 34.2107; Dedicada ENS: 1.7207; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.43574; Zonal Eint: 6.5627
BA S/E CURACAUTIN 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.8 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 5.8184; Zonal Eint: 22.9613; Zonal ENS: 22.9613
BA S/E HOSPITAL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06; Zonal Eint: 0.59099
BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.84 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.36; Zonal Eint: 2.407; Zonal ENS: 0.4396
BA S/E LA RONDA 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.5 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.49567
BA S/E LAS CABRAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 8.19
BA S/E LATORRE 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 8.14
BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 27.39 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.31; Zonal Eint: 6.9053
BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 21.54
BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.41; Zonal Eint: 3.9565
BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 22.11
BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.16 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 0.96; Zonal Eint: 3.7403; Zonal ENS: 3.7403
BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 10.51
BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 29.23 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.1561; Zonal Eint: 28.162
BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.62 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 7.12; Zonal Eint: 40.7496; Zonal ENS: 40.7496
BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.81 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 6.9646; Zonal Eint: 48.0808; Zonal ENS: 43.4083
BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.79 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.60614
BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 27.22
BA S/E COLCHAGUA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 25.62 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.35346; Zonal Eint: 5.3114
BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.19 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 3.8856; Zonal Eint: 16.6188; Zonal ENS: 16.6188
BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.37
BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.2 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.33562
BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 25.69 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.39181; Zonal Eint: 7.4223
BA S/E QUINQUIMO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.34 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.93019
BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 17.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06; Zonal Eint: 0.9847
BA S/E SAN MIGUEL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.73 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.22667; Zonal Eint: 0.7649
BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.39
BA S/E LAUTARO 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.76; Zonal Eint: 7.7815
BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 21.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 1.792
BA S/E PUCHOCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 3.18
BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.78 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 8.34; Zonal Eint: 5.4223; Zonal ENS: 5.4223
BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.14 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.2673; Zonal Eint: 19.3405; Zonal ENS: 19.3405
BA S/E TRES PINOS 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.77 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 8.1557; Zonal Eint: 22.6351; Zonal ENS: 20.7486
BA S/E TUMBES 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 5.28
BA S/E TUNICHE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 10.84
BA S/E VICTORIA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.65 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.3; Zonal Eint: 8.7605
BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 7.76
BA S/E LO MIRANDA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 23.53
BA S/E LOMA COLORADA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 14.86
BA S/E LORETO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 8.89
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.8 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.30333; Zonal Eint: 3.628
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | SI | SI | 9.29 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.11; Zonal Eint: 10.131
BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.17 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.04; Zonal Eint: 0.1937
BA S/E MAHNS 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.96 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.4426; Zonal Eint: 31.1601; Zonal ENS: 31.1601
BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 17.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 2.5091
BA S/E MARQUESA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 11.72
BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.12 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.56; Zonal Eint: 8.984
BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.63 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.61067; Dedicada Eint: 3.8151
BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 9.92
BA S/E PANGUILEMO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.41 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.4342; Zonal Eint: 5.7357; Zonal ENS: 0.25013
BA S/E PERALES 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 26.01
BA S/E PIDUCO 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 19.69
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.98 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 23.04; Zonal Eint: 93.6263; Zonal ENS: 93.6263
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.01 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 16.41; Zonal Eint: 63.595; Zonal ENS: 63.595
BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.56 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 7.3226; Zonal Eint: 59.9478; Zonal ENS: 59.9478
BA S/E VILLARRICA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.24 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.8178; Zonal Eint: 21.6416; Zonal ENS: 7.3295
BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 13.61 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.5059; Zonal Eint: 30.9237; Zonal ENS: 0.9888
BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.14 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.629; Zonal Eint: 14.0174
BA S/E PIRQUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 9.36 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.51573; Dedicada Eint: 2.5136
BA S/E COCHARCAS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.88 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.14; Zonal Eint: 0.0476
BA S/E LONCOCHE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.86 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1; Zonal Eint: 0.91688; Zonal ENS: 0.91688
BA S/E LONCOCHE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.05 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.1768; Zonal Eint: 6.2373; Zonal ENS: 6.2373
BA S/E PULLINQUE 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.41 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.61; Zonal Eint: 0.88301; Zonal ENS: 0.21467
BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.97 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.54; Zonal Eint: 1.3328
BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 19.85 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18831; Zonal Eint: 3.719
BA S/E EL AVELLANO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.38 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.42; Zonal Eint: 14.7787
BA S/E EL AVELLANO 23KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | NO | SI | 5.09 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.52; Zonal Eint: 7.2716
BA S/E ESCUADRON (CGE) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06
BA S/E HORCONES 66KV B1 | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Libre Transmisión | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | SI | SI | 1.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.13; Zonal Eint: 2.8766
BA S/E HOSPITAL 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.3 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06; Zonal Eint: 0.011426
BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.22 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.2126; Zonal Eint: 12.3196
BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 5.15
BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 16.23
BA S/E TOME 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.62 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.1813; Zonal Eint: 23.243; Zonal ENS: 11.8022
BA S/E PILLANLELBUN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.08 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 36.51; Zonal Eint: 157.5751; Zonal ENS: 144.6273
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENEL GENERACIÓN CHILE S.A. | SI | NO
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 21.63
BA S/E CORONEL 15KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.3
BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.33 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.34539
BA S/E EJERCITO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 19.13
BA S/E ILLAPEL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 13.16
BA S/E SAN FERNANDO 66KV BP1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.06 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.21; Zonal Eint: 0.011637
BA S/E SAN JOAQUIN (CGE) 13.2KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 59.03 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.0633; Zonal Eint: 32.6072
BA S/E OVALLE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 46.98 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11516; Zonal Eint: 3.0647
BA S/E ISLA DE MAIPO B1 66KV | CMPC TISSUE S.A. | Libre Transmisión | CMPC TISSUE S.A. | NO | NO | 1.17
BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Libre Distribución | MINERA FLORIDA LTDA | NO | SI | 9.02 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.6632; Zonal Eint: 13.924
BA S/E AIHUAPI 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.2
BA S/E AIHUAPI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.39
BA S/E ANCUD 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 7.46
BA S/E CALBUCO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.54 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.7879
BA S/E CASTRO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.55 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.6496
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | MADERAS ARAUCO S.A. | Libre Transmisión | PANELES ARAUCO S.A. | SI | NO | 7.25
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.92
BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV BP | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 8.99
BA S/E CHONCHI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.89 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.6208
BA S/E COLACO 23KV B2 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 10.34
BA S/E CORRAL 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.29 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 9.379; Zonal Eint: 12.4087; Zonal ENS: 3.1457
BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.37 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 1.1324
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.48
BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.41
BA S/E LA UNION 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.14
BA S/E LA UNION 13.8KV | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.27
BA S/E LA UNION 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 12.75
BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.98
BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA PAILLACO LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.43
BA S/E LOS NEGROS 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.84
BA S/E MELIPULLI 23KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.91
BA S/E MELIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 56.24
BA S/E OSORNO 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.29
BA S/E OSORNO 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 33.45 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.089462; Zonal Eint: 2.6695
BA S/E PANGUIPULLI 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.99 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.3936; Zonal Eint: 15.2372; Zonal ENS: 4.9363
BA S/E PICARTE 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 27.64
BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 4.88
BA S/E PID PID 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 5.66
BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | COOPERATIVA REGIONAL ELÉCTRICA LLANQUIHUE LTDA | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.49 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 0.75901
BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 12.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 1.2826
BA S/E QUELLON 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.8984
BA S/E CASTILLA 23KV | SOCIEDAD INGENIERÍA ELÉCTRICA MATAQUITO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.11 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.09; Dedicada Eint: 0.010501
BA S/E CHARRUA 154KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.86
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA FRANKE | Libre Transmisión | Minera Centenario | SI | SI | 4.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.47487
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL SALVADOR | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | SI | 46.95 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.85; Zonal Eint: 112.0824
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV BP1-1 | MANTOVERDE S.A. | Libre Transmisión | MANTOS COPPER S.A. | SI | SI | 22.25 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.55; Zonal Eint: 36.5235; Zonal ENS: 36.5235
BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.01 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.6309; Zonal Eint: 4.765; Zonal ENS: 0.33238
BA S/E DOS AMIGOS 23KV | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA EXPLOTADORA DE MINAS S.C.M. | SI | SI | 0.42 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.54; Dedicada Eint: 0.1232
BA S/E EL SALADO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.3 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 50.7222; Zonal Eint: 232.0419; Zonal ENS: 199.6964
BA S/E HUASCO 110KV BP1-1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | SI | SI | 31.39 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.83; Zonal Eint: 23.7734
BA S/E POLPAICO (TRANSELEC) 220KV BP1 | ANGLO AMERICAN CHAGRES | Libre Transmisión | ANGLO AMERICAN SUR S.A. | SI | NO | 198.84
BA S/E ROMERAL 110KV | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | SI | SI | 8.39 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.61; Zonal Eint: 13.3272; Zonal ENS: 2.38
BA S/E SAUZAL 110KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.21 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 4.38; Dedicada Eint: 5.0701; Dedicada ENS: 2.755
BA S/E VALLENAR 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.82 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 8.1; Zonal Eint: 84.0758; Zonal ENS: 58.669
BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.1 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.31; Zonal Eint: 2.4451
BA S/E CALDERA 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.93 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 22.8684; Zonal Eint: 111.4893; Zonal ENS: 83.1096
BA S/E CERRILLOS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 13.55 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 5.86; Zonal Eint: 57.8591; Zonal ENS: 7.5169
BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 20.89 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25; Zonal Eint: 4.465
BA S/E LOS LOROS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 8.03
BA S/E PLANTAS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 6.3
BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 18.75 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 15.2766; Zonal Eint: 88.4238; Zonal ENS: 14.5668
BA S/E TIERRA AMARILLA 110KV BP1-1 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA ATACAMA KOZAN | Libre Transmisión | S.C.M. ATACAMA KOZAN | NO | NO | 6.33
BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.88 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 3.89; Zonal Eint: 23.0767
BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 16.06 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 3.2284
BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.09 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.1425; Zonal Eint: 52.745; Zonal ENS: 15.8233
BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.71 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 6.58; Zonal Eint: 41.9139; Zonal ENS: 0.3894
BA S/E CHOCALAN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.43 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 0.72099; Zonal Eint: 2.3662
BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.23 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 2.948; Zonal Eint: 33.0959; Zonal ENS: 5.4767
BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | Libre Transmisión | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | NO | SI | 0.1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.06; Zonal Eint: 0.2754
BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.98 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 3.479; Zonal Eint: 3.5528
BA S/E EL MAITEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.38 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 1.1032
BA S/E EL MONTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.86 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 1.2264
BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.41 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.28; Zonal Eint: 1.3272
BA S/E EL PEUMO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.85 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.45; Zonal Eint: 3.335
BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.21 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 14.5746; Zonal Eint: 19.0109; Zonal ENS: 10.6015
BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.8 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 3.26; Zonal Eint: 2.1225
BA S/E HUALTE 13.2KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.45 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.8293; Zonal Eint: 1.5285
BA S/E LA ESPERANZA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.93
BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.96 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.8895; Zonal Eint: 17.0778
BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.72 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 6.6659; Zonal Eint: 23.9446; Zonal ENS: 6.7116
BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 9.48 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.44; Zonal Eint: 2.9088
BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.28 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.87; Zonal Eint: 15.5113; Zonal ENS: 15.5113
BA S/E MANDINGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.19 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.405; Zonal Eint: 1.3446
BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.4 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.8769; Zonal Eint: 12.8081
BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.99 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.61; Zonal Eint: 2.8375; Zonal ENS: 0.8484
BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.37 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 4.0376; Zonal Eint: 52.2027; Zonal ENS: 39.9562
BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.55 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.18; Zonal Eint: 12.6004; Zonal ENS: 2.5432
BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.55 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.83; Zonal Eint: 3.4504
BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.77 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 12.1; Zonal Eint: 9.6585; Zonal ENS: 7.1942
BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.39 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.05; Zonal Eint: 2.9756; Zonal ENS: 2.9756
BA S/E QUELENTARO 13.2KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.24 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.17; Zonal Eint: 0.59737
BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.96 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 16.9618; Zonal Eint: 65.9876; Zonal ENS: 36.6095
BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.91 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.67; Zonal Eint: 2.8223
BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 13.73 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 2.41; Zonal Eint: 15.8337; Zonal ENS: 4.4019
BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.87 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 1.8513; Zonal Eint: 6.5339; Zonal ENS: 1.3313
BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.03 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.56982; Zonal Eint: 6.8624
BA S/E SAN JAVIER 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.04 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.23; Zonal Eint: 0.023
BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.89 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.45; Zonal Eint: 2.117
BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.23 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 10.0878; Zonal Eint: 34.2881; Zonal ENS: 24.0519
BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.74 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.22076; Zonal Eint: 1.3656
BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 42.73 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.3494; Zonal Eint: 92.2559
BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.76 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 12.4859; Zonal Eint: 36.7316; Zonal ENS: 15.8544
BA S/E LEYDA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.46
BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 89.39 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.0675; Zonal Eint: 56.4218
BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 70.73 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.2647; Zonal Eint: 11.5272
BA S/E BUIN (ENEL TRANSMISION) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 46.32
BA S/E CALEU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.13 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 17.7085; Zonal Eint: 2.3521; Zonal ENS: 2.1119
BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 21.86 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 4.1586
BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 50.54
BA S/E EL MANZANO (ENEL TRANSMISION) 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 18.2
BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 51.96
BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO
BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 20.09 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.25; Zonal Eint: 42.036
BA S/E LA REINA 12KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 71.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.0129; Zonal Eint: 71.6817
BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 41.03
BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 71.62 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13106; Zonal Eint: 7.0026
BA S/E LO BOZA 23KV BA3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 25.48
BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 44
BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 23.85 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.04; Zonal Eint: 23.478; Zonal ENS: 1.8649
BA S/E MACUL 12KV BA3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 50.37
BA S/E MAIPU 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 28.96
BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 36.13 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.14; Zonal Eint: 76.3616
BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 26.89
BA S/E PAJARITOS 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 97.11 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18564; Zonal Eint: 10.2475; Zonal ENS: 10.2475
BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.34
BA S/E PUDAHUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 26.94
BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 97.5 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.7865; Zonal Eint: 93.7289
BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 54.68
BA S/E SAN JOAQUIN (ENEL TRANSMISION) 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 114.02
BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 54.49
BA S/E SANTA ELENA 12KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 58.09
BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 8.06
BA S/E SANTA MARTA 12.5KV BA1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 63.87 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.51327; Zonal Eint: 22.4908
BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.21; Zonal Eint: 5.8215
BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 43.79 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.18; Zonal Eint: 93.4752
BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 88.14 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.33; Zonal Eint: 104.0148
BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.07 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.68619; Zonal Eint: 1.1746
BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.84 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.2402; Zonal Eint: 4.5456
BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | ENERGÍA DE CASABLANCA S.A. | Libre Distribución | BRITISH AMERICAN TOBACCO CHILE OPERACIONES S.A. | NO | SI | 7.49 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 8.2038
BA S/E CATEMU 12KV BP2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.45 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.58; Zonal Eint: 5.2135
BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.43 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 0.44396; Zonal Eint: 0.18889; Zonal ENS: 0.15777
BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.94 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.22276; Zonal Eint: 1.0045
BA S/E QUILPUE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 58.64 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.34699; Zonal Eint: 10.8941
BA S/E QUINTAY 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.37 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 5.8032; Zonal Eint: 2.1767; Zonal ENS: 1.0521
BA S/E QUINTERO CBP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.76 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 9.9276; Zonal Eint: 121.5466; Zonal ENS: 34.3376
BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.25 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 0.43032; Zonal Eint: 0.10718; Zonal ENS: 0.085025
BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 35.43 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.03; Zonal Eint: 146.2512; Zonal ENS: 37.3793
BA S/E SAN FELIPE 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 44.08 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.13; Zonal Eint: 0.065
BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 54.61
BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 5.66; Zonal Eint: 19.3593; Zonal ENS: 9.0982
BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | SOCIEDAD CONCESIONARIA TUNEL EL MELON II S.A. | NO | SI | 0.36 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.11; Zonal Eint: 0.042767
BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 6.46
BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.86 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.95; Zonal Eint: 10.218; Zonal ENS: 0.7336
BA S/E RECINTO 23KV BP1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 1.02
BA S/E CIRUELITO 13.2KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.55
BA S/E SANTA ELISA 23KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.44 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.084134; Zonal Eint: 3.0835
BA S/E COSTANERA 12KV | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.89 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.60053; Dedicada Eint: 7.9471
BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.31 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.62206; Dedicada Eint: 7.3422
BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA PUENTE ALTO S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 11.51 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.6346; Dedicada Eint: 6.8943
BA S/E CABRERO 66KV | MASISA S.A. | Libre Transmisión | MASISA S.A. | SI | NO | 18.62
BA S/E CABRERO 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 4.83
BA S/E CABRERO 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 9.4
BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.02 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 8.7977; Zonal Eint: 88.9159; Zonal ENS: 88.9159
BA S/E LICANCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.03 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 9.7942; Zonal Eint: 50.7753; Zonal ENS: 50.7753
BA S/E LOTA 13.2KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.87 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.03; Zonal Eint: 48.5173; Zonal ENS: 48.5173
BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.12 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 0.5418; Zonal Eint: 3.2374
BA S/E EL TOTORAL 12KV BP | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.63 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.39615; Zonal Eint: 1.4987
BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.33 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.45194; Zonal Eint: 2.5819
BA S/E LAS PINATAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.85 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.355; Zonal Eint: 0.27815
BA S/E SAN JERONIMO 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.9 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.58909; Zonal Eint: 0.50177
BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 17.08 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 1.6622; Zonal Eint: 16.5831; Zonal ENS: 0.5768
BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.6 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.08; Zonal Eint: 6.6414; Zonal ENS: 0.2584
BA S/E LONGAVI BL1 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.09 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.27; Zonal Eint: 0.2043; Zonal ENS: 0.1449
BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.94 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 3.2377; Zonal Eint: 13.0156; Zonal ENS: 6.0208
BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.68 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 5.195; Zonal Eint: 14.4334; Zonal ENS: 0.4176
BA S/E QUINTA 13.2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CURICO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.6 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.21158
BA S/E LOS COLORADOS 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | NO | SI |  | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.09; Dedicada Eint: 0.49254
BA S/E PROCART 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | SI | 50.25 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.34; Nacional Eint: 67.8192; Nacional ENS: 17.2079
BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.02
BA S/E METRO BARRA 110KV A1 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | Libre Transmisión | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | SI | SI | 9.94 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.90989
BA S/E EKA CHILE 154KV BP1 | EKA CHILE S.A. | Libre Transmisión | EKA CHILE S.A. | NO | SI | 28.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 11.81; Zonal Eint: 149.8689; Zonal ENS: 61.0389
BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO | 1.53
BA S/E MAPAL 154KV | MASISA S.A. | Libre Transmisión | MASISA S.A. | NO | SI | 8.16 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.98; Zonal Eint: 8.0648
BA S/E SALADILLO 66KV B1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | NO | 24.84
BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO | 0.54
BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | SI | 0.08 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.74; Zonal Eint: 0.1392
BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | SI | NO
BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI |  | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.36
BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.46; Zonal Eint: 0.046
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.88
BA S/E PURRANQUE 13.8KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.15
BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 27.41
BA S/E PORTEZUELO 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 3.53
BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV BP1 | PAPELES CORDILLERA SPA | Libre Transmisión | PAPELES CORDILLERA S.A. | NO | NO | 12.91
BA S/E CARDONES 110KV | EMPRESA NACIONAL DE MINERÍA, FUNDICIÓN HERNÁN VIDELA LIRA | Libre Transmisión | ENAMI Paipote | NO | SI | 22.15 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 13.82; Dedicada Eint: 314.9628; Dedicada ENS: 245.087
BA S/E QUINTA 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.07 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.0078447
BA TAP GRANEROS 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | Libre Transmisión | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | NO | SI | 0.26 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.06; Zonal Eint: 0.013607
BA S/E TEMUCO 13.8KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.21 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.74; Zonal Eint: 12.0611; Zonal ENS: 4.4275
BA S/E MARIQUINA 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 8.07
BA S/E RIO BONITO 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.12
BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 20.2
BA S/E LAUTARO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.14
BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 12.17 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 6.6166; Zonal Eint: 77.1578; Zonal ENS: 63.4501
BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.74 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 7.9478; Zonal Eint: 54.8871; Zonal ENS: 51.2226
BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 28.7 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 4.2596; Zonal Eint: 124.6465; Zonal ENS: 51.5037
BA S/E VALDIVIA (STS) 13.2KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 10.75
BA S/E TOTORALILLO 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | NO | SI | 1.7 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.25; Nacional Eint: 0.45813
BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | NO | SI | 20.86 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.25; Nacional Eint: 5.4621; Nacional ENS: 5.4621
BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.21 | Zonal Fr: 9; Zonal Tr: 1.0124; Zonal Eint: 3.3819; Zonal ENS: 3.3819
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.33
BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.43
BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.12
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DE OSORNO S.A | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 4.79 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.6; Zonal Eint: 2.3967
BA S/E PICHIL BPR1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.1 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.56; Zonal Eint: 1.7271
BA S/E FATIMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 24.98 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.43062; Zonal Eint: 9.8605
BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.37 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 0.5; Zonal Eint: 1.1291; Zonal ENS: 1.1291
BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.37
BA S/E COLBUN 220KV BP1 | CARTULINAS CMPC SPA | Libre Transmisión | CARTULINAS CMPC S.A. | NO | NO
BA S/E PAPOSO 220KV BP2 | GUANACO COMPAÑÍA MINERA SPA | Libre Transmisión | GUANACO COMPAÑIA MINERA SpA | NO | NO | 1.71
BA S/E CATEMU 44KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA CERRO NEGRO S.A. | NO | NO | 2.85
BA S/E ALTO BONITO 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 17.86 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 1.3823
BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | CEMENTO POLPAICO S.A. | Libre Transmisión | CEMENTO POLPAICO S.A. | NO | NO | 2.45
BA S/E SAN FERNANDO 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 11.25 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.18; Zonal Eint: 1.1464
BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.71 | Dedicada Fr: 5; Dedicada Tr: 14.3432; Dedicada Eint: 40.0738; Dedicada ENS: 40.0738; Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 13.0787; Zonal Eint: 35.8341; Zonal ENS: 35.8341
BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 5.94 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.0541; Zonal Eint: 11.0098
BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC MADERAS SPA | Libre Transmisión | CMPC MADERAS S.A. | NO | SI |  | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.055419; Dedicada Eint: 1.7399
BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | BO PAPER BIO-BIO S.A. | Libre Transmisión | PAPELES NORSKE SKOG BÍO BÍO LTDA. | SI | NO | 10.67
BA S/E CABILDO 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.46 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.33159; Zonal Eint: 3.4374
BA S/E CABILDO 23KV BP2 | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | NO | 4.88
BA S/E LAS LUCES 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 5.06 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 8.96; Dedicada Eint: 46.5969; Dedicada ENS: 46.5969; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 38.92; Zonal Eint: 200.4276; Zonal ENS: 200.4276
BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | MINERA LAS CENIZAS S.A. | Libre Transmisión | MINERA LAS CENIZAS S.A. | NO | SI | 3.15 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 8.96; Dedicada Eint: 25.3741; Dedicada ENS: 25.3741; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 38.92; Zonal Eint: 112.3978; Zonal ENS: 112.3978
BA S/E FLORIDA 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 4.12 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.73; Zonal Eint: 17.5099; Zonal ENS: 3.4269
BA S/E FLORIDA 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 6.92 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 3.73; Zonal Eint: 24.4537; Zonal ENS: 18.0944
BA S/E GRANEROS INDURA 66kV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Libre Distribución | INDURA S.A | SI | SI | 4.5 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 5.16; Dedicada Eint: 23.22; Dedicada ENS: 14.22
BA S/E MACHALI 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 10.96 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.45; Zonal Eint: 4.7025
BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 3.37 | Zonal Fr: 5; Zonal Tr: 17.7816; Zonal Eint: 62.0642; Zonal ENS: 51.6532
BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | ATACAMA MINERALS CHILE S.C.M. | Libre Transmisión | Atacama Minerals Chile S.C.M | NO | SI | 2.23 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 5.16; Dedicada Eint: 11.994; Dedicada ENS: 11.994
BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.76 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.779; Zonal Eint: 11.5211; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 2.3762
BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 16.89 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.74143
BA S/E ARICA 13,8KV-BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 0.23
BA S/E ARICA 66KV BP1 | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | SI | NO | 0.11
BA S/E ATACAMA 23KV BP | Moly-Cop Chile S.A. | Libre Transmisión | MOLYB LTDA. | NO | SI | 2.96 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.66; Dedicada Eint: 2.0086
BA S/E CALAMA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 85.22 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 2.6668; Zonal Eint: 77.7843; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.48; Nacional Eint: 15.1911
BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.43 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.84; Zonal Eint: 1.5212
BA S/E CENTRO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 61.52 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 5.9558; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.6518; Zonal Eint: 54.6395
BA S/E CERRO DRAGON 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 29.39 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.65; Zonal Eint: 10.239; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 2.5204
BA S/E CHACAYA 220KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SI | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.08; Zonal Eint: 0.16397
BA S/E CHINCHORRO 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 14.33 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.25903; Zonal Eint: 3.4062; Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 3.5342; Nacional Eint: 46.6095; Nacional ENS: 39.8987
BA S/E CHUQUICAMATA 100KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN CHUQUICAMATA | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | SI | NO
BA S/E COLLAHUASI 220KV BP1 | COMPAÑÍA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI SCM | Libre Transmisión | COMPAÑÍA MINERA DOÑA INÉS DE COLLAHUASI S.A. | SI | NO | 152.69
BA S/E EL ABRA 220KV BP | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA | Libre Transmisión | Sociedad Contractual Minera El Abra | NO | NO | 70.06
BA S/E EL LINCE 23KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.08 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.81; Dedicada Eint: 0.23331; Dedicada ENS: 0.13053
BA S/E EL LINCE 23KV BP | MINERA MICHILLA | Libre Transmisión | MINERA MICHILLA S.A. | NO | SI | 21.12 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.81; Dedicada Eint: 49.5372; Dedicada ENS: 27.7146
BA S/E ENCUENTRO 220KV BP1 | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | SI | NO
BA S/E KAPATUR 220KV BP1 | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | SI | NO | 39.53
BA S/E LA PORTADA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 43.99 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 4.3693; Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 3.0953; Zonal Eint: 74.4867; Zonal ENS: 48.392
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 2.58 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.21; Zonal Eint: 0.2751
BA S/E LAGUNAS 23KV BP1 | ALGORTA NORTE S.A. | Libre Transmisión | ALGORTA NORTE S.A. | SI | NO
BA S/E MEJILLONES 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 6.66
BA S/E MEJILLONES 23KV | CEMENTO POLPAICO S.A. | Libre Transmisión | CEMENTO POLPAICO S.A. | SI | NO | 1.21
BA S/E MEJILLONES 23KV | SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A. | Libre Transmisión | COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A. | SI | NO | 0.61
BA S/E PACIFICO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 20.73 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.4978; Zonal Eint: 29.9492; Zonal ENS: 6.3326; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 1.929
BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 10.4 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.66; Zonal Eint: 6.5907; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 0.16; Nacional Eint: 1.5977
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | SI | NO
BA S/E POZO ALMONTE 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA CERRO COLORADO LTDA | Libre Transmisión | CIA MINERA CERRO COLORADO LIMITADA | SI | NO | 22.94
BA S/E POZO ALMONTE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.72 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 6.75; Zonal Eint: 34.493; Zonal ENS: 22.356
BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 19.68 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 1.19; Zonal Eint: 23.0229; Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 3.8707; Nacional Eint: 73.8571; Nacional ENS: 64.1796
BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN RADOMIRO TOMIC | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | NO | SI | 85.06 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 0.59; Dedicada Eint: 53.6469
BA S/E SUR 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 18.36 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 1.7716; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.4; Zonal Eint: 14.2166
BA S/E TAMARUGAL 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.83 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.19; Zonal Eint: 2.2634
BA S/E TAP OFF BARRILES 220KV BP | GRACE S.A. | Libre Transmisión | Grace S.A | SI | NO | 5.8
BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | ENORCHILE S.A. | Libre Transmisión | Enorchile S.A. | SI | SI | 0.11 | Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.31; Zonal Eint: 0.37261; Zonal ENS: 0.27382
BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.79 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 6.21; Dedicada Eint: 4.8123; Dedicada ENS: 3.2624; Zonal Fr: 3; Zonal Tr: 4.31; Zonal Eint: 3.3772; Zonal ENS: 2.3185
BA S/E TAP OFF EL LOA 220KV BP | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | SI | NO | 17.02
BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV BP | ALBEMARLE LTDA | Libre Transmisión | ALBEMARLE LTDA | SI | SI | 6.76 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 1.18; Dedicada Eint: 6.5976; Dedicada ENS: 6.5976; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.06; Zonal Eint: 6.6891
BA S/E TAP OFF EL AGUILA 13.8KV BP1 | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | Libre Transmisión | ENGIE ENERGÍA CHILE S.A. | NO | NO | 2.64
BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 8.93 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 2.3273; Zonal Eint: 14.2544
BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 12.62 | Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 1.03; Nacional Eint: 6.4026; Nacional ENS: 0.18648
BA S/E TAP OFF PALESTINA 220KV | MINERA MERIDIAN LTDA. | Libre Transmisión | MINERA MERIDIAN LIMITADA | NO | SI | 12.89 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 5.16; Dedicada Eint: 63.9377; Dedicada ENS: 63.9377
BA S/E TAP OFF VITOR | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.04 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 22.7187; Zonal Eint: 0.87062; Zonal ENS: 0.67637
BA S/E TAP OFF VITOR | PAMPA CAMARONES SPA | Libre Transmisión | Pampa Camarones S.A. | NO | SI | 2.67 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 7.68; Zonal Eint: 19.9551; Zonal ENS: 9.5683
BA S/E TARAPACA 220KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.77 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.23; Zonal Eint: 2.9611
BA S/E TOCOPILLA 5KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 7.9 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 0.72; Dedicada Eint: 3.3064; Dedicada ENS: 1.1939
BA S/E URIBE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.73 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.18; Dedicada Eint: 0.39093; Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 9.4353; Zonal Eint: 22.5494; Zonal ENS: 5.8272
BA S/E URIBE 23KV | SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | Libre Transmisión | SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A. | NO | SI | 5.65 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 12.76; Zonal Eint: 78.491; Zonal ENS: 35.3914
BA S/E ZALDIVAR 220KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA ZALDÍVAR SPA | Libre Transmisión | Compañía Minera Zaldívar | SI | NO | 46.32
BA S/E CENTRAL MAITENES 110KV BP1 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | Libre Transmisión | Codelco (Corporación Nacional del Cobre) | NO | SI | 30.87 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 4.22; Dedicada Eint: 122.6375; Dedicada ENS: 23.0807; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.66; Zonal Eint: 25.2074
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.84 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 6.81; Zonal Eint: 5.792; Zonal ENS: 5.792
BA S/E GORBEA 13,2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 0.97 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 5.97; Zonal Eint: 5.4547; Zonal ENS: 5.4547
BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 16.91 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 1.4839
BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.6 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.33; Zonal Eint: 0.95781
BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.98 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.79; Dedicada Eint: 1.5739; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.26; Zonal Eint: 0.51314
BA TAP ENTEL 12KV | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.03
BA S/E ITAHUE 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.78 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.53; Zonal Eint: 0.82444
BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 18.91 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.412; Zonal Eint: 27.3879
BA S/E FPC 15KV B1 | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | Libre Transmisión | FORESTAL Y PAPELERA CONCEPCIÓN S.A. | NO | NO
BA S/E PEÑABLANCA 12KV BR | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 27.49
BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.25 | Zonal Fr: 4; Zonal Tr: 2.4303; Zonal Eint: 4.1741
BA S/E CENTRAL CHAPIQUIÑA 13,2KV | COOPERATIVA DE ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOCOROMA LTDA | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.26 | Dedicada Fr: 1; Dedicada Tr: 0.45; Dedicada Eint: 0.12918; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 4.55; Zonal Eint: 1.3062
BA S/E ARMAZONES 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 1.32 | Dedicada Fr: 2; Dedicada Tr: 4.6933; Dedicada Eint: 6.5367; Dedicada ENS: 2.3704; Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 6.06; Zonal Eint: 8.1827
BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.03 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 14.93; Zonal Eint: 0.40422; Zonal ENS: 0.2147
BA S/E PADRE HURTADO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 16.76
BA S/E CUNCO 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.89 | Dedicada Fr: 3; Dedicada Tr: 6.8478; Dedicada Eint: 26.8668; Dedicada ENS: 15.1057; Nacional Fr: 1; Nacional Tr: 2.64; Nacional Eint: 9.0552; Nacional ENS: 5.6252
BA S/E DEUCO 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 6.07 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 0.91; Zonal Eint: 5.6359; Zonal ENS: 5.6359
BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 2.2
BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA LOS ANGELES LTDA | Regulados | COOPERATIVA ELECTRICA LOS ANGELES LTDA. | NO | SI | 0.17 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.09; Zonal Eint: 0.020908
BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 3.2 | Zonal Fr: 7; Zonal Tr: 26.6506; Zonal Eint: 44.7491; Zonal ENS: 35.7485
BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | COOPERATIVA RURAL ELÉCTRICA RÍO BUENO LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 0.19
BA S/E CHIRRE 24KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | NO | 2.45
BA S/E PARGUA 23KV BP1 | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 7.29
BA S/E CENTRAL PAJONALES 23KV BP1 | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | Libre Transmisión | EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY | NO | SI | 0.29 | Zonal Fr: 2; Zonal Tr: 0.96; Zonal Eint: 0.27853
BA S/E SANGRA BP 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 8.56 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.1; Zonal Eint: 0.85598
BA S/E LOS TILOS BULNES 13,8KV B1 | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 1.82 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 2.03; Zonal Eint: 4.2516; Zonal ENS: 4.2516
BA S/E CAITAN B1 66KV | MINERA SPENCE S.A. | Libre Transmisión | MINERA SPENCE | NO | NO | 22.5
BA S/E SAN PEDRO 15KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 10.78
BA S/E QUIANI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 7.5 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.16; Zonal Eint: 1.3632; Nacional Fr: 2; Nacional Tr: 2.56; Nacional Eint: 21.8632; Nacional ENS: 17.4655
BA S/E NUEVA PANQUEHUE 12KV C1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | Libre Distribución | JORGE SCHMIDT Y CIA LTDA. | SI | SI | 1.45 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.35057; Zonal Eint: 1.5674
BA S/E LA MISION B1 23KV | SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.87
BA S/E LARQUI 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 2.85 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.38; Zonal Eint: 1.8285
BA S/E LOS MAQUIS (CGE) 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | SI | 5.13 | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 1.18; Zonal Eint: 3.5407
BA S/E LLAIMA 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | SI | NO | 1.08
BA S/E LAS VIOLETAS 23KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI |  | Zonal Fr: 1; Zonal Tr: 0.16; Zonal Eint: 0.3712
BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.16 | Zonal Fr: 8; Zonal Tr: 52.07; Zonal Eint: 8.9294; Zonal ENS: 7.7301
BA S/E FAENAS PANGUE 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Regulados | Clientes Regulados | NO | SI | 0.27 | Zonal Fr: 6; Zonal Tr: 31.16; Zonal Eint: 8.3201; Zonal ENS: 6.451