## TRS SEN
2020-02-01
TIEMPO DE RESTABLECIMIENTO DEL SERVICIO LUEGO DE PÉRDIDA DE SUMINISTRO (art 6-19 NTSyCS)
Período: 1 - 31 de 12/2022
Pérdidas de consumo
FECHA Y HORA DE LA INTERRUPCIÓN | DESCRIPCIÓN DEL EVENTO | ORIGEN | ID S/E AFECTADA | INSTALACIONES AFECTADAS (SS/EE) | ID DE PUNTO DE CONTROL | NOMBRE DE PUNTO DE CONTROL | EMPRESA AFECTADA | DMC O AUTOMATISMO | FECHA Y HORA DE NORMALIZACIÓN | TRS [HRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO [MW] | ENERGÍA NO SUMINISTRADA [MWHRS] | PÉRDIDA DE CONSUMO POR FALLA [MW]
01/12/2022 09:49:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Los Molles - Ovalle, por operación de las protecciones de ambos extremos. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue un incendio bajo los conductores, en el tramo de línea entre la S | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/12/2022 11:02:00 | 1.2167 | 5.13 | 6.2415 | 7.64
01/12/2022 09:49:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 2x66 kV Los Molles - Ovalle, por operación de las protecciones de ambos extremos. La empresa Transelec S.A. señala que la causa de la falla fue un incendio bajo los conductores, en el tramo de línea entre la S | Transmisión Zonal | 1890 | S/E LA PORTADA | 2151085 | BA S/E LA PORTADA 110KV BP | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/12/2022 11:49:00 | 2 | 2.51 | 5.02 | 7.64
02/12/2022 18:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Cerro Colorado, correspondiente al transformador N°1 110/12 kV de dicha subestación, por medio de la operación del relé GE F60. La empresa Minera Cerro Colorado declara en su Informe de Falla | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 848093 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/12/2022 18:10:00 | 0.066667 | 22.992 | 1.5328 | 52.31
02/12/2022 18:06:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52HT1 de S/E Cerro Colorado, correspondiente al transformador N°1 110/12 kV de dicha subestación, por medio de la operación del relé GE F60. La empresa Minera Cerro Colorado declara en su Informe de Falla | Transmisión Zonal | 706 | S/E MALLOCO | 847093 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 02/12/2022 18:10:00 | 0.066667 | 29.318 | 1.9545 | 52.31
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 20:02:00 | 0.066667 | 6.585 | 0.439 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 20:02:00 | 0.066667 | 6.585 | 0.439 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 20:13:00 | 0.25 | 2.65 | 0.6625 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 20:13:00 | 0.25 | 2.65 | 0.6625 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 127085 | BA S/E HOSPITAL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 19:58:01 | 0.00027778 | 6 | 0.0016667 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 236085 | BA S/E HOSPITAL 66KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 19:58:01 | 0.00027778 | 6 | 0.0016667 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 19:58:01 | 0.00027778 | 17 | 0.0047222 | 53.42
03/12/2022 19:58:00 | Se produce la apertura automática de los interruptores 52JT3 y 52BT3 de S/E Sulfuros, correspondientes al transformador N°3 220/69 kV, por medio de la operación de sus protecciones mecánicas (relé Buchholz) y el consecuente envío de la orden de apertura a | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 03/12/2022 20:33:00 | 0.58333 | 5.95 | 3.4708 | 53.42
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 07:43:00 | 0.26667 | 0.1 | 0.026667 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 07:43:00 | 0.26667 | 0.033333 | 0.0088889 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 07:43:00 | 0.26667 | 0.033333 | 0.0088889 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 07:49:00 | 0.36667 | 2.35 | 0.86167 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 07:49:00 | 0.36667 | 0.78333 | 0.28722 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 07:49:00 | 0.36667 | 0.78333 | 0.28722 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 07:55:00 | 0.46667 | 1.2 | 0.56 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 07:55:00 | 0.46667 | 0.4 | 0.18667 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 07:55:00 | 0.46667 | 0.4 | 0.18667 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 07:56:00 | 0.48333 | 0.9 | 0.435 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 07:56:00 | 0.48333 | 0.3 | 0.145 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 07:56:00 | 0.48333 | 0.3 | 0.145 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 08:04:00 | 0.61667 | 1.74 | 1.073 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 08:04:00 | 0.61667 | 0.58 | 0.35767 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 08:04:00 | 0.61667 | 0.58 | 0.35767 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 08:05:00 | 0.63333 | 0.02 | 0.012667 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 08:05:00 | 0.63333 | 0.0066667 | 0.0042222 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 08:05:00 | 0.63333 | 0.0066667 | 0.0042222 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 08:06:00 | 0.65 | 0.31 | 0.2015 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 08:06:00 | 0.65 | 0.10333 | 0.067167 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 08:06:00 | 0.65 | 0.10333 | 0.067167 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1316112 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 05/12/2022 08:11:00 | 0.73333 | 0.68 | 0.49867 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 1750085 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 05/12/2022 08:11:00 | 0.73333 | 0.22667 | 0.16622 | 12.1667
05/12/2022 07:27:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 110 kV Maitencillo - Vallenar causada por pérdida de aislación en cadena de aisladores ubicados en su estructura Nº63, originada por contaminación. | Transmisión Zonal | 442 | S/E PITRUFQUEN | 202095 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA CODINER S.A. | --- | 05/12/2022 08:11:00 | 0.73333 | 0.22667 | 0.16622 | 12.1667
09/12/2022 01:24:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 154 kV Concepción ? Alonso de Ribera por operación descoordinada de su protección de distancia, debido a cortocircuito bifásico en la línea 66 kV Alonso de Ribera ? Colo Colo ocasionado por contacto de ave con | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 09/12/2022 01:54:00 | 0.5 | 6.3 | 3.15 | 6.3
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:28:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:28:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:28:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:28:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:28:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:28:00 | 0.35 | 0.75 | 0.2625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:29:00 | 0.36667 | 0.96667 | 0.35444 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:29:00 | 0.36667 | 0.96667 | 0.35444 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:29:00 | 0.36667 | 0.96667 | 0.35444 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:29:00 | 0.36667 | 0.96667 | 0.35444 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:29:00 | 0.36667 | 0.96667 | 0.35444 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:29:00 | 0.36667 | 0.96667 | 0.35444 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:30:00 | 0.38333 | 0.83333 | 0.31944 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:30:00 | 0.38333 | 0.83333 | 0.31944 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:30:00 | 0.38333 | 0.83333 | 0.31944 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:30:00 | 0.38333 | 0.83333 | 0.31944 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:30:00 | 0.38333 | 0.83333 | 0.31944 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:30:00 | 0.38333 | 0.83333 | 0.31944 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:31:00 | 0.4 | 0.16667 | 0.066667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:31:00 | 0.4 | 0.16667 | 0.066667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:31:00 | 0.4 | 0.16667 | 0.066667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:31:00 | 0.4 | 0.16667 | 0.066667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:31:00 | 0.4 | 0.16667 | 0.066667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:31:00 | 0.4 | 0.16667 | 0.066667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:32:00 | 0.41667 | 1.5 | 0.625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 2724085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:32:00 | 0.41667 | 1.5 | 0.625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:32:00 | 0.41667 | 1.5 | 0.625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 136085 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:32:00 | 0.41667 | 1.5 | 0.625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:32:00 | 0.41667 | 1.5 | 0.625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 375 | S/E CHILLAN | 243085 | BA S/E CHILLAN 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:32:00 | 0.41667 | 1.5 | 0.625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:21:00 | 0.23333 | 14.15 | 3.3017 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:21:00 | 0.23333 | 14.15 | 3.3017 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 4.6 | 0.23 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 4.6 | 0.23 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 5.4175 | 3.1602 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 5.4175 | 3.1602 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 5.4175 | 3.1602 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 5.4175 | 3.1602 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 0.4 | 0.02 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 2.85 | 1.6625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 2.85 | 1.6625 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:51:00 | 0.73333 | 0.935 | 0.68567 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:51:00 | 0.73333 | 0.935 | 0.68567 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 14:35:00 | 1.4667 | 1.845 | 2.706 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 14:35:00 | 1.4667 | 1.845 | 2.706 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.66667 | 0.435 | 0.29 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.66667 | 0.435 | 0.29 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 1.61 | 0.93917 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.66667 | 1.8 | 1.2 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.66667 | 1.8 | 1.2 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:48:00 | 0.68333 | 1.12 | 0.76533 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 3.2 | 1.8667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 3.2 | 1.8667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 826 | S/E COCHARCAS | 1055104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.66667 | 7.55 | 5.0333 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 6.45 | 0.3225 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 6.45 | 0.3225 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 2.3 | 0.115 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 8.3 | 4.8417 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 0.95 | 0.55417 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 0.95 | 0.55417 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 1163126 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 09/12/2022 13:10:00 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 0.2 | 0.11667 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 1157126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 2.61 | 1.5225 | 149.59
09/12/2022 13:07:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Capricornio, correspondientes a la línea 110 kV Capricornio ? Tap Uribe, por medio de la operación de sus protecciones de distancia. La empresa Transemel S.A. declara que el evento en cuestión | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 09/12/2022 13:42:00 | 0.58333 | 4 | 2.3333 | 149.59
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:52:00 | 0.55 | 8.555 | 4.7053 | 52.55
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:52:00 | 0.55 | 8.555 | 4.7053 | 52.55
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.46667 | 6.32 | 2.9493 | 52.55
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.46667 | 10.27 | 4.7927 | 52.55
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.46667 | 10.27 | 4.7927 | 52.55
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 09/12/2022 13:52:00 | 0.55 | 8.48 | 4.664 | 52.55
09/12/2022 13:19:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica en la fase C. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la causa de la falla fue el contacto de una máq | Generación | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 1163126 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 09/12/2022 13:47:00 | 0.46667 | 0.1 | 0.046667 | 52.55
09/12/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 09/12/2022 13:50:00 | 0.23333 | 1.4 | 0.32667 | 7
09/12/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:50:00 | 0.23333 | 1.4 | 0.32667 | 7
09/12/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:50:00 | 0.23333 | 1.4 | 0.32667 | 7
09/12/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:50:00 | 0.23333 | 1.4 | 0.32667 | 7
09/12/2022 13:36:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52H1 de S/E Castro, debido a la operación errónea de la función direccional de su protección de sobrecorriente de fase de tiempo definido, sin que exista la presencia de falla, dejando desenergizadas las S | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 13:50:00 | 0.23333 | 1.4 | 0.32667 | 7
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:19:00 | 1.45 | 5.5 | 7.975 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:19:00 | 1.45 | 5.5 | 7.975 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 17:04:00 | 3.2 | 1.25 | 4 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 17:04:00 | 3.2 | 1.25 | 4 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.4975 | 5.2471 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.4975 | 5.2471 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.4975 | 5.2471 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.4975 | 5.2471 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.205 | 4.9058 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.205 | 4.9058 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:01:00 | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 638 | S/E HUALTE | 578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:01:00 | 1.15 | 0.56 | 0.644 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 0.43 | 0.50167 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:01:00 | 1.15 | 2.02 | 2.323 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 654 | S/E QUIRIHUE | 613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:01:00 | 1.15 | 2.02 | 2.323 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 1.75 | 2.0417 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.98 | 5.81 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 4.98 | 5.81 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 826 | S/E COCHARCAS | 1055104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 09/12/2022 15:01:00 | 1.15 | 0.53 | 0.6095 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 09/12/2022 15:19:00 | 1.45 | 10.9 | 15.805 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 9.15 | 10.675 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 2.68 | 3.1267 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 2.68 | 3.1267 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 1157126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 3.68 | 4.2933 | 89.45
09/12/2022 13:52:00 | Se produjo la desconexión automática de la línea 66 kV Parral - Cauquenes, por medio de la operación de su protección de sobrecorriente instantánea de fase, debido a una falla en la fase ?A?, a consecuencia de un corte de conductor entre las estructuras N | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 09/12/2022 15:02:00 | 1.1667 | 2.63 | 3.0683 | 89.45
09/12/2022 21:33:00 | Descarga eléctrica a tierra en la línea 220 kV Colbún - Procart, ocurrida en la cadena de aisladores de suspensión de la fase C de su estructura N°28, con señales de arco eléctrico, atribuibles a la presencia de fecas de pájaro. | Transmisión Zonal | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 620085 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 21:52:00 | 0.31667 | 2 | 0.63333 | 9.8
09/12/2022 21:33:00 | Descarga eléctrica a tierra en la línea 220 kV Colbún - Procart, ocurrida en la cadena de aisladores de suspensión de la fase C de su estructura N°28, con señales de arco eléctrico, atribuibles a la presencia de fecas de pájaro. | Transmisión Zonal | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 620085 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 09/12/2022 21:54:00 | 0.35 | 7.8 | 2.73 | 9.8
10/12/2022 06:35:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde al desprendimiento de cadena de aislación en estructura N°598, por daño en vástago, a raíz de fuerte | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1521094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 10/12/2022 06:39:00 | 0.066667 | 3.5 | 0.23333 | 12.3
10/12/2022 06:35:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde al desprendimiento de cadena de aislación en estructura N°598, por daño en vástago, a raíz de fuerte | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1042094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 10/12/2022 06:39:00 | 0.066667 | 2.6 | 0.17333 | 12.3
10/12/2022 06:35:00 | Se produjo una falla monofásica en la fase A de la línea 66 kV Tres Pinos - Lebu, despejada desde su extremo Tres Pinos. La causa de la falla corresponde al desprendimiento de cadena de aislación en estructura N°598, por daño en vástago, a raíz de fuerte | Transmisión Dedicada | 801 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 1043094 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 12KV N° 2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | EDAC | 10/12/2022 06:39:00 | 0.066667 | 6.2 | 0.41333 | 12.3
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 1230093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 7.12 | 0.0019778 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 763093 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 764093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 7.12 | 0.0019778 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 692 | S/E LA PINTANA | 767093 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 967093 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 963093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 965093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 11.7 | 0.00325 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 966093 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 11.7 | 0.00325 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 724 | S/E SANTA RAQUEL | 967129 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 4.68 | 0.0013 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 970093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 971093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 7.767 | 0.0021575 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 974093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 0 | 0 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 976093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 7.767 | 0.0021575 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 725 | S/E SANTA ROSA SUR | 3066093 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | ENEL DISTRIBUCIÓN CHILE S.A. | --- | 10/12/2022 13:27:01 | 0.00027778 | 7.767 | 0.0021575 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1343085 | BA S/E MARISCAL 12KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/12/2022 13:31:00 | 0.066667 | 11.475 | 0.765 | 88.571
10/12/2022 13:27:00 | Se produjo la desconexión forzada de la barra 66 kV de S/E Escuadrón por operación de la protección diferencial de barra, debido a una perturbación en las redes de media tensión. La empresa CGE Transmisión S.A. desconoce la causa de dicha perturbación, la | Transmisión Zonal | 1634 | S/E MARISCAL | 1344085 | BA S/E MARISCAL 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/12/2022 13:31:00 | 0.066667 | 11.475 | 0.765 | 88.571
10/12/2022 16:49:00 | Descarga eléctrica a tierra ocurrida en la línea 154 kV Maule - Parral, causada por el robo del conductor en el vano de la fase central, comprendido entre sus estructuras Nº256 y Nº257 del tramo 154 kV Linares ? Parral (*) de la línea 154 kV Maule ? Parra | Transmisión Zonal | 489 | S/E MACHALI | 1829085 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 10/12/2022 17:31:00 | 0.7 | 14.68 | 10.276 | 14.68
11/12/2022 13:30:00 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E La Vega se origina por la apertura del interruptor 52E2 de esta S/E (alimentador Triple U), el que se encontraba alimentando la barra de 23 kV de dicha S/E mediante traspaso de carga a través de redes MT hac | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 14:02:00 | 0.53333 | 2.55 | 1.36 | 5.1
11/12/2022 13:30:00 | La desconexión forzada de la barra 23 kV de S/E La Vega se origina por la apertura del interruptor 52E2 de esta S/E (alimentador Triple U), el que se encontraba alimentando la barra de 23 kV de dicha S/E mediante traspaso de carga a través de redes MT hac | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 14:02:00 | 0.53333 | 2.55 | 1.36 | 5.1
11/12/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 499 | S/E ALHUE | 390085 | BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 19:44:00 | 1.4 | 6.72 | 9.408 | 60.88
11/12/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 499 | S/E ALHUE | 390085 | BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 00:35:00 | 6.25 | 2.33 | 14.5625 | 60.88
11/12/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 636 | S/E EL PEUMO | 574085 | BA S/E EL PEUMO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 19:41:00 | 1.35 | 24.59 | 33.1965 | 60.88
11/12/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 586085 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 19:40:00 | 1.3333 | 4.15 | 5.5333 | 60.88
11/12/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 589085 | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 19:40:00 | 1.3333 | 4.15 | 5.5333 | 60.88
11/12/2022 18:20:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador 220/110 kV de S/E Antillanca, por actuación de su protección diferencial, debido a una falla originada al acortarse la distancia de aislamiento entre un ave y el desconectador 89Y41 de la fase 3 de la me | Transmisión Zonal | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 624085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 19:41:00 | 1.35 | 18.94 | 25.569 | 60.88
11/12/2022 21:24:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 499 | S/E ALHUE | 390085 | BA S/E ALHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 21:58:00 | 0.56667 | 0.1 | 0.056667 | 27.5
11/12/2022 21:24:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 636 | S/E EL PEUMO | 574085 | BA S/E EL PEUMO 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 21:30:00 | 0.1 | 8.8 | 0.88 | 27.5
11/12/2022 21:24:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 640 | S/E LA MANGA | 582085 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 21:30:00 | 0.1 | 9.8 | 0.98 | 27.5
11/12/2022 21:24:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 586085 | BA S/E LAS ARAÑAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 21:30:00 | 0.1 | 2.9 | 0.29 | 27.5
11/12/2022 21:24:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 642 | S/E LAS ARAÑAS | 589085 | BA S/E LAS ARAÑAS 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 21:30:00 | 0.1 | 2.9 | 0.29 | 27.5
11/12/2022 21:24:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E San Miguel, correspondiente a la barra 15 kV de dicha subestación. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que la apertura automática anteriormente señalada fue a causa de un trip espurio, apa | Transmisión Zonal | 661 | S/E SANTA ROSA (CGE) | 624085 | BA S/E SANTA ROSA (CGE) 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 11/12/2022 21:30:00 | 0.1 | 3 | 0.3 | 27.5
12/12/2022 20:26:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 22:54:00 | 2.4667 | 9.54 | 23.532 | 13.44
12/12/2022 20:26:00 | Desconexión forzada de la línea 110 kV Muelle - Guayaques por operación de protecciones ante una falla por descarga en un aislador de la estructura N°42 de la línea, atribuida a la presencia de neblina en la zona. | Transmisión Zonal | 460 | S/E EL MANZANO (CGE) | 207085 | BA S/E EL MANZANO (CGE) 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 22:55:00 | 2.4833 | 3.9 | 9.685 | 13.44
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 554085 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 8.315 | 2.3559 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 628 | S/E BAJO MELIPILLA | 1388085 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 8.315 | 2.3559 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 629 | S/E BOLLENAR | 557085 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:29:00 | 0.33333 | 18.92 | 6.3067 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 631 | S/E CHOCALAN | 562085 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 7.08 | 2.006 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 633 | S/E EL MAITEN | 568085 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 6.73 | 1.9068 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 634 | S/E EL MONTE | 571085 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 7.86 | 2.227 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 635 | S/E EL PAICO | 572085 | BA S/E EL PAICO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 11.23 | 3.1818 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 646 | S/E MANDINGA | 595085 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 21:26:00 | 0.28333 | 3.54 | 1.003 | 75.53
12/12/2022 21:09:00 | Se produjo la pérdida de suministro de la barra 66 kV N°2 de S/E Los Ángeles, debido a la apertura manual del interruptor 52B2 de S/E Duqueco, en circunstancias que dicha barra y sus consumos se alimentaban de manera radial desde S/E Duqueco debido a trab | Transmisión Zonal | 646 | S/E MANDINGA | 595085 | BA S/E MANDINGA 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 12/12/2022 22:18:00 | 1.15 | 3.54 | 4.071 | 75.53
13/12/2022 14:33:00 | Se produce la apertura automática del interruptor general de barra de 23 kV 52ET1 de S/E Los Sauces, debido a una incorrecta operación, en respaldo, de su sistema de protecciones asociado, provocado por una falla en redes de media tensión correspondientes | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 13/12/2022 14:43:00 | 0.16667 | 0.2 | 0.033333 | 12.94
13/12/2022 14:33:00 | Se produce la apertura automática del interruptor general de barra de 23 kV 52ET1 de S/E Los Sauces, debido a una incorrecta operación, en respaldo, de su sistema de protecciones asociado, provocado por una falla en redes de media tensión correspondientes | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 13/12/2022 14:41:00 | 0.13333 | 12.54 | 1.672 | 12.94
13/12/2022 14:33:00 | Se produce la apertura automática del interruptor general de barra de 23 kV 52ET1 de S/E Los Sauces, debido a una incorrecta operación, en respaldo, de su sistema de protecciones asociado, provocado por una falla en redes de media tensión correspondientes | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 13/12/2022 14:43:00 | 0.16667 | 0.2 | 0.033333 | 12.94
14/12/2022 07:12:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 783 | S/E JUNCAL PORTILLO | 1002094 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 14/12/2022 07:16:00 | 0.066667 | 0.15 | 0.01 | 8.9
14/12/2022 07:12:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 14/12/2022 07:15:00 | 0.05 | 4 | 0.2 | 8.9
14/12/2022 07:12:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 789 | S/E PANQUEHUE | 1020094 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 14/12/2022 07:17:00 | 0.083333 | 4.45 | 0.37083 | 8.9
14/12/2022 07:12:00 | La desconexión forzada de la línea 66 kV Curanilahue - Tres Pinos se produce debido a una descarga eléctrica bifásica franca (fases A-B), cuya causa primaria no pudo ser determinada por CGE Transmisión S.A. | Transmisión Zonal | 797 | S/E RIO BLANCO | 1034094 | BA S/E RIO BLANCO 12KV BP1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 14/12/2022 07:16:00 | 0.066667 | 0.3 | 0.02 | 8.9
14/12/2022 15:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 134085 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/12/2022 15:38:00 | 0.31667 | 22.35 | 7.0775 | 106.65
14/12/2022 15:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 373 | S/E ALAMEDA | 326085 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/12/2022 15:38:00 | 0.31667 | 22.35 | 7.0775 | 106.65
14/12/2022 15:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 144085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/12/2022 15:46:00 | 0.45 | 23.35 | 10.5075 | 106.65
14/12/2022 15:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 383 | S/E CACHAPOAL | 334085 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/12/2022 15:46:00 | 0.45 | 23.35 | 10.5075 | 106.65
14/12/2022 15:19:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte, ante una falla monofásica a tierra en la fase ?A?. La empresa CGE | Transmisión Zonal | 489 | S/E MACHALI | 1829085 | BA S/E MACHALI 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 14/12/2022 15:46:00 | 0.45 | 15.25 | 6.8625 | 106.65
15/12/2022 12:06:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 12:59:00 | 0.88333 | 2.4 | 2.12 | 14.52
15/12/2022 12:06:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 13:13:00 | 1.1167 | 7.74 | 8.643 | 14.52
15/12/2022 12:06:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Peumos - Curacautín por operación de protecciones, ante una falla en la línea por corte del conductor de la fase lateral entre las estructuras N°93 y N°94. La causa de la falla es atribuida a la caíd | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 13:14:00 | 1.1333 | 4.38 | 4.964 | 14.52
15/12/2022 15:41:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 16:07:00 | 0.43333 | 13.43 | 5.8197 | 27.22
15/12/2022 15:41:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 16:08:00 | 0.45 | 7.97 | 3.5865 | 27.22
15/12/2022 15:41:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 16:42:00 | 1.0167 | 1.75 | 1.7792 | 27.22
15/12/2022 15:41:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de la protección de sobrecorriente de fase de tiempo inverso. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un aumento en la demanda del trans | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 15/12/2022 17:01:00 | 1.3333 | 4.07 | 5.4267 | 27.22
16/12/2022 02:17:00 | Según lo informado por CGE Transmisión S.A., se produjo la apertura intempestiva del interruptor 52B1 de S/E Chiguayante por una falla bifásica entre las fases A y B de la línea 66 kV Chiguayante - Quilacoya (EFE). EFE no remite antecedentes para acredita | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 16/12/2022 02:50:00 | 0.55 | 6.5 | 3.575 | 6.5
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 160085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 13.73 | 2.2883 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 399 | S/E SANTA ELVIRA | 2454085 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 13.73 | 2.2883 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 12.79 | 1.279 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 12.79 | 1.279 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 5.5225 | 0.55225 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 5.5225 | 0.55225 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 5.5225 | 0.55225 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 5.5225 | 0.55225 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 2.98 | 0.298 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 2.175 | 0.2175 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 2.175 | 0.2175 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:03:00 | 1.15 | 1.995 | 2.2942 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:03:00 | 1.15 | 1.995 | 2.2942 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:04:00 | 1.1667 | 2.22 | 2.59 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:04:00 | 1.1667 | 2.22 | 2.59 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 638 | S/E HUALTE | 578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 0.29 | 0.048333 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 638 | S/E HUALTE | 578085 | BA S/E HUALTE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 0.29 | 0.048333 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 641 | S/E LA VEGA | 584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 11.66 | 1.166 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 654 | S/E QUIRIHUE | 615085 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 1.985 | 0.33083 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 654 | S/E QUIRIHUE | 613085 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 1.985 | 0.33083 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 657 | S/E RETIRO | 616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:02:00 | 1.1333 | 2.63 | 2.9807 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 11.995 | 1.1995 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 11.995 | 1.1995 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 826 | S/E COCHARCAS | 1055104 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | COOPERATIVA DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CHILLÁN LTDA. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.16667 | 6.9 | 1.15 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 9.465 | 0.9465 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 9.465 | 0.9465 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 6.48 | 0.648 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 13.59 | 1.359 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 3.15 | 0.315 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 3.15 | 0.315 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 190.17
16/12/2022 09:54:00 | Se produjo la apertura, con reconexión automática no exitosa, del interruptor 52B1 de S/E Victoria, correspondiente a la línea 66 kV Victoria ? Angol, debido a la caída de un árbol sobre el tramo 66 kV Victoria ? Collipulli entre las estructuras Nº237 y N | Generación | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/12/2022 10:00:00 | 0.1 | 4.15 | 0.415 | 190.17
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 2.45 | 0.16333 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 2.45 | 0.16333 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:30:00 | 0.5 | 1.68 | 0.84 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:30:00 | 0.5 | 1.68 | 0.84 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:30:00 | 0.5 | 1.68 | 0.84 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:30:00 | 0.5 | 1.68 | 0.84 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:46:00 | 0.76667 | 1.915 | 1.4682 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:46:00 | 0.76667 | 1.915 | 1.4682 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:46:00 | 0.76667 | 1.915 | 1.4682 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:46:00 | 0.76667 | 1.915 | 1.4682 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:07:00 | 1.1167 | 1.9275 | 2.1524 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:07:00 | 1.1167 | 1.9275 | 2.1524 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:07:00 | 1.1167 | 1.9275 | 2.1524 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:07:00 | 1.1167 | 1.9275 | 2.1524 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 0.5 | 0.033333 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:11:00 | 0.18333 | 2.175 | 0.39875 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:11:00 | 0.18333 | 2.175 | 0.39875 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:11:00 | 0.18333 | 11.66 | 2.1377 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:11:00 | 0.18333 | 2.835 | 0.51975 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:11:00 | 0.18333 | 2.835 | 0.51975 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:16:00 | 0.26667 | 9.16 | 2.4427 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:16:00 | 0.26667 | 9.16 | 2.4427 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 9.465 | 0.631 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 9.465 | 0.631 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 6.48 | 0.432 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 13.59 | 0.906 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:16:00 | 0.26667 | 3.15 | 0.84 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:16:00 | 0.26667 | 3.15 | 0.84 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/12/2022 10:04:00 | 0.066667 | 0.1 | 0.0066667 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 935 | S/E NIQUEN (FFCC) | 1157126 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/12/2022 10:16:00 | 0.26667 | 0.1 | 0.026667 | 117.14
16/12/2022 10:00:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52FT1 de S/E Hualte, correspondiente a la línea 33 kV Hualte - Quirihue, por medio de la operación de las protecciones del extremo Hualte. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la falla fue a causa de | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/12/2022 10:11:00 | 0.18333 | 4.15 | 0.76083 | 117.14
16/12/2022 10:01:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E San Gregorio, tras la apertura del interruptor 52BT2 por causa desconocida, sin registrarse ninguna actuación de las protecciones asociadas al mencionado interruptor. | Transmisión Dedicada | 620 | S/E COPIAPO | 542085 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:34:00 | 0.55 | 2.03 | 1.1165 | 4.06
16/12/2022 10:01:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/13.2 kV de S/E San Gregorio, tras la apertura del interruptor 52BT2 por causa desconocida, sin registrarse ninguna actuación de las protecciones asociadas al mencionado interruptor. | Transmisión Dedicada | 620 | S/E COPIAPO | 543085 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 10:34:00 | 0.55 | 2.03 | 1.1165 | 4.06
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 206085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 11.375 | 0.56875 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 449 | S/E CHACAHUIN | 2465085 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 11.375 | 0.56875 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 5.245 | 1.9232 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 604085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 5.245 | 1.9232 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 5.245 | 1.9232 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 473 | S/E PARRAL | 2464085 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 5.245 | 1.9232 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 476 | S/E VILLA ALEGRE | 216085 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 3.7 | 0.185 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:22:00 | 0.066667 | 2.3 | 0.15333 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:22:00 | 0.066667 | 2.3 | 0.15333 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 559085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 4.15 | 1.5217 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 630 | S/E CAUQUENES | 3180085 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 4.15 | 1.5217 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 641 | S/E LA VEGA | 584085 | BA S/E LA VEGA 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:22:00 | 0.066667 | 9.51 | 0.634 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:40:00 | 0.36667 | 1.4 | 0.51333 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 5.42 | 0.271 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 5.42 | 0.271 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:22:00 | 0.066667 | 9.74 | 0.64933 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 658 | S/E SAN CARLOS | 618085 | BA S/E SAN CARLOS 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:22:00 | 0.066667 | 9.74 | 0.64933 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 8.23 | 0.4115 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 850 | S/E LINARES NORTE | 1084085 | BA S/E LINARES NORTE BARRA 1 (13.2KV) | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 8.23 | 0.4115 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 851 | S/E PANIMAVIDA | 1087114 | BA S/E PANIMAVIDA BARRA 1 (13.2KV) | LUZLINARES S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 8.44 | 0.422 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 12.15 | 0.6075 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 3.63 | 0.1815 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 853 | S/E SAN GREGORIO | 1092085 | BA S/E SAN GREGORIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 3.63 | 0.1815 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 933 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 1163126 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 0.1 | 0.005 | 149.72
16/12/2022 11:18:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A6 de S/E Charrúa, correspondiente a la línea 154 kV Charrúa - Parral, por operación de su protección de distancia de fase en su cuarta zona, ante una condición de carga elevada y altamente reactiva. | Transmisión Zonal | 2029 | S/E PASO HONDO | 2566115 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | LUZPARRAL S.A. | --- | 16/12/2022 11:21:00 | 0.05 | 3.65 | 0.1825 | 149.72
18/12/2022 01:40:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras Nº18 y Nº21 del tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 3.6 km desde la S/E Linares, según lo inf | Transmisión Zonal | 657 | S/E RETIRO | 616085 | BA S/E RETIRO 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 02:11:00 | 0.51667 | 0.95 | 0.49083 | 9.09
18/12/2022 01:40:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras Nº18 y Nº21 del tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 3.6 km desde la S/E Linares, según lo inf | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 18/12/2022 01:56:00 | 0.26667 | 1.27 | 0.33867 | 9.09
18/12/2022 01:40:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras Nº18 y Nº21 del tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 3.6 km desde la S/E Linares, según lo inf | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 18/12/2022 03:18:00 | 1.6333 | 3.46 | 5.6513 | 9.09
18/12/2022 01:40:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras Nº18 y Nº21 del tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 3.6 km desde la S/E Linares, según lo inf | Transmisión Zonal | 852 | S/E LONGAVI | 1090115 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | LUZPARRAL S.A. | --- | 18/12/2022 03:19:00 | 1.65 | 3.31 | 5.4615 | 9.09
18/12/2022 01:40:00 | Desconexión forzada de la línea 66 kV Linares - Parral, debido a una falla en la fase C a tierra, originada por robo de conductor entre las estructuras Nº18 y Nº21 del tramo de línea 66 kV Linares ? Tap Longaví, a 3.6 km desde la S/E Linares, según lo inf | Transmisión Zonal | 934 | S/E LONGAVI (FFCC) | 2501126 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 18/12/2022 03:17:00 | 1.6167 | 0.1 | 0.16167 | 9.09
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 552085 | BA S/E ALCONES BARRA 1 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 1.84 | 0.39867 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 627 | S/E ALCONES | 3152085 | BA S/E ALCONES 23KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 1.84 | 0.39867 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 593085 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 2.275 | 0.49292 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 645 | S/E LIHUEIMO | 3146085 | BA S/E LIHUEIMO 13,2KV BP3 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 2.275 | 0.49292 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 1.755 | 0.38025 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 1.755 | 0.38025 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 648 | S/E NANCAGUA | 600085 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 4.5 | 0.975 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 07:55:00 | 0.21667 | 7.76 | 1.6813 | 26.1
18/12/2022 07:42:00 | Descarga eléctrica entre fases ocurrida en la línea 66 kV San Fernando - Paniahue, entre sus estructuras Nº8 y Nº9 ubicadas en el tramo San Fernando - Placilla, causada por acortamiento de distancia entre sus conductores y árbol ubicado a 1.5 metros de lo | Transmisión Zonal | 651 | S/E PLACILLA | 607085 | BA S/E PLACILLA 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 08:21:00 | 0.65 | 2.1 | 1.365 | 26.1
18/12/2022 08:06:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°2 66/23 kV de S/E Pucón, por acción de su protección diferencial. La empresa CGE Transmisión S.A. declara que el evento fue a causa de un error en la maniobra de cierre de la fase central del desconect | Transmisión Zonal | 486 | S/E PUCON | 1317085 | BA S/E PUCON 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 18/12/2022 09:20:00 | 1.2333 | 6.3 | 7.77 | 6.3
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 04:49:00 | 2.8 | 1.6 | 4.48 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 04:49:00 | 2.8 | 1.6 | 4.48 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 05:00:00 | 2.9833 | 1.525 | 4.5496 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 05:00:00 | 2.9833 | 1.525 | 4.5496 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 05:38:00 | 3.6167 | 1.95 | 7.0525 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 05:38:00 | 3.6167 | 1.95 | 7.0525 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 06:10:00 | 4.15 | 1.5 | 6.225 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 06:10:00 | 4.15 | 1.5 | 6.225 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 124085 | BA S/E GRANEROS 15KV BP1 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 08:14:00 | 6.2167 | 1.5 | 9.325 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 363 | S/E GRANEROS | 233085 | BA S/E GRANEROS 66KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 08:14:00 | 6.2167 | 1.5 | 9.325 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 127085 | BA S/E HOSPITAL 15KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 03:41:00 | 1.6667 | 4.75 | 7.9167 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 366 | S/E HOSPITAL | 236085 | BA S/E HOSPITAL 66KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 03:41:00 | 1.6667 | 4.75 | 7.9167 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 405 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 343085 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 20/12/2022 03:41:00 | 1.6667 | 13.94 | 23.2333 | 39.69
20/12/2022 02:01:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A de la línea Tap Graneros (EFE) ? Graneros (FFCC) 66 kV, el cual fue despejado por las protecciones del paño B3 de S/E Rancagua mediante la zona 1 de la función de distancia residual, con reconexión autom | Transmisión Zonal | 924 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 2500126 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | EMPRESA DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO | --- | 20/12/2022 03:41:00 | 1.6667 | 0.1 | 0.16667 | 39.69
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 21/12/2022 03:47:00 | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 03:47:00 | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 03:47:00 | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 03:47:00 | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 03:47:00 | 0.1 | 0.64 | 0.064 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 566025 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 21/12/2022 04:17:00 | 0.6 | 0.394 | 0.2364 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 565085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 04:17:00 | 0.6 | 0.394 | 0.2364 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 04:17:00 | 0.6 | 0.394 | 0.2364 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 04:17:00 | 0.6 | 0.394 | 0.2364 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 632 | S/E CONSTITUCION | 567085 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 [No_Mostrar] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 04:17:00 | 0.6 | 0.394 | 0.2364 | 8.3
21/12/2022 03:41:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV San Javier - Constitución, por operación de sus sistemas de protecciones asociados, provocado por una falla monofásica a tierra en la fase B, a 4.1 km de la S/E San Javier. La empresa Transelec S.A. seña | Transmisión Zonal | 1613 | S/E NIRIVILO | 2484085 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 03:44:00 | 0.05 | 3.13 | 0.1565 | 8.3
21/12/2022 12:30:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52C4 de S/E Paniahue, correspondiente al alimentador Chépica, por medio de la operación de la función temporizada de sobrecorriente de fases. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la apertura automáti | Transmisión Zonal | 649 | S/E PANIAHUE | 602085 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 21/12/2022 13:16:00 | 0.76667 | 5.6 | 4.2933 | 5.6
22/12/2022 10:14:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52CT1 de S/E Alto Hospicio, asociado a la barra 13.8 kV, por operación en respaldo de su sistema de protección, ante una falla en el alimentador Álamos que no fue despejada por las protecciones de su paño | Transmisión Zonal | 1812 | S/E ALTO HOSPICIO | 1870085 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/12/2022 10:19:00 | 0.083333 | 15.02 | 1.2517 | 15.02
22/12/2022 12:23:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E San Clemente se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño CT de su transformador Nº1 66/13.8 kV, 10 MVA, al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepa | Transmisión Zonal | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 620085 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/12/2022 12:27:00 | 0.066667 | 2.4 | 0.16 | 11
22/12/2022 12:23:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E San Clemente se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño CT de su transformador Nº1 66/13.8 kV, 10 MVA, al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepa | Transmisión Zonal | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 620085 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/12/2022 12:50:00 | 0.45 | 6.7 | 3.015 | 11
22/12/2022 12:23:00 | La apertura intempestiva del interruptor 52CT de S/E San Clemente se produce por la operación de la protección de sobrecorriente de fase del paño CT de su transformador Nº1 66/13.8 kV, 10 MVA, al producirse un aumento en la corriente de carga, que sobrepa | Transmisión Zonal | 659 | S/E SAN CLEMENTE | 620085 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 22/12/2022 12:51:00 | 0.46667 | 1.9 | 0.88667 | 11
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 01:04:00 | 0.51667 | 1.9667 | 1.0161 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 01:04:00 | 0.51667 | 1.9667 | 1.0161 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 01:04:00 | 0.51667 | 1.9667 | 1.0161 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 02:06:00 | 1.55 | 0.1 | 0.155 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 02:06:00 | 1.55 | 0.1 | 0.155 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 02:06:00 | 1.55 | 0.1 | 0.155 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 02:26:00 | 1.8833 | 0.33333 | 0.62778 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 02:26:00 | 1.8833 | 0.33333 | 0.62778 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 02:26:00 | 1.8833 | 0.33333 | 0.62778 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 274085 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 03:34:00 | 3.0167 | 1 | 3.0167 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 630085 | BA S/E TALCA 13.8KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 03:34:00 | 3.0167 | 1 | 3.0167 | 10.2
23/12/2022 00:33:00 | Se produjo un cortocircuito en bushings del reconectador 52C14 de S/E Talca, correspondiente al alimentador Varoli, que involucró las fases B y C. La falla fue despejada mediante la apertura de los interruptores 52BT4 y 52CT4 de la S/E, producto de la inc | Transmisión Zonal | 411 | S/E TALCA | 2459085 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 23/12/2022 03:34:00 | 3.0167 | 1 | 3.0167 | 10.2
23/12/2022 00:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires ? Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada p | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 140112 | BA S/E ANGOL 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/12/2022 00:48:00 | 0.1 | 8.4 | 0.84 | 34.99
23/12/2022 00:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires ? Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada p | Transmisión Zonal | 379 | S/E ANGOL | 247112 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/12/2022 00:48:00 | 0.1 | 1.46 | 0.146 | 34.99
23/12/2022 00:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires ? Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada p | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078112 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/12/2022 00:47:00 | 0.083333 | 13.1 | 1.0917 | 34.99
23/12/2022 00:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires ? Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada p | Transmisión Zonal | 843 | S/E NEGRETE | 1078097 | BA S/E NEGRETE 23KV B1 | COOPERATIVA ELÉCTRICA CHARRÚA LTDA. | --- | 23/12/2022 00:47:00 | 0.083333 | 6.55 | 0.54583 | 34.99
23/12/2022 00:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires ? Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada p | Transmisión Zonal | 1632 | S/E LOS SAUCES | 1411112 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/12/2022 00:48:00 | 0.1 | 2.97 | 0.297 | 34.99
23/12/2022 00:42:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52B1 de S/E Negrete, asociado a la línea de 66 kV Parque Eólico Los Buenos Aires ? Negrete, por operación de su sistema de protecciones Nº2 asociado, provocado por la presencia de una sobrecarga, causada p | Transmisión Zonal | 1771 | S/E NAHUELBUTA | 1587112 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV BP1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 23/12/2022 00:48:00 | 0.1 | 2.51 | 0.251 | 34.99
23/12/2022 02:47:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Celulosa Pacífico, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la función direccional de sobrecorriente de fases. La empresa Bioenergías Forestales SpA | Transmisión Dedicada | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 23/12/2022 03:55:00 | 1.1333 | 31.8 | 36.04 | 76.74
23/12/2022 02:47:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Celulosa Pacífico, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la función direccional de sobrecorriente de fases. La empresa Bioenergías Forestales SpA | Transmisión Dedicada | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 23/12/2022 04:59:00 | 2.2 | 36.8 | 80.96 | 76.74
23/12/2022 02:47:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Celulosa Pacífico, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la función direccional de sobrecorriente de fases. La empresa Bioenergías Forestales SpA | Transmisión Dedicada | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 23/12/2022 06:34:00 | 3.7833 | 7.5 | 28.375 | 76.74
23/12/2022 02:47:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52JL2 de S/E Celulosa Pacífico, correspondiente a la barra 220 kV de dicha subestación, por medio de la operación de la función direccional de sobrecorriente de fases. La empresa Bioenergías Forestales SpA | Transmisión Dedicada | 889 | S/E CELULOSA PACIFICO | 1773216 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV BP1 | CMPC PULP SPA. | --- | 23/12/2022 09:31:00 | 6.7333 | 0.64 | 4.3093 | 76.74
23/12/2022 04:52:00 | Se produjo la apertura automática del interruptor 52A2 de S/E Maule, correspondiente a la línea 154 kV Maule ? Parral. Además, la apertura automática del interruptor 52AT1 de S/E Linares. La causa de la falla es atribuida al robo de conductor del tramo Ye | Transmisión Zonal | 1640 | S/E YERBAS BUENAS | 1762114 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | LUZLINARES S.A. | --- | 23/12/2022 05:44:00 | 0.86667 | 5.9 | 5.1133 | 5.9
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 990094 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 2.2 | 0.73333 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 775 | S/E ALGARROBO NORTE | 990113 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 0.86 | 0.28667 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 994094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 5.2 | 1.7333 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 2775094 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 5.2 | 1.7333 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 777 | S/E CASABLANCA | 994109 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | EMPRESA ELÉCTRICA DE CASABLANCA S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 3.4033 | 1.1344 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 793 | S/E QUINTAY | 1028094 | BA S/E QUINTAY 12KV | CHILQUINTA ENERGÍA S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 0.6 | 0.2 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 793 | S/E QUINTAY | 1028113 | BA S/E QUINTAY 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 0.325 | 0.10833 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 845 | S/E EL TOTORAL | 1079113 | BA S/E EL TOTORAL 12KV BP1 | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 5 | 1.6667 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 846 | S/E LAS BALANDRAS | 1080113 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 6.23 | 2.0767 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 847 | S/E LAS PINATAS | 1081113 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 0.7 | 0.23333 | 33.6583
23/12/2022 13:26:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la fase A en los puentes entre el desconectador 89H1-1 y la barra 110 kV de S/E Central Laguna Verde, el cual fue despejado mediante la operación automática de los interruptores 52H1 y 52H2 de la S/E, por medio de | Transmisión Zonal | 848 | S/E SAN JERONIMO | 1082113 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A. | --- | 23/12/2022 13:46:00 | 0.33333 | 3.94 | 1.3133 | 33.6583
25/12/2022 11:15:00 | Desconexión forzada del transformador 66/23 kV de S/E Las Violetas, debido a la apertura automática de sus interruptores 52BT1 y 52ET1 por disparo externo desde el sistema de protecciones del paño E1, originada, presumiblemente, por la sobrecarga que se p | Transmisión Zonal | 839 | S/E IMPERIAL | 1073112 | BA S/E IMPERIAL 23KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 25/12/2022 11:25:00 | 0.16667 | 7 | 1.1667 | 7
26/12/2022 14:25:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos ? Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/12/2022 14:44:00 | 0.31667 | 0.35 | 0.11083 | 5.76
26/12/2022 14:25:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos ? Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 14:44:00 | 0.31667 | 0.175 | 0.055417 | 5.76
26/12/2022 14:25:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos ? Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/12/2022 15:20:00 | 0.91667 | 3.47 | 3.1808 | 5.76
26/12/2022 14:25:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos ? Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 15:20:00 | 0.91667 | 1.735 | 1.5904 | 5.76
26/12/2022 14:25:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos ? Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 123112 | BA S/E LEBU 13.2KV | EMPRESA ELÉCTRICA DE LA FRONTERA S.A. | --- | 26/12/2022 16:11:00 | 1.7667 | 0.02 | 0.035333 | 5.76
26/12/2022 14:25:00 | Se produjo un cortocircuito monofásico en la línea 66 kV Tres Pinos ? Lebu, despejado desde su extremo Tres Pinos y también desde el paño C4 de S/E Lebu. La causa de la falla se debió a la acción de un tercero que taló un árbol, el cual, durante su caída, | Transmisión Zonal | 362 | S/E LEBU | 3025085 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 16:11:00 | 1.7667 | 0.01 | 0.017667 | 5.76
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 637 | S/E HUALANE | 576085 | BA S/E HUALANE 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:26:00 | 1.95 | 1 | 1.95 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 26/12/2022 17:37:00 | 1.1333 | 0.45 | 0.51 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 17:37:00 | 1.1333 | 0.45 | 0.51 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 17:37:00 | 1.1333 | 0.45 | 0.51 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1763025 | BA S/E LICANTEN 66KV | CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A. | --- | 26/12/2022 18:28:00 | 1.9833 | 0.95333 | 1.8908 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1834085 | BA S/E LICANTEN 23KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:28:00 | 1.9833 | 0.95333 | 1.8908 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 644 | S/E LICANTEN | 1835085 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:28:00 | 1.9833 | 0.95333 | 1.8908 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 650 | S/E PARRONAL | 605085 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:26:00 | 1.95 | 0.7 | 1.365 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 633085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:28:00 | 1.9833 | 0.425 | 0.84292 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 655 | S/E RANGUILI | 2456085 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 [NO_MOSTRAR] | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:28:00 | 1.9833 | 0.425 | 0.84292 | 7
26/12/2022 16:29:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 66 kV Los Maquis ? Hualañé por operación de su protección de distancia residual ante la existencia de un cortocircuito monofásico, debido a la pérdida de aislación ocasionada por el contacto de objeto llevado | Transmisión Zonal | 662 | S/E VILLA PRAT | 627085 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 26/12/2022 18:27:00 | 1.9667 | 0.24 | 0.472 | 7
28/12/2022 12:47:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar ? Las Compañías, por operación de la protección de sobrecorriente residual temporizada asociada al interruptor 52H2 de S/E Pan de Azúcar, a causa de un flash over producido en la estructur | Transmisión Zonal | 368 | S/E INCAHUASI | 129085 | BA S/E INCAHUASI 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/12/2022 13:04:00 | 0.28333 | 0.52 | 0.14733 | 9
28/12/2022 12:47:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar ? Las Compañías, por operación de la protección de sobrecorriente residual temporizada asociada al interruptor 52H2 de S/E Pan de Azúcar, a causa de un flash over producido en la estructur | Transmisión Zonal | 371 | S/E LAS COMPAÑIAS | 239085 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 28/12/2022 13:04:00 | 0.28333 | 2.38 | 0.67433 | 9
28/12/2022 12:47:00 | Se produjo la desconexión forzada de la línea 110 kV Pan de Azúcar ? Las Compañías, por operación de la protección de sobrecorriente residual temporizada asociada al interruptor 52H2 de S/E Pan de Azúcar, a causa de un flash over producido en la estructur | Transmisión Zonal | 886 | S/E ROMERAL (CMP) | 1103133 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV BP1 | COMPAÑÍA MINERA DEL PACÍFICO S.A. | --- | 28/12/2022 13:04:00 | 0.28333 | 6.1 | 1.7283 | 9
31/12/2022 14:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52AT3 y 52BT3 de S/E Fátima, correspondientes al transformador N°3 154/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su relé maestro. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación | Transmisión Zonal | 374 | S/E FATIMA | 1571085 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/12/2022 14:58:00 | 0.23333 | 15.47 | 3.6097 | 31.69
31/12/2022 14:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52AT3 y 52BT3 de S/E Fátima, correspondientes al transformador N°3 154/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su relé maestro. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 142085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/12/2022 14:52:00 | 0.13333 | 8.11 | 1.0813 | 31.69
31/12/2022 14:44:00 | Se produjo la apertura automática de los interruptores 52AT3 y 52BT3 de S/E Fátima, correspondientes al transformador N°3 154/66 kV de dicha subestación, por medio de la operación de su relé maestro. La empresa CGE Transmisión S.A. señala que la operación | Transmisión Zonal | 381 | S/E BUIN (CGE) | 333085 | BA S/E BUIN (CGE) 15KV C2 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 31/12/2022 14:52:00 | 0.13333 | 8.11 | 1.0813 | 31.69
31/12/2022 23:47:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.2 kV, de S/E Santa Cruz, debido a la operación de su protección diferencial de tierra restringida, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en redes de distribución del alimentador Palm | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/01/2023 00:10:00 | 0.38333 | 1.33 | 0.50983 | 4.41
31/12/2022 23:47:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.2 kV, de S/E Santa Cruz, debido a la operación de su protección diferencial de tierra restringida, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en redes de distribución del alimentador Palm | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/01/2023 00:10:00 | 0.38333 | 1.33 | 0.50983 | 4.41
31/12/2022 23:47:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.2 kV, de S/E Santa Cruz, debido a la operación de su protección diferencial de tierra restringida, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en redes de distribución del alimentador Palm | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 1476085 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/01/2023 00:43:00 | 0.93333 | 0.875 | 0.81667 | 4.41
31/12/2022 23:47:00 | Se produjo la desconexión forzada del transformador N°1, 66/13.2 kV, de S/E Santa Cruz, debido a la operación de su protección diferencial de tierra restringida, ante una falla monofásica en la fase A ocurrida en redes de distribución del alimentador Palm | Transmisión Zonal | 647 | S/E MARCHIGÜE | 597085 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV BP1 | COMPAÑÍA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. | --- | 01/01/2023 00:43:00 | 0.93333 | 0.875 | 0.81667 | 4.41