SIC | 175222130155112 | 1120155 | 7 | 2016 | 17522213 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2016-07-13 17:51 | 2016-07-13 17:52 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 51 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-13 17:51 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.071667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175221851121129 | 1291121 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221851122129 | 1291122 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221850094193 | 0930941 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175221850068493 | 0930684 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221850068693 | 0930686 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:34 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 34 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175221850081393 | 0930813 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:30 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2016-07-13 20:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175221850094093 | 0930940 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1860 | 10580 | NO | NO | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.1758 | 0.029301 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.1758 | 0.029301 | 0.16667 | 0.31 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175221850065793 | 0930657 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4150 | 29310 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.14159 | 0.023598 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.14159 | 0.023598 | 0.16667 | 0.69167 | O | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175221850065993 | 0930659 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3670 | 34320 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:37 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.10693 | 0.017822 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.10693 | 0.017822 | 0.16667 | 0.61167 | O | 2 | NO | SI | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175221850069893 | 0930698 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2100 | 14800 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:35 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 35 | 0 | 0.14189 | 0.018919 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.14189 | 0.018919 | 0.13333 | 0.28 | O | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175221850070093 | 0930700 | 7 | 2016 | 17522185 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 12200 | NO | SI | 2016-07-13 20:27 | 2016-07-13 20:35 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 27 | 0 | 13 | 7 | 2016 | 20 | 35 | 0 | 0.040984 | 0.0054645 | 2016-07-13 20:27 | - | NO |  | 0.040984 | 0.0054645 | 0.13333 | 0.066667 | O | 2 | NO | SI | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 3440 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 | 0.29427 | 1.643 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.29427 | 1.643 | 5.5833 | 19.2067 | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2030 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:13 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 13 | 0 | 0.25926 | 0.54012 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.25926 | 0.54012 | 2.0833 | 4.2292 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2610 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:16 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 16 | 0 | 0.33333 | 0.71111 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.33333 | 0.71111 | 2.1333 | 5.568 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1860 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 04:08 | 2016-07-16 09:16 | 16 | 7 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 0.23755 | 1.2194 | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 2 | 0.23755 | 0.74432 | 3.1333 | 5.828 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1330 | 7830 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 10:33 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 0.16986 | 0.75021 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.16986 | 0.75021 | 4.4167 | 5.8742 | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 340 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 09:10 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 10 | 0 | 0.029085 | 0.088224 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.029085 | 0.088224 | 3.0333 | 1.0313 | STx | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 07:08 | 2016-07-18 11:33 | 16 | 7 | 2016 | 7 | 8 | 0 | 18 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 53.4167 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:13 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:16 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 09:16 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 09:10 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.0333 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.9 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:15 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 02:08 | 2016-07-16 08:50 | 16 | 7 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 4 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 175221950027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:11 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 11 | 0 |  |  | 2016-07-16 06:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2520 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:50 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 50 | 0 | 0.21557 | 0.58204 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.21557 | 0.58204 | 2.7 | 6.804 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1530 | 11690 | NO | NO | 2016-07-14 06:08 | 2016-07-16 08:11 | 14 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 11 | 0 | 0.13088 | 6.5506 | 2016-07-16 06:08 | - | NO | 48 | 0.13088 | 0.26831 | 2.05 | 3.1365 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2270 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 08:15 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 15 | 0 | 0.19418 | 0.41102 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.19418 | 0.41102 | 2.1167 | 4.8048 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 |  | SI | NO
SIC | 175221950034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522195 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1590 | 11690 | NO | NO | 2016-07-16 06:08 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 | 0.13601 | 0.93849 | 2016-07-16 06:08 | - | NO |  | 0.13601 | 0.93849 | 6.9 | 10.971 | STx | 2 | NO | NO | 6.9 |  | SI | NO
SIC | 175222810027096 | 0960270 | 7 | 2016 | 17522281 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 08:06 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-07-16 08:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9333 |  | SI
SIC | 175222810034496 | 0960344 | 7 | 2016 | 17522281 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-16 08:06 | 2016-07-16 13:02 | 16 | 7 | 2016 | 8 | 6 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 13 | 2 | 0 |  |  | 2016-07-16 08:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9333 |  | SI
SING | 000041942020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041941840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041941842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041941862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 12358 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 | 0.56643 | 0.094406 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.56643 | 0.094406 | 0.16667 | 1.1667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000041942136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 43 | 0 |  |  | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI
SING | 000041942123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 8900 | 44000 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 12:40 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 12 | 40 | 0 | 0.20227 | 0.22587 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.20227 | 0.22587 | 1.1167 | 9.9383 | G | 2 | NO | SI | 1.1167 | SI | SI | NO
SING | 000041942172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 57000 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 12:15 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 12 | 15 | 0 | 0.017544 | 0.012281 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.017544 | 0.012281 | 0.7 | 0.7 | G | 2 | NO | SI | 0.7 | SI | SI | NO
SING | 000041942259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4194 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 13433 | 83463 | NO | SI | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:46 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 33 | 0 | 16 | 7 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 0.16095 | 0.034872 | 2016-07-16 11:33 | 2016-07-16 11:43 | NO |  | 0.16095 | 0.034872 | 0.21667 | 2.9105 | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | SI | SI | NO
SIC | 175222060584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522206 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 30 | 2550 | NO | NO | 2016-07-18 16:51 | 2016-07-18 16:57 | 18 | 7 | 2016 | 16 | 51 | 0 | 18 | 7 | 2016 | 16 | 57 | 0 | 0.011765 | 0.0011765 | 2016-07-18 16:51 | - | NO |  | 0.011765 | 0.0011765 | 0.1 | 0.003 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | SI
SIC | 175222060584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522206 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2520 | 2550 | NO | NO | 2016-07-18 16:51 | 2016-07-18 21:16 | 18 | 7 | 2016 | 16 | 51 | 0 | 18 | 7 | 2016 | 21 | 16 | 0 | 0.98824 | 4.3647 | 2016-07-18 16:51 | - | NO |  | 0.98824 | 4.3647 | 4.4167 | 11.13 | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI | NO
SIC | 175222091647116 | 1161647 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-07-19 11:08 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175222090452116 | 1160452 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222091647116 | 1161647 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222090452116 | 1160452 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222091647116 | 1161647 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175222090452116 | 1160452 | 7 | 2016 | 17522209 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-19 11:08 | 2016-07-19 11:27 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 11 | 27 | 0 |  |  | 2016-07-19 11:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SING | 000041972020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041971840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041971842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041971862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 21070 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 0.33223 | 0.16058 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.33223 | 0.16058 | 0.48333 | 3.3833 | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SING | 000041972136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI
SING | 000041972123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 12200 | 56000 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:45 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 45 | 0 | 0.21786 | 0.17792 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.21786 | 0.17792 | 0.81667 | 9.9633 | TA | 2 | NO | SI | 0.81667 | SI | SI | NO
SING | 000041972172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1700 | 50000 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:56 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 56 | 0 | 0.034 | 0.034 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.034 | 0.034 | 1 | 1.7 | TA | 2 | NO | SI | 1 | SI | SI | NO
SING | 000041972259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4197 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 15800 | 79691 | NO | SI | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:25 | 19 | 7 | 2016 | 17 | 56 | 0 | 19 | 7 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 0.19827 | 0.095828 | 2016-07-19 17:56 | 2016-07-19 18:12 | NO |  | 0.19827 | 0.095828 | 0.48333 | 7.6367 | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SIC | 175221440179097 | 0971790 | 7 | 2016 | 17522144 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-20 10:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175221540179097 | 0971790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-20 10:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175221540179097 | 0971790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 80 | 80 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | SI
SIC | 175221541790112 | 1121790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 300 | 800 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 0.375 | 0.125 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 0.375 | 0.125 | 0.33333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175221441790112 | 1121790 | 7 | 2016 | 17522144 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175221541790112 | 1121790 | 7 | 2016 | 17522154 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 800 | NO | NO | 2016-07-20 10:11 | 2016-07-20 10:31 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 11 | 0 | 20 | 7 | 2016 | 10 | 31 | 0 | 0.625 | 0.20833 | 2016-07-20 10:11 | - | NO |  | 0.625 | 0.20833 | 0.33333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175222421084114 | 1141084 | 7 | 2016 | 17522242 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-22 03:37 | 2016-07-22 04:51 | 22 | 7 | 2016 | 3 | 37 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2016-07-22 03:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI
SIC | 175222421163126 | 1261163 | 7 | 2016 | 17522242 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-22 03:37 | 2016-07-22 03:39 | 22 | 7 | 2016 | 3 | 37 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2016-07-22 03:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SING | 000042002020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042001840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 12840 | 72000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.17833 | 0.089167 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.17833 | 0.089167 | 0.5 | 6.42 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042001842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 2500 | 45000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.055556 | 0.027778 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.055556 | 0.027778 | 0.5 | 1.25 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042001862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 29080 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.24072 | 0.12036 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.24072 | 0.12036 | 0.5 | 3.5 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042002136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI
SING | 000042002123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 20000 | 55000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:52 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 52 | 0 | 0.36364 | 0.38182 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.36364 | 0.38182 | 1.05 | 21 | TA | 2 | NO | SI | 1.05 | SI | SI | NO
SING | 000042002172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 5800 | 51000 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:44 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 44 | 0 | 0.11373 | 0.10425 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.11373 | 0.10425 | 0.91667 | 5.3167 | TA | 2 | NO | SI | 0.91667 | SI | SI | NO
SING | 000042002259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4200 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 11000 | 58771 | NO | SI | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:19 | 22 | 7 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 22 | 7 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.18717 | 0.093584 | 2016-07-22 08:49 | 2016-07-22 09:09 | NO |  | 0.18717 | 0.093584 | 0.5 | 5.5 | TA | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SIC | 175221260176096 | 0961760 | 7 | 2016 | 17522126 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-07-24 06:45 | 2016-07-24 07:23 | 24 | 7 | 2016 | 6 | 45 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-07-24 06:45 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.5833 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175222750399116 | 1160399 | 7 | 2016 | 17522275 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-07-24 08:52 | 2016-07-24 15:03 | 24 | 7 | 2016 | 8 | 52 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6.1833 | 2016-07-24 08:52 | - | NO |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 14.2217 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 |  | SI | NO
SIC | 175221280176096 | 0961760 | 7 | 2016 | 17522128 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-07-24 12:22 | 2016-07-24 12:58 | 24 | 7 | 2016 | 12 | 22 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 12 | 58 | 0 | 1 | 0.6 | 2016-07-24 12:22 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175222400872247 | 2470872 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-24 13:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175222400870247 | 2470870 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE | 85 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-07-24 13:28 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175222400871247 | 2470871 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-24 13:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175222400087193 | 0930871 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2016-07-24 13:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175222400087093 | 0930870 | 7 | 2016 | 17522240 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10300 | 17300 | NO | NO | 2016-07-24 13:28 | 2016-07-24 13:31 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 24 | 7 | 2016 | 13 | 31 | 0 | 0.59538 | 0.029769 | 2016-07-24 13:28 | - | NO |  | 0.59538 | 0.029769 | 0.05 | 0.515 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SING | 000042022326437 | 4372326 | 7 | 2016 | 4202 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  | NO | No | 2016-07-25 03:26 | 2016-07-25 12:15 | 25 | 7 | 2016 | 3 | 26 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2016-07-25 03:26 | 2016-07-25 12:15 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.8167 | NO | SI
SIC | 175221421625163 | 1631625 | 7 | 2016 | 17522142 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 2313 | 18199 | NO | NO | 2016-07-25 13:28 | 2016-07-25 13:30 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 30 | 0 | 0.12709 | 0.0042365 | 2016-07-25 13:28 | - | NO |  | 0.12709 | 0.0042365 | 0.033333 | 0.0771 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175221420048396 | 0960483 | 7 | 2016 | 17522142 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-25 13:28 | 2016-07-25 13:30 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2016-07-25 13:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175221421625219 | 2191625 | 7 | 2016 | 17522142 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-25 13:28 | 2016-07-25 13:30 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 28 | 0 | 25 | 7 | 2016 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2016-07-25 13:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175222621625163 | 1631625 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 19814 | 19814 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 | 1 | 5.4667 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 5.4667 | 5.4667 | 108.3165 | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI | NO
SIC | 175222621821175 | 1751821 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222621822175 | 1751822 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222621124178 | 1781124 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222621625219 | 2191625 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 22:44 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2016-07-26 17:16 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.4667 |  | SI
SIC | 175222620176096 | 0961760 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:48 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 48 | 0 | 1 | 0.53333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.85333 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI | NO
SIC | 175222620053996 | 0960539 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1920 | 1920 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:45 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.928 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175222620048896 | 0960488 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2190 | 2190 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:45 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 1.0585 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175222620048396 | 0960483 | 7 | 2016 | 17522262 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2016-07-26 17:16 | 2016-07-26 17:45 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 26 | 7 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-07-26 17:16 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175222521830177 | 1771830 | 7 | 2016 | 17522252 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-07-27 15:17 | 2016-07-27 20:21 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 17 | 21 | 27 | 7 | 2016 | 20 | 20 | 38 | 1 | 5.0547 | 2016-07-27 15:17 | - | NO |  | 1 | 5.0547 | 5.0547 | 11.6259 | STx | 2 | NO | NO | 5.0547 |  | SI | NO
SIC | 175222490848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI
SIC | 175222490846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 2790 | 9290 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 | 0.30032 | 0.71076 | 2016-07-27 15:51 | - | NO |  | 0.30032 | 0.71076 | 2.3667 | 6.603 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI | NO
SIC | 175222490846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 6500 | 9290 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 17:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.69968 | 0.99121 | 2016-07-27 15:51 | - | NO |  | 0.69968 | 0.99121 | 1.4167 | 9.2083 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175222490848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 |  | SI
SIC | 175222490084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5900 | 9100 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 | 0.64835 | 1.5344 | 2016-07-27 15:51 | - | NO |  | 0.64835 | 1.5344 | 2.3667 | 13.9633 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI | NO
SIC | 175222490084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 18:13 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 |  | SI
SIC | 175222490084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 17:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 175222490084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522249 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 15:51 | 2016-07-27 17:16 | 27 | 7 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2016-07-27 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 175222460848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 23:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 |  | SI
SIC | 175222460848247 | 2470848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175222460846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 20000 | 28000 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 9 | 0 | 0.71429 | 0.46429 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.71429 | 0.46429 | 0.65 | 13 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175222460846247 | 2470846 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 8000 | 28000 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 | 0.28571 | 0.2 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.28571 | 0.2 | 0.7 | 5.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175222460084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1800 | 28500 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 | 0.063158 | 0.044211 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.063158 | 0.044211 | 0.7 | 1.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175222460084793 | 0930847 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11840 | 28500 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 9 | 0 | 0.41544 | 0.27004 | 2016-07-27 21:30 | - | NO |  | 0.41544 | 0.27004 | 0.65 | 7.696 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175222460084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:09 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175222460084893 | 0930848 | 7 | 2016 | 17522246 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-27 21:30 | 2016-07-27 22:12 | 27 | 7 | 2016 | 21 | 30 | 0 | 27 | 7 | 2016 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2016-07-27 21:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175222730077893 | 0930778 | 7 | 2016 | 17522273 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 950 | 1100 | NO | NO | 2016-07-28 00:09 | 2016-07-28 07:04 | 28 | 7 | 2016 | 0 | 9 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 7 | 4 | 0 | 0.86364 | 5.9735 | 2016-07-28 00:09 | - | NO |  | 0.86364 | 5.9735 | 6.9167 | 6.5708 | TT | 2 | NO | NO | 6.9167 |  | SI | NO
SIC | 175221320559247 | 2470559 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4290 | 4290 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 05:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1.0167 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 4.3615 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 175221321090115 | 1151090 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-28 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175221321092115 | 1151092 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-28 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175221320061184 | 1040618 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 |  |  | 2016-07-28 04:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175221320584247 | 2470584 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 1919 | 1919 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.031983 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175221320616247 | 2470616 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 380 | 380 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0063333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175221320618247 | 2470618 | 7 | 2016 | 17522132 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 3590 | 3590 | NO | NO | 2016-07-28 04:04 | 2016-07-28 04:05 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 4 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-07-28 04:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.059833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175222790572247 | 2470572 | 7 | 2016 | 17522279 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-07-28 18:44 | 2016-07-28 18:49 | 28 | 7 | 2016 | 18 | 44 | 0 | 28 | 7 | 2016 | 18 | 49 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-07-28 18:44 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SING | 000042122020398 | 3982020 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042121840398 | 3981840 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042121842398 | 3981842 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042121862398 | 3981862 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 21780 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 | 0.3214 | 0.11785 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.3214 | 0.11785 | 0.36667 | 2.5667 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000042122136398 | 3982136 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122138398 | 3982138 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122285398 | 3982285 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122268398 | 3982268 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:46 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042122123398 | 3982123 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5800 | 61040 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 18:42 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 18 | 42 | 0 | 0.09502 | 0.12353 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.09502 | 0.12353 | 1.3 | 7.54 | G | 2 | NO | SI | 1.3 | SI | SI | NO
SING | 000042122172398 | 3982172 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1740 | 65000 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 18:02 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 18 | 2 | 0 | 0.026769 | 0.016954 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.026769 | 0.016954 | 0.63333 | 1.102 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 | SI | SI | NO
SING | 000042122259398 | 3982259 | 7 | 2016 | 4212 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 18800 | 90183 | NO | SI | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:52 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 24 | 0 | 30 | 7 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.20847 | 0.097284 | 2016-07-30 17:24 | 2016-07-30 17:45 | NO |  | 0.20847 | 0.097284 | 0.46667 | 8.7733 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SIC | 175119540012996 | 0960129 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 600 | 1800 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 | 0.33333 | 0.23333 | 2016-08-01 06:54 | - | NO |  | 0.33333 | 0.23333 | 0.7 | 0.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175119540012996 | 0960129 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1200 | 1800 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 | 0.66667 | 0.46667 | 2016-08-01 06:54 | - | NO |  | 0.66667 | 0.46667 | 0.7 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SIC | 175119540485138 | 1380485 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119540099094 | 0940990 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119540990113 | 1130990 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119541103133 | 1331103 | 8 | 2016 | 17511954 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 06:54 | 2016-08-01 07:36 | 1 | 8 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-01 06:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SIC | 175119610955247 | 2470955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 2000 | 10000 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 | 0.2 | 0.036667 | 2016-08-01 07:16 | - | NO |  | 0.2 | 0.036667 | 0.18333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175119610955247 | 2470955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 6000 | 10000 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 | 0.6 | 0.71 | 2016-08-01 07:16 | - | NO |  | 0.6 | 0.71 | 1.1833 | 7.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 175119610955247 | 2470955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 2000 | 10000 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 0.2 | 0.063333 | 2016-08-01 07:16 | - | NO |  | 0.2 | 0.063333 | 0.31667 | 0.63333 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175119610095593 | 0930955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-07-31 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 31 | 7 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610095593 | 0930955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610095593 | 0930955 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119610956247 | 2470956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610956247 | 2470956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610956247 | 2470956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119610095693 | 0930956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610095693 | 0930956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610095693 | 0930956 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119610957247 | 2470957 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:35 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175119610957247 | 2470957 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 07:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175119610957247 | 2470957 | 8 | 2016 | 17511961 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-01 07:16 | 2016-08-01 08:27 | 1 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 1 | 8 | 2016 | 8 | 27 | 0 |  |  | 2016-08-01 07:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175119650088093 | 0930880 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-02 02:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175119650088293 | 0930882 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-02 02:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119650088393 | 0930883 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-02 02:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119650088493 | 0930884 | 8 | 2016 | 17511965 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-02 02:15 | 2016-08-02 02:19 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 2 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-02 02:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119671829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 6580 | 6580 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.987 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670131247 | 2470131 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175119670144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 8650 | 8650 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.2975 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 4850 | 4850 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.7275 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670207247 | 2470207 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2600 | 2600 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175119670224247 | 2470224 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2016-08-03 02:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175119670319247 | 2470319 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:13 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175119670334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 9540 | 9540 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.431 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119670352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17511967 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 12020 | 12020 | NO | NO | 2016-08-03 02:10 | 2016-08-03 02:19 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-03 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.803 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119761821175 | 1751821 | 8 | 2016 | 17511976 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:48 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2016-08-03 09:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175119761822175 | 1751822 | 8 | 2016 | 17511976 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:48 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2016-08-03 09:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175119760176096 | 0961760 | 8 | 2016 | 17511976 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2016-08-03 09:15 | 2016-08-03 09:49 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 15 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 9 | 49 | 0 | 1 | 0.56667 | 2016-08-03 09:15 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175121391830177 | 1771830 | 8 | 2016 | 17512139 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-03 14:00 | 2016-08-03 19:07 | 3 | 8 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2016-08-03 14:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.1167 |  | SI
SING | 000042162007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 6000 | 29100 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:03 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 3 | 0 | 0.20619 | 0.13058 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.20619 | 0.13058 | 0.63333 | 3.8 | G | 2 | NO | SI | 0.63333 | SI | SI | NO
SING | 000042162039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 8250 | 166600 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:59 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 59 | 0 | 0.04952 | 0.028061 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.04952 | 0.028061 | 0.56667 | 4.675 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000042162254425 | 4252254 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 4500 | 16000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.28125 | 0.12656 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.28125 | 0.12656 | 0.45 | 2.025 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3430 | 46516 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:55 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 55 | 0 | 0.073738 | 0.036869 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.073738 | 0.036869 | 0.5 | 1.715 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000042160200441 | 4012004 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 5430 | 46478.8961 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:40 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.11683 | 0.029207 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.11683 | 0.029207 | 0.25 | 1.3575 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042160229451 | 4012295 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 3820 | 13165.4508 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:40 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.29015 | 0.072538 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.29015 | 0.072538 | 0.25 | 0.955 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042160202473 | 4032027 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 1980 | 14145.387 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.13997 | 0.032661 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.13997 | 0.032661 | 0.23333 | 0.462 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000042160224463 | 4032246 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160225453 | 4032255 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160187402 | 4021870 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 3090 | 14430.7581 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.21413 | 0.049963 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.21413 | 0.049963 | 0.23333 | 0.721 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000042160187402 | 4021870 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160197462 | 4021976 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160201402 | 4022010 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160222492 | 4022229 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160223412 | 4022231 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 4870 | 12953.9109 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.37595 | 0.087721 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO |  | 0.37595 | 0.087721 | 0.23333 | 1.1363 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000042160224442 | 4022244 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160229482 | 4022298 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042160231452 | 4022315 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000042161891413 | 4131891 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 5200 | 7210 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 22:00 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0.72122 | 1.1419 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.72122 | 1.1419 | 1.5833 | 8.2333 | G | 2 | NO | SI | 1.5833 | SI | SI | NO
SING | 000042162085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 20000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.045 | 0.02025 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.045 | 0.02025 | 0.45 | 0.405 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 15290 | 35589 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 | 0.42963 | 0.27926 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.42963 | 0.27926 | 0.65 | 9.9385 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000042162156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 12980 | 34811 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 | 0.37287 | 0.24237 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.37287 | 0.24237 | 0.65 | 8.437 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000042162215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.65 | SI | SI
SING | 000042162237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 7210 | 50170 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:04 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 4 | 0 | 0.14371 | 0.093412 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.14371 | 0.093412 | 0.65 | 4.6865 | G | 2 | NO | SI | 0.65 | SI | SI | NO
SING | 000042162057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:15 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.83333 | SI | SI
SING | 000042162084423 | 4232084 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 1340 | 12448 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:25 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 0.10765 | 0.10765 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.10765 | 0.10765 | 1 | 1.34 | G | 2 | NO | SI | 1 | SI | SI | NO
SING | 000042162073417 | 4172073 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 9000 | 57293 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.15709 | 0.070689 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.15709 | 0.070689 | 0.45 | 4.05 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042161840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 | 6000 | 72000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 21:01 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 21 | 1 | 0 | 0.083333 | 0.05 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.083333 | 0.05 | 0.6 | 3.6 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | SI | SI | NO
SING | 000042161842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042161862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 28350 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 | 0.24691 | 0.11111 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.24691 | 0.11111 | 0.45 | 3.15 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI
SING | 000042162259398 | 3982259 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 16840 | 84660 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:58 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 58 | 0 | 0.19891 | 0.1094 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.19891 | 0.1094 | 0.55 | 9.262 | G | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000042162172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 4100 | 62310 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 22:52 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 22 | 52 | 0 | 0.0658 | 0.16121 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.0658 | 0.16121 | 2.45 | 10.045 | G | 2 | NO | SI | 2.45 | SI | SI | NO
SING | 000042162123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4216 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 43000 | NO | SI | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 22:07 | 3 | 8 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 3 | 8 | 2016 | 22 | 7 | 0 | 0.16279 | 0.27674 | 2016-08-03 20:25 | 2016-08-03 20:52 | NO |  | 0.16279 | 0.27674 | 1.7 | 11.9 | G | 2 | NO | SI | 1.7 | SI | SI | NO
SING | 000042172057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000042172237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4217 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2218 | 44844 | NO | SI | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | 4 | 8 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 4 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 0.04946 | 0.0090677 | 2016-08-04 02:52 | 2016-08-04 03:03 | NO |  | 0.04946 | 0.0090677 | 0.18333 | 0.40663 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SIC | 175119800206247 | 2470206 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-07 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.58667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175119800216247 | 2470216 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1700 | 1700 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-07 01:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175119801084114 | 1141084 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119801087114 | 1141087 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119801163126 | 1261163 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175119801762114 | 1141762 | 8 | 2016 | 17511980 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 01:55 | 2016-08-07 01:59 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-07 01:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121480053796 | 0960537 | 8 | 2016 | 17512148 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 19:14 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 |  | SI
SIC | 175121650053796 | 0960537 | 8 | 2016 | 17512165 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 18:30 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.45 |  | SI
SIC | 175121480054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17512148 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 19:14 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 |  | SI
SIC | 175121610054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17512161 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-07 10:03 | 2016-08-07 18:30 | 7 | 8 | 2016 | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-07 10:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.45 |  | SI
SIC | 175119890054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17511989 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 1280 | 1280 | NO | NO | 2016-08-07 11:12 | 2016-08-07 11:29 | 7 | 8 | 2016 | 11 | 12 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-08-07 11:12 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.36267 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175119910054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17511991 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 265 | 265 | NO | NO | 2016-08-07 11:46 | 2016-08-07 12:09 | 7 | 8 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 12 | 9 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-08-07 11:46 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.10158 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175119930054596 | 0960545 | 8 | 2016 | 17511993 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 120 | 120 | NO | NO | 2016-08-07 12:21 | 2016-08-07 13:12 | 7 | 8 | 2016 | 12 | 21 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-08-07 12:21 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.102 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175119870399116 | 1160399 | 8 | 2016 | 17511987 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-08-07 16:18 | 2016-08-07 16:23 | 7 | 8 | 2016 | 16 | 18 | 0 | 7 | 8 | 2016 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-07 16:18 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175119950123112 | 1120123 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950145112 | 1120145 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 600 | 1100 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.54545 | 0.063636 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.54545 | 0.063636 | 0.11667 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950145112 | 1120145 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 500 | 1100 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.45455 | 0.05303 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.45455 | 0.05303 | 0.11667 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950148112 | 1120148 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950175112 | 1120175 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950254112 | 1120254 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119950278112 | 1120278 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119951339112 | 1121339 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119951502112 | 1121502 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1700 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.58824 | 0.068627 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.58824 | 0.068627 | 0.11667 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175119951502112 | 1121502 | 8 | 2016 | 17511995 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 700 | 1700 | NO | NO | 2016-08-08 18:51 | 2016-08-08 18:58 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2016 | 18 | 58 | 0 | 0.41176 | 0.048039 | 2016-08-08 18:51 | - | NO |  | 0.41176 | 0.048039 | 0.11667 | 0.081667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175120020185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512002 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 2820 | 2820 | NO | NO | 2016-08-09 01:25 | 2016-08-09 02:15 | 9 | 8 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0.83333 | 2016-08-09 01:25 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 2.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 170 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 05:15 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 5 | 15 | 0 | 0.07907 | 0.054031 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.07907 | 0.054031 | 0.68333 | 0.11617 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 790 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 07:16 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 7 | 16 | 0 | 0.36744 | 0.99209 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.36744 | 0.99209 | 2.7 | 2.133 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 580 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 06:57 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 6 | 57 | 0 | 0.26977 | 0.64295 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.26977 | 0.64295 | 2.3833 | 1.3823 | STx | 2 | NO | NO | 2.3833 |  | SI | NO
SIC | 175120041411112 | 1121411 | 8 | 2016 | 17512004 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 610 | 2150 | NO | NO | 2016-08-09 04:34 | 2016-08-09 07:29 | 9 | 8 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 9 | 8 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 0.28372 | 0.82752 | 2016-08-09 04:34 | - | NO |  | 0.28372 | 0.82752 | 2.9167 | 1.7792 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 175120090187247 | 2470187 | 8 | 2016 | 17512009 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2016-08-10 12:29 | 2016-08-10 12:34 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-10 12:29 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.64167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175120090276247 | 2470276 | 8 | 2016 | 17512009 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 1170 | 1170 | NO | NO | 2016-08-10 12:29 | 2016-08-10 12:34 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-10 12:29 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.0975 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175120091497247 | 2471497 | 8 | 2016 | 17512009 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2016-08-10 12:29 | 2016-08-10 12:34 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 29 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-10 12:29 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SING | 000042252007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3500 | 23168 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:32 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 32 | 0 | 0.15107 | 0.065464 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.15107 | 0.065464 | 0.43333 | 1.5167 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000042252039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 130500 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:34 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 34 | 0 | 0.038314 | 0.01788 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.038314 | 0.01788 | 0.46667 | 2.3333 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000042252384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 4300 | 42935 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:39 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 39 | 0 | 0.10015 | 0.055083 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.10015 | 0.055083 | 0.55 | 2.365 | G | 2 | NO | SI | 0.55 | SI | SI | NO
SING | 000042251891413 | 4131891 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 80 | 25489 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.0031386 | 0.0013078 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.0031386 | 0.0013078 | 0.41667 | 0.033333 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | SI
SING | 000042252085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 22400 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.040179 | 0.016741 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.040179 | 0.016741 | 0.41667 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042252057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 480 | 26301 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.01825 | 0.0076043 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.01825 | 0.0076043 | 0.41667 | 0.2 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042252156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 340 | 45613 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.007454 | 0.0031058 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.007454 | 0.0031058 | 0.41667 | 0.14167 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1200 | 98000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.012245 | 0.005102 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.012245 | 0.005102 | 0.41667 | 0.5 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 800 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.02963 | 0.012346 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.02963 | 0.012346 | 0.41667 | 0.33333 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1500 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.055556 | 0.023148 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.055556 | 0.023148 | 0.41667 | 0.625 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.037037 | 0.015432 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.037037 | 0.015432 | 0.41667 | 0.41667 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042250236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1500 | 27000 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 | 0.055556 | 0.023148 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.055556 | 0.023148 | 0.41667 | 0.625 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | SI | SI | NO
SING | 000042252073417 | 4172073 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 4000 | 81667 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:38 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 38 | 0 | 0.048979 | 0.026122 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.048979 | 0.026122 | 0.53333 | 2.1333 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000042252020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042251840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042251842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042251862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8800 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:34 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 34 | 0 | 0.79545 | 0.37121 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.79545 | 0.37121 | 0.46667 | 3.2667 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000042252136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | SI | SI
SING | 000042252259398 | 3982259 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 5560 | 76560 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:42 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 42 | 0 | 0.072623 | 0.043574 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.072623 | 0.043574 | 0.6 | 3.336 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | SI | SI | NO
SING | 000042252172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1500 | 54160 | NO | SI | 2016-08-10 20:07 | 2016-08-10 20:40 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 7 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.027696 | 0.015233 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO | 0.016667 | 0.027696 | 0.015694 | 0.56667 | 0.85 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000042252123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4225 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 1480 | 39441 | NO | SI | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:40 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 6 | 0 | 10 | 8 | 2016 | 20 | 40 | 0 | 0.037524 | 0.021264 | 2016-08-10 20:06 | 2016-08-10 20:31 | NO |  | 0.037524 | 0.021264 | 0.56667 | 0.83867 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SIC | 175120120565247 | 2470565 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 12260 | 16610 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 0.73811 | 0.13532 | 2016-08-11 16:48 | - | NO |  | 0.73811 | 0.13532 | 0.18333 | 2.2477 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175120120565247 | 2470565 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567247 | 2470567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1920 | 16610 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 0.11559 | 0.021192 | 2016-08-11 16:48 | - | NO |  | 0.11559 | 0.021192 | 0.18333 | 0.352 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175120120567247 | 2470567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567136 | 1360567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567136 | 1360567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567114 | 1140567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120120567114 | 1140567 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:59 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-11 16:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 |  | SI
SIC | 175120122484247 | 2472484 | 8 | 2016 | 17512012 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-08-11 16:48 | 2016-08-11 16:57 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 48 | 0 | 11 | 8 | 2016 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-08-11 16:48 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175119330582247 | 2470582 | 8 | 2016 | 17511933 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 6800 | 6800 | NO | NO | 2016-08-14 02:04 | 2016-08-14 02:14 | 14 | 8 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-14 01:04 | - | NO | 1 | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 7.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 175121411816247 | 2471816 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 09:47 | 2016-08-14 20:43 | 14 | 8 | 2016 | 9 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 08:47 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 11.9333 |  | SI
SIC | 175121410316224 | 2240316 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 | 14 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 08:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.9333 |  | SI
SIC | 175121410316247 | 2470316 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 09:47 | 2016-08-14 20:43 | 14 | 8 | 2016 | 9 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 08:47 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 11.9333 |  | SI
SIC | 175121410316112 | 1120316 | 8 | 2016 | 17512141 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 1000 | 6000 | NO | NO | 2016-08-14 08:47 | 2016-08-14 19:43 | 14 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 0.16667 | 1.8222 | 2016-08-14 08:47 | - | NO |  | 0.16667 | 1.8222 | 10.9333 | 10.9333 | STx | 2 | NO | NO | 10.9333 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:22 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:53 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 53 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:12 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.5833 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 4.2167 |  | SI
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 3000 | 11200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:19 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 19 | 0 | 0.26786 | 0.45536 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.26786 | 0.72321 | 2.7 | 8.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 3700 | 11200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:21 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 21 | 0 | 0.33036 | 0.90298 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.33036 | 1.2333 | 3.7333 | 13.8133 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 4500 | 11200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:32 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 32 | 0 | 0.40179 | 0.77009 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.40179 | 1.1719 | 2.9167 | 13.125 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI | NO
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 14:30 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 1500 | 5500 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:52 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 52 | 0 | 0.27273 | 0.068182 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.27273 | 0.34091 | 1.25 | 1.875 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 175120161824247 | 2471824 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 4000 | 5500 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:43 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 0.72727 | 1.5273 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.72727 | 2.2545 | 3.1 | 12.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.1 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 4000 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:06 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 6 | 0 | 0.28571 | 0.42381 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.28571 | 0.70952 | 2.4833 | 9.9333 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:19 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:32 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 |  | SI
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 4000 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:53 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 53 | 0 | 0.28571 | 0.64762 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.28571 | 0.93333 | 3.2667 | 13.0667 | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 1500 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:12 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 0.10714 | 0.27679 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.10714 | 0.38393 | 3.5833 | 5.375 | STx | 2 | NO | NO | 3.5833 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 1500 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 50 | 0 | 0.10714 | 0.34464 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.10714 | 0.45179 | 4.2167 | 6.325 | STx | 2 | NO | NO | 4.2167 |  | SI | NO
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:21 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 |  | SI
SIC | 175120160150247 | 2470150 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 3000 | 14000 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 16:22 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 16 | 22 | 0 | 0.21429 | 0.58929 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.21429 | 0.80357 | 3.75 | 11.25 | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI | NO
SIC | 175120160194247 | 2470194 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 10200 | 10200 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:41 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 41 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 10.88 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:52 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 5000 | 9800 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 14:30 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 14 | 30 | 0 | 0.5102 | 0.45068 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.5102 | 0.96088 | 1.8833 | 9.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 |  | SI | NO
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:43 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 43 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.1 |  | SI
SIC | 175120161312247 | 2471312 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 4800 | 9800 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 13:50 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 0.4898 | 0.10612 | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 | 0.4898 | 0.59592 | 1.2167 | 5.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175120161813247 | 2471813 | 8 | 2016 | 17512016 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-14 13:37 | 2016-08-14 15:06 | 14 | 8 | 2016 | 13 | 37 | 0 | 14 | 8 | 2016 | 15 | 6 | 0 |  |  | 2016-08-14 12:37 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI
SIC | 175120301829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 4000 | 8200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:19 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 19 | 0 | 0.4878 | 0.65854 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.4878 | 0.65854 | 1.35 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SIC | 175120301829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 3400 | 8200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:05 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 5 | 0 | 0.41463 | 1.2923 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.41463 | 1.2923 | 3.1167 | 10.5967 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 175120301829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 800 | 8200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:24 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 24 | 0 | 0.097561 | 0.33496 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.097561 | 0.33496 | 3.4333 | 2.7467 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 850 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 0.11938 | 0.12933 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.11938 | 0.12933 | 1.0833 | 0.92083 | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 2670 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 0.375 | 0.40625 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.375 | 0.40625 | 1.0833 | 2.8925 | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 2780 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 00:59 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 59 | 0 | 0.39045 | 0.0065075 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.39045 | 0.0065075 | 0.016667 | 0.046333 | STx | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | SI | NO
SIC | 175120300124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 820 | 7120 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 0.11517 | 0.12285 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.11517 | 0.12285 | 1.0667 | 0.87467 | STx | 2 | NO | SI | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175120300127247 | 2470127 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 6.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120300131247 | 2470131 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3390 | 3390 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.113 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 1400 | 8770 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 0.15964 | 0.3645 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.15964 | 0.3645 | 2.2833 | 3.1967 | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 4100 | 8770 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:30 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 | 0.4675 | 0.71684 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.4675 | 0.71684 | 1.5333 | 6.2867 | STx | 2 | NO | SI | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 175120300134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:35 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.6167 |  | SI
SIC | 175120300142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1760 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:20 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 0.18276 | 0.24978 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.18276 | 0.24978 | 1.3667 | 2.4053 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2370 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:21 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 | 0.24611 | 0.34045 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.24611 | 0.34045 | 1.3833 | 3.2785 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2700 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:25 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 25 | 0 | 0.28037 | 0.40654 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.28037 | 0.40654 | 1.45 | 3.915 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2800 | 9630 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:26 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 26 | 0 | 0.29076 | 0.42645 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.29076 | 0.42645 | 1.4667 | 4.1067 | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI | NO
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:46 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:49 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:52 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 |  | SI
SIC | 175120300144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:53 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI
SIC | 175120300152247 | 2470152 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 4250 | 4250 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.3458 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175120300163247 | 2470163 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 7580 | 7580 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25267 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2190 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:55 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 55 | 0 | 0.23372 | 1.1569 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.23372 | 1.1569 | 4.95 | 10.8405 | STx | 2 | NO | NO | 4.95 |  | SI | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3100 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:42 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 42 | 0 | 0.33084 | 0.9043 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.33084 | 0.9043 | 2.7333 | 8.4733 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 |  | SI | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1180 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:44 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 44 | 0 | 0.12593 | 0.34842 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.12593 | 0.34842 | 2.7667 | 3.2647 | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 |  | SI | NO
SIC | 175120300177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2900 | 9370 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:43 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 43 | 0 | 0.3095 | 1.1606 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.3095 | 1.1606 | 3.75 | 10.875 | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI | NO
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 10:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.3 |  | SI
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 1940 | 4220 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:06 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 6 | 0 | 0.45972 | 0.98073 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.45972 | 0.98073 | 2.1333 | 4.1387 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI | NO
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2280 | 4220 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:39 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 0.54028 | 1.99 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.54028 | 1.99 | 3.6833 | 8.398 | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI | NO
SIC | 175120300183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 16 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3 |  | SI
SIC | 175120300185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 1100 | 2200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:47 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 47 | 0 | 0.5 | 1.4083 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.5 | 1.4083 | 2.8167 | 3.0983 | STx | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175120300185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 1100 | 2200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:22 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 22 | 0 | 0.5 | 1.7 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.5 | 1.7 | 3.4 | 3.74 | STx | 2 | NO | NO | 3.4 |  | SI | NO
SIC | 175120300188247 | 2470188 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 1420 | 1420 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.047333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300197247 | 2470197 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300207247 | 2470207 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2720 | 2720 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.090667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300218247 | 2470218 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175120300218247 | 2470218 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 1 | 1.25 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 8.125 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI | NO
SIC | 175120300224247 | 2470224 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 00:59 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.016667 |  | SI
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.0833 |  | SI
SIC | 175120300233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.0667 |  | SI
SIC | 175120300236247 | 2470236 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:03 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 0.10833 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175120302502126 | 1262502 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175120300314247 | 2470314 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 175120300314247 | 2470314 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175120300318247 | 2470318 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE | 85 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:09 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.95333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175120300319247 | 2470319 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1690 | 1690 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:00 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.056333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 1800 | 11650 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 0.15451 | 0.35279 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.15451 | 0.35279 | 2.2833 | 4.11 | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 3200 | 11650 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:35 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 0.27468 | 0.44406 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.27468 | 0.44406 | 1.6167 | 5.1733 | STx | 2 | NO | SI | 1.6167 |  | SI | NO
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 2.2833 |  | SI
SIC | 175120300326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:30 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.5333 |  | SI
SIC | 175120300333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:02 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 5400 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:46 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 46 | 0 | 0.5258 | 0.94645 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.5258 | 0.94645 | 1.8 | 9.72 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1500 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:49 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 49 | 0 | 0.14606 | 0.41626 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.14606 | 0.41626 | 2.85 | 4.275 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2000 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:52 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 0.19474 | 0.75949 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.19474 | 0.75949 | 3.9 | 7.8 | STx | 2 | NO | NO | 3.9 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1370 | 10270 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:53 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 53 | 0 | 0.1334 | 0.52248 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.1334 | 0.52248 | 3.9167 | 5.3658 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI | NO
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:20 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:21 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:25 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 175120300334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:26 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 26 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 |  | SI
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:06 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 6 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 |  | SI
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 04:39 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 4 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 |  | SI
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2280 | 5080 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 10:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 10 | 16 | 0 | 0.44882 | 4.174 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.44882 | 4.174 | 9.3 | 21.204 | STx | 2 | NO | NO | 9.3 |  | SI | NO
SIC | 175120300352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2800 | 5080 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:16 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 16 | 0 | 0.55118 | 2.3701 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.55118 | 2.3701 | 4.3 | 12.04 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 |  | SI | NO
SIC | 175120300365247 | 2470365 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 8470 | 8470 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.4117 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175120300365247 | 2470365 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 |  | SI
SIC | 175120301150247 | 2471150 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.031667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2040 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:26 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 26 | 0 | 0.055722 | 0.24889 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.055722 | 0.24889 | 4.4667 | 9.112 | STx | 2 | NO | SI | 4.4667 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1880 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:15 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 0.051352 | 0.065902 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.051352 | 0.065902 | 1.2833 | 2.4127 | STx | 2 | NO | SI | 1.2833 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2440 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 05:51 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 51 | 0 | 0.066648 | 0.32547 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.066648 | 0.32547 | 4.8833 | 11.9153 | STx | 2 | NO | SI | 4.8833 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 6172 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:01 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 0.16859 | 0.34561 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.16859 | 0.34561 | 2.05 | 12.6526 | STx | 2 | NO | SI | 2.05 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2550 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 06:45 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 6 | 45 | 0 | 0.069653 | 0.40283 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.069653 | 0.40283 | 5.7833 | 14.7475 | STx | 2 | NO | SI | 5.7833 |  | SI | NO
SIC | 175120301322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1880 | 36610 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 02:14 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 0.051352 | 0.065046 | 2016-08-15 00:58 | - | NO |  | 0.051352 | 0.065046 | 1.2667 | 2.3813 | STx | 2 | NO | SI | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175120301347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:08 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 |  | SI
SIC | 175120301347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 08:33 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 8 | 33 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.5833 |  | SI
SIC | 175120301347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 03:50 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8667 |  | SI
SIC | 175120300175173 | 1701753 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI
SIC | 175120300175174 | 1701754 | 8 | 2016 | 17512030 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-08-15 00:58 | 2016-08-15 01:17 | 15 | 8 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 17 | 0 |  |  | 2016-08-15 00:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 |  | SI
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2250 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 05:26 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 5 | 26 | 0 | 0.11533 | 0.44785 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.11533 | 0.44785 | 3.8833 | 8.7375 | TA | 2 | NO | SI | 3.8833 |  | SI | NO
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 710 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 01:50 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 50 | 0 | 0.036392 | 0.010311 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.036392 | 0.010311 | 0.28333 | 0.20117 | TA | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 282 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 03:03 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 0.014454 | 0.021681 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.014454 | 0.021681 | 1.5 | 0.423 | TA | 2 | NO | SI | 1.5 |  | SI | NO
SIC | 175120901322158 | 1581322 | 8 | 2016 | 17512090 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1860 | 19510 | NO | SI | 2016-08-15 01:33 | 2016-08-15 02:13 | 15 | 8 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 15 | 8 | 2016 | 2 | 13 | 0 | 0.095336 | 0.063557 | 2016-08-15 01:33 | - | NO |  | 0.095336 | 0.063557 | 0.66667 | 1.24 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 175121000396116 | 1160396 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:00 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.69 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175120950399116 | 1160399 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175120950399116 | 1160399 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2016-08-16 10:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175121000401116 | 1160401 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.4733 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175121000406116 | 1160406 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.82 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175120950409116 | 1160409 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.7667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175121000413116 | 1160413 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:59 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175120950415116 | 1160415 | 8 | 2016 | 17512095 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:57 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.2333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175121000447116 | 1160447 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 5700 | 5700 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:59 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.14 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175121000452116 | 1160452 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 4700 | 9400 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175121001589116 | 1161589 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 10:59 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.34 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175121001647116 | 1161647 | 8 | 2016 | 17512100 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 4700 | 9400 | NO | NO | 2016-08-16 10:47 | 2016-08-16 11:01 | 16 | 8 | 2016 | 10 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 1 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-08-16 10:47 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SING | 000042272007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 6000 | 27549 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.21779 | 0.029039 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.21779 | 0.029039 | 0.13333 | 0.8 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4700 | 163800 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.028694 | 0.0038258 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:35 | NO |  | 0.028694 | 0.0038258 | 0.13333 | 0.62667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3400 | 49675 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.068445 | 0.009126 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.068445 | 0.009126 | 0.13333 | 0.45333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 7000 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.12857 | 0.017143 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.12857 | 0.017143 | 0.13333 | 0.12 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 6390 | 32229 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.19827 | 0.026436 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.19827 | 0.026436 | 0.13333 | 0.852 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 2750 | 50031 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.054966 | 0.0073288 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.054966 | 0.0073288 | 0.13333 | 0.36667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1400 | 99325 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.014095 | 0.0018794 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.014095 | 0.0018794 | 0.13333 | 0.18667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2500 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.1046 | 0.013947 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.1046 | 0.013947 | 0.13333 | 0.33333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1300 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.054393 | 0.0072524 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.054393 | 0.0072524 | 0.13333 | 0.17333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2300 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.096234 | 0.012831 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.096234 | 0.012831 | 0.13333 | 0.30667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042270236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1394 | 23900 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.058326 | 0.0077768 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.058326 | 0.0077768 | 0.13333 | 0.18587 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042271840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042271842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042271862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8251 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:41 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 41 | 0 | 0.84838 | 0.12726 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.84838 | 0.12726 | 0.15 | 1.05 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SING | 000042272136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | SI | SI
SING | 000042272172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 800 | 25330 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.031583 | 0.0042111 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.031583 | 0.0042111 | 0.13333 | 0.10667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042272123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4227 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5800 | 58000 | NO | SI | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 11 | 40 | 0 | 0.1 | 0.013333 | 2016-08-16 11:32 | 2016-08-16 11:40 | NO |  | 0.1 | 0.013333 | 0.13333 | 0.77333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SIC | 175119100120247 | 2470120 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 6390 | 6390 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 19:43 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 19 | 43 | 0 | 1 | 1.75 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 11.1825 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 175119101214247 | 2471214 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3400 | 14400 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 0.23611 | 0.023611 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 0.23611 | 0.023611 | 0.1 | 0.34 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175119101214247 | 2471214 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 11000 | 14400 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 0.76389 | 0.076389 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 0.76389 | 0.076389 | 0.1 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175119102496126 | 1262496 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-16 17:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175119102496126 | 1262496 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-16 17:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175119100246198 | 0982461 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-08-16 17:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175119100246198 | 0982461 | 8 | 2016 | 17511910 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-16 17:58 | 2016-08-16 18:04 | 16 | 8 | 2016 | 17 | 58 | 0 | 16 | 8 | 2016 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2016-08-16 17:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175121080241595 | 0952415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 568.13 | 568.13 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:47 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 47 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.53025 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175121080241595 | 0952415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:47 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 47 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175121082415112 | 1122415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 600 | 2000 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.3 | 0.275 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.3 | 0.275 | 0.91667 | 0.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121082415112 | 1122415 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1400 | 2000 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:47 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 47 | 0 | 0.7 | 0.65333 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.7 | 0.65333 | 0.93333 | 1.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175121080020295 | 0950202 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2747.94 | 2747.94 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 1 | 0.91667 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.5189 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121080020295 | 0950202 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121080020295 | 0950202 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121081073112 | 1121073 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:42 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 6.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175121081075112 | 1121075 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6700 | 6700 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:42 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 42 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 5.695 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175121080131695 | 0951316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121080131695 | 0951316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121080131695 | 0951316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 |  |  | 2016-08-17 00:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121081316112 | 1121316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2900 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.45312 | 0.41536 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.45312 | 0.41536 | 0.91667 | 2.6583 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081316112 | 1121316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2300 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.35938 | 0.32943 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.35938 | 0.32943 | 0.91667 | 2.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081316112 | 1121316 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1200 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.1875 | 0.17188 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.1875 | 0.17188 | 0.91667 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081750247 | 2471750 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 2900 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.45312 | 0.41536 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.45312 | 0.41536 | 0.91667 | 2.6583 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081750247 | 2471750 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 2300 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.35938 | 0.32943 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.35938 | 0.32943 | 0.91667 | 2.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121081750247 | 2471750 | 8 | 2016 | 17512108 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 1200 | 6400 | NO | NO | 2016-08-17 00:51 | 2016-08-17 01:46 | 17 | 8 | 2016 | 0 | 51 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 1 | 46 | 0 | 0.1875 | 0.17188 | 2016-08-17 00:51 | - | NO |  | 0.1875 | 0.17188 | 0.91667 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121160100194 | 0941001 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:38 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0.91667 | 2016-08-17 10:43 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175121160100194 | 0941001 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 39 | 0 |  |  | 2016-08-17 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175121160104794 | 0941047 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 39 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-08-17 10:43 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175121160172694 | 0941726 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:38 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2016-08-17 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175121160172694 | 0941726 | 8 | 2016 | 17512116 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-08-17 10:43 | 2016-08-17 11:39 | 17 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 17 | 8 | 2016 | 11 | 39 | 0 | 1 | 0.93333 | 2016-08-17 10:43 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175119080411116 | 1160411 | 8 | 2016 | 17511908 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2016-08-17 23:31 | 2016-08-18 03:43 | 17 | 8 | 2016 | 23 | 31 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 3 | 43 | 0 | 1 | 4.2 | 2016-08-17 23:32 | - | NO | 0.016667 | 1 | 4.1833 | 4.1833 | 3.765 | STx | 2 | NO | NO | 4.1833 |  | SI | NO
SIC | 175119150140112 | 1120140 | 8 | 2016 | 17511915 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-18 05:47 | 2016-08-18 05:54 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 47 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 54 | 0 |  |  | 2016-08-18 05:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175119150247112 | 1120247 | 8 | 2016 | 17511915 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-08-18 05:47 | 2016-08-18 05:54 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 47 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 5 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-08-18 05:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.25667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175121200179097 | 0971790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2016-08-18 13:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175121200179097 | 0971790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2016-08-18 13:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175121201790112 | 1121790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 800 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 0.625 | 0.15625 | 2016-08-18 13:50 | - | NO |  | 0.625 | 0.15625 | 0.25 | 0.125 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175121201790112 | 1121790 | 8 | 2016 | 17512120 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 300 | 800 | NO | NO | 2016-08-18 13:50 | 2016-08-18 14:05 | 18 | 8 | 2016 | 13 | 50 | 0 | 18 | 8 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 0.375 | 0.09375 | 2016-08-18 13:50 | - | NO |  | 0.375 | 0.09375 | 0.25 | 0.075 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175121230620247 | 2470620 | 8 | 2016 | 17512123 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 2490 | 2490 | NO | NO | 2016-08-20 23:00 | 2016-08-20 23:44 | 20 | 8 | 2016 | 23 | 0 | 0 | 20 | 8 | 2016 | 23 | 44 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-08-20 23:00 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.826 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175121570438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512157 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 1100 | 3100 | NO | NO | 2016-08-21 08:20 | 2016-08-21 08:23 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 0.35484 | 0.017742 | 2016-08-21 07:57 | - | NO | 0.38333 | 0.35484 | 0.15376 | 0.43333 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 175121590438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512159 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2000 | 3100 | NO | NO | 2016-08-21 08:20 | 2016-08-21 08:23 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 21 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 0.64516 | 0.032258 | 2016-08-21 07:57 | - | NO | 0.38333 | 0.64516 | 0.27957 | 0.43333 | 0.86667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SING | 000042310191411 | 4011911 | 8 | 2016 | 4231 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2016-08-21 14:50 | 2016-08-21 20:02 | 21 | 8 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 21 | 8 | 2016 | 20 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-21 14:50 | 2016-08-21 20:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 5.2 | NO | SI
SIC | 175121530438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512153 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 1200 | 3900 | NO | NO | 2016-08-22 00:03 | 2016-08-22 00:06 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 0.30769 | 0.015385 | 2016-08-21 23:57 | - | NO | 0.1 | 0.30769 | 0.046154 | 0.15 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175121550438116 | 1160438 | 8 | 2016 | 17512155 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2700 | 3900 | NO | NO | 2016-08-22 00:03 | 2016-08-22 00:06 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 0 | 6 | 0 | 0.69231 | 0.034615 | 2016-08-21 23:57 | - | NO | 0.1 | 0.69231 | 0.10385 | 0.15 | 0.405 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175121370077093 | 0930770 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-22 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121370077293 | 0930772 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-22 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121370077493 | 0930774 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14500 | 14500 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-08-22 03:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.96667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175121370150693 | 0931506 | 8 | 2016 | 17512137 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 03:11 | 2016-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 3 | 15 | 0 |  |  | 2016-08-22 03:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175121251811176 | 1761811 | 8 | 2016 | 17512125 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 12:05 | 2016-08-22 16:38 | 22 | 8 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2016-08-22 12:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.55 |  | SI
SIC | 175121271131162 | 1621131 | 8 | 2016 | 17512127 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-22 17:39 | 2016-08-22 20:03 | 22 | 8 | 2016 | 17 | 39 | 0 | 22 | 8 | 2016 | 20 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-22 17:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI
SIC | 175121451830177 | 1771830 | 8 | 2016 | 17512145 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 00:48 | 2016-08-24 04:06 | 24 | 8 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2016-08-24 00:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3 |  | SI
SIC | 175121450099594 | 0940995 | 8 | 2016 | 17512145 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6100 | 6100 | NO | NO | 2016-08-24 00:48 | 2016-08-24 04:02 | 24 | 8 | 2016 | 0 | 48 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3.2333 | 2016-08-24 00:48 | - | NO |  | 1 | 3.2333 | 3.2333 | 19.7233 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI | NO
SIC | 175121820206247 | 2470206 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8400 | 8400 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-08-24 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175121820216247 | 2470216 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-08-24 02:23 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175121821084114 | 1141084 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175121821087114 | 1141087 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175121821163126 | 1261163 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:24 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175121821762114 | 1141762 | 8 | 2016 | 17512182 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-24 02:23 | 2016-08-24 02:50 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 2 | 50 | 0 |  |  | 2016-08-24 02:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 175121890082793 | 0930827 | 8 | 2016 | 17512189 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4600 | 32600 | NO | NO | 2016-08-24 19:20 | 2016-08-24 19:27 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 0.1411 | 0.016462 | 2016-08-24 19:20 | - | NO |  | 0.1411 | 0.016462 | 0.11667 | 0.53667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175121890082793 | 0930827 | 8 | 2016 | 17512189 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28000 | 32600 | NO | NO | 2016-08-24 19:20 | 2016-08-24 19:27 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 20 | 0 | 24 | 8 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 0.8589 | 0.1002 | 2016-08-24 19:20 | - | NO |  | 0.8589 | 0.1002 | 0.11667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SING | 000042352007415 | 4152007 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3000 | 28580 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.10497 | 0.027992 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.10497 | 0.027992 | 0.26667 | 0.8 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352039416 | 4162039 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 4900 | 150400 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:37 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 0.03258 | 0.0092309 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.03258 | 0.0092309 | 0.28333 | 1.3883 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000042352384427 | 4272384 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2890 | 48795 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:55 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 55 | 0 | 0.059227 | 0.034549 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.059227 | 0.034549 | 0.58333 | 1.6858 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | SI | SI | NO
SING | 000042351891413 | 4131891 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 2970 | 41866 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:28 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 28 | 0 | 0.070941 | 0.0094587 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.070941 | 0.0094587 | 0.13333 | 0.396 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI | NO
SING | 000042352085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 20040 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.04491 | 0.011976 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.04491 | 0.011976 | 0.26667 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352057419 | 4192057 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352092419 | 4192092 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4060 | 36383 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.11159 | 0.029757 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.11159 | 0.029757 | 0.26667 | 1.0827 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352156419 | 4192156 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352166419 | 4192166 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352215419 | 4192215 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352224419 | 4192224 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352237419 | 4192237 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 6030 | 54919 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.1098 | 0.029279 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.1098 | 0.029279 | 0.26667 | 1.608 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042350210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 90100 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.011099 | 0.0029597 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.011099 | 0.0029597 | 0.26667 | 0.26667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042350212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 900 | 23400 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.038462 | 0.010256 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.038462 | 0.010256 | 0.26667 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042350234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042350220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042350236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352073417 | 4172073 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 2700 | 78394 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.034441 | 0.0091844 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.034441 | 0.0091844 | 0.26667 | 0.72 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352020398 | 3982020 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352268398 | 3982268 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042351840398 | 3981840 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042351842398 | 3981842 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042351862398 | 3981862 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8656 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.80869 | 0.21565 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.80869 | 0.21565 | 0.26667 | 1.8667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352136398 | 3982136 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352138398 | 3982138 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352285398 | 3982285 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI
SING | 000042352259398 | 3982259 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 3616 | 75650 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:43 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 43 | 0 | 0.047799 | 0.018323 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.047799 | 0.018323 | 0.38333 | 1.3861 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000042352172398 | 3982172 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1730 | 67740 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 36 | 0 | 0.025539 | 0.0068104 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.025539 | 0.0068104 | 0.26667 | 0.46133 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042352123398 | 3982123 | 8 | 2016 | 4235 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 53000 | NO | SI | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 11:24 | 26 | 8 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 11 | 24 | 0 | 0.09434 | 0.10063 | 2016-08-26 10:20 | 2016-08-26 10:36 | NO |  | 0.09434 | 0.10063 | 1.0667 | 5.3333 | G | 2 | NO | SI | 1.0667 | SI | SI | NO
SING | 000042372085418 | 4182085 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 22000 | 22000 | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 15:58 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 1 | 2.1667 | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:27 | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 47.6667 | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | SI | SI | NO
SING | 000042370210426 | 4202106 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 91424 | 91424 | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 | 1 | 0.66667 | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 60.9493 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000042370212426 | 4202126 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000042370234425 | 4202345 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000042370220420 | 4202200 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SING | 000042370236425 | 4202365 | 8 | 2016 | 4237 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | 26 | 8 | 2016 | 13 | 48 | 0 | 26 | 8 | 2016 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2016-08-26 13:48 | 2016-08-26 14:28 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI
SIC | 175121921829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 6190 | 6950 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:02 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 0.89065 | 0.46017 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.89065 | 0.46017 | 0.51667 | 3.1982 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 175121921829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 760 | 6950 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:05 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 0.10935 | 0.061966 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.10935 | 0.061966 | 0.56667 | 0.43067 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 5240 | 10060 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 0.52087 | 0.33857 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.52087 | 0.33857 | 0.65 | 3.406 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1680 | 10060 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:11 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 11 | 0 | 0.167 | 0.11133 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.167 | 0.11133 | 0.66667 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:21 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:30 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:36 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 37 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SIC | 175121920144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2250 | 10060 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:38 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 0.22366 | 0.24975 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.22366 | 0.24975 | 1.1167 | 2.5125 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:11 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 11 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2190 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:41 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 41 | 0 | 0.26322 | 0.30709 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.26322 | 0.30709 | 1.1667 | 2.555 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI | NO
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2220 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:43 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 0.26683 | 0.32019 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.26683 | 0.32019 | 1.2 | 2.664 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1110 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 04:39 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 0.13341 | 0.41803 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.13341 | 0.41803 | 3.1333 | 3.478 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175121920177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2800 | 8320 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 04:40 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 4 | 40 | 0 | 0.33654 | 1.0601 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.33654 | 1.0601 | 3.15 | 8.82 | STx | 2 | NO | NO | 3.15 |  | SI | NO
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 1950 | 2680 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:31 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 31 | 0 | 0.72761 | 0.72761 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.72761 | 0.72761 | 1 | 1.95 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:33 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 33 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 730 | 2680 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:40 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 40 | 0 | 0.27239 | 0.31325 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.27239 | 0.31325 | 1.15 | 0.8395 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI | NO
SIC | 175121920183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 14:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.65 |  | SI
SIC | 175121920185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 1810 | 1810 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 03:30 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 1.9833 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 3.5898 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:38 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 |  | SI
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1490 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:21 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 21 | 0 | 0.16374 | 0.13645 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.16374 | 0.13645 | 0.83333 | 1.2417 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1650 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:30 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 30 | 0 | 0.18132 | 0.1783 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.18132 | 0.1783 | 0.98333 | 1.6225 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4600 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:36 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 36 | 0 | 0.50549 | 0.54762 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.50549 | 0.54762 | 1.0833 | 4.9833 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175121920334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1360 | 9100 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 37 | 0 | 0.14945 | 0.1644 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.14945 | 0.1644 | 1.1 | 1.496 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 4980 | 9960 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:33 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 33 | 0 | 0.5 | 0.51667 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.5 | 0.51667 | 1.0333 | 5.146 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 4980 | 9960 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 14:10 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 14 | 10 | 0 | 0.5 | 6.325 | 2016-08-29 01:31 | - | NO |  | 0.5 | 6.325 | 12.65 | 62.997 | STx | 2 | NO | NO | 12.65 |  | SI | NO
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:31 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 175121920352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512192 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:31 | 2016-08-29 02:40 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 31 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 40 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SIC | 175121670127247 | 2470127 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:59 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.195 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175121670131247 | 2470131 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 2890 | 2890 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 2 | 1 | 0.083889 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083889 | 0.083889 | 0.24244 | STx | 2 | NO | NO | 0.083889 |  | SI | NO
SIC | 175121670142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175121670163247 | 2470163 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 8600 | 8600 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.71667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670188247 | 2470188 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670197247 | 2470197 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670207247 | 2470207 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2270 | 2270 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670218247 | 2470218 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1.05 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 7.875 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 175121670224247 | 2470224 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175121670236247 | 2470236 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:59 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.045 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175121672502126 | 1262502 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175121670314247 | 2470314 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175121670319247 | 2470319 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1280 | 1280 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:37 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175121670333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 9260 | 9260 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 01:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 35 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-08-29 01:32 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.463 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175121670365247 | 2470365 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:35 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175121671347353 | 3531347 | 8 | 2016 | 17512167 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 01:32 | 2016-08-29 02:42 | 29 | 8 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 2 | 42 | 0 |  |  | 2016-08-29 01:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 175119190124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17511919 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 4200 | 10960 | NO | NO | 2016-08-29 06:21 | 2016-08-29 11:24 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 21 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 24 | 0 | 0.38321 | 1.9352 | 2016-08-29 06:21 | - | NO |  | 0.38321 | 1.9352 | 5.05 | 21.21 | STx | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 175119190233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17511919 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:21 | 2016-08-29 11:24 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 21 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI
SIC | 175119480185247 | 2470185 | 8 | 2016 | 17511948 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 1000 | 2000 | NO | NO | 2016-08-29 06:22 | 2016-08-29 11:14 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 22 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 0.5 | 2.4333 | 2016-08-29 06:22 | - | NO |  | 0.5 | 2.4333 | 4.8667 | 4.8667 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 |  | SI | NO
SIC | 175119210177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17511921 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 2200 | 9000 | NO | NO | 2016-08-29 06:40 | 2016-08-29 13:55 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 55 | 0 | 0.24444 | 1.7722 | 2016-08-29 06:40 | - | NO |  | 0.24444 | 1.7722 | 7.25 | 15.95 | STx | 2 | NO | NO | 7.25 |  | SI | NO
SIC | 175119500144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511950 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:41 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI
SIC | 175119500334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511950 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2000 | 10210 | NO | NO | 2016-08-29 06:41 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 0.19589 | 0.83578 | 2016-08-29 06:41 | - | NO |  | 0.19589 | 0.83578 | 4.2667 | 8.5333 | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 |  | SI | NO
SIC | 175119231829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17511923 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 800 | 8530 | NO | NO | 2016-08-29 06:43 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 43 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 | 0.093787 | 0.67683 | 2016-08-29 06:43 | - | NO |  | 0.093787 | 0.67683 | 7.2167 | 5.7733 | STx | 2 | NO | NO | 7.2167 |  | SI | NO
SIC | 175119250144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511925 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:55 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.0333 |  | SI
SIC | 175119250334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511925 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1500 | 8840 | NO | NO | 2016-08-29 06:55 | 2016-08-29 10:57 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 57 | 0 | 0.16968 | 0.68439 | 2016-08-29 06:55 | - | NO |  | 0.16968 | 0.68439 | 4.0333 | 6.05 | STx | 2 | NO | NO | 4.0333 |  | SI | NO
SIC | 175119270144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511927 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 06:56 | 2016-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 56 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2016-08-29 06:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 175119270334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511927 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2000 | 7390 | NO | NO | 2016-08-29 06:56 | 2016-08-29 09:08 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 56 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 8 | 0 | 0.27064 | 0.5954 | 2016-08-29 06:56 | - | NO |  | 0.27064 | 0.5954 | 2.2 | 4.4 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI | NO
SIC | 175119290177247 | 2470177 | 8 | 2016 | 17511929 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1400 | 7600 | NO | NO | 2016-08-29 06:58 | 2016-08-29 12:05 | 29 | 8 | 2016 | 6 | 58 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 12 | 5 | 0 | 0.18421 | 0.94254 | 2016-08-29 06:58 | - | NO |  | 0.18421 | 0.94254 | 5.1167 | 7.1633 | STx | 2 | NO | NO | 5.1167 |  | SI | NO
SIC | 175121330343247 | 2470343 | 8 | 2016 | 17512133 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 3800 | 8950 | NO | NO | 2016-08-29 07:10 | 2016-08-29 11:08 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 10 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 0.42458 | 1.6842 | 2016-08-29 07:10 | - | NO |  | 0.42458 | 1.6842 | 3.9667 | 15.0733 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175119170343247 | 2470343 | 8 | 2016 | 17511917 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 2700 | 8900 | NO | NO | 2016-08-29 07:11 | 2016-08-29 11:09 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 11 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 9 | 0 | 0.30337 | 1.2034 | 2016-08-29 07:11 | - | NO |  | 0.30337 | 1.2034 | 3.9667 | 10.71 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175121350343247 | 2470343 | 8 | 2016 | 17512135 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 2300 | 2600 | NO | NO | 2016-08-29 07:12 | 2016-08-29 11:07 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 7 | 0 | 0.88462 | 3.4647 | 2016-08-29 07:12 | - | NO |  | 0.88462 | 3.4647 | 3.9167 | 9.0083 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI | NO
SIC | 175119460124247 | 2470124 | 8 | 2016 | 17511946 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 1000 | 9250 | NO | NO | 2016-08-29 07:14 | 2016-08-29 11:14 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 14 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 0.10811 | 0.43243 | 2016-08-29 07:14 | - | NO |  | 0.10811 | 0.43243 | 4 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 4 |  | SI | NO
SIC | 175119460233247 | 2470233 | 8 | 2016 | 17511946 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 07:14 | 2016-08-29 11:14 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 14 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2016-08-29 07:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4 |  | SI
SIC | 175119060142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17511906 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3300 | 7200 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 10:45 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 45 | 0 | 0.45833 | 1.5431 | 2016-08-29 07:23 | - | NO |  | 0.45833 | 1.5431 | 3.3667 | 11.11 | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 |  | SI | NO
SIC | 175119440142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17511944 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2470 | 7200 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 11:03 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 3 | 0 | 0.34306 | 1.2579 | 2016-08-29 07:23 | - | NO |  | 0.34306 | 1.2579 | 3.6667 | 9.0567 | STx | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI | NO
SIC | 175119060333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17511906 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 10:45 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2016-08-29 07:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 |  | SI
SIC | 175119440333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17511944 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 07:23 | 2016-08-29 11:03 | 29 | 8 | 2016 | 7 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-29 07:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6667 |  | SI
SIC | 175119520142247 | 2470142 | 8 | 2016 | 17511952 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 08:23 | 2016-08-29 11:02 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-29 08:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI
SIC | 175119520333247 | 2470333 | 8 | 2016 | 17511952 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3200 | 11640 | NO | NO | 2016-08-29 08:23 | 2016-08-29 11:02 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 23 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 0.27491 | 0.72852 | 2016-08-29 08:23 | - | NO |  | 0.27491 | 0.72852 | 2.65 | 8.48 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 175119311829247 | 2471829 | 8 | 2016 | 17511931 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 3100 | 6830 | NO | NO | 2016-08-29 08:47 | 2016-08-29 11:16 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 16 | 0 | 0.45388 | 1.1271 | 2016-08-29 08:47 | - | NO |  | 0.45388 | 1.1271 | 2.4833 | 7.6983 | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175119360134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17511936 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 08:47 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2016-08-29 08:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI
SIC | 175119360326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17511936 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 2200 | 11480 | NO | NO | 2016-08-29 08:47 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 8 | 47 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 | 0.19164 | 0.45993 | 2016-08-29 08:47 | - | NO |  | 0.19164 | 0.45993 | 2.4 | 5.28 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 |  | SI | NO
SIC | 175119380134247 | 2470134 | 8 | 2016 | 17511938 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:00 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 175119380326247 | 2470326 | 8 | 2016 | 17511938 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 2800 | 9430 | NO | NO | 2016-08-29 09:00 | 2016-08-29 11:11 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 11 | 11 | 0 | 0.29692 | 0.64829 | 2016-08-29 09:00 | - | NO |  | 0.29692 | 0.64829 | 2.1833 | 6.1133 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 175119400183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17511940 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2100 | 4300 | NO | NO | 2016-08-29 09:01 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 | 0.48837 | 2.4012 | 2016-08-29 09:01 | - | NO |  | 0.48837 | 2.4012 | 4.9167 | 10.325 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI | NO
SIC | 175119400352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17511940 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:01 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 1 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 |  | SI
SIC | 175119420144247 | 2470144 | 8 | 2016 | 17511942 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 3300 | 17690 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 12:25 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 12 | 25 | 0 | 0.18655 | 0.60006 | 2016-08-29 09:12 | - | NO |  | 0.18655 | 0.60006 | 3.2167 | 10.615 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI | NO
SIC | 175121290183247 | 2470183 | 8 | 2016 | 17512129 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 | 1 | 4.7333 | 2016-08-29 09:12 | - | NO |  | 1 | 4.7333 | 4.7333 | 12.78 | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 |  | SI | NO
SIC | 175119420334247 | 2470334 | 8 | 2016 | 17511942 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 12:25 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI
SIC | 175121290352247 | 2470352 | 8 | 2016 | 17512129 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-29 09:12 | 2016-08-29 13:56 | 29 | 8 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 29 | 8 | 2016 | 13 | 56 | 0 |  |  | 2016-08-29 09:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 |  | SI
SIC | 175122110163247 | 2470163 | 8 | 2016 | 17512211 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 10700 | 10700 | NO | NO | 2016-08-31 00:52 | 2016-08-31 01:41 | 31 | 8 | 2016 | 0 | 52 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 1 | 41 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-08-31 00:52 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 8.7383 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175122112502126 | 1262502 | 8 | 2016 | 17512211 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 00:52 | 2016-08-31 01:41 | 31 | 8 | 2016 | 0 | 52 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 1 | 41 | 0 |  |  | 2016-08-31 00:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175121631113224 | 2241113 | 8 | 2016 | 17512163 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 08:15 | 2016-08-31 09:52 | 31 | 8 | 2016 | 8 | 14 | 57 | 31 | 8 | 2016 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2016-08-31 08:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.6175 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:51 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:55 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:03 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175122140031596 | 0960315 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 9450 | 9450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:51 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.0475 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:55 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175122140036696 | 0960366 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:03 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:51 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 2960 | 15450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 15:55 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 55 | 0 | 0.19159 | 0.054283 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 0.19159 | 0.054283 | 0.28333 | 0.83867 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 5640 | 15450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 0.36505 | 0.14602 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 0.36505 | 0.14602 | 0.4 | 2.256 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 6850 | 15450 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:03 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 3 | 0 | 0.44337 | 0.18474 | 2016-08-31 15:38 | - | NO |  | 0.44337 | 0.18474 | 0.41667 | 2.8542 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175122140038696 | 0960386 | 8 | 2016 | 17512214 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-08-31 15:38 | 2016-08-31 16:02 | 31 | 8 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 31 | 8 | 2016 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2016-08-31 15:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175195950123112 | 1120123 | 9 | 2016 | 17519595 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 2900 | NO | NO | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 17:03 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2016 | 17 | 3 | 0 | 0.34483 | 0.35057 | 2016-09-01 16:02 | - | NO |  | 0.34483 | 0.35057 | 1.0167 | 1.0167 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 175195950123112 | 1120123 | 9 | 2016 | 17519595 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2900 | NO | NO | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 16:41 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 41 | 0 | 0.27586 | 0.17931 | 2016-09-01 16:02 | - | NO |  | 0.27586 | 0.17931 | 0.65 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175195950123112 | 1120123 | 9 | 2016 | 17519595 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1100 | 2900 | NO | NO | 2016-09-01 16:02 | 2016-09-01 17:00 | 1 | 9 | 2016 | 16 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2016 | 17 | 0 | 0 | 0.37931 | 0.36667 | 2016-09-01 16:02 | - | NO |  | 0.37931 | 0.36667 | 0.96667 | 1.0633 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090293 | 0930902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010902247 | 2470902 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090393 | 0930903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010903247 | 2470903 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090493 | 0930904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 6650 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 | 0.1441 | 0.01441 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.1441 | 0.01441 | 0.1 | 0.665 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 6500 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 | 0.14085 | 0.016432 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.14085 | 0.016432 | 0.11667 | 0.75833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 8100 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.17551 | 0.58212 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.17551 | 0.58212 | 3.3167 | 26.865 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 4200 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 | 0.091008 | 0.021235 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.091008 | 0.021235 | 0.23333 | 0.98 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 5700 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.12351 | 0.40964 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.12351 | 0.40964 | 3.3167 | 18.905 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 7800 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 | 0.16901 | 0.13803 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.16901 | 0.13803 | 0.81667 | 6.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 5100 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.11051 | 0.36652 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.11051 | 0.36652 | 3.3167 | 16.915 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010904247 | 2470904 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 2100 | 46150 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.045504 | 0.15092 | 2016-09-02 08:49 | - | NO |  | 0.045504 | 0.15092 | 3.3167 | 6.965 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI | NO
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010090593 | 0930905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:55 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 08:56 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:03 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 09:38 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175196010905247 | 2470905 | 9 | 2016 | 17519601 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 08:49 | 2016-09-02 12:08 | 2 | 9 | 2016 | 8 | 49 | 0 | 2 | 9 | 2016 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-02 08:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 |  | SI
SIC | 175195990051116 | 1060511 | 9 | 2016 | 17519599 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-03 04:30 | 2 | 9 | 2016 | 20 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2016-09-02 20:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.3167 |  | SI
SIC | 175195990163116 | 1061631 | 9 | 2016 | 17519599 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-02 20:11 | 2016-09-03 04:30 | 2 | 9 | 2016 | 20 | 11 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2016-09-02 20:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.3167 |  | SI
SIC | 175196220106125 | 1051062 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 11300 | 11300 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106145 | 1051064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 3200 | 8000 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.4 | 0.08 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.4 | 0.08 | 0.2 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106155 | 1051065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 5100 | 9400 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.54255 | 0.10851 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.54255 | 0.10851 | 0.2 | 1.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106145 | 1051064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4800 | 8000 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.6 | 0.12 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.6 | 0.12 | 0.2 | 0.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196220106155 | 1051065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4300 | 9400 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 0.45745 | 0.091489 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 0.45745 | 0.091489 | 0.2 | 0.86 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196221064247 | 2471064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-03 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175196221065247 | 2471065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-03 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175196221064247 | 2471064 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-03 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175196221065247 | 2471065 | 9 | 2016 | 17519622 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2016-09-03 10:10 | 2016-09-03 10:22 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 3 | 9 | 2016 | 10 | 22 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-09-03 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175196200620247 | 2470620 | 9 | 2016 | 17519620 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 2630 | 2630 | NO | NO | 2016-09-05 12:59 | 2016-09-05 14:07 | 5 | 9 | 2016 | 12 | 59 | 0 | 5 | 9 | 2016 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1.1333 | 2016-09-05 12:59 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 2.9807 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SIC | 175196280015796 | 0960157 | 9 | 2016 | 17519628 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 970 | 970 | NO | NO | 2016-09-05 16:12 | 2016-09-05 16:21 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-09-05 16:12 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1455 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175196280011896 | 0960118 | 9 | 2016 | 17519628 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 130 | 130 | NO | NO | 2016-09-05 16:12 | 2016-09-05 16:28 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 12 | 0 | 5 | 9 | 2016 | 16 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-09-05 16:12 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.034667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SING | 000042410187402 | 4021870 | 9 | 2016 | 4241 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2016-09-06 10:09 | 2016-09-06 10:33 | 6 | 9 | 2016 | 10 | 9 | 0 | 6 | 9 | 2016 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-09-06 10:09 | 2016-09-06 10:29 | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | SI | SI | NO
SIC | 175196310020295 | 0950202 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2173 | 4346 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.5 | 0.15833 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.15833 | 0.31667 | 0.68812 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310020295 | 0950202 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2173 | 4346 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.5 | 0.15833 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.15833 | 0.31667 | 0.68812 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310020295 | 0950202 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196310241595 | 0952415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 7580 | 7580 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.4003 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311316112 | 1121316 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 2800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.071429 | 0.022619 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.071429 | 0.022619 | 0.31667 | 0.063333 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196312415112 | 1122415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196310438116 | 1160438 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:09 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.975 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175196310214116 | 1160214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.41167 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310311116 | 1160311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.33 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310214116 | 1160214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175196310311116 | 1160311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-09 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 48.4167 |  | SI
SIC | 175196311075112 | 1121075 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 7400 | 7400 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.3433 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311073112 | 1121073 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9200 | 9200 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.9133 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311316112 | 1121316 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 2800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.071429 | 0.022619 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.071429 | 0.022619 | 0.31667 | 0.063333 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311316112 | 1121316 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.85714 | 0.27143 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.85714 | 0.27143 | 0.31667 | 0.76 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196312415112 | 1122415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.57 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310215112 | 1120215 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:35 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175196310241595 | 0952415 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196310021495 | 0950214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 2141 | 4282 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 0.5 | 0.18333 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.18333 | 0.36667 | 0.78503 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196310021495 | 0950214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 2141 | 4282 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 | 0.5 | 0.20833 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.5 | 0.20833 | 0.41667 | 0.89208 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175196311750247 | 2471750 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4200 | 9900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.42424 | 0.13434 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.42424 | 0.13434 | 0.31667 | 1.33 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311750247 | 2471750 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 2700 | 9900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.27273 | 0.086364 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.27273 | 0.086364 | 0.31667 | 0.855 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196311750247 | 2471750 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3000 | 9900 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:13 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 13 | 0 | 0.30303 | 0.09596 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 0.30303 | 0.09596 | 0.31667 | 0.95 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175196310214247 | 2470214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 175196310311247 | 2470311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.47667 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196310214247 | 2470214 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175196310311247 | 2470311 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:19 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-07 08:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175196310203247 | 2470203 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:16 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 16 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196311317247 | 2471317 | 9 | 2016 | 17519631 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2016-09-07 08:54 | 2016-09-07 09:23 | 7 | 9 | 2016 | 8 | 54 | 0 | 7 | 9 | 2016 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0.48333 | 2016-09-07 08:54 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 4.35 | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175196641153221 | 2211153 | 9 | 2016 | 17519664 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-07 18:30 | 2016-09-09 15:09 | 7 | 9 | 2016 | 18 | 30 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2016-09-07 18:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 44.65 |  | SI
SIC | 175196660175112 | 1120175 | 9 | 2016 | 17519666 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-09-08 01:02 | 2016-09-08 02:53 | 8 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2016 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1.85 | 2016-09-08 01:02 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 175196660278112 | 1120278 | 9 | 2016 | 17519666 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | NO | 2016-09-08 01:02 | 2016-09-08 02:53 | 8 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2016 | 2 | 53 | 0 | 1 | 1.85 | 2016-09-08 01:02 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 |  | SI | NO
SIC | 175196681113224 | 2241113 | 9 | 2016 | 17519668 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 01:00 | 2016-09-09 02:08 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 |  |  | 2016-09-09 01:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 175196481163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-09 01:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175196480206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2016-09-09 01:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI
SIC | 175196482465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8800 | 8800 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 9.0933 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196480216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1070 | 1070 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 1.1057 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196481762114 | 1141762 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1842 | 1842 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 03:01 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 2.6095 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175196481084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3411 | 3411 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 3.5247 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196481087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519648 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3400 | 3400 | NO | NO | 2016-09-09 01:36 | 2016-09-09 02:38 | 9 | 9 | 2016 | 1 | 36 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 38 | 0 | 1 | 1.0333 | 2016-09-09 01:36 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 3.5133 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175196550163247 | 2470163 | 9 | 2016 | 17519655 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 9400 | 9400 | NO | NO | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 02:54 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 54 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-09-09 02:32 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.4467 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175196552502126 | 1262502 | 9 | 2016 | 17519655 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-09 02:32 | 2016-09-09 02:54 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 9 | 9 | 2016 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-09 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI
SIC | 175196721322158 | 1581322 | 9 | 2016 | 17519672 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 37500 | 37500 | NO | NO | 2016-09-11 02:01 | 2016-09-11 14:50 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 14 | 50 | 0 | 1 | 12.8167 | 2016-09-11 02:01 | - | NO |  | 1 | 12.8167 | 12.8167 | 480.625 | TA | 2 | NO | NO | 12.8167 |  | SI | NO
SIC | 175196810314247 | 2470314 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:04 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175196810218247 | 2470218 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:14 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175196810365247 | 2470365 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:14 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 14 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 2.2617 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175196810314247 | 2470314 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:14 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175196810183247 | 2470183 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196811347353 | 3531347 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:10 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SIC | 175196810343247 | 2470343 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 7300 | 7300 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:58 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.85167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175196810218247 | 2470218 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 7550 | 7550 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:04 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.6358 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175196810365247 | 2470365 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 03:04 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 3 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-11 02:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175196810352247 | 2470352 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 7500 | 7500 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810185247 | 2470185 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810177247 | 2470177 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 7960 | 7960 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.53067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810144247 | 2470144 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 7720 | 7720 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.51467 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196810334247 | 2470334 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 8330 | 8330 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.55533 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175196811829247 | 2471829 | 9 | 2016 | 17519681 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2016-09-11 02:51 | 2016-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 51 | 0 | 11 | 9 | 2016 | 2 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-09-11 02:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175197030088393 | 0930883 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-09-12 00:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 175197030088293 | 0930882 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-09-12 00:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 175197030088493 | 0930884 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2016-09-12 00:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SIC | 175197030088093 | 0930880 | 9 | 2016 | 17519703 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4100 | 4100 | NO | NO | 2016-09-12 00:57 | 2016-09-12 01:58 | 12 | 9 | 2016 | 0 | 57 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 1 | 58 | 0 | 1 | 1.0167 | 2016-09-12 00:57 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 4.1683 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SIC | 175197111076112 | 1121076 | 9 | 2016 | 17519711 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 | NO | NO | 2016-09-12 04:34 | 2016-09-12 05:32 | 12 | 9 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-09-12 04:32 | - | NO | 0.033333 | 1 | 1 | 1 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 175197112503112 | 1122503 | 9 | 2016 | 17519711 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-09-12 04:34 | 2016-09-12 05:32 | 12 | 9 | 2016 | 4 | 34 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-09-12 04:32 | - | NO | 0.033333 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SING | 000042432007415 | 4152007 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3000 | 23600 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:24 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 24 | 0 | 0.12712 | 0.03178 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.12712 | 0.03178 | 0.25 | 0.75 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042432039416 | 4162039 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6760 | 156080 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.043311 | 0.0086622 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.043311 | 0.0086622 | 0.2 | 1.352 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432384427 | 4272384 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 7360 | 53692 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:24 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 24 | 0 | 0.13708 | 0.03427 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.13708 | 0.03427 | 0.25 | 1.84 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000042432085418 | 4182085 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 21000.83 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.042855 | 0.0085711 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.042855 | 0.0085711 | 0.2 | 0.18 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432057419 | 4192057 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432092419 | 4192092 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4920 | 43500 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.1131 | 0.022621 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.1131 | 0.022621 | 0.2 | 0.984 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432156419 | 4192156 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 880 | 113480 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.0077547 | 0.0015509 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.0077547 | 0.0015509 | 0.2 | 0.176 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042432166419 | 4192166 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432215419 | 4192215 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432224419 | 4192224 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432237419 | 4192237 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 7000 | 60800 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 | 0.11513 | 0.023026 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.11513 | 0.023026 | 0.2 | 1.4 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000042430210426 | 4202106 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | - | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042430212426 | 4202126 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3200 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.11852 | 0.16 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.11852 | 0.16 | 1.35 | 4.32 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042430234425 | 4202345 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 500 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.018519 | 0.025 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.018519 | 0.025 | 1.35 | 0.675 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042430220420 | 4202200 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1100 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.040741 | 0.055 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.040741 | 0.055 | 1.35 | 1.485 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042430236425 | 4202365 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2574 | 27000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:30 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.095333 | 0.1287 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.095333 | 0.1287 | 1.35 | 3.4749 | G | 2 | NO | SI | 1.35 | SI | SI | NO
SING | 000042432073417 | 4172073 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5400 | 70421 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:20 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 20 | 0 | 0.076682 | 0.014058 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.076682 | 0.014058 | 0.18333 | 0.99 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000042432020398 | 3982020 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432268398 | 3982268 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042431840398 | 3981840 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042431842398 | 3981842 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042431862398 | 3981862 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8404 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:25 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.83294 | 0.22212 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.83294 | 0.22212 | 0.26667 | 1.8667 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000042432136398 | 3982136 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432138398 | 3982138 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432285398 | 3982285 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000042432123398 | 3982123 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 4800 | 57000 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 11:32 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 11 | 32 | 0 | 0.084211 | 0.2007 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.084211 | 0.2007 | 2.3833 | 11.44 | G | 2 | NO | SI | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000042432172398 | 3982172 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 61395 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 10:10 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 10 | 10 | 0 | 0.016288 | 0.016559 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.016288 | 0.016559 | 1.0167 | 1.0167 | G | 2 | NO | SI | 1.0167 | SI | SI | NO
SING | 000042432259398 | 3982259 | 9 | 2016 | 4243 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 17410 | 86100 | NO | SI | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:54 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 9 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 9 | 54 | 0 | 0.20221 | 0.15166 | 2016-09-12 09:09 | 2016-09-12 09:21 | NO |  | 0.20221 | 0.15166 | 0.75 | 13.0575 | G | 2 | NO | SI | 0.75 | SI | SI | NO
SIC | 175197241177116 | 1161177 | 9 | 2016 | 17519724 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 3200 | 5800 | NO | NO | 2016-09-12 16:42 | 2016-09-12 17:54 | 12 | 9 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 17 | 54 | 0 | 0.55172 | 0.66207 | 2016-09-12 16:42 | - | NO |  | 0.55172 | 0.66207 | 1.2 | 3.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175197241752116 | 1161752 | 9 | 2016 | 17519724 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2016-09-12 16:42 | 2016-09-12 17:54 | 12 | 9 | 2016 | 16 | 42 | 0 | 12 | 9 | 2016 | 17 | 54 | 0 | 1 | 1.2 | 2016-09-12 16:42 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 6.96 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175196131084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3530 | 3530 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196131087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3757 | 3757 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.062617 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196131762114 | 1141762 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 1906 | 1906 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:24 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.73063 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175196131163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2016-09-13 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196130216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1200 | 1200 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196130206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2016-09-13 01:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196132465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519613 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 10200 | 10200 | NO | NO | 2016-09-13 01:01 | 2016-09-13 01:02 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-13 01:01 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196791647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519679 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 02:01 | 2016-09-14 04:52 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 52 | 0 |  |  | 2016-09-14 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI
SIC | 175196790452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519679 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 1500 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 02:48 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 48 | 0 | 0.625 | 0.41667 | 2016-09-14 02:01 | - | NO | 0.11667 | 0.625 | 0.48958 | 0.78333 | 1.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SIC | 175197011647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519701 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 04:52 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 1 | 2.7333 | 2016-09-14 02:01 | - | NO | 0.11667 | 1 | 2.85 | 2.85 | 7.125 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI | NO
SIC | 175197010452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519701 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 900 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:08 | 2016-09-14 02:49 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 49 | 0 | 0.375 | 0.25625 | 2016-09-14 02:01 | - | NO | 0.11667 | 0.375 | 0.3 | 0.8 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 |  | SI | NO
SIC | 175196450452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 1500 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:53 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 53 | 0 | 0.625 | 0.5625 | 2016-09-14 02:59 | - | NO |  | 0.625 | 0.5625 | 0.9 | 1.35 | G | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 175196451647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:54 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 02:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SIC | 175196450452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 900 | 2400 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:55 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 55 | 0 | 0.375 | 0.35 | 2016-09-14 02:59 | - | NO |  | 0.375 | 0.35 | 0.93333 | 0.84 | G | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175196451647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519645 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 02:59 | 2016-09-14 03:53 | 14 | 9 | 2016 | 2 | 59 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 3 | 53 | 0 |  |  | 2016-09-14 02:59 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI
SIC | 175196741647116 | 1161647 | 9 | 2016 | 17519674 | BA S/E QUELLON 23KV BP2 | 1647 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-14 04:08 | 2016-09-14 04:53 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2016-09-14 04:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 175196740452116 | 1160452 | 9 | 2016 | 17519674 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 2200 | 2200 | NO | NO | 2016-09-14 04:08 | 2016-09-14 04:52 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 8 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 4 | 52 | 0 | 1 | 0.73333 | 2016-09-14 04:08 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.6133 | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 0.023333 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.5 | 0.11667 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.5 | 0.11667 | 0.23333 | 0.023333 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196922484247 | 2472484 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3700 | 10100 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.36634 | 0.085479 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.36634 | 0.085479 | 0.23333 | 0.86333 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196920565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1800 | 10100 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 | 0.17822 | 0.041584 | 2016-09-14 07:40 | - | NO |  | 0.17822 | 0.041584 | 0.23333 | 0.42 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175196920567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SIC | 175196920567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519692 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-14 07:40 | 2016-09-14 07:54 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 14 | 9 | 2016 | 7 | 54 | 0 |  |  | 2016-09-14 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 |  | SI
SING | 000042460218491 | 4012189 | 9 | 2016 | 4246 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2016-09-14 18:11 | 2016-09-14 18:15 | 14 | 9 | 2016 | 18 | 11 | 26 | 14 | 9 | 2016 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2016-09-14 18:11 | 2016-09-14 18:15 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.059444 | NO | SI
SIC | 175197050567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 100 | 200 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197052484247 | 2472484 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3700 | 8800 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.42045 | 0.035038 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.42045 | 0.035038 | 0.083333 | 0.30833 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 175197050565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1800 | 8800 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 0.20455 | 0.017045 | 2016-09-15 07:35 | - | NO |  | 0.20455 | 0.017045 | 0.083333 | 0.15 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175197050567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 175197050567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SIC | 175197050567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519705 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-15 07:35 | 2016-09-15 07:40 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 35 | 0 | 15 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2016-09-15 07:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 |  | SI
SING | 000042470202473 | 4032027 | 9 | 2016 | 4247 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 10978.8217 | 10978.8217 | NO | NO | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 06:54 | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 07:22 | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 24.7023 | TT | 2 | NO | NO | 2.25 | SI | SI | NO
SING | 000042470224463 | 4032246 | 9 | 2016 | 4247 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 15137.1674 | 15137.1674 | NO | NO | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 06:54 | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 07:22 | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 34.0586 | TT | 2 | NO | NO | 2.25 | SI | SI | NO
SING | 000042470225453 | 4032255 | 9 | 2016 | 4247 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6584.0108 | 6584.0108 | NO | NO | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 06:54 | 16 | 9 | 2016 | 4 | 39 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2.25 | 2016-09-16 04:39 | 2016-09-16 07:22 | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 14.814 | TT | 2 | NO | NO | 2.25 | SI | SI | NO
SING | 000042490224463 | 4032246 | 9 | 2016 | 4249 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 18251.5534 | 18251.5534 | NO | NO | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:29 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:34 | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.1293 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | SI | SI | NO
SING | 000042490225453 | 4032255 | 9 | 2016 | 4249 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7148.4466 | 7148.4466 | NO | NO | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:29 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 22 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-09-16 07:22 | 2016-09-16 07:56 | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.83399 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | SI | SI | NO
SIC | 175197150100294 | 0941002 | 9 | 2016 | 17519715 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 600 | 600 | NO | NO | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 | 16 | 9 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 23 | 40 | 0 | 1 | 4.8167 | 2016-09-16 18:51 | - | NO |  | 1 | 4.8167 | 4.8167 | 2.89 | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 |  | SI | NO
SIC | 175197150103494 | 0941034 | 9 | 2016 | 17519715 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 | NO | NO | 2016-09-16 18:51 | 2016-09-16 23:40 | 16 | 9 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 16 | 9 | 2016 | 23 | 40 | 0 | 1 | 4.8167 | 2016-09-16 18:51 | - | NO |  | 1 | 4.8167 | 4.8167 | 1.445 | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 |  | SI | NO
SIC | 175197411121129 | 1291121 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 09:32 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2016-09-21 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175197411122129 | 1291122 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 09:32 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 9 | 32 | 0 |  |  | 2016-09-21 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175197410081393 | 0930813 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 300 | 3000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 07:44 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 44 | 10 | 0.1 | 0.0069444 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.1 | 0.0069444 | 0.069444 | 0.020833 | STx | 2 | NO | NO | 0.069444 |  | SI | NO
SIC | 175197410068493 | 0930684 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21000 | 31000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.67742 | 0.22581 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.67742 | 0.22581 | 0.33333 | 7 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410068693 | 0930686 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 31000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.32258 | 0.10753 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.32258 | 0.10753 | 0.33333 | 3.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410069893 | 0930698 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 12000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.41667 | 0.13889 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.41667 | 0.13889 | 0.33333 | 1.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410070093 | 0930700 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 12000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 08:00 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.58333 | 0.19444 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.58333 | 0.19444 | 0.33333 | 2.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175197410081393 | 0930813 | 9 | 2016 | 17519741 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2700 | 3000 | NO | NO | 2016-09-21 07:40 | 2016-09-21 07:44 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 40 | 0 | 21 | 9 | 2016 | 7 | 44 | 0 | 0.9 | 0.06 | 2016-09-21 07:40 | - | NO |  | 0.9 | 0.06 | 0.066667 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175197291103133 | 1331103 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9500 | 9500 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:15 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.6833 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 25.4917 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SIC | 175197291095133 | 1331095 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 250 | 250 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:15 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 15 | 0 | 1 | 2.6833 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 0.67083 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SIC | 175197290012996 | 0960129 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 700 | 1900 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:12 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 12 | 0 | 0.36842 | 0.97018 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 0.36842 | 0.97018 | 2.6333 | 1.8433 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 175197290485138 | 1380485 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:15 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2016-09-21 23:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI
SIC | 175197290012996 | 0960129 | 9 | 2016 | 17519729 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1200 | 1900 | NO | NO | 2016-09-21 23:34 | 2016-09-22 02:12 | 21 | 9 | 2016 | 23 | 34 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 12 | 0 | 0.63158 | 1.6632 | 2016-09-21 23:34 | - | NO |  | 0.63158 | 1.6632 | 2.6333 | 3.16 | STx | 2 | NO | NO | 2.6333 |  | SI | NO
SIC | 175197181163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-22 02:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175197180216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175197180206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2016-09-22 02:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175197182465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.28333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175197181084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3328 | 3328 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11093 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175197181087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519718 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3421 | 3421 | NO | NO | 2016-09-22 02:20 | 2016-09-22 02:22 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 20 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-09-22 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11403 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175196700008247 | 2470008 | 9 | 2016 | 17519670 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 16:33 | 2016-09-22 17:06 | 22 | 9 | 2016 | 16 | 33 | 0 | 22 | 9 | 2016 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2016-09-22 16:33 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175197091255174 | 1741255 | 9 | 2016 | 17519709 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-22 21:14 | 2016-09-22 21:30 | 22 | 9 | 2016 | 21 | 13 | 44 | 22 | 9 | 2016 | 21 | 30 | 0 |  |  | 2016-09-22 21:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.27111 |  | SI
SING | 000042500231452 | 4022315 | 9 | 2016 | 4250 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 04:19 | 24 | 9 | 2016 | 19 | 43 | 24 | 25 | 9 | 2016 | 4 | 19 | 0 |  |  | 2016-09-24 19:43 | 2016-09-25 04:19 | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 8.5933 | NO | SI
SING | 000042522007415 | 4152007 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 7000 | 24800 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:15 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 15 | 0 | 0.28226 | 0.35753 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.28226 | 0.35753 | 1.2667 | 8.8667 | G | 2 | NO | SI | 1.2667 | SI | SI | NO
SING | 000042522039416 | 4162039 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 7500 | 169760 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.04418 | 0.081733 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.04418 | 0.081733 | 1.85 | 13.875 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522384427 | 4272384 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3690 | 57790 | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.063852 | 0.11813 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.063852 | 0.11813 | 1.85 | 6.8265 | G | 2 | NO | NO | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522085418 | 4182085 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 22000.72 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.040908 | 0.074998 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.040908 | 0.074998 | 1.8333 | 1.65 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042522057419 | 4192057 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E COLOSO 220KV - BP1 | 2057 | S/E COLOSO | 1857 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522092419 | 4192092 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 60 | 30791 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.0019486 | 0.0035725 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.0019486 | 0.0035725 | 1.8333 | 0.11 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | SI
SING | 000042522156419 | 4192156 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 650 | 97580 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.0066612 | 0.012212 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.0066612 | 0.012212 | 1.8333 | 1.1917 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042522166419 | 4192166 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522215419 | 4192215 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522224419 | 4192224 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E OLAP 69KV | 2224 | S/E OLAP | 1912 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | - | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522237419 | 4192237 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1340 | 48060 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.027882 | 0.051117 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.027882 | 0.051117 | 1.8333 | 2.4567 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042520210426 | 4202106 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 530 | 100001 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 | 0.0052999 | 0.0097166 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.0052999 | 0.0097166 | 1.8333 | 0.97167 | G | 2 | NO | SI | 1.8333 | SI | SI | NO
SING | 000042520212426 | 4202126 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1700 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.062271 | 0.12454 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.062271 | 0.12454 | 2 | 3.4 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042520234425 | 4202345 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1477 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.054103 | 0.10821 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.054103 | 0.10821 | 2 | 2.954 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042520220420 | 4202200 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1100 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.040293 | 0.080586 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.040293 | 0.080586 | 2 | 2.2 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042520236425 | 4202365 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1317 | 27300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:59 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 59 | 0 | 0.048242 | 0.096484 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.048242 | 0.096484 | 2 | 2.634 | G | 2 | NO | SI | 2 | SI | SI | NO
SING | 000042522073417 | 4172073 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5400 | 67961 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.079457 | 0.147 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.079457 | 0.147 | 1.85 | 9.99 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522020398 | 3982020 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522268398 | 3982268 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042521840398 | 3981840 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042521842398 | 3981842 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042521862398 | 3981862 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 8129 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-25 00:03 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 25 | 9 | 2016 | 0 | 3 | 0 | 0.86111 | 1.7796 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.86111 | 1.7796 | 2.0667 | 14.4667 | G | 2 | NO | SI | 2.0667 | SI | SI | NO
SING | 000042522136398 | 3982136 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522138398 | 3982138 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522285398 | 3982285 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.8333 | SI | SI
SING | 000042522123398 | 3982123 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5200 | 60300 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-25 00:04 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 25 | 9 | 2016 | 0 | 4 | 0 | 0.086235 | 0.17966 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.086235 | 0.17966 | 2.0833 | 10.8333 | G | 2 | NO | SI | 2.0833 | SI | SI | NO
SING | 000042522172398 | 3982172 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 63711 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:50 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 24 | 9 | 2016 | 23 | 50 | 0 | 0.015696 | 0.029037 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.015696 | 0.029037 | 1.85 | 1.85 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000042522259398 | 3982259 | 9 | 2016 | 4252 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 4350 | 79000 | NO | SI | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-25 00:02 | 24 | 9 | 2016 | 21 | 59 | 0 | 25 | 9 | 2016 | 0 | 2 | 0 | 0.055063 | 0.11288 | 2016-09-24 21:59 | 2016-09-24 23:49 | NO |  | 0.055063 | 0.11288 | 2.05 | 8.9175 | G | 2 | NO | SI | 2.05 | SI | SI | NO
SIC | 175196960077141 | 1410077 | 9 | 2016 | 17519696 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-27 07:18 | 2016-09-27 13:51 | 27 | 9 | 2016 | 7 | 18 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2016-09-27 07:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.55 |  | SI
SIC | 175196762484247 | 2472484 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 800 | 800 | NO | NO | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196760565247 | 2470565 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 |  |  | 2016-09-27 18:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI
SIC | 175196760567136 | 1360567 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 530 | 530 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.15017 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196760567247 | 2470567 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 200 | 200 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.056667 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196760567114 | 1140567 | 9 | 2016 | 17519676 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 275 | 275 | NO | SI | 2016-09-27 18:36 | 2016-09-27 18:53 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 36 | 0 | 27 | 9 | 2016 | 18 | 53 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-09-27 18:36 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.077917 | STx | 2 | NO | SI | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175196581163126 | 1261163 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-28 02:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196582465247 | 2472465 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8500 | 8500 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196580216247 | 2470216 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1160 | 1160 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.019333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196580206247 | 2470206 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-09-28 02:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175196581084114 | 1141084 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175196581087114 | 1141087 | 9 | 2016 | 17519658 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 3710 | 3710 | NO | NO | 2016-09-28 02:03 | 2016-09-28 02:04 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-09-28 02:03 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.061833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175197360175173 | 1701753 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2016-09-28 16:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175197360175174 | 1701754 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2016-09-28 16:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175197360318247 | 2470318 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE | 85 | 11400 | 11400 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:25 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-09-28 16:13 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175197360152247 | 2470152 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.55 | 2016-09-28 16:13 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175197361150247 | 2471150 | 9 | 2016 | 17519736 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE | 85 | 100 | 100 | NO | NO | 2016-09-28 16:13 | 2016-09-28 16:46 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 13 | 0 | 28 | 9 | 2016 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.55 | 2016-09-28 16:13 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.055 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175225520390247 | 2470390 | 10 | 2016 | 17522552 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 15000 | 15000 |  |  | 2016-10-01 11:18 | 2016-10-01 11:44 | 1 | 10 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 1 | 10 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.43333 | 2016-10-01 11:18 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 6.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SIC | 175225541347353 | 3531347 | 10 | 2016 | 17522554 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-02 06:50 | 2016-10-02 07:00 | 2 | 10 | 2016 | 6 | 50 | 0 | 2 | 10 | 2016 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-02 06:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175225561830177 | 1771830 | 10 | 2016 | 17522556 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-02 22:45 | 2016-10-03 02:28 | 2 | 10 | 2016 | 22 | 45 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 28 | 0 |  |  | 2016-10-02 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7167 |  | SI
SIC | 175225560099594 | 0940995 | 10 | 2016 | 17522556 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 5770 | 5770 |  |  | 2016-10-02 22:45 | 2016-10-03 02:05 | 2 | 10 | 2016 | 22 | 45 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3.3333 | 2016-10-02 22:45 | - | NO |  | 1 | 3.3333 | 3.3333 | 19.2333 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 |  | SI | NO
SIC | 175225591084114 | 1141084 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 1926 | 1926 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0321 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225591087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1925 | 1925 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.032083 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225591762114 | 1141762 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2864 | 2864 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:25 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 25 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.4296 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175225591163126 | 1261163 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175225590216247 | 2470216 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1050 | 1050 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0175 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225590206247 | 2470206 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 |  |  | 2016-10-03 02:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175225592465247 | 2472465 | 10 | 2016 | 17522559 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 7790 | 7790 |  |  | 2016-10-03 02:16 | 2016-10-03 02:17 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 16 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-03 02:16 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.12983 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175225960188247 | 2470188 | 10 | 2016 | 17522596 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 860 | 2000 |  |  | 2016-10-03 09:12 | 2016-10-03 10:18 | 3 | 10 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 10 | 18 | 0 | 0.43 | 0.473 | 2016-10-03 09:12 | - | NO |  | 0.43 | 0.473 | 1.1 | 0.946 | O | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 175225960188247 | 2470188 | 10 | 2016 | 17522596 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 1140 | 2000 |  |  | 2016-10-03 09:12 | 2016-10-03 10:30 | 3 | 10 | 2016 | 9 | 12 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.57 | 0.741 | 2016-10-03 09:12 | - | NO |  | 0.57 | 0.741 | 1.3 | 1.482 | O | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 175225990176096 | 0961760 | 10 | 2016 | 17522599 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2016-10-03 13:26 | 2016-10-03 15:07 | 3 | 10 | 2016 | 13 | 26 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 1 | 1.6833 | 2016-10-03 14:23 | - | NO | 0.95 | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.1 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SIC | 175225990176106 | 1061760 | 10 | 2016 | 17522599 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-03 14:26 | 2016-10-03 15:07 | 3 | 10 | 2016 | 14 | 26 | 0 | 3 | 10 | 2016 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2016-10-03 14:23 | - | NO | 0.05 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SIC | 175226010438116 | 1160438 | 10 | 2016 | 17522601 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-10-05 19:07 | 2016-10-05 19:35 | 5 | 10 | 2016 | 19 | 7 | 0 | 5 | 10 | 2016 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0.46667 | 2016-10-05 19:07 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 175226051823167 | 1671823 | 10 | 2016 | 17522605 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 175226050100394 | 0941003 | 10 | 2016 | 17522605 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 175226050100494 | 0941004 | 10 | 2016 | 17522605 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | 2016-10-07 16:23 | 7 | 10 | 2016 | 9 | 27 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2016-10-07 09:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9333 |  | SI
SIC | 175226111202223 | 2231202 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 12000 | 12000 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 15:57 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 15 | 57 | 0 | 1 | 3.35 | 2016-10-07 12:36 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 40.2 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI | NO
SIC | 175226111202353 | 3531202 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 15:57 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2016-10-07 12:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.35 |  | SI
SIC | 175226110208247 | 2470208 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 1050 | 4220 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 14:09 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 14 | 9 | 0 | 0.24882 | 0.38566 | 2016-10-07 12:36 | - | NO |  | 0.24882 | 0.38566 | 1.55 | 1.6275 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI | NO
SIC | 175226110208247 | 2470208 | 10 | 2016 | 17522611 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 3170 | 4220 |  |  | 2016-10-07 12:36 | 2016-10-07 14:17 | 7 | 10 | 2016 | 12 | 36 | 0 | 7 | 10 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 0.75118 | 1.2645 | 2016-10-07 12:36 | - | NO |  | 0.75118 | 1.2645 | 1.6833 | 5.3362 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175226201084114 | 1141084 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3526 | 3526 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058767 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175226201087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2379 | 2379 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.03965 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175226201762114 | 1141762 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4213 | 4213 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:32 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 32 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.615 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175226201163126 | 1261163 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175226200216247 | 2470216 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2270 | 2270 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.037833 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175226200206247 | 2470206 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-08 02:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175226202465247 | 2472465 | 10 | 2016 | 17522620 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-10-08 02:09 | 2016-10-08 02:10 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-10-08 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.15333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SING | 000042652312393 | 3932312 | 10 | 2016 | 4265 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2016-10-08 03:58 | 2016-10-08 08:39 | 8 | 10 | 2016 | 3 | 58 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 8 | 39 | 0 |  |  | 2016-10-08 03:58 | 2016-10-08 08:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 4.6833 | NO | SI
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 100 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 22:00 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 22 | 0 | 0 | 0.010309 | 0.064777 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.010309 | 0.064777 | 6.2833 | 0.62833 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 100 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 22:30 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 22 | 30 | 0 | 0.010309 | 0.069931 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.010309 | 0.069931 | 6.7833 | 0.67833 | STx | 2 | NO | NO | 6.7833 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 500 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-09 04:16 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 9 | 10 | 2016 | 4 | 16 | 0 | 0.051546 | 0.64691 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.051546 | 0.64691 | 12.55 | 6.275 | STx | 2 | NO | NO | 12.55 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1100 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 18:18 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 0.1134 | 0.29296 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.1134 | 0.29296 | 2.5833 | 2.8417 | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 700 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 18:50 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 18 | 50 | 0 | 0.072165 | 0.22491 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.072165 | 0.22491 | 3.1167 | 2.1817 | STx | 2 | NO | NO | 3.1167 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2000 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 18:55 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 18 | 55 | 0 | 0.20619 | 0.65979 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.20619 | 0.65979 | 3.2 | 6.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.2 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 700 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 19:28 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 19 | 28 | 0 | 0.072165 | 0.27062 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.072165 | 0.27062 | 3.75 | 2.625 | STx | 2 | NO | NO | 3.75 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2200 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 20:01 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 20 | 1 | 0 | 0.2268 | 0.97526 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.2268 | 0.97526 | 4.3 | 9.46 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 |  | SI | NO
SIC | 175226320557247 | 2470557 | 10 | 2016 | 17522632 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2300 | 9700 |  |  | 2016-10-08 15:43 | 2016-10-08 20:21 | 8 | 10 | 2016 | 15 | 43 | 0 | 8 | 10 | 2016 | 20 | 21 | 0 | 0.23711 | 1.0986 | 2016-10-08 15:43 | - | NO |  | 0.23711 | 1.0986 | 4.6333 | 10.6567 | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 |  | SI | NO
SING | 000042682259398 | 3982259 | 10 | 2016 | 4268 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 90000 | 90000 | NO | NO | 2016-10-09 04:02 | 2016-10-09 06:08 | 9 | 10 | 2016 | 4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 2016 | 6 | 8 | 0 | 1 | 2.1 | 2016-10-09 04:02 | 2016-10-09 05:54 | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 189 | TA | 2 | NO | NO | 2.1 | SI | SI | NO
SIC | 175226290072893 | 0930728 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2016-10-11 07:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI
SIC | 175226290078893 | 0930788 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9000 | 10000 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:33 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 33 | 0 | 0.9 | 2.265 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 0.9 | 2.265 | 2.5167 | 22.65 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 175226290072793 | 0930727 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 10000 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 0.1 | 0.25333 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 0.1 | 0.25333 | 2.5333 | 2.5333 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI | NO
SIC | 175226290727247 | 2470727 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 150 | 150 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 1 | 2.5333 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 1 | 2.5333 | 2.5333 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI | NO
SIC | 175226290728247 | 2470728 | 10 | 2016 | 17522629 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 850 | 850 |  |  | 2016-10-11 07:02 | 2016-10-11 09:34 | 11 | 10 | 2016 | 7 | 2 | 0 | 11 | 10 | 2016 | 9 | 34 | 0 | 1 | 2.5333 | 2016-10-11 07:02 | - | NO |  | 1 | 2.5333 | 2.5333 | 2.1533 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 |  | SI | NO
SIC | 175226430122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17522643 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 5500 | 8800 |  |  | 2016-10-12 11:53 | 2016-10-12 12:12 | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 12 | 10 | 2016 | 12 | 12 | 0 | 0.625 | 0.19792 | 2016-10-12 11:53 | - | NO |  | 0.625 | 0.19792 | 0.31667 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175226430122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17522643 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 330 | 8800 |  |  | 2016-10-12 11:53 | 2016-10-12 12:26 | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 12 | 10 | 2016 | 12 | 26 | 0 | 0.0375 | 0.020625 | 2016-10-12 11:53 | - | NO |  | 0.0375 | 0.020625 | 0.55 | 0.1815 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175226430122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17522643 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 2970 | 8800 |  |  | 2016-10-12 11:53 | 2016-10-12 13:41 | 12 | 10 | 2016 | 11 | 53 | 0 | 12 | 10 | 2016 | 13 | 41 | 0 | 0.3375 | 0.6075 | 2016-10-12 11:53 | - | NO |  | 0.3375 | 0.6075 | 1.8 | 5.346 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 175227061491116 | 1161491 | 10 | 2016 | 17522706 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5000 | 6900 |  |  | 2016-10-14 21:18 | 2016-10-14 21:39 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 18 | 0 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 39 | 0 | 0.72464 | 0.25362 | 2016-10-14 21:18 | - | NO |  | 0.72464 | 0.25362 | 0.35 | 1.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 175227061491116 | 1161491 | 10 | 2016 | 17522706 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 1900 | 6900 |  |  | 2016-10-14 21:18 | 2016-10-14 21:43 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 18 | 0 | 14 | 10 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 0.27536 | 0.11473 | 2016-10-14 21:18 | - | NO |  | 0.27536 | 0.11473 | 0.41667 | 0.79167 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:44 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:44 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:45 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:45 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:46 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:46 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:53 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:53 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175226470094793 | 0930947 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 21:57 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI
SIC | 175226470094993 | 0930949 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 21:57 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2016-10-15 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3800 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:44 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 44 | 0 | 0.18812 | 0.0062706 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.18812 | 0.0062706 | 0.033333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7400 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:45 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 0.36634 | 0.018317 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.36634 | 0.018317 | 0.05 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2300 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:46 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 46 | 0 | 0.11386 | 0.0075908 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.11386 | 0.0075908 | 0.066667 | 0.15333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5100 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 19:53 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 53 | 0 | 0.25248 | 0.046287 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.25248 | 0.046287 | 0.18333 | 0.935 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175226470095193 | 0930951 | 10 | 2016 | 17522647 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1600 | 20200 |  |  | 2016-10-15 19:42 | 2016-10-15 21:57 | 15 | 10 | 2016 | 19 | 42 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 57 | 0 | 0.079208 | 0.17822 | 2016-10-15 19:42 | - | NO |  | 0.079208 | 0.17822 | 2.25 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 2.25 |  | SI | NO
SIC | 175226530584247 | 2470584 | 10 | 2016 | 17522653 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2016-10-15 21:43 | 2016-10-15 23:02 | 15 | 10 | 2016 | 21 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2016 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1.3167 | 2016-10-15 21:43 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 3.0283 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI | NO
SIC | 175226550584247 | 2470584 | 10 | 2016 | 17522655 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 70 | 70 |  |  | 2016-10-16 01:37 | 2016-10-16 03:12 | 16 | 10 | 2016 | 1 | 37 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 3 | 12 | 0 | 1 | 1.5833 | 2016-10-16 01:37 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 0.11083 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | SI
SIC | 175226570253126 | 1260253 | 10 | 2016 | 17522657 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 43.4506 | 43.4506 |  |  | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 16:53 | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 16 | 53 | 0 | 1 | 8.6833 | 2016-10-16 08:12 | - | NO |  | 1 | 8.6833 | 8.6833 | 0.3773 | STx | 2 | NO | NO | 8.6833 |  | SI | SI
SIC | 175226570147247 | 2470147 | 10 | 2016 | 17522657 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 16:53 | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.6833 |  | SI
SIC | 175226571493247 | 2471493 | 10 | 2016 | 17522657 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | 2016-10-16 16:53 | 16 | 10 | 2016 | 8 | 12 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2016-10-16 08:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.6833 |  | SI
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 12:01 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 12 | 1 | 0 | 0.11765 | 0.22745 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.11765 | 0.22745 | 1.9333 | 0.38667 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 13:16 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 13 | 16 | 0 | 0.11765 | 0.37451 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.11765 | 0.37451 | 3.1833 | 0.63667 | STx | 2 | NO | NO | 3.1833 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 800 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 10:59 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 0.47059 | 0.42353 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.47059 | 0.42353 | 0.9 | 0.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:00 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 0.058824 | 0.053922 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.058824 | 0.053922 | 0.91667 | 0.091667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:18 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 0.058824 | 0.071569 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.058824 | 0.071569 | 1.2167 | 0.12167 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:29 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 29 | 0 | 0.11765 | 0.16471 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.11765 | 0.16471 | 1.4 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SIC | 175226890125112 | 1120125 | 10 | 2016 | 17522689 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1700 |  |  | 2016-10-16 10:05 | 2016-10-16 11:49 | 16 | 10 | 2016 | 10 | 5 | 0 | 16 | 10 | 2016 | 11 | 49 | 0 | 0.058824 | 0.10196 | 2016-10-16 10:05 | - | NO |  | 0.058824 | 0.10196 | 1.7333 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 |  | SI | NO
SIC | 175236652495126 | 1262495 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2016-10-17 19:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175236651078112 | 1121078 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6700 | 6700 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.335 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236651587112 | 1121587 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236650140112 | 1120140 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 6300 | 6300 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236650247112 | 1120247 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175236650155112 | 1120155 | 10 | 2016 | 17523665 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2016-10-17 19:37 | 2016-10-17 19:40 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 17 | 10 | 2016 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-10-17 19:37 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175234680072893 | 0930728 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2016-10-20 06:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI
SIC | 175234680078893 | 0930788 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 13900 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.71942 | 1.9784 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 0.71942 | 1.9784 | 2.75 | 27.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175234680072793 | 0930727 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 13900 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 0.28058 | 0.77158 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 0.28058 | 0.77158 | 2.75 | 10.725 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175234680727247 | 2470727 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 540 | 540 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 1 | 2.75 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 1.485 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175234680728247 | 2470728 | 10 | 2016 | 17523468 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 3360 | 3360 |  |  | 2016-10-20 06:40 | 2016-10-20 09:25 | 20 | 10 | 2016 | 6 | 40 | 0 | 20 | 10 | 2016 | 9 | 25 | 0 | 1 | 2.75 | 2016-10-20 06:40 | - | NO |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 9.24 | STx | 2 | NO | NO | 2.75 |  | SI | NO
SIC | 175235671087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17523567 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1332 | 2794 |  |  | 2016-10-22 01:16 | 2016-10-22 03:30 | 22 | 10 | 2016 | 1 | 16 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 0.47674 | 1.0647 | 2016-10-22 01:16 | - | NO |  | 0.47674 | 1.0647 | 2.2333 | 2.9748 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 |  | SI | NO
SIC | 175235671087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17523567 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1462 | 2794 |  |  | 2016-10-22 01:16 | 2016-10-22 19:04 | 22 | 10 | 2016 | 1 | 16 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 19 | 4 | 0 | 0.52326 | 9.3141 | 2016-10-22 01:16 | - | NO |  | 0.52326 | 9.3141 | 17.8 | 26.0236 | STx | 2 | NO | NO | 17.8 |  | SI | NO
SIC | 175235780053996 | 0960539 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1670 | 1670 |  |  | 2016-10-22 19:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 19 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-10-22 20:05 | - | NO | 1 | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175235780176096 | 0961760 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 850 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 21:07 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 21 | 7 | 0 | 0.096811 | 0.10004 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.096811 | 0.10004 | 1.0333 | 0.87833 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1940 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 00:49 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 0 | 49 | 0 | 0.22096 | 1.0459 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.22096 | 1.0459 | 4.7333 | 9.1827 | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 3430 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 08:00 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 8 | 0 | 0 | 0.39066 | 4.6554 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.39066 | 4.6554 | 11.9167 | 40.8742 | STx | 2 | NO | NO | 11.9167 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 150 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 08:04 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 8 | 4 | 0 | 0.017084 | 0.20473 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.017084 | 0.20473 | 11.9833 | 1.7975 | STx | 2 | NO | NO | 11.9833 |  | SI | NO
SIC | 175235780054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 2410 | 8780 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 09:38 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 9 | 38 | 0 | 0.27449 | 3.7193 | 2016-10-22 20:05 | - | NO |  | 0.27449 | 3.7193 | 13.55 | 32.6555 | STx | 2 | NO | NO | 13.55 |  | SI | NO
SIC | 175235781124178 | 1781124 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235780176106 | 1061760 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235780048136 | 1060483 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235781625163 | 1631625 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235780048188 | 1080488 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235780048138 | 1080483 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235781821175 | 1751821 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235781822175 | 1751822 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-22 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175235781625219 | 2191625 | 10 | 2016 | 17523578 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | 2016-10-23 20:10 | 22 | 10 | 2016 | 20 | 5 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2016-10-22 20:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.0833 |  | SI
SIC | 175235710567136 | 1360567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 175235710567136 | 1360567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 175235710567114 | 1140567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 120 | 841 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 | 0.14269 | 0.092747 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.14269 | 0.092747 | 0.65 | 0.078 | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175235710567114 | 1140567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 721 | 841 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.85731 | 0.40008 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.85731 | 0.40008 | 0.46667 | 0.33647 | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 175235710122247 | 2470122 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 8300 | 8300 |  |  | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:17 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.735 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175235710622247 | 2470622 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:17 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175235712484247 | 2472484 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:17 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.45 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.405 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175235710565247 | 2470565 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 5910 | 8300 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.71205 | 0.33229 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.71205 | 0.33229 | 0.46667 | 2.758 | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI | NO
SIC | 175235710567247 | 2470567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:18 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.46667 |  | SI
SIC | 175235710565247 | 2470565 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2240 | 8300 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 | 0.26988 | 0.17542 | 2016-10-23 21:50 | - | NO |  | 0.26988 | 0.17542 | 0.65 | 1.456 | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175235710567247 | 2470567 | 10 | 2016 | 17523571 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2016-10-23 21:50 | 2016-10-23 22:29 | 23 | 10 | 2016 | 21 | 50 | 0 | 23 | 10 | 2016 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2016-10-23 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.65 |  | SI
SIC | 175236242484247 | 2472484 | 10 | 2016 | 17523624 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2016-10-25 00:55 | 2016-10-25 01:50 | 25 | 10 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 1 | 50 | 0 | 1 | 0.91667 | 2016-10-25 00:55 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.91667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SIC | 175236281446164 | 1641446 | 10 | 2016 | 17523628 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 | 4802 | 7508 | NO | NO | 2016-10-25 07:09 | 2016-10-25 08:15 | 25 | 10 | 2016 | 7 | 9 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 8 | 15 | 0 | 0.63958 | 0.70354 | 2016-10-25 07:09 | - | NO |  | 0.63958 | 0.70354 | 1.1 | 5.2822 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI | NO
SIC | 175235640054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523564 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 8930 | 9740 |  |  | 2016-10-25 18:29 | 2016-10-25 18:35 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 35 | 0 | 0.91684 | 0.091684 | 2016-10-25 18:29 | - | NO |  | 0.91684 | 0.091684 | 0.1 | 0.893 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175235640054796 | 0960547 | 10 | 2016 | 17523564 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 810 | 9740 |  |  | 2016-10-25 18:29 | 2016-10-25 18:38 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 29 | 0 | 25 | 10 | 2016 | 18 | 38 | 0 | 0.083162 | 0.012474 | 2016-10-25 18:29 | - | NO |  | 0.083162 | 0.012474 | 0.15 | 0.1215 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175235111084114 | 1141084 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7745 | 7745 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.25817 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235111087114 | 1141087 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 931 | 931 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.031033 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235111163126 | 1261163 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175235110216247 | 2470216 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235110206247 | 2470206 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 |  |  | 2016-10-26 00:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175235112465247 | 2472465 | 10 | 2016 | 17523511 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 9500 | 9500 |  |  | 2016-10-26 00:56 | 2016-10-26 00:58 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 56 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-10-26 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175235020176325 | 0251763 | 10 | 2016 | 17523502 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2016-10-26 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235021834247 | 2471834 | 10 | 2016 | 17523502 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-10-26 14:42 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175235021835247 | 2471835 | 10 | 2016 | 17523502 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-10-26 14:42 | 2016-10-26 14:46 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 26 | 10 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-10-26 14:42 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175235000079193 | 0930791 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235000079293 | 0930792 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235000079793 | 0930797 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2016-10-27 12:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175235000079593 | 0930795 | 10 | 2016 | 17523500 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23000 | 23000 |  |  | 2016-10-27 12:18 | 2016-10-27 12:22 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 18 | 0 | 27 | 10 | 2016 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-10-27 12:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175236630054596 | 0960545 | 10 | 2016 | 17523663 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 7290 | 8700 |  |  | 2016-10-28 02:52 | 2016-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2016 | 2 | 52 | 0 | 28 | 10 | 2016 | 10 | 53 | 0 | 0.83793 | 6.7174 | 2016-10-28 02:52 | - | NO |  | 0.83793 | 6.7174 | 8.0167 | 58.4415 | STx | 2 | NO | NO | 8.0167 |  | SI | NO
SIC | 175247172455218 | 2182455 | 10 | 2016 | 17524717 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 10018 | 10018 | NO | NO | 2016-10-31 23:27 | 2016-11-01 | 31 | 10 | 2016 | 23 | 26 | 44 | 31 | 10 | 2016 | 23 | 59 | 59 | 1 | 0.55417 | 2016-10-31 23:27 | - | NO |  | 1 | 0.55417 | 0.55417 | 5.5516 | STx | 2 | NO | NO | 0.55417 |  | SI | NO
SIC | 175278752502126 | 1262502 | 11 | 2016 | 17527875 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 00:45 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-01 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175278750163247 | 2470163 | 11 | 2016 | 17527875 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 6800 | 6800 |  |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 00:45 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-01 00:43 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175278750197247 | 2470197 | 11 | 2016 | 17527875 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 980 | 980 |  |  | 2016-11-01 00:43 | 2016-11-01 00:46 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 43 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-01 00:43 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.049 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175278791113224 | 2241113 | 11 | 2016 | 17527879 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-01 07:20 | 2016-11-01 07:45 | 1 | 11 | 2016 | 7 | 20 | 0 | 1 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-01 07:20 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SIC | 175284530077141 | 1410077 | 11 | 2016 | 17528453 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 13:21 | 2016-11-03 13:22 | 3 | 11 | 2016 | 13 | 21 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2016-11-03 13:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175278820102494 | 0941024 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:52 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI
SIC | 175278820102794 | 0941027 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:55 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 |  | SI
SIC | 175278820102494 | 0941024 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:56 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI
SIC | 175278820102594 | 0941025 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:56 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 |  | SI
SIC | 175278821255174 | 1741255 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:51 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2016-11-03 14:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.15 |  | SI
SIC | 175278820102594 | 0941025 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5755 | 13969 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:52 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.41198 | 1.3046 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.41198 | 1.3046 | 3.1667 | 18.2242 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI | NO
SIC | 175278820102794 | 0941027 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3212 | 12910 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:52 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.2488 | 0.78786 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.2488 | 0.78786 | 3.1667 | 10.1713 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI | NO
SIC | 175278820102494 | 0941024 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:45 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 1 | 3.05 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 1 | 3.05 | 3.05 | 33.55 | STx | 2 | NO | NO | 3.05 |  | SI | NO
SIC | 175278820102594 | 0941025 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 8213 | 13969 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:45 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 45 | 0 | 0.58794 | 1.7932 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.58794 | 1.7932 | 3.05 | 25.0496 | STx | 2 | NO | NO | 3.05 |  | SI | NO
SIC | 175278820102794 | 0941027 | 11 | 2016 | 17527882 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 9697 | 12910 |  |  | 2016-11-03 14:42 | 2016-11-03 17:50 | 3 | 11 | 2016 | 14 | 42 | 0 | 3 | 11 | 2016 | 17 | 50 | 0 | 0.75112 | 2.3535 | 2016-11-03 14:42 | - | NO |  | 0.75112 | 2.3535 | 3.1333 | 30.3839 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 |  | SI | NO
SIC | 175278892498126 | 1262498 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:04 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI
SIC | 175278890176325 | 0251763 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175278890176325 | 0251763 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:12 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175278892456247 | 2472456 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 250 | 250 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.20417 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278891834247 | 2471834 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2240 | 2240 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.8293 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278891835247 | 2471835 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175278891834247 | 2471834 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:12 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175278891835247 | 2471835 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1550 | 1550 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:12 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.4983 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175278890629247 | 2470629 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 6400 | 6400 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 05:18 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 5 | 18 | 0 | 1 | 4.0667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 4.0667 | 4.0667 | 26.0267 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 |  | SI | NO
SIC | 175278890196247 | 2470196 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 2540 | 2540 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:04 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.83333 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 2.1167 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175278890627247 | 2470627 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.1433 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278890605247 | 2470605 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.40833 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278890576247 | 2470576 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 740 | 740 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.60433 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278890633247 | 2470633 | 11 | 2016 | 17527889 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2016-11-04 01:14 | 2016-11-04 02:03 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 14 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-04 01:14 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567136 | 1360567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 214 | 643 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.33281 | 0.022188 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.33281 | 0.022188 | 0.066667 | 0.014267 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567136 | 1360567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 214 | 643 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.33281 | 0.055469 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.33281 | 0.055469 | 0.16667 | 0.035667 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567136 | 1360567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 214 | 643 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.33281 | 0.061016 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.33281 | 0.061016 | 0.18333 | 0.039233 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990567114 | 1140567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1559 | 2089 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.74629 | 0.049753 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.74629 | 0.049753 | 0.066667 | 0.10393 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567114 | 1140567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 80 | 2089 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.038296 | 0.0063826 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.038296 | 0.0063826 | 0.16667 | 0.013333 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | SI
SIC | 175278990567114 | 1140567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 450 | 2089 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.21541 | 0.039493 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.21541 | 0.039493 | 0.18333 | 0.0825 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990567247 | 2470567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175278990565247 | 2470565 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2500 | 7750 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.32258 | 0.053763 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.32258 | 0.053763 | 0.16667 | 0.41667 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175278990567247 | 2470567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175278990565247 | 2470565 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1170 | 7750 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.15097 | 0.027677 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.15097 | 0.027677 | 0.18333 | 0.2145 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990567247 | 2470567 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175278990204247 | 2470204 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3370 | 7260 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.46419 | 0.023209 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.46419 | 0.023209 | 0.05 | 0.1685 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1809 | 2659 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.68033 | 0.034017 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.68033 | 0.034017 | 0.05 | 0.09045 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1378 | 12608 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.1093 | 0.0054648 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.1093 | 0.0054648 | 0.05 | 0.0689 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3890 | 7260 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.53581 | 0.098232 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.53581 | 0.098232 | 0.18333 | 0.71317 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4820 | 12608 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:29 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 0.3823 | 0.070088 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.3823 | 0.070088 | 0.18333 | 0.88367 | G | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 6410 | 12608 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:28 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 28 | 0 | 0.50841 | 0.084735 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.50841 | 0.084735 | 0.16667 | 1.0683 | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:50 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:50 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:50 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SIC | 175278990274247 | 2470274 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:30 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175278990630247 | 2470630 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 850 | 2659 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:30 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 0.31967 | 0.063934 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.31967 | 0.063934 | 0.2 | 0.17 | G | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175278992459247 | 2472459 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:30 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175278990200247 | 2470200 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 7970 | 13170 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 0.60516 | 0.030258 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.60516 | 0.030258 | 0.05 | 0.3985 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175278990200247 | 2470200 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 2500 | 13170 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:32 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 0.18983 | 0.044293 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.18983 | 0.044293 | 0.23333 | 0.58333 | G | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175278990200247 | 2470200 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 2700 | 13170 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:33 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 33 | 0 | 0.20501 | 0.051253 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.20501 | 0.051253 | 0.25 | 0.675 | G | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175278990168247 | 2470168 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 5350 | 5350 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:21 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2675 | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175278990122247 | 2470122 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 6800 | 6800 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.45333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990622247 | 2470622 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 890 | 890 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.059333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990565247 | 2470565 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 4080 | 7750 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 0.52645 | 0.035097 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 0.52645 | 0.035097 | 0.066667 | 0.272 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278992484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2016-11-04 01:18 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175278992484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1430 | 1430 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 01:22 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.095333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175278990620247 | 2470620 | 11 | 2016 | 17527899 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 2630 | 2630 |  |  | 2016-11-04 01:18 | 2016-11-04 02:43 | 4 | 11 | 2016 | 1 | 18 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 2 | 43 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-04 01:18 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 3.7258 | G | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175279170406116 | 1160406 | 11 | 2016 | 17527917 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 |  |  | 2016-11-04 11:10 | 2016-11-04 11:55 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-11-04 11:10 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 7.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175279170452116 | 1160452 | 11 | 2016 | 17527917 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 13500 | 13500 |  |  | 2016-11-04 11:10 | 2016-11-04 11:55 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 11 | 55 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-11-04 11:10 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 10.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175279200077141 | 1410077 | 11 | 2016 | 17527920 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-04 16:26 | 2016-11-04 16:52 | 4 | 11 | 2016 | 16 | 26 | 0 | 4 | 11 | 2016 | 16 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-04 16:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 175279242501126 | 1262501 | 11 | 2016 | 17527924 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-05 01:03 | 2016-11-05 02:08 | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 2 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-05 01:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175279241090115 | 1151090 | 11 | 2016 | 17527924 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 2639 | 2639 |  |  | 2016-11-05 01:03 | 2016-11-05 02:08 | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.0833 | 2016-11-05 01:03 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 2.8589 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175279240616247 | 2470616 | 11 | 2016 | 17527924 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1240 | 1240 |  |  | 2016-11-05 01:03 | 2016-11-05 02:26 | 5 | 11 | 2016 | 1 | 3 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 2 | 26 | 0 | 1 | 1.3833 | 2016-11-05 01:03 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 1.7153 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175284550196247 | 2470196 | 11 | 2016 | 17528455 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2016-11-05 05:45 | 2016-11-05 05:48 | 5 | 11 | 2016 | 5 | 45 | 0 | 5 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-05 05:45 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SING | 000042880231452 | 4022315 | 11 | 2016 | 4288 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 | 6 | 11 | 2016 | 12 | 52 | 4 | 6 | 11 | 2016 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2016-11-06 12:52 | 2016-11-06 15:21 | NO | 0.0011111 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 2.4822 | NO | SI
SIC | 175279280572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 2000 | 4500 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 19:02 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 19 | 2 | 0 | 0.44444 | 0.074074 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 0.44444 | 0.074074 | 0.16667 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175279280572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 2500 | 4500 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 20:24 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 20 | 24 | 0 | 0.55556 | 0.85185 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 0.55556 | 0.85185 | 1.5333 | 3.8333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI | NO
SIC | 175279280571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 19:02 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.78333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175279280218247 | 2470218 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 8900 | 8900 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 18:59 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 59 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-11-06 18:52 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0383 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175279280365247 | 2470365 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 18:59 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175279280314247 | 2470314 | 11 | 2016 | 17527928 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | 2016-11-06 18:59 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 6 | 11 | 2016 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2016-11-06 18:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175279332484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527933 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-07 00:46 | 2016-11-07 01:00 | 7 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 7 | 11 | 2016 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-07 00:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175279332484247 | 2472484 | 11 | 2016 | 17527933 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 620 | 620 |  |  | 2016-11-07 00:46 | 2016-11-07 01:00 | 7 | 11 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 7 | 11 | 2016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-11-07 00:46 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.14467 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175279351163126 | 1261163 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175279351087114 | 1141087 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 615 | 615 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.01025 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279351762114 | 1141762 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2683 | 2683 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 02:23 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1.3 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 3.4879 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 175279351084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4533 | 4533 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.07555 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279350206247 | 2470206 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 |  |  | 2016-11-08 01:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175279352465247 | 2472465 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 9250 | 9250 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.15417 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279350216247 | 2470216 | 11 | 2016 | 17527935 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2016-11-08 01:05 | 2016-11-08 01:06 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 5 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 01:05 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.018333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284571084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17528457 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 3518 | 3518 |  |  | 2016-11-08 05:20 | 2016-11-08 05:21 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 20 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-08 05:20 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.058633 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175279420218247 | 2470218 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 9400 | 9400 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:39 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 39 | 0 | 1 | 1.7 | 2016-11-08 05:57 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 15.98 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI | NO
SIC | 175279420365247 | 2470365 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:39 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI
SIC | 175279420314247 | 2470314 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:39 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 |  | SI
SIC | 175279420218247 | 2470218 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:45 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 175279420365247 | 2470365 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5900 | 5900 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:45 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 | 1 | 1.8 | 2016-11-08 05:57 | - | NO |  | 1 | 1.8 | 1.8 | 10.62 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI | NO
SIC | 175279420314247 | 2470314 | 11 | 2016 | 17527942 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | 2016-11-08 07:45 | 8 | 11 | 2016 | 5 | 57 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-08 05:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 |  | SI
SIC | 175279450568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17527945 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 1380 | 4280 |  |  | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:14 | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 11 | 14 | 0 | 0.32243 | 0.1236 | 2016-11-08 10:51 | - | NO |  | 0.32243 | 0.1236 | 0.38333 | 0.529 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175279450568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17527945 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 1600 | 4280 |  |  | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:03 | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 11 | 3 | 0 | 0.37383 | 0.074766 | 2016-11-08 10:51 | - | NO |  | 0.37383 | 0.074766 | 0.2 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175279450568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17527945 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 1300 | 4280 |  |  | 2016-11-08 10:51 | 2016-11-08 11:04 | 8 | 11 | 2016 | 10 | 51 | 0 | 8 | 11 | 2016 | 11 | 4 | 0 | 0.30374 | 0.06581 | 2016-11-08 10:51 | - | NO |  | 0.30374 | 0.06581 | 0.21667 | 0.28167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175279511823167 | 1671823 | 11 | 2016 | 17527951 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 07:27 | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 9 | 11 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175279510100394 | 0941003 | 11 | 2016 | 17527951 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 07:27 | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 9 | 11 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175279510100494 | 0941004 | 11 | 2016 | 17527951 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | 2016-11-09 07:27 | 9 | 11 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 9 | 11 | 2016 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2016-11-09 06:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175279600584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17527960 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2760 | 2760 |  |  | 2016-11-10 08:20 | 2016-11-10 08:45 | 10 | 11 | 2016 | 8 | 20 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 8 | 45 | 0 | 1 | 0.41667 | 2016-11-10 08:20 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175280910392116 | 1160392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1100 | 2700 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:46 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 46 | 0 | 0.40741 | 0.18333 | 2016-11-10 11:19 | - | NO |  | 0.40741 | 0.18333 | 0.45 | 0.495 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SIC | 175280910392116 | 1160392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175280910042799 | 0990427 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-11-10 11:19 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.40833 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175280910039199 | 0990391 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175280910039299 | 0990392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:46 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 175280910039199 | 0990391 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:46 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2016-11-10 11:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SIC | 175280910039299 | 0990392 | 11 | 2016 | 17528091 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1700 | 2700 |  |  | 2016-11-10 11:19 | 2016-11-10 11:54 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 19 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 0.62963 | 0.36728 | 2016-11-10 11:19 | - | NO |  | 0.62963 | 0.36728 | 0.58333 | 0.99167 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175285571375267 | 2671375 | 11 | 2016 | 17528557 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:11 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175285571376267 | 2671376 | 11 | 2016 | 17528557 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:11 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175285571377267 | 2671377 | 11 | 2016 | 17528557 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | 2016-11-10 13:11 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 5 | 0 | 10 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-10 13:05 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175284631157126 | 1261157 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175284632501126 | 1262501 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175284631143126 | 1261143 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284630061184 | 1040618 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175284630105154 | 1041055 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284630057184 | 1040578 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284631092115 | 1151092 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1565 | 1565 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.07825 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284631090115 | 1151090 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 2948 | 2948 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1474 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630559247 | 2470559 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4400 | 4400 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 1920 | 1920 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.096 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630616247 | 2470616 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1110 | 1110 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0555 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630618247 | 2470618 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 6170 | 6170 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:32 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 32 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.3085 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175284630213247 | 2470213 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 1520 | 1520 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.025333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284630578247 | 2470578 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284630615247 | 2470615 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-11 01:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284630613247 | 2470613 | 11 | 2016 | 17528463 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2016-11-11 01:29 | 2016-11-11 01:30 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 29 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-11 01:29 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175280970074693 | 0930746 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3700 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:33 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 33 | 0 | 0.068015 | 0.034007 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.068015 | 0.034007 | 0.5 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI | NO
SIC | 175280970074693 | 0930746 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10700 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:42 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 0.19669 | 0.12785 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.19669 | 0.12785 | 0.65 | 6.955 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175280970074793 | 0930747 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21000 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:42 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 0.38603 | 0.25092 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.38603 | 0.25092 | 0.65 | 13.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175280970075093 | 0930750 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19000 | 54400 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:42 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 42 | 0 | 0.34926 | 0.22702 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.34926 | 0.22702 | 0.65 | 12.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175280970087093 | 0930870 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23900 | 23900 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 16.3317 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175280970090293 | 0930902 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 57200 | 57200 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1 | 3.6 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 205.92 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970084893 | 0930848 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20000 | 44000 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 0.45455 | 1.6364 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.45455 | 1.6364 | 3.6 | 72 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970084793 | 0930847 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24000 | 44000 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 0.54545 | 1.9636 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.54545 | 1.9636 | 3.6 | 86.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970078193 | 0930781 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 38780 | 38780 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 1 | 3.6167 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 140.2543 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 175285592475215 | 2152475 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 13:11 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 175285592476215 | 2152476 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 13:11 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 13 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SIC | 175285591121129 | 1291121 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 1600 | 13464 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.11884 | 0.009903 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.11884 | 0.009903 | 0.083333 | 0.13333 | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175285591122129 | 1291122 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 | 4400 | 31912 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:08 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.13788 | 0.01149 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 0.13788 | 0.01149 | 0.083333 | 0.36667 | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175280970074793 | 0930747 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:33 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 175280970075093 | 0930750 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:33 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 175280970087193 | 0930871 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970087293 | 0930872 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970090393 | 0930903 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970090493 | 0930904 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970090593 | 0930905 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970078293 | 0930782 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175280970078593 | 0930785 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175285591259221 | 2211259 | 11 | 2016 | 17528559 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:04 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175285590167167 | 1601677 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 2 | 1677 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:04 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175285590051169 | 1600519 | 11 | 2016 | 17528559 | BA S/E QUILLOTA 220KV SECCION 1 | 519 | S/E QUILLOTA | 586 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:04 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 4 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175280970870247 | 2470870 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE | 85 | 23900 | 23900 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.68333 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 16.3317 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175280970871247 | 2470871 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970872247 | 2470872 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 12:44 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175280970902247 | 2470902 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 57200 | 57200 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1 | 3.6 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 205.92 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970903247 | 2470903 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970905247 | 2470905 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970904247 | 2470904 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970848247 | 2470848 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970846247 | 2470846 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 44000 | 44000 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 | 1 | 3.6 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6 | 3.6 | 158.4 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SIC | 175280970847247 | 2470847 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:39 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI
SIC | 175280970782247 | 2470782 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175280970785247 | 2470785 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2016-11-11 12:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175280970781247 | 2470781 | 11 | 2016 | 17528097 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 38780 | 38780 |  |  | 2016-11-11 12:03 | 2016-11-11 15:40 | 11 | 11 | 2016 | 12 | 3 | 0 | 11 | 11 | 2016 | 15 | 40 | 0 | 1 | 3.6167 | 2016-11-11 12:03 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 140.2543 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 175281040584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17528104 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 4450 | 4450 |  |  | 2016-11-12 11:30 | 2016-11-12 11:44 | 12 | 11 | 2016 | 11 | 30 | 0 | 12 | 11 | 2016 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-11-12 11:30 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0383 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175281060582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528106 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4800 | 4800 |  |  | 2016-11-13 14:18 | 2016-11-13 14:24 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 18 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-11-13 14:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175281080568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 1870 | 2570 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 14:41 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 41 | 0 | 0.72763 | 0.048508 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.72763 | 0.048508 | 0.066667 | 0.12467 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175281080568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 280 | 2570 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 17:16 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 17 | 16 | 0 | 0.10895 | 0.28872 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.10895 | 0.28872 | 2.65 | 0.742 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SIC | 175281080568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 420 | 2570 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 23:25 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 23 | 25 | 0 | 0.16342 | 1.4381 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.16342 | 1.4381 | 8.8 | 3.696 | STx | 2 | NO | NO | 8.8 |  | SI | NO
SIC | 175281080572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 730 | 2530 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 16:18 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 16 | 18 | 0 | 0.28854 | 0.4857 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.28854 | 0.4857 | 1.6833 | 1.2288 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175281080572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 1800 | 2530 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 16:21 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 16 | 21 | 0 | 0.71146 | 1.2332 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 0.71146 | 1.2332 | 1.7333 | 3.12 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 |  | SI | NO
SIC | 175281080571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17528108 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 5800 | 5800 |  |  | 2016-11-13 14:37 | 2016-11-13 15:26 | 13 | 11 | 2016 | 14 | 37 | 0 | 13 | 11 | 2016 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0.81667 | 2016-11-13 14:37 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 4.7367 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI | NO
SIC | 175281150582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528115 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 2300 | 5800 |  |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:29 | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 8 | 29 | 0 | 0.39655 | 0.66753 | 2016-11-14 06:48 | - | NO |  | 0.39655 | 0.66753 | 1.6833 | 3.8717 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175281150582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528115 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 2300 | 5800 |  |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:33 | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 8 | 33 | 0 | 0.39655 | 0.69397 | 2016-11-14 06:48 | - | NO |  | 0.39655 | 0.69397 | 1.75 | 4.025 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 |  | SI | NO
SIC | 175281150582247 | 2470582 | 11 | 2016 | 17528115 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1200 | 5800 |  |  | 2016-11-14 06:48 | 2016-11-14 08:37 | 14 | 11 | 2016 | 6 | 48 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 8 | 37 | 0 | 0.2069 | 0.37586 | 2016-11-14 06:48 | - | NO |  | 0.2069 | 0.37586 | 1.8167 | 2.18 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281190008247 | 2470008 | 11 | 2016 | 17528119 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-11-14 10:20 | 2016-11-14 10:59 | 14 | 11 | 2016 | 10 | 20 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.65 | 2016-11-14 10:20 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 1.3 | G | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175281210012996 | 0960129 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 160 | 1760 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 20:25 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 20 | 25 | 0 | 0.090909 | 0.087879 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.090909 | 0.087879 | 0.96667 | 0.15467 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175281210012996 | 0960129 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1600 | 1760 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 38 | 0 | 0.90909 | 1.9848 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.90909 | 1.9848 | 2.1833 | 3.4933 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 175281211095133 | 1331095 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 250 | 10450 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 38 | 0 | 0.023923 | 0.052233 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.023923 | 0.052233 | 2.1833 | 0.54583 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI | NO
SIC | 175281211103133 | 1331103 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10200 | 10450 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:44 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 44 | 0 | 0.97608 | 2.2287 | 2016-11-14 19:27 | - | NO |  | 0.97608 | 2.2287 | 2.2833 | 23.29 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 |  | SI | NO
SIC | 175281210485138 | 1380485 | 11 | 2016 | 17528121 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-14 19:27 | 2016-11-14 21:38 | 14 | 11 | 2016 | 19 | 27 | 0 | 14 | 11 | 2016 | 21 | 38 | 0 |  |  | 2016-11-14 19:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 175285840176195 | 0951761 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 6378 | 6378 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 04:03 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-11-17 03:39 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.5512 | G | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175285840052695 | 0950526 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 04:03 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175285841834247 | 2471834 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175285841835247 | 2471835 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175285840176325 | 0251763 | 11 | 2016 | 17528584 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | 2016-11-17 03:49 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 39 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 49 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:39 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SING | 000042970188481 | 4011888 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970189401 | 4011890 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970191411 | 4011911 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970237461 | 4012376 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970200441 | 4012004 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970200461 | 4012006 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970215421 | 4012152 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970218491 | 4012189 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 1600 | 1652.1404 | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 | 0.96844 | 1.146 | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO |  | 0.96844 | 1.146 | 1.1833 | 1.8933 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI | NO
SING | 000042970229451 | 4012295 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970234441 | 4012344 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042970238401 | 4012380 | 11 | 2016 | 4297 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | 17 | 11 | 2016 | 3 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 4 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-17 03:46 | 2016-11-17 04:57 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | SI | SI
SING | 000042982123398 | 3982123 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5200 | 55600 | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:35 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 0.093525 | 0.076379 | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO |  | 0.093525 | 0.076379 | 0.81667 | 4.2467 | G | 2 | NO | SI | 0.81667 | SI | SI | NO
SING | 000042982020398 | 3982020 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042981840398 | 3981840 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042981842398 | 3981842 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042981862398 | 3981862 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 5630 | 45000 | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:16 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 15 | 35 | 0.12511 | 0.061687 | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO |  | 0.12511 | 0.061687 | 0.49306 | 2.7759 | G | 2 | NO | SI | 0.49306 | SI | SI | NO
SING | 000042982136398 | 3982136 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042982138398 | 3982138 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042982285398 | 3982285 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SING | 000042982268398 | 3982268 | 11 | 2016 | 4298 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | 17 | 11 | 2016 | 9 | 46 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-17 09:46 | 2016-11-17 10:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI
SIC | 175281280602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 7200 | 13000 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 14:54 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 54 | 0 | 0.55385 | 0.32308 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 0.55385 | 0.32308 | 0.58333 | 4.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281280602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1300 | 13000 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 17:10 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 10 | 0 | 0.1 | 0.285 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 0.1 | 0.285 | 2.85 | 3.705 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 |  | SI | NO
SIC | 175281280602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 4500 | 13000 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 19:51 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 51 | 0 | 0.34615 | 1.9154 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 0.34615 | 1.9154 | 5.5333 | 24.9 | STx | 2 | NO | NO | 5.5333 |  | SI | NO
SIC | 175281281189247 | 2471189 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:17 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3.9667 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9667 | 3.9667 | 15.47 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175281280580247 | 2470580 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 7700 | 7700 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:17 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3.9667 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9667 | 3.9667 | 30.5433 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 |  | SI | NO
SIC | 175281281476247 | 2471476 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:18 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.9833 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9833 | 3.9833 | 22.3067 | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 |  | SI | NO
SIC | 175281280597247 | 2470597 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:18 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.9833 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9833 | 3.9833 | 12.7467 | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 |  | SI | NO
SIC | 175281280552247 | 2470552 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 6400 | 6400 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:18 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 3.9833 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 3.9833 | 3.9833 | 25.4933 | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 |  | SI | NO
SIC | 175281280593247 | 2470593 | 11 | 2016 | 17528128 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 6200 | 6200 |  |  | 2016-11-17 14:19 | 2016-11-17 18:45 | 17 | 11 | 2016 | 14 | 19 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 45 | 0 | 1 | 4.4333 | 2016-11-17 14:19 | - | NO |  | 1 | 4.4333 | 4.4333 | 27.4867 | STx | 2 | NO | NO | 4.4333 |  | SI | NO
SIC | 175281370152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:13 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 175281370104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:13 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 175281370104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:13 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 |  | SI
SIC | 175281370152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:15 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 175281370104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:15 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SIC | 175281370104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:17 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2016-11-17 15:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 |  | SI
SIC | 175281370104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 12900 | 12900 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 18.275 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 15510 | 15510 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 21.9725 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 17500 | 17500 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 24.7917 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 8250 | 8250 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 11.6875 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281370104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528137 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 14500 | 14500 |  |  | 2016-11-17 15:44 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 15 | 44 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 1 | 1.4167 | 2016-11-17 15:44 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 20.5417 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:12 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:12 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:11 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4300 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 0.34677 | 0.21962 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.34677 | 0.21962 | 0.63333 | 2.7233 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:12 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 12 | 0 | 0.16129 | 0.043011 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.16129 | 0.043011 | 0.26667 | 0.53333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:09 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 9 | 0 | 0.28226 | 0.061156 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.28226 | 0.061156 | 0.21667 | 0.75833 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1700 | 7100 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:11 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 11 | 0 | 0.23944 | 0.059859 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.23944 | 0.059859 | 0.25 | 0.425 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 12400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:11 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 11 | 0 | 0.20968 | 0.052419 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.20968 | 0.052419 | 0.25 | 0.65 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 7100 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:07 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 7 | 0 | 0.56338 | 0.10329 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.56338 | 0.10329 | 0.18333 | 0.73333 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175281441046113 | 1131046 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 16:59 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175281441045113 | 1131045 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 3400 | 3400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 16:59 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1400 | 7100 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:14 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 14 | 0 | 0.19718 | 0.059155 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.19718 | 0.059155 | 0.3 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 13600 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:30 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 30 | 0 | 0.51471 | 0.29167 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.51471 | 0.29167 | 0.56667 | 3.9667 | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6200 | 13600 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 37 | 0 | 0.45588 | 0.31152 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.45588 | 0.31152 | 0.68333 | 4.2367 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 13600 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 | 0.029412 | 0.017157 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.029412 | 0.017157 | 0.58333 | 0.23333 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281440104594 | 0941045 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 3400 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 16:59 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 59 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.17 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:07 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:07 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175281440133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:14 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:14 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SIC | 175281440103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI
SIC | 175281440557247 | 2470557 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 14000 | 14000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 1 | 2.8167 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 39.4333 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281440568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:36 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 36 | 0 | 1 | 0.66667 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 4 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SIC | 175281440572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.85 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175281440571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 6500 | 6500 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:34 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.63333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 4.1167 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175281440562247 | 2470562 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 3.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281440595247 | 2470595 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 17:31 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0.58333 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.9167 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SIC | 175281440635247 | 2470635 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 5500 | 5500 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:37 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 37 | 0 | 1 | 2.6833 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 14.7583 | TT | 2 | NO | NO | 2.6833 |  | SI | NO
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 2500 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:51 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 51 | 0 | 0.18116 | 0.34722 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.18116 | 0.34722 | 1.9167 | 4.7917 | TT | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:51 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.9167 |  | SI
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 2700 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 0.19565 | 0.55109 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.19565 | 0.55109 | 2.8167 | 7.605 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 4300 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:33 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 33 | 0 | 0.31159 | 0.50374 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.31159 | 0.50374 | 1.6167 | 6.9517 | TT | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 18:33 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-17 16:56 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI
SIC | 175281440554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 4300 | 13800 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 0.31159 | 0.87766 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 0.31159 | 0.87766 | 2.8167 | 12.1117 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281441388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528144 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 10000 | 10000 |  |  | 2016-11-17 16:56 | 2016-11-17 19:45 | 17 | 11 | 2016 | 16 | 56 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 1 | 2.8167 | 2016-11-17 16:56 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 28.1667 | TT | 2 | NO | NO | 2.8167 |  | SI | NO
SIC | 175281661347353 | 3531347 | 11 | 2016 | 17528166 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-17 19:13 | 2016-11-17 19:26 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 13 | 0 | 17 | 11 | 2016 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2016-11-17 19:13 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:31 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 31 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SIC | 175282460152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:14 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-18 03:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3909 | 10212 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:30 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 30 | 0 | 0.38278 | 0.95058 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.38278 | 0.95058 | 2.4833 | 9.7073 | TA | 2 | NO | NO | 2.4833 |  | SI | NO
SIC | 175282460103494 | 0941034 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:32 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 2.5167 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 0.50333 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3189 | 9314 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:28 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 28 | 0 | 0.34239 | 0.83885 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.34239 | 0.83885 | 2.45 | 7.813 | TA | 2 | NO | NO | 2.45 |  | SI | NO
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3408 | 10212 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:27 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 27 | 0 | 0.33373 | 0.81206 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.33373 | 0.81206 | 2.4333 | 8.2928 | TA | 2 | NO | NO | 2.4333 |  | SI | NO
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2851 | 9314 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:29 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 29 | 0 | 0.3061 | 0.75504 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.3061 | 0.75504 | 2.4667 | 7.0325 | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 |  | SI | NO
SIC | 175282460104194 | 0941041 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2894 | 10212 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:31 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 31 | 0 | 0.28339 | 0.70848 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.28339 | 0.70848 | 2.5 | 7.235 | TA | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI | NO
SIC | 175282460104094 | 0941040 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3273 | 9314 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:48 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 48 | 0 | 0.35141 | 0.97808 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.35141 | 0.97808 | 2.7833 | 9.1098 | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI | NO
SIC | 175282460104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2073 | 8187 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:35 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 35 | 0 | 0.25321 | 0.39669 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.25321 | 0.39669 | 1.5667 | 3.2477 | TA | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 175282460104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3656 | 5908 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:14 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 0.61882 | 0.7529 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.61882 | 0.7529 | 1.2167 | 4.4481 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175282460152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5200 | 5200 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:37 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 37 | 0 | 1 | 1.6 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 8.32 | TA | 2 | NO | NO | 1.6 |  | SI | NO
SIC | 175282460104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6113 | 8187 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:36 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 36 | 0 | 0.74667 | 1.1822 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.74667 | 1.1822 | 1.5833 | 9.6789 | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 175282460104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2252 | 5908 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 04:36 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 4 | 36 | 0 | 0.38118 | 0.60353 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 0.38118 | 0.60353 | 1.5833 | 3.5657 | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 |  | SI | NO
SIC | 175282460100294 | 0941002 | 11 | 2016 | 17528246 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-18 03:01 | 2016-11-18 05:32 | 18 | 11 | 2016 | 3 | 1 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 5 | 32 | 0 | 1 | 2.5167 | 2016-11-18 03:01 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 1.2583 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI | NO
SIC | 175282570106155 | 1051065 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6500 | 10800 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:03 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 3 | 0 | 0.60185 | 0.58179 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 0.60185 | 0.58179 | 0.96667 | 6.2833 | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175282570106125 | 1051062 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 4600 | 18900 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 14:11 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 11 | 0 | 0.24339 | 0.024339 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 0.24339 | 0.024339 | 0.1 | 0.46 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175282570106145 | 1051064 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4500 | 18900 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 14:16 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 16 | 0 | 0.2381 | 0.043651 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 0.2381 | 0.043651 | 0.18333 | 0.825 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175282571064247 | 2471064 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 18000 | 18000 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:03 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 17.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175282571065247 | 2471065 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:03 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 3 | 0 |  |  | 2016-11-18 14:05 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175282570008247 | 2470008 | 11 | 2016 | 17528257 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 3800 | 3800 |  |  | 2016-11-18 14:05 | 2016-11-18 15:09 | 18 | 11 | 2016 | 14 | 5 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1.0667 | 2016-11-18 14:05 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 4.0533 | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175282811046113 | 1131046 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.086667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282811045113 | 1131045 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 4000 | 4000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.26667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810103894 | 0941038 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 14000 | 14000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.93333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810104594 | 0941045 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 5000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.33333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810103794 | 0941037 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 10000 | 10000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.66667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810133094 | 0941330 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 14000 | 14000 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.93333 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810635247 | 2470635 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 5700 | 5700 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:15 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175282810554247 | 2470554 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 9800 | 9800 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.81667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282811388247 | 2471388 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 10400 | 10400 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.86667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810557247 | 2470557 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 14500 | 14500 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.2083 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810568247 | 2470568 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 6200 | 6200 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.51667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810572247 | 2470572 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.39167 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282810571247 | 2470571 | 11 | 2016 | 17528281 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 6700 | 6700 |  |  | 2016-11-18 16:11 | 2016-11-18 16:16 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 18 | 11 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-11-18 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.55833 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175282920100494 | 0941004 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 08:57 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175282920100494 | 0941004 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 09:42 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 175282921823167 | 1671823 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 08:57 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI
SIC | 175282921823167 | 1671823 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 09:42 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2016-11-20 08:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 175282920100394 | 0941003 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 4400 | 6600 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 08:57 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 57 | 0 | 0.66667 | 0.62222 | 2016-11-20 08:01 | - | NO |  | 0.66667 | 0.62222 | 0.93333 | 4.1067 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SIC | 175282920100394 | 0941003 | 11 | 2016 | 17528292 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 6600 |  |  | 2016-11-20 08:01 | 2016-11-20 09:42 | 20 | 11 | 2016 | 8 | 1 | 0 | 20 | 11 | 2016 | 9 | 42 | 0 | 0.33333 | 0.56111 | 2016-11-20 08:01 | - | NO |  | 0.33333 | 0.56111 | 1.6833 | 3.7033 | O | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175283081075112 | 1121075 | 11 | 2016 | 17528308 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6800 | 6800 |  |  | 2016-11-21 09:59 | 2016-11-21 10:44 | 21 | 11 | 2016 | 9 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 10 | 44 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-11-21 09:59 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175283771259221 | 2211259 | 11 | 2016 | 17528377 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:25 | 2016-11-21 14:25 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 25 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 14 | 25 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:25 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 175283890084793 | 0930847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 | 0.38889 | 0.53148 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.38889 | 0.53148 | 1.3667 | 9.5667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175283890084793 | 0930847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 | 0.61111 | 0.84537 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.61111 | 0.84537 | 1.3833 | 15.2167 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175283890084893 | 0930848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175283890084893 | 0930848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175283890848247 | 2470848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175283890846247 | 2470846 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 7000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 | 0.38889 | 0.53148 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.38889 | 0.53148 | 1.3667 | 9.5667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI | NO
SIC | 175283890847247 | 2470847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:13 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 |  | SI
SIC | 175283890848247 | 2470848 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175283890846247 | 2470846 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 11000 | 18000 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 | 0.61111 | 0.84537 | 2016-11-21 13:51 | - | NO |  | 0.61111 | 0.84537 | 1.3833 | 15.2167 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SIC | 175283890847247 | 2470847 | 11 | 2016 | 17528389 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | 2016-11-21 15:14 | 21 | 11 | 2016 | 13 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2016 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2016-11-21 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SIC | 175283120152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:30 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 29 | 51 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.555 |  | SI
SIC | 175283120104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:30 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 29 | 51 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.555 |  | SI
SIC | 175283120152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:20 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 19 | 40 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38528 |  | SI
SIC | 175283120104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:20 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 19 | 40 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38528 |  | SI
SIC | 175283120152194 | 0941521 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 22:03 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 22 | 3 | 21 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1133 |  | SI
SIC | 175283120104394 | 0941043 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 22:03 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 22 | 3 | 21 |  |  | 2016-11-23 19:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1133 |  | SI
SIC | 175283120104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 9200 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:30 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 29 | 51 | 0.23913 | 0.13272 | 2016-11-23 19:57 | - | NO |  | 0.23913 | 0.13272 | 0.555 | 1.221 | STx | 2 | NO | NO | 0.555 |  | SI | NO
SIC | 175283120104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 9200 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 20:20 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 20 | 19 | 40 | 0.54348 | 0.20939 | 2016-11-23 19:57 | - | NO |  | 0.54348 | 0.20939 | 0.38528 | 1.9264 | STx | 2 | NO | NO | 0.38528 |  | SI | NO
SIC | 175283120104294 | 0941042 | 11 | 2016 | 17528312 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 9200 |  |  | 2016-11-23 19:57 | 2016-11-23 22:03 | 23 | 11 | 2016 | 19 | 56 | 33 | 23 | 11 | 2016 | 22 | 3 | 21 | 0.21739 | 0.45942 | 2016-11-23 19:57 | - | NO |  | 0.21739 | 0.45942 | 2.1133 | 4.2267 | STx | 2 | NO | NO | 2.1133 |  | SI | NO
SING | 000043020188481 | 4011888 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020189401 | 4011890 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020191411 | 4011911 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020237461 | 4012376 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020200441 | 4012004 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020200461 | 4012006 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 21138.5145 | 35236.0229 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.59991 | 0.11998 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.59991 | 0.11998 | 0.2 | 4.2277 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000043020215421 | 4012152 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 11213.8222 | 17125.5865 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.6548 | 0.13096 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.6548 | 0.13096 | 0.2 | 2.2428 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000043020218491 | 4012189 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020229451 | 4012295 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 6815.2937 | 10390.8749 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.65589 | 0.13118 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.65589 | 0.13118 | 0.2 | 1.3631 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SING | 000043020234441 | 4012344 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI
SING | 000043020238401 | 4012380 | 11 | 2016 | 4302 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 1428.1776 | 2475.4445 | NO | NO | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:47 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 35 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 11 | 47 | 0 | 0.57694 | 0.11539 | 2016-11-24 11:35 | 2016-11-24 11:51 | NO |  | 0.57694 | 0.11539 | 0.2 | 0.28564 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | SI | SI | NO
SIC | 175283160319247 | 2470319 | 11 | 2016 | 17528316 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 2230 | 2230 |  |  | 2016-11-24 18:52 | 2016-11-24 20:33 | 24 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 20 | 33 | 0 | 1 | 1.6833 | 2016-11-24 18:52 | - | NO |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 3.7538 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI | NO
SIC | 175283160224247 | 2470224 | 11 | 2016 | 17528316 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-24 18:52 | 2016-11-24 20:33 | 24 | 11 | 2016 | 18 | 52 | 0 | 24 | 11 | 2016 | 20 | 33 | 0 |  |  | 2016-11-24 18:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SIC | 175283180580247 | 2470580 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 8100 | 8100 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 6.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283181476247 | 2471476 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.53 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283180597247 | 2470597 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 5300 | 5300 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.505 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283181476247 | 2471476 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175283180597247 | 2470597 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 17:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175283180552247 | 2470552 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 4400 | 4400 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 3.74 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283180593247 | 2470593 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283180602247 | 2470602 | 11 | 2016 | 17528318 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 14600 | 14600 |  |  | 2016-11-25 17:01 | 2016-11-25 17:52 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 1 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 1 | 0.85 | 2016-11-25 17:01 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 12.41 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175283250077493 | 0930774 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25000 | 35400 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 | 0.70621 | 0.02354 | 2016-11-25 19:45 | - | NO |  | 0.70621 | 0.02354 | 0.033333 | 0.83333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI | NO
SIC | 175283250077293 | 0930772 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175283250077493 | 0930774 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175283250077093 | 0930770 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175283250077293 | 0930772 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175283250077493 | 0930774 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175283250077093 | 0930770 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175283250077293 | 0930772 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175283250150693 | 0931506 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:47 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | SI
SIC | 175283250150693 | 0931506 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 35400 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 | 0.14124 | 0.12241 | 2016-11-25 19:45 | - | NO |  | 0.14124 | 0.12241 | 0.86667 | 4.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 175283250150693 | 0931506 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5400 | 35400 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 19:52 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 52 | 0 | 0.15254 | 0.017797 | 2016-11-25 19:45 | - | NO |  | 0.15254 | 0.017797 | 0.11667 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175283250077093 | 0930770 | 11 | 2016 | 17528325 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | 2016-11-25 20:37 | 25 | 11 | 2016 | 19 | 45 | 0 | 25 | 11 | 2016 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2016-11-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175283291157126 | 1261157 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175283292501126 | 1262501 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175283291143126 | 1261143 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290061184 | 1040618 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175283290057184 | 1040578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290057184 | 1040578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283291092115 | 1151092 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 2680 | 2680 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.089333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283291090115 | 1151090 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 3580 | 3580 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11933 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290559247 | 2470559 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.15667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290584247 | 2470584 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2310 | 2310 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.077 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290616247 | 2470616 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1320 | 1320 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.044 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290618247 | 2470618 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 6170 | 6170 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:08 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20567 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175283290213247 | 2470213 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 2010 | 2010 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175283290213247 | 2470213 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290578247 | 2470578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175283290578247 | 2470578 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290615247 | 2470615 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2016-11-26 01:06 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175283290613247 | 2470613 | 11 | 2016 | 17528329 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2010 | 2010 |  |  | 2016-11-26 01:06 | 2016-11-26 01:09 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 6 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-11-26 01:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175283720019096 | 0960190 | 11 | 2016 | 17528372 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 14500 | 14500 |  |  | 2016-11-26 12:19 | 2016-11-26 13:57 | 26 | 11 | 2016 | 12 | 19 | 0 | 26 | 11 | 2016 | 13 | 57 | 0 | 1 | 1.6333 | 2016-11-26 12:19 | - | NO |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 23.6833 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 |  | SI | NO
SIC | 175283741084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17528374 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 6463 | 6463 |  |  | 2016-11-27 01:11 | 2016-11-27 02:09 | 27 | 11 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 27 | 11 | 2016 | 2 | 9 | 0 | 1 | 0.96667 | 2016-11-27 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 6.2476 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI | NO
SIC | 175283740216247 | 2470216 | 11 | 2016 | 17528374 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-11-27 01:11 | 2016-11-27 01:12 | 27 | 11 | 2016 | 1 | 11 | 0 | 27 | 11 | 2016 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-27 01:11 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.021667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SING | 000043042149411 | 4112149 | 11 | 2016 | 4304 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  | NO | No | 2016-11-27 02:22 | 2016-11-27 16:06 | 27 | 11 | 2016 | 2 | 22 | 24 | 27 | 11 | 2016 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2016-11-27 02:22 | 2016-11-27 16:06 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.7267 | NO | SI
SIC | 175398190042099 | 0990420 | 11 | 2016 | 17539819 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 6900 | NO | NO | 2016-11-27 09:00 | 2016-11-27 14:49 | 27 | 11 | 2016 | 9 | 0 | 0 | 27 | 11 | 2016 | 14 | 49 | 0 | 0.10145 | 0.5901 | 2016-11-27 09:00 | - | NO |  | 0.10145 | 0.5901 | 5.8167 | 4.0717 | O | 2 | NO | NO | 5.8167 |  | SI | NO
SIC | 175398162455218 | 2182455 | 11 | 2016 | 17539816 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2016-11-28 06:56 | 2016-11-28 12:00 | 28 | 11 | 2016 | 6 | 56 | 10 | 28 | 11 | 2016 | 11 | 59 | 35 | 1 | 5.0569 | 2016-11-28 06:56 | - | NO |  | 1 | 5.0569 | 5.0569 | 38.4328 | STx | 2 | NO | NO | 5.0569 |  | SI | NO
SIC | 175284211163126 | 1261163 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284211084114 | 1141084 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7270 | 7270 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.12117 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284211087114 | 1141087 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 812 | 812 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.013533 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284210216247 | 2470216 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284210206247 | 2470206 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2016-11-29 00:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175284212465247 | 2472465 | 11 | 2016 | 17528421 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 10690 | 10690 |  |  | 2016-11-29 00:40 | 2016-11-29 00:41 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 40 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 0 | 41 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-11-29 00:40 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.17817 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175284271087114 | 1141087 | 11 | 2016 | 17528427 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 582 | 582 |  |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-29 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0194 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175284270206247 | 2470206 | 11 | 2016 | 17528427 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 30 | 0 |  |  | 2016-11-29 03:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175284272465247 | 2472465 | 11 | 2016 | 17528427 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8090 | 8090 |  |  | 2016-11-29 03:28 | 2016-11-29 03:30 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 28 | 0 | 29 | 11 | 2016 | 3 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-11-29 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26967 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SING | 000043060188481 | 4011888 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060189401 | 4011890 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 211.2129 | 1999.1544 | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0.10565 | 0.019369 | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO |  | 0.10565 | 0.019369 | 0.18333 | 0.038722 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043060191411 | 4011911 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060237461 | 4012376 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060200441 | 4012004 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060200461 | 4012006 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060215421 | 4012152 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060218491 | 4012189 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060229451 | 4012295 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SING | 000043060234441 | 4012344 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 8282.6639 | 9010.9682 | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0.91918 | 0.16852 | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO |  | 0.91918 | 0.16852 | 0.18333 | 1.5185 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043060238401 | 4012380 | 11 | 2016 | 4306 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:00 | 30 | 11 | 2016 | 13 | 49 | 0 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 13:49 | 2016-11-30 14:10 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI
SIC | 175285071153221 | 2211153 | 11 | 2016 | 17528507 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2016-11-30 14:55 | 2016-11-30 16:22 | 30 | 11 | 2016 | 14 | 54 | 33 | 30 | 11 | 2016 | 16 | 21 | 33 |  |  | 2016-11-30 14:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SIC | 175416520595247 | 2470595 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 3700 | 3700 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 03:11 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.80167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175416520562247 | 2470562 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E CHOCALAN 13.2KV | 562 | S/E CHOCALAN | 631 | CGE | 85 | 3400 | 3400 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 03:11 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.73667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175416520602247 | 2470602 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 9400 | 9400 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 03:48 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 3 | 48 | 0 | 1 | 0.83333 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 7.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 |  | SI | NO
SIC | 175416520593247 | 2470593 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 1200 | 4600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:10 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 10 | 0 | 0.26087 | 0.31304 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.26087 | 0.31304 | 1.2 | 1.44 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 |  | SI | NO
SIC | 175416520593247 | 2470593 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 1600 | 4600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:11 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 11 | 0 | 0.34783 | 0.42319 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.34783 | 0.42319 | 1.2167 | 1.9467 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI | NO
SIC | 175416520593247 | 2470593 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 1800 | 4600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:12 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 12 | 0 | 0.3913 | 0.48261 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.3913 | 0.48261 | 1.2333 | 2.22 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 |  | SI | NO
SIC | 175416520586247 | 2470586 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.2667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 4.94 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520589247 | 2470589 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI
SIC | 175416520574247 | 2470574 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.2667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 7.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520624247 | 2470624 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 1 | 1.2667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 3.9267 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520390247 | 2470390 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 900 | 10800 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:14 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 14 | 0 | 0.083333 | 0.10556 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.083333 | 0.10556 | 1.2667 | 1.14 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 |  | SI | NO
SIC | 175416520586247 | 2470586 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:32 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 32 | 0 |  |  | 2016-12-01 02:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI
SIC | 175416520589247 | 2470589 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 04:32 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1.5667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 4.23 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SIC | 175416520390247 | 2470390 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 6100 | 10800 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:02 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 2 | 0 | 0.56481 | 1.1673 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.56481 | 1.1673 | 2.0667 | 12.6067 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 |  | SI | NO
SIC | 175416520390247 | 2470390 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 3800 | 10800 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:03 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 3 | 0 | 0.35185 | 0.73302 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 0.35185 | 0.73302 | 2.0833 | 7.9167 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 |  | SI | NO
SIC | 175416521189247 | 2471189 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 3300 | 3300 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 8.8 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416521476247 | 2471476 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 3.4667 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416520597247 | 2470597 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 8.5333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416520552247 | 2470552 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 7.7333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416520580247 | 2470580 | 12 | 2016 | 17541652 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-12-01 02:58 | 2016-12-01 05:38 | 1 | 12 | 2016 | 2 | 58 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 5 | 38 | 0 | 1 | 2.6667 | 2016-12-01 02:58 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 14.9333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 |  | SI | NO
SIC | 175416880084793 | 0930847 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175416880084893 | 0930848 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2016-12-01 12:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SIC | 175416880848247 | 2470848 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 29600 | 29600 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 1.8667 | 2016-12-01 12:54 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 55.2533 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 175416880846247 | 2470846 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 1.8667 | 2016-12-01 12:54 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 17.1733 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 175416880847247 | 2470847 | 12 | 2016 | 17541688 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-12-01 12:54 | 2016-12-01 14:46 | 1 | 12 | 2016 | 12 | 54 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 46 | 0 | 1 | 1.8667 | 2016-12-01 12:54 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 17.1733 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI | NO
SIC | 175416900120247 | 2470120 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 4480 | 10100 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:35 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 35 | 0 | 0.44356 | 0.029571 | 2016-12-01 14:31 | - | NO |  | 0.44356 | 0.029571 | 0.066667 | 0.29867 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175416902457247 | 2472457 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:35 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175416900120247 | 2470120 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 5620 | 10100 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:36 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 36 | 0 | 0.55644 | 0.04637 | 2016-12-01 14:31 | - | NO |  | 0.55644 | 0.04637 | 0.083333 | 0.46833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175416902457247 | 2472457 | 12 | 2016 | 17541690 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | 2016-12-01 14:36 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 31 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2016-12-01 14:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 11300 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 18:09 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 3350 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 18:09 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 0.29438 | 0.16681 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.29438 | 0.16681 | 0.56667 | 1.8983 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 11300 |  |  | 2016-11-30 17:35 | 2016-12-01 17:41 | 30 | 11 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | 24 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 6530 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:41 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 41 | 0 | 0.57381 | 0.057381 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.57381 | 0.057381 | 0.1 | 0.653 | O | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 11300 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:40 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 400 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:40 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 40 | 0 | 0.035149 | 0.0029291 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.035149 | 0.0029291 | 0.083333 | 0.033333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175417430028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 11300 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:39 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 39 | 0 |  |  | 2016-12-01 17:35 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175417430035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541743 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 1100 | 11380 |  |  | 2016-12-01 17:35 | 2016-12-01 17:39 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 35 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 17 | 39 | 0 | 0.096661 | 0.0064441 | 2016-12-01 17:35 | - | NO |  | 0.096661 | 0.0064441 | 0.066667 | 0.073333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175417351084114 | 1141084 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417351087114 | 1141087 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417351163126 | 1261163 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417350216247 | 2470216 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-01 22:22 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175417350206247 | 2470206 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-01 22:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175417352465247 | 2472465 | 12 | 2016 | 17541735 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 15590 | 15590 |  |  | 2016-12-01 22:22 | 2016-12-01 22:27 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 22 | 0 | 1 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-01 22:22 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.2992 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175417481125164 | 1641125 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 | 16632 | 94105 | NO | NO | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:08 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 20 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 8 | 0 | 0.17674 | 0.040257 | 2016-12-02 11:54 | - | NO | 0.0055556 | 0.17674 | 0.041239 | 0.23333 | 3.8808 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175417480048188 | 1080488 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:11 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175417481127161 | 1611127 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 21:00 | 31 | 12 | 2016 | 21 | 0 | 0 | 31 | 12 | 2016 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-02 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1 |  | SI
SIC | 175417481101133 | 1331101 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 8000 | 36000 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:30 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 30 | 0 | 0.22222 | 0.13333 | 2016-12-02 11:54 | - | NO |  | 0.22222 | 0.13333 | 0.6 | 4.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI | NO
SIC | 175417480053996 | 0960539 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1620 | 1620 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:11 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-12-02 11:54 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.459 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175417480048896 | 0960488 | 12 | 2016 | 17541748 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2270 | 2270 |  |  | 2016-12-02 11:54 | 2016-12-02 12:11 | 2 | 12 | 2016 | 11 | 54 | 0 | 2 | 12 | 2016 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-12-02 11:54 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.64317 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175417530104594 | 0941045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:38 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175417531046113 | 1131046 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1818 | 3636 |  |  | 2016-12-03 10:23 | 2016-12-03 10:35 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 23 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2016-12-03 10:25 | - | NO | 0.033333 | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 0.303 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175417531045113 | 1131045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:37 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175417531046113 | 1131046 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1818 | 3636 |  |  | 2016-12-03 10:23 | 2016-12-03 10:35 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 23 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 35 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2016-12-03 10:25 | - | NO | 0.033333 | 0.5 | 0.083333 | 0.16667 | 0.303 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175417531045113 | 1131045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:38 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2016-12-03 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175417530104594 | 0941045 | 12 | 2016 | 17541753 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 1900 | 1900 |  |  | 2016-12-03 10:25 | 2016-12-03 10:37 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2016 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2016-12-03 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SING | 000043122254425 | 4252254 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 2000 | 2000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:17 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.53333 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000043122384427 | 4272384 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 2196 | 55698 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:32 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 32 | 0 | 0.039427 | 0.020371 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.039427 | 0.020371 | 0.51667 | 1.1346 | G | 2 | NO | SI | 0.51667 | SI | SI | NO
SING | 000043120188481 | 4011888 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120189401 | 4011890 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120191411 | 4011911 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120237461 | 4012376 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120200441 | 4012004 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120200461 | 4012006 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 197.026 | 34403.9916 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.0057268 | 0.0014317 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.0057268 | 0.0014317 | 0.25 | 0.049256 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120215421 | 4012152 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 492.721 | 16889.9048 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.029173 | 0.0072931 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.029173 | 0.0072931 | 0.25 | 0.12318 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120218491 | 4012189 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120229451 | 4012295 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2379.3804 | 9720.1725 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.24479 | 0.061197 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.24479 | 0.061197 | 0.25 | 0.59485 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120234441 | 4012344 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120238401 | 4012380 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120202473 | 4032027 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 1099.4889 | 8484.7011 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.12958 | 0.032396 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.12958 | 0.032396 | 0.25 | 0.27487 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120224463 | 4032246 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 101.2458 | 18508.7528 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.0054702 | 0.0013675 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.0054702 | 0.0013675 | 0.25 | 0.025311 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120225453 | 4032255 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 87.6304 | 6456.3403 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.013573 | 0.0033932 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.013573 | 0.0033932 | 0.25 | 0.021908 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | SI
SING | 000043120187402 | 4021870 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 1712.0166 | 10627.8589 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.16109 | 0.040272 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.16109 | 0.040272 | 0.25 | 0.428 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120197462 | 4021976 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120201402 | 4022010 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 | 238.7104 | 16048.5989 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 | 0.014874 | 0.0037186 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.014874 | 0.0037186 | 0.25 | 0.059678 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI | NO
SING | 000043120222492 | 4022229 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120223412 | 4022231 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120224442 | 4022244 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120229482 | 4022298 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043120231452 | 4022315 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122085418 | 4182085 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 24600 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.036585 | 0.011585 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.036585 | 0.011585 | 0.31667 | 0.285 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120210426 | 4202106 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2640 | 98000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.026939 | 0.0085306 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.026939 | 0.0085306 | 0.31667 | 0.836 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120212426 | 4202126 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3370 | 33900 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.09941 | 0.03148 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.09941 | 0.03148 | 0.31667 | 1.0672 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120234425 | 4202345 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3590 | 33900 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.1059 | 0.033535 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.1059 | 0.033535 | 0.31667 | 1.1368 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120220420 | 4202200 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 930 | 33900 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:20 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 20 | 0 | 0.027434 | 0.0086873 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.027434 | 0.0086873 | 0.31667 | 0.2945 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043120236425 | 4202365 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122176422 | 4222176 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1200 | 1200 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:24 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.46 | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | SI | SI | NO
SING | 000043122020398 | 3982020 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043121840398 | 3981840 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043121842398 | 3981842 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043121862398 | 3981862 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 24890 | 45000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:19 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 19 | 0 | 0.55311 | 0.16593 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.55311 | 0.16593 | 0.3 | 7.467 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | SI | SI | NO
SING | 000043122136398 | 3982136 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122138398 | 3982138 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122285398 | 3982285 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122268398 | 3982268 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | SI | SI
SING | 000043122259398 | 3982259 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 7700 | 90600 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:17 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 17 | 0 | 0.084989 | 0.022664 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.084989 | 0.022664 | 0.26667 | 2.0533 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000043122172398 | 3982172 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 1644 | 58207 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 17:52 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 17 | 52 | 0 | 0.028244 | 0.052251 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.028244 | 0.052251 | 1.85 | 3.0414 | G | 2 | NO | SI | 1.85 | SI | SI | NO
SING | 000043122123398 | 3982123 | 12 | 2016 | 4312 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 10000 | 50000 | NO | SI | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:44 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 1 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 16 | 44 | 0 | 0.2 | 0.14333 | 2016-12-04 16:01 | 2016-12-04 16:16 | NO |  | 0.2 | 0.14333 | 0.71667 | 7.1667 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 | SI | SI | NO
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417561087114 | 1141087 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:17 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175417561084114 | 1141084 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417561762114 | 1141762 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 23:08 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 |  | SI
SIC | 175417561163126 | 1261163 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560206247 | 2470206 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:17 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175417562465247 | 2472465 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 13800 | 13800 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:17 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.61 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175417560216247 | 2470216 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2100 | 2100 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175417560630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 9000 | 9000 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417562459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175417560204247 | 2470204 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.30667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417560200247 | 2470200 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 10300 | 15530 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 0.66323 | 0.088431 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.66323 | 0.088431 | 0.13333 | 1.3733 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417560122247 | 2470122 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 8200 | 8200 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560622247 | 2470622 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1100 | 2100 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 0.52381 | 0.078571 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.52381 | 0.078571 | 0.15 | 0.165 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560168247 | 2470168 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:18 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 18 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.0533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175417560622247 | 2470622 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1000 | 2100 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 0.47619 | 0.071429 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.47619 | 0.071429 | 0.15 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3500 | 8730 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 | 0.40092 | 0.060137 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.40092 | 0.060137 | 0.15 | 0.525 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:19 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1990 | 8730 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 | 0.22795 | 0.056987 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.22795 | 0.056987 | 0.25 | 0.4975 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417560565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3240 | 8730 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 0.37113 | 0.20412 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.37113 | 0.20412 | 0.55 | 1.782 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SIC | 175417560567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:43 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SIC | 175417560274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 | 1 | 0.25 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175417560630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SIC | 175417562459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4300 | 12200 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:25 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 25 | 0 | 0.35246 | 0.088115 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.35246 | 0.088115 | 0.25 | 1.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SIC | 175417560274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:27 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175417560630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:27 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-04 22:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI
SIC | 175417562459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 7900 | 12200 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:27 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 27 | 0 | 0.64754 | 0.18347 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.64754 | 0.18347 | 0.28333 | 2.2383 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175417560200247 | 2470200 | 12 | 2016 | 17541756 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 5230 | 15530 |  |  | 2016-12-04 22:10 | 2016-12-04 22:32 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 10 | 0 | 4 | 12 | 2016 | 22 | 32 | 0 | 0.33677 | 0.12348 | 2016-12-04 22:10 | - | NO |  | 0.33677 | 0.12348 | 0.36667 | 1.9177 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175418000101294 | 0941012 | 12 | 2016 | 17541800 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-05 15:07 | 2016-12-05 15:36 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2016-12-05 15:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI
SIC | 175418000101294 | 0941012 | 12 | 2016 | 17541800 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-05 15:07 | 2016-12-05 15:38 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 38 | 0 |  |  | 2016-12-05 15:07 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 175418000101394 | 0941013 | 12 | 2016 | 17541800 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 6900 | 10600 |  |  | 2016-12-05 15:07 | 2016-12-05 15:36 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 36 | 0 | 0.65094 | 0.31462 | 2016-12-05 15:07 | - | NO |  | 0.65094 | 0.31462 | 0.48333 | 3.335 | O | 2 | NO | NO | 0.48333 |  | SI | NO
SIC | 175418000101394 | 0941013 | 12 | 2016 | 17541800 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 10600 |  |  | 2016-12-05 15:07 | 2016-12-05 15:38 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 7 | 0 | 5 | 12 | 2016 | 15 | 38 | 0 | 0.34906 | 0.18035 | 2016-12-05 15:07 | - | NO |  | 0.34906 | 0.18035 | 0.51667 | 1.9117 | O | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 175418031084114 | 1141084 | 12 | 2016 | 17541803 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 02:50 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 7 | 12 | 2016 | 2 | 50 | 0 |  |  | 2016-12-07 01:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI
SIC | 175418031163126 | 1261163 | 12 | 2016 | 17541803 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 02:36 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 7 | 12 | 2016 | 2 | 36 | 0 |  |  | 2016-12-07 01:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI
SIC | 175418030122247 | 2470122 | 12 | 2016 | 17541803 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 4300 | 4300 |  |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 01:43 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-12-07 01:25 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 175418030622247 | 2470622 | 12 | 2016 | 17541803 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 01:43 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-12-07 01:25 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 175418030216247 | 2470216 | 12 | 2016 | 17541803 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2016-12-07 01:25 | 2016-12-07 02:36 | 7 | 12 | 2016 | 1 | 25 | 0 | 7 | 12 | 2016 | 2 | 36 | 0 | 1 | 1.1833 | 2016-12-07 01:25 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 1.5383 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 |  | SI | NO
SIC | 175418091830177 | 1771830 | 12 | 2016 | 17541809 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2854 | 2854 |  |  | 2016-12-07 18:15 | 2016-12-08 11:52 | 7 | 12 | 2016 | 18 | 15 | 0 | 8 | 12 | 2016 | 11 | 52 | 0 | 1 | 17.6167 | 2016-12-07 18:15 | - | NO |  | 1 | 17.6167 | 17.6167 | 50.278 | TA | 2 | NO | NO | 17.6167 |  | SI | NO
SIC | 175418111624159 | 1591624 | 12 | 2016 | 17541811 | BA S/E CARDONES 110KV SECCIÓN 2 | 1624 | S/E CARDONES | 562 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-09 04:00 | 2016-12-09 05:24 | 9 | 12 | 2016 | 4 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 5 | 24 | 0 |  |  | 2016-12-09 04:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI
SIC | 175418131343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 2960 | 9910 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 08:15 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 8 | 15 | 0 | 0.29869 | 0.65711 | 2016-12-09 06:03 | - | NO |  | 0.29869 | 0.65711 | 2.2 | 6.512 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI | NO
SIC | 175418131344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 08:15 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 |  | SI
SIC | 175418131343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 1260 | 9910 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 09:40 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 9 | 40 | 0 | 0.12714 | 0.45984 | 2016-12-09 06:03 | - | NO |  | 0.12714 | 0.45984 | 3.6167 | 4.557 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI | NO
SIC | 175418131344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 09:40 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 |  | SI
SIC | 175418131343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 2580 | 9910 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 11:06 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 11 | 6 | 0 | 0.26034 | 1.3147 | 2016-12-09 06:03 | - | NO |  | 0.26034 | 1.3147 | 5.05 | 13.029 | STx | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI | NO
SIC | 175418131344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 11:06 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 11 | 6 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.05 |  | SI
SIC | 175418131343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 3110 | 9910 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 11:07 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 11 | 7 | 0 | 0.31382 | 1.59 | 2016-12-09 06:03 | - | NO |  | 0.31382 | 1.59 | 5.0667 | 15.7573 | STx | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI | NO
SIC | 175418131344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541813 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | 2016-12-09 11:07 | 9 | 12 | 2016 | 6 | 3 | 0 | 9 | 12 | 2016 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2016-12-09 06:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0667 |  | SI
SIC | 175418182484247 | 2472484 | 12 | 2016 | 17541818 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 580 | 580 |  |  | 2016-12-11 04:40 | 2016-12-11 04:57 | 11 | 12 | 2016 | 4 | 40 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 4 | 57 | 0 | 1 | 0.28333 | 2016-12-11 04:40 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.16433 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 |  | SI | NO
SIC | 175418380415116 | 1160415 | 12 | 2016 | 17541838 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 5800 | 5800 |  |  | 2016-12-11 14:13 | 2016-12-11 14:17 | 11 | 12 | 2016 | 14 | 13 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-12-11 14:13 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175418380399116 | 1160399 | 12 | 2016 | 17541838 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 |  |  | 2016-12-11 14:13 | 2016-12-11 14:17 | 11 | 12 | 2016 | 14 | 13 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-12-11 14:13 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175418380409116 | 1160409 | 12 | 2016 | 17541838 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 |  |  | 2016-12-11 14:13 | 2016-12-11 14:17 | 11 | 12 | 2016 | 14 | 13 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0.066667 | 2016-12-11 14:13 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175418420044181 | 1010448 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-11 21:19 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175418420043121 | 1010432 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-11 21:19 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI
SIC | 175418420043121 | 1010432 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:31 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2016-12-11 21:19 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175418420448116 | 1160448 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418420449116 | 1160449 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 10900 | 10900 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.09 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418420432116 | 1160432 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 24900 | 32200 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 0.77329 | 0.077329 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 0.77329 | 0.077329 | 0.1 | 2.49 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418421300116 | 1161300 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 25800 | 25800 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:24 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 2.15 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175418420415116 | 1160415 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 5600 | 5600 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.56 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418420399116 | 1160399 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 5000 | 5000 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418420409116 | 1160409 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 5900 | 5900 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.59 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418421744116 | 1161744 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 6700 | 6700 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:25 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.67 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SIC | 175418420396116 | 1160396 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7300 | 7300 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:26 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 26 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.85167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175418420413116 | 1160413 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:24 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 24 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.15 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175418421589116 | 1161589 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 3100 | 3500 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:27 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 27 | 0 | 0.88571 | 0.1181 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 0.88571 | 0.1181 | 0.13333 | 0.41333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175418420447116 | 1160447 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 1700 | 4100 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:29 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 29 | 0 | 0.41463 | 0.069106 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 0.41463 | 0.069106 | 0.16667 | 0.28333 | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175418420401116 | 1160401 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:27 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.04 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175418420406116 | 1160406 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 12400 | 12400 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:27 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6533 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175418420452116 | 1160452 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10300 | 10300 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:27 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 27 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.3733 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175418420432116 | 1160432 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 7300 | 32200 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:31 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 31 | 0 | 0.22671 | 0.045342 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 0.22671 | 0.045342 | 0.2 | 1.46 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175418420447116 | 1160447 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2400 | 4100 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:29 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 29 | 0 | 0.58537 | 0.097561 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 0.58537 | 0.097561 | 0.16667 | 0.4 | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175418421589116 | 1161589 | 12 | 2016 | 17541842 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 400 | 3500 |  |  | 2016-12-11 21:19 | 2016-12-11 21:29 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 19 | 0 | 11 | 12 | 2016 | 21 | 29 | 0 | 0.11429 | 0.019048 | 2016-12-11 21:19 | - | NO |  | 0.11429 | 0.019048 | 0.16667 | 0.066667 | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175418601344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541860 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-12 21:34 | 2016-12-12 21:45 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2016-12-12 21:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175418601343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541860 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 9160 | 19150 |  |  | 2016-12-12 21:34 | 2016-12-12 21:46 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 46 | 0 | 0.47833 | 0.095666 | 2016-12-12 21:34 | - | NO |  | 0.47833 | 0.095666 | 0.2 | 1.832 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175418601344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541860 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-12 21:34 | 2016-12-12 21:46 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2016-12-12 21:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175418601343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541860 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 4570 | 19150 |  |  | 2016-12-12 21:34 | 2016-12-12 23:00 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 23 | 0 | 0 | 0.23864 | 0.34205 | 2016-12-12 21:34 | - | NO |  | 0.23864 | 0.34205 | 1.4333 | 6.5503 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI | NO
SIC | 175418601344247 | 2471344 | 12 | 2016 | 17541860 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-12 21:34 | 2016-12-12 23:00 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-12 21:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 |  | SI
SIC | 175418601343247 | 2471343 | 12 | 2016 | 17541860 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 5420 | 19150 |  |  | 2016-12-12 21:34 | 2016-12-12 21:45 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 34 | 0 | 12 | 12 | 2016 | 21 | 45 | 0 | 0.28303 | 0.051889 | 2016-12-12 21:34 | - | NO |  | 0.28303 | 0.051889 | 0.18333 | 0.99367 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175418650604115 | 1150604 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418652464115 | 1152464 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418650604115 | 1150604 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:01 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175418652464115 | 1152464 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:01 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175418651090115 | 1151090 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418651092115 | 1151092 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418652501126 | 1262501 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418651157126 | 1261157 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418651143126 | 1261143 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175418650061184 | 1040618 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418650061184 | 1040618 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:01 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175418650105154 | 1041055 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175418650057184 | 1040578 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175418650057184 | 1040578 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:03 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175418650613247 | 2470613 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175418650160247 | 2470160 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 17300 | 30600 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:11 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 11 | 0 | 0.56536 | 0.11307 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 0.56536 | 0.11307 | 0.2 | 3.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SIC | 175418652454247 | 2472454 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:11 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SIC | 175418650160247 | 2470160 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 13300 | 30600 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:08 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 8 | 0 | 0.43464 | 0.065196 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 0.43464 | 0.065196 | 0.15 | 1.995 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175418652454247 | 2472454 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:08 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175418650604247 | 2470604 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 5290 | 5290 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.088167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175418652464247 | 2472464 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO
SIC | 175418650604247 | 2470604 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:01 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175418652464247 | 2472464 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:01 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175418650559247 | 2470559 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 10000 | 10000 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:18 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 18 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175418650584247 | 2470584 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.051667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175418650618247 | 2470618 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:01 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 10:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175418650616247 | 2470616 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:24 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0.41667 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI | NO
SIC | 175418650618247 | 2470618 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 9430 | 9430 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:00 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.016667 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.15717 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 |  | NO | NO
SIC | 175418650213247 | 2470213 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175418650578247 | 2470578 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 960 | 1310 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 0.73282 | 0.036641 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 0.73282 | 0.036641 | 0.05 | 0.048 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175418650578247 | 2470578 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 350 | 1310 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:03 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 3 | 0 | 0.26718 | 0.017812 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 0.26718 | 0.017812 | 0.066667 | 0.023333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175418650615247 | 2470615 | 12 | 2016 | 17541865 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 4200 | 4200 |  |  | 2016-12-14 10:59 | 2016-12-14 11:02 | 14 | 12 | 2016 | 10 | 59 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-14 10:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175419360567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:10 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175419360246098 | 0982460 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:08 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 175419360246198 | 0982461 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:08 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SIC | 175419360056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:10 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175419360567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:10 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175419360565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 6770 | 6770 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:10 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 2.5952 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SIC | 175419360567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:10 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI
SIC | 175419360274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:05 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 175419360630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:05 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SIC | 175419362459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 14180 | 14180 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:05 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0.3 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 4.254 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI | NO
SIC | 175419360246098 | 0982460 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 6890 | 11240 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:50 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 50 | 0 | 0.61299 | 0.030649 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 0.61299 | 0.030649 | 0.05 | 0.3445 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175419360246198 | 0982461 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:50 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175419360274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4820 | 4820 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:07 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.6067 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175419360630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:07 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175419362459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:07 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175419360274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:11 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175419360630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1580 | 1580 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:11 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.632 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175419362459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:11 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175419360200247 | 2470200 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:11 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.24 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175419360120247 | 2470120 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:11 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI
SIC | 175419362457247 | 2472457 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 3660 | 3660 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:11 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 11 | 0 | 1 | 0.4 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.464 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 |  | SI | NO
SIC | 175419361214247 | 2471214 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3880 | 3880 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:08 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.358 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 175419361450247 | 2471450 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 4730 | 4730 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:08 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0.35 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.6555 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SIC | 175419361214247 | 2471214 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:50 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175419361450247 | 2471450 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 18:50 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175419360170247 | 2470170 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:01 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-14 18:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SIC | 175419360346247 | 2470346 | 12 | 2016 | 17541936 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 19530 | 19530 |  |  | 2016-12-14 18:47 | 2016-12-14 19:01 | 14 | 12 | 2016 | 18 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-12-14 18:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 4.557 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SING | 000043190187402 | 4021870 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SING | 000043190197462 | 4021976 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SING | 000043190201402 | 4022010 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SING | 000043190222492 | 4022229 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SING | 000043190223412 | 4022231 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SING | 000043190224442 | 4022244 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SING | 000043190229482 | 4022298 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 2970.9771 | 2970.9771 | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1.4833 | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 4.4069 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI | NO
SING | 000043190231452 | 4022315 | 12 | 2016 | 4319 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | 15 | 12 | 2016 | 6 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2016-12-15 06:41 | 2016-12-15 08:10 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | SI | SI
SIC | 175419490084793 | 0930847 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:48 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175419490084793 | 0930847 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:49 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175419490084793 | 0930847 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 17:44 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 17 | 44 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 |  | SI
SIC | 175419490084893 | 0930848 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:48 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175419490084893 | 0930848 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:49 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175419490084893 | 0930848 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 17:44 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 17 | 44 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 |  | SI
SIC | 175419490848247 | 2470848 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:48 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175419490846247 | 2470846 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 6000 | 15000 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:48 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 48 | 0 | 0.4 | 0.25333 | 2016-12-15 11:10 | - | NO |  | 0.4 | 0.25333 | 0.63333 | 3.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SIC | 175419490847247 | 2470847 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:48 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SIC | 175419490848247 | 2470848 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:49 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175419490846247 | 2470846 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 6000 | 15000 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:49 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 49 | 0 | 0.4 | 0.26 | 2016-12-15 11:10 | - | NO |  | 0.4 | 0.26 | 0.65 | 3.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SIC | 175419490847247 | 2470847 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 11:49 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 49 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SIC | 175419490848247 | 2470848 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 17:44 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 17 | 44 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 |  | SI
SIC | 175419490846247 | 2470846 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 3000 | 15000 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 17:44 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 17 | 44 | 0 | 0.2 | 1.3133 | 2016-12-15 11:10 | - | NO |  | 0.2 | 1.3133 | 6.5667 | 19.7 | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 |  | SI | NO
SIC | 175419490847247 | 2470847 | 12 | 2016 | 17541949 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | 2016-12-15 17:44 | 15 | 12 | 2016 | 11 | 10 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 17 | 44 | 0 |  |  | 2016-12-15 11:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 |  | SI
SIC | 175419460392116 | 1160392 | 12 | 2016 | 17541946 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 2500 | 3100 |  |  | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-15 13:22 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 22 | 0 | 0.80645 | 0.040323 | 2016-12-15 13:19 | - | NO |  | 0.80645 | 0.040323 | 0.05 | 0.125 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175419460039299 | 0990392 | 12 | 2016 | 17541946 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 3100 |  |  | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-15 13:22 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 22 | 0 | 0.19355 | 0.0096774 | 2016-12-15 13:19 | - | NO |  | 0.19355 | 0.0096774 | 0.05 | 0.03 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175419460039199 | 0990391 | 12 | 2016 | 17541946 | BA S/E AIHUAPI 13.8KV | 391 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-15 13:22 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2016-12-15 13:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175419460042799 | 0990427 | 12 | 2016 | 17541946 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 900 | 900 |  |  | 2016-12-15 13:19 | 2016-12-15 13:22 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 19 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-15 13:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.045 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175419530019296 | 0960192 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 3220 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:12 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175419530322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:58 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 58 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SIC | 175419530322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:17 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175419530322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:00 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175419530322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:01 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI
SIC | 175419532514348 | 3482514 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:18 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SIC | 175419532514348 | 3482514 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:25 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SIC | 175419530036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 4760 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:00 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175419530022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 2000 | 10380 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:00 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 0 | 0 | 0.19268 | 0.16378 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.19268 | 0.16378 | 0.85 | 1.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SIC | 175419530029296 | 0960292 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 5200 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:12 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175419530036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 3760 | 4760 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:01 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 | 0.78992 | 0.68459 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.78992 | 0.68459 | 0.86667 | 3.2587 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 175419530022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 3980 | 10380 |  |  | 2016-12-15 08:09 | 2016-12-15 19:01 | 15 | 12 | 2016 | 8 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 | 0.38343 | 4.1666 | 2016-12-15 18:09 | - | NO | 10 | 0.38343 | 0.33231 | 0.86667 | 3.4493 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 175419530036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 500 | 4760 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:17 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 17 | 0 | 0.10504 | 0.014006 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.10504 | 0.014006 | 0.13333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175419530022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 10380 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:17 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175419530036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 500 | 4760 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:01 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 | 0.10504 | 0.091036 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.10504 | 0.091036 | 0.86667 | 0.43333 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 175419530022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 4400 | 10380 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:01 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 1 | 0 | 0.42389 | 0.36737 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.42389 | 0.36737 | 0.86667 | 3.8133 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 |  | SI | NO
SIC | 175419530028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 12010 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:13 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI
SIC | 175419530035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 1500 | 12600 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:13 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 13 | 0 | 0.11905 | 0.12698 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.11905 | 0.12698 | 1.0667 | 1.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SIC | 175419530028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 12010 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:14 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SIC | 175419530035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 1200 | 12600 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:14 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 14 | 0 | 0.095238 | 0.10317 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.095238 | 0.10317 | 1.0833 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI | NO
SIC | 175419530028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 12010 | 12010 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:28 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 28 | 0 | 1 | 0.31667 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.8032 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175419530035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 9900 | 12600 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:28 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 0 | 28 | 0 | 0.78571 | 0.24881 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.78571 | 0.24881 | 0.31667 | 3.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI | NO
SIC | 175419530019196 | 0960191 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 2670 | 9470 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:18 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 0.28194 | 0.042291 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.28194 | 0.042291 | 0.15 | 0.4005 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175419530019196 | 0960191 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 6800 | 9470 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:25 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 25 | 0 | 0.71806 | 0.19148 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 0.71806 | 0.19148 | 0.26667 | 1.8133 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175419530011896 | 0960118 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:18 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SIC | 175419530024596 | 0960245 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:17 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-15 18:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175419530013896 | 0960138 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 18:17 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.13333 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SIC | 175419530019296 | 0960192 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 3220 | 3220 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:12 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1.05 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 3.381 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SIC | 175419530029296 | 0960292 | 12 | 2016 | 17541953 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 5200 | 5200 |  |  | 2016-12-15 18:09 | 2016-12-15 19:12 | 15 | 12 | 2016 | 18 | 9 | 0 | 15 | 12 | 2016 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1.05 | 2016-12-15 18:09 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 5.46 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI | NO
SING | 000043200202473 | 4032027 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200224463 | 4032246 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200225453 | 4032255 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200187402 | 4021870 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200197462 | 4021976 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200201402 | 4022010 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200222492 | 4022229 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200223412 | 4022231 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200224442 | 4022244 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200229482 | 4022298 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI
SING | 000043200231452 | 4022315 | 12 | 2016 | 4320 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 37.9644 | 37.9644 | NO | NO | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 20:11 | 16 | 12 | 2016 | 19 | 38 | 0 | 16 | 12 | 2016 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0.55 | 2016-12-16 19:38 | 2016-12-16 23:49 | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.02088 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | SI | SI | SI
SIC | 175419721834247 | 2471834 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:52 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-12-17 06:07 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175419721835247 | 2471835 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:52 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 52 | 0 |  |  | 2016-12-17 06:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 175419720633247 | 2470633 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:52 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-12-17 06:07 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175419722456247 | 2472456 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:52 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 52 | 0 | 1 | 0.75 | 2016-12-17 06:07 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SIC | 175419720576247 | 2470576 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 620 | 620 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:50 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.71667 | 2016-12-17 06:07 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 0.44433 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 175419720176325 | 0251763 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:52 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 52 | 0 |  |  | 2016-12-17 06:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SIC | 175419720627247 | 2470627 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 240 | 240 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:50 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.71667 | 2016-12-17 06:07 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 0.172 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 175419720605247 | 2470605 | 12 | 2016 | 17541972 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 600 | 600 |  |  | 2016-12-17 06:07 | 2016-12-17 06:50 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 7 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.71667 | 2016-12-17 06:07 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 0.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SIC | 175419670322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-18 00:01 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 18 | 12 | 2016 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 175419670322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:48 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175419670322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:48 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175419670322166 | 1660322 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:48 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175419670036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 5230 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-18 00:01 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 18 | 12 | 2016 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI
SIC | 175419670022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 2050 | 10960 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-18 00:01 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 18 | 12 | 2016 | 0 | 1 | 0 | 0.18704 | 0.24316 | 2016-12-17 22:43 | - | NO |  | 0.18704 | 0.24316 | 1.3 | 2.665 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 |  | SI | NO
SIC | 175419670036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 5230 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:54 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI
SIC | 175419670022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 4250 | 10960 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:54 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 54 | 0 | 0.38777 | 0.071092 | 2016-12-17 22:43 | - | NO |  | 0.38777 | 0.071092 | 0.18333 | 0.77917 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175419670036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 5230 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 23:43 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 23 | 43 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SIC | 175419670022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 4660 | 10960 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 23:43 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 23 | 43 | 0 | 0.42518 | 0.42518 | 2016-12-17 22:43 | - | NO |  | 0.42518 | 0.42518 | 1 | 4.66 | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI | NO
SIC | 175419670036996 | 0960369 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 3600 | 5230 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:48 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 48 | 0 | 0.68834 | 0.057361 | 2016-12-17 22:43 | - | NO |  | 0.68834 | 0.057361 | 0.083333 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175419670022896 | 0960228 | 12 | 2016 | 17541967 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 10960 |  |  | 2016-12-17 22:43 | 2016-12-17 22:48 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 43 | 0 | 17 | 12 | 2016 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2016-12-17 22:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SIC | 175454020012996 | 0960129 | 12 | 2016 | 17545402 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2016-12-18 06:36 | 2016-12-18 14:30 | 18 | 12 | 2016 | 6 | 36 | 0 | 18 | 12 | 2016 | 14 | 30 | 0 | 1 | 7.9 | 2016-12-18 06:36 | - | NO |  | 1 | 7.9 | 7.9 | 62.41 | STx | 1 | NO | NO | 7.9 |  | SI | NO
SING | 000043230229482 | 4022298 | 12 | 2016 | 4323 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2016-12-19 01:21 | 2016-12-19 03:17 | 19 | 12 | 2016 | 1 | 21 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-19 01:21 | 2016-12-19 03:17 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | NO | SI
SING | 000043250188481 | 4011888 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250189401 | 4011890 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250191411 | 4011911 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250237461 | 4012376 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250200441 | 4012004 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250200461 | 4012006 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250215421 | 4012152 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 6194.641 | 18518.9627 | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 | 0.3345 | 0.52963 | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO |  | 0.3345 | 0.52963 | 1.5833 | 9.8082 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI | NO
SING | 000043250218491 | 4012189 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250229451 | 4012295 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250234441 | 4012344 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SING | 000043250238401 | 4012380 | 12 | 2016 | 4325 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 12:37 | 19 | 12 | 2016 | 11 | 2 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 12 | 37 | 0 |  |  | 2016-12-19 11:02 | 2016-12-19 15:14 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | SI | SI
SIC | 175471230523143 | 1430523 | 12 | 2016 | 17547123 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 9000 | 48000 | NO | NO | 2016-12-19 17:59 | 2016-12-19 21:00 | 19 | 12 | 2016 | 17 | 59 | 0 | 19 | 12 | 2016 | 21 | 0 | 0 | 0.1875 | 0.56563 | 2016-12-19 17:59 | - | NO |  | 0.1875 | 0.56563 | 3.0167 | 27.15 | O | 2 | NO | NO | 3.0167 |  | SI | NO
SING | 000043270210426 | 4202106 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1200 | 100000 | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 10:00 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0.012 | 0.0056 | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO |  | 0.012 | 0.0056 | 0.46667 | 0.56 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000043270212426 | 4202126 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | SI | SI
SING | 000043270234425 | 4202345 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 50 | 0 |  |  | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | SI | SI
SING | 000043270220420 | 4202200 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 450 | 32600 | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 10:00 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0.013804 | 0.0064417 | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO |  | 0.013804 | 0.0064417 | 0.46667 | 0.21 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000043270236425 | 4202365 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1340 | 32600 | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 10:00 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 10 | 0 | 0 | 0.041104 | 0.019182 | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO |  | 0.041104 | 0.019182 | 0.46667 | 0.62533 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000043272259398 | 3982259 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 98000 | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:53 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 53 | 0 | 0.05102 | 0.017857 | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO |  | 0.05102 | 0.017857 | 0.35 | 1.75 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000043272123398 | 3982123 | 12 | 2016 | 4327 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 3000 | 41000 | NO | SI | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 10:29 | 20 | 12 | 2016 | 9 | 32 | 0 | 20 | 12 | 2016 | 10 | 29 | 0 | 0.073171 | 0.069512 | 2016-12-20 09:32 | 2016-12-20 09:50 | NO |  | 0.073171 | 0.069512 | 0.95 | 2.85 | G | 2 | NO | SI | 0.95 | SI | SI | NO
SIC | 175421610147247 | 2470147 | 12 | 2016 | 17542161 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2016-12-21 16:00 | 2016-12-22 00:04 | 21 | 12 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8.0667 | 2016-12-21 16:00 | - | NO |  | 1 | 8.0667 | 8.0667 | 0.80667 | STx | 2 | NO | NO | 8.0667 |  | SI | NO
SIC | 175421610253126 | 1260253 | 12 | 2016 | 17542161 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-21 16:00 | 2016-12-22 00:04 | 21 | 12 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-21 16:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.0667 |  | SI
SIC | 175421611493247 | 2471493 | 12 | 2016 | 17542161 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-21 16:00 | 2016-12-22 00:04 | 21 | 12 | 2016 | 16 | 0 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 0 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-21 16:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.0667 |  | SI
SING | 000043310210426 | 4202106 | 12 | 2016 | 4331 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:03 | 22 | 12 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:03 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1333 | SI | SI
SING | 000043310212426 | 4202126 | 12 | 2016 | 4331 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 4800 | 33200 | NO | NO | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 10:30 | 22 | 12 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.14458 | 0.51807 | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:03 | NO |  | 0.14458 | 0.51807 | 3.5833 | 17.2 | TA | 2 | NO | NO | 3.5833 | SI | SI | NO
SING | 000043310234425 | 4202345 | 12 | 2016 | 4331 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5800 | 33200 | NO | NO | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 10:30 | 22 | 12 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.1747 | 0.626 | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:03 | NO |  | 0.1747 | 0.626 | 3.5833 | 20.7833 | TA | 2 | NO | NO | 3.5833 | SI | SI | NO
SING | 000043310220420 | 4202200 | 12 | 2016 | 4331 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 2000 | 33200 | NO | NO | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 10:30 | 22 | 12 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.060241 | 0.21586 | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:03 | NO |  | 0.060241 | 0.21586 | 3.5833 | 7.1667 | TA | 2 | NO | NO | 3.5833 | SI | SI | NO
SING | 000043310236425 | 4202365 | 12 | 2016 | 4331 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 6000 | 33200 | NO | NO | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 10:30 | 22 | 12 | 2016 | 6 | 55 | 0 | 22 | 12 | 2016 | 10 | 30 | 0 | 0.18072 | 0.64759 | 2016-12-22 06:55 | 2016-12-22 08:03 | NO |  | 0.18072 | 0.64759 | 3.5833 | 21.5 | TA | 2 | NO | NO | 3.5833 | SI | SI | NO
SIC | 175452332514348 | 3482514 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:17 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175452402514348 | 3482514 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:17 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175452330028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 7900 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:45 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 175452330035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 1010 | 3400 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:45 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 45 | 0 | 0.29706 | 0.15348 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 0.29706 | 0.15348 | 0.51667 | 0.52183 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SIC | 175452330028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 7900 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:27 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175452330035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 2390 | 3400 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:27 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 27 | 0 | 0.70294 | 0.1523 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 0.70294 | 0.1523 | 0.21667 | 0.51783 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SIC | 175452330028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 7600 | 7900 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 | 0.96203 | 0.16034 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 0.96203 | 0.16034 | 0.16667 | 1.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175452330035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 3400 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175452330019196 | 0960191 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 4100 | 4100 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:17 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.205 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452330011896 | 0960118 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:17 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452330019296 | 0960192 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175452400028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 7900 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:45 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 175452400035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 3400 |  |  | 2016-12-20 14:14 | 2016-12-23 14:45 | 20 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | 72 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SIC | 175452400028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 7900 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:27 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175452400035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 3400 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:27 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 27 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SIC | 175452400028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 7900 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175452400035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 3400 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175452400019196 | 0960191 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 0 | 4100 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:17 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175452400011896 | 0960118 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 0 | 100 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:17 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 17 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175452400019296 | 0960192 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 2500 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175452400029296 | 0960292 | 12 | 2016 | 17545240 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 6000 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 |  |  | 2016-12-23 14:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175452330029296 | 0960292 | 12 | 2016 | 17545233 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2016-12-23 14:14 | 2016-12-23 14:24 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 14 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 14 | 24 | 0 | 1 | 0.16667 | 2016-12-23 14:14 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175453960028196 | 0960281 | 12 | 2016 | 17545396 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 10600 |  |  | 2016-12-23 15:19 | 2016-12-23 15:29 | 23 | 12 | 2016 | 15 | 19 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2016-12-23 15:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SIC | 175453960035196 | 0960351 | 12 | 2016 | 17545396 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 4000 | 13600 |  |  | 2016-12-23 15:19 | 2016-12-23 15:29 | 23 | 12 | 2016 | 15 | 19 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 15 | 29 | 0 | 0.29412 | 0.04902 | 2016-12-23 15:19 | - | NO |  | 0.29412 | 0.04902 | 0.16667 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SIC | 175453982514348 | 3482514 | 12 | 2016 | 17545398 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-23 15:23 | 2016-12-23 21:14 | 23 | 12 | 2016 | 15 | 23 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2016-12-23 15:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.85 |  | SI
SIC | 175453980019196 | 0960191 | 12 | 2016 | 17545398 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 6500 | 6500 |  |  | 2016-12-23 15:23 | 2016-12-23 21:14 | 23 | 12 | 2016 | 15 | 23 | 0 | 23 | 12 | 2016 | 21 | 14 | 0 | 1 | 5.85 | 2016-12-23 15:23 | - | NO |  | 1 | 5.85 | 5.85 | 38.025 | STx | 2 | NO | NO | 5.85 |  | SI | NO
SING | 000043332312393 | 3932312 | 12 | 2016 | 4333 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2016-12-23 21:19 | 2016-12-23 23:54 | 23 | 12 | 2016 | 21 | 18 | 50 | 23 | 12 | 2016 | 23 | 54 | 0 |  |  | 2016-12-23 21:19 | 2016-12-23 23:54 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.5861 | NO | SI
SING | 000043330193474 | 4041937 | 12 | 2016 | 4333 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 1937 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1828 | ENAEX | 404 |  |  | NO | No | 2016-12-23 21:19 | 2016-12-23 21:22 | 23 | 12 | 2016 | 21 | 18 | 50 | 23 | 12 | 2016 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2016-12-23 21:19 | 2016-12-23 21:22 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.052778 | NO | SI
SIC | 175452530565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17545253 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2016-12-24 02:14 | 2016-12-24 02:34 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.33333 | 2016-12-24 02:14 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SIC | 175452532484247 | 2472484 | 12 | 2016 | 17545253 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2016-12-24 02:14 | 2016-12-24 02:30 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 30 | 0 | 1 | 0.26667 | 2016-12-24 02:14 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.45333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SIC | 175452530567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17545253 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | 2016-12-24 02:34 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175452530056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17545253 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | 2016-12-24 02:34 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175452530567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17545253 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | 2016-12-24 02:34 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175452530567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17545253 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | 2016-12-24 02:34 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 14 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2016-12-24 02:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SIC | 175452630203247 | 2470203 | 12 | 2016 | 17545263 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 9200 | 9200 |  |  | 2016-12-24 13:33 | 2016-12-24 13:38 | 24 | 12 | 2016 | 13 | 33 | 0 | 24 | 12 | 2016 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-24 13:33 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.76667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175452710447116 | 1160447 | 12 | 2016 | 17545271 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 16:54 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 25 | 12 | 2016 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 5.5167 |  | SI
SIC | 175452710406116 | 1160406 | 12 | 2016 | 17545271 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 16:54 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 25 | 12 | 2016 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 5.5167 |  | SI
SIC | 175452710452116 | 1160452 | 12 | 2016 | 17545271 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 16:54 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 25 | 12 | 2016 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 5.5167 |  | SI
SIC | 175452710401116 | 1160401 | 12 | 2016 | 17545271 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 13:34 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 25 | 12 | 2016 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 2.1833 |  | SI
SIC | 175452710413116 | 1160413 | 12 | 2016 | 17545271 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 11:31 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 0.13333 |  | SI
SIC | 175452711589116 | 1161589 | 12 | 2016 | 17545271 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | 2016-12-25 16:54 | 25 | 12 | 2016 | 11 | 23 | 0 | 25 | 12 | 2016 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2016-12-25 11:23 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | SI | NO | 5.5167 |  | SI
SIC | 175452791158126 | 1261158 | 12 | 2016 | 17545279 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-27 15:58 | 2016-12-27 16:05 | 27 | 12 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-27 15:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175452790109398 | 0981093 | 12 | 2016 | 17545279 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 3300 | 3300 |  |  | 2016-12-27 15:58 | 2016-12-27 16:05 | 27 | 12 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-12-27 15:58 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.385 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175452791424247 | 2471424 | 12 | 2016 | 17545279 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-27 15:58 | 2016-12-27 16:05 | 27 | 12 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-27 15:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SIC | 175452791430247 | 2471430 | 12 | 2016 | 17545279 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 3750 | 3750 |  |  | 2016-12-27 15:58 | 2016-12-27 16:05 | 27 | 12 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-12-27 15:58 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.4375 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SIC | 175452790149247 | 2470149 | 12 | 2016 | 17545279 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 3750 | 3750 |  |  | 2016-12-27 15:58 | 2016-12-27 16:05 | 27 | 12 | 2016 | 15 | 58 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.11667 | 2016-12-27 15:58 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.4375 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SING | 000043370210426 | 4202106 | 12 | 2016 | 4337 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:19 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI
SING | 000043370212426 | 4202126 | 12 | 2016 | 4337 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 32800 | NO | SI | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:30 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 30 | 0 | 0.030488 | 0.0096545 | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:35 | NO |  | 0.030488 | 0.0096545 | 0.31667 | 0.31667 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043370234425 | 4202345 | 12 | 2016 | 4337 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:19 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | SI | SI
SING | 000043370220420 | 4202200 | 12 | 2016 | 4337 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 400 | 32800 | NO | SI | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:30 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 30 | 0 | 0.012195 | 0.0038618 | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:35 | NO |  | 0.012195 | 0.0038618 | 0.31667 | 0.12667 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043370236425 | 4202365 | 12 | 2016 | 4337 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1400 | 32800 | NO | SI | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:30 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 30 | 0 | 0.042683 | 0.013516 | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:35 | NO |  | 0.042683 | 0.013516 | 0.31667 | 0.44333 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043372176422 | 4222176 | 12 | 2016 | 4337 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 | 1200 | 1200 | NO | SI | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:45 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 11 | 0 | 27 | 12 | 2016 | 16 | 45 | 0 | 1 | 0.56667 | 2016-12-27 16:11 | 2016-12-27 16:42 | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 0.68 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SIC | 175454041073112 | 1121073 | 12 | 2016 | 17545404 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2016-12-28 07:51 | 2016-12-28 13:59 | 28 | 12 | 2016 | 7 | 51 | 0 | 28 | 12 | 2016 | 13 | 59 | 0 | 1 | 6.1333 | 2016-12-28 07:51 | - | NO |  | 1 | 6.1333 | 6.1333 | 28.8267 | STx | 1 | NO | NO | 6.1333 |  | SI | NO
SIC | 175454000522145 | 1450522 | 12 | 2016 | 17545400 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 | 8000 | 8000 |  |  | 2016-12-29 00:44 | 2016-12-29 00:55 | 29 | 12 | 2016 | 0 | 44 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.18333 | 2016-12-29 00:44 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.4667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SIC | 175454000522122 | 1220522 | 12 | 2016 | 17545400 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 00:44 | 2016-12-29 19:30 | 29 | 12 | 2016 | 0 | 44 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2016-12-29 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 18.7667 |  | SI
SIC | 175454000523143 | 1430523 | 12 | 2016 | 17545400 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 00:44 | 2016-12-29 19:30 | 29 | 12 | 2016 | 0 | 44 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2016-12-29 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 18.7667 |  | SI
SIC | 175452980567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175452980567136 | 1360567 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:05 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175452980200247 | 2470200 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 7840 | 7840 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.392 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452980122247 | 2470122 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 8200 | 8200 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.41 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452980622247 | 2470622 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452980168247 | 2470168 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.395 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452982484247 | 2472484 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:06 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.083333 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SIC | 175452980565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2000 | 3600 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 0.55556 | 0.027778 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 0.55556 | 0.027778 | 0.05 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI | NO
SIC | 175452980567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175452980565247 | 2470565 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1600 | 3600 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:05 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 5 | 0 | 0.44444 | 0.02963 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 0.44444 | 0.02963 | 0.066667 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SIC | 175452980567247 | 2470567 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:05 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175452980056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175452980056625 | 0250566 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:05 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175452981090115 | 1151090 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175452981087114 | 1141087 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175452981084114 | 1141084 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175452980567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | SI
SIC | 175452980567114 | 1140567 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:05 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SIC | 175452981163126 | 1261163 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175452982501126 | 1262501 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175452980206247 | 2470206 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SIC | 175452982465247 | 2472465 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 10000 | 10000 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175452980216247 | 2470216 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175452980616247 | 2470616 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:03 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.033333 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SIC | 175452980274247 | 2470274 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175452980630247 | 2470630 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2016-12-29 02:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SIC | 175452982459247 | 2472459 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3700 | 3700 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.185 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452980204247 | 2470204 | 12 | 2016 | 17545298 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2016-12-29 02:01 | 2016-12-29 02:04 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 1 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2016-12-29 02:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.115 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SIC | 175452961073112 | 1121073 | 12 | 2016 | 17545296 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 5200 | 5200 | NO | NO | 2016-12-29 06:37 | 2016-12-29 06:59 | 29 | 12 | 2016 | 6 | 37 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0.36667 | 2016-12-29 06:37 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.9067 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175452961075112 | 1121075 | 12 | 2016 | 17545296 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2016-12-29 06:36 | 2016-12-29 06:59 | 29 | 12 | 2016 | 6 | 36 | 0 | 29 | 12 | 2016 | 6 | 59 | 0 | 1 | 0.38333 | 2016-12-29 06:37 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 |  | SI | NO
SIC | 175453512484247 | 2472484 | 12 | 2016 | 17545351 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2016-12-30 00:46 | 2016-12-30 00:55 | 30 | 12 | 2016 | 0 | 46 | 0 | 30 | 12 | 2016 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.15 | 2016-12-30 00:46 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SING | 000043450210426 | 4202106 | 12 | 2016 | 4345 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 75000 | 105000 | NO | NO | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 14:00 | 30 | 12 | 2016 | 12 | 55 | 0 | 30 | 12 | 2016 | 14 | 0 | 0 | 0.71429 | 0.77381 | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 13:19 | NO |  | 0.71429 | 0.77381 | 1.0833 | 81.25 | TA | 2 | NO | NO | 1.0833 | SI | SI | NO
SING | 000043450212426 | 4202126 | 12 | 2016 | 4345 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1980 | 32000 | NO | NO | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 15:15 | 30 | 12 | 2016 | 12 | 55 | 0 | 30 | 12 | 2016 | 15 | 15 | 0 | 0.061875 | 0.14437 | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 13:19 | NO |  | 0.061875 | 0.14437 | 2.3333 | 4.62 | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 | SI | SI | NO
SING | 000043450234425 | 4202345 | 12 | 2016 | 4345 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 13:19 | 30 | 12 | 2016 | 12 | 55 | 0 | 30 | 12 | 2016 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 13:19 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | SI | SI
SING | 000043450220420 | 4202200 | 12 | 2016 | 4345 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 800 | 32000 | NO | NO | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 15:15 | 30 | 12 | 2016 | 12 | 55 | 0 | 30 | 12 | 2016 | 15 | 15 | 0 | 0.025 | 0.058333 | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 13:19 | NO |  | 0.025 | 0.058333 | 2.3333 | 1.8667 | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 | SI | SI | NO
SING | 000043450236425 | 4202365 | 12 | 2016 | 4345 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1000 | 32000 | NO | NO | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 15:15 | 30 | 12 | 2016 | 12 | 55 | 0 | 30 | 12 | 2016 | 15 | 15 | 0 | 0.03125 | 0.072917 | 2016-12-30 12:55 | 2016-12-30 13:19 | NO |  | 0.03125 | 0.072917 | 2.3333 | 2.3333 | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 | SI | SI | NO
SIC | 175453550396116 | 1160396 | 12 | 2016 | 17545355 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 4600 | 4600 |  |  | 2016-12-31 07:07 | 2016-12-31 07:21 | 31 | 12 | 2016 | 7 | 7 | 0 | 31 | 12 | 2016 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.23333 | 2016-12-31 07:07 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0733 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SIC | 175453610396116 | 1160396 | 12 | 2016 | 17545361 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5100 | 5100 |  |  | 2016-12-31 08:31 | 2016-12-31 10:08 | 31 | 12 | 2016 | 8 | 31 | 0 | 31 | 12 | 2016 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1.6167 | 2016-12-31 08:31 | - | NO |  | 1 | 1.6167 | 1.6167 | 8.245 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 |  | SI | NO
SIC | 175545140104594 | 0941045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 7050 | 7050 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 02:25 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2 | 25 | 0 | 1 | 2.3 | 2017-01-01 00:07 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 16.215 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545141046113 | 1131046 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 02:25 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545141045113 | 1131045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 02:25 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545141046113 | 1131046 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1240 | 3882 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 02:00 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0.31942 | 0.60158 | 2017-01-01 00:07 | - | NO |  | 0.31942 | 0.60158 | 1.8833 | 2.3353 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545141045113 | 1131045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 02:00 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545141046113 | 1131046 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 610 | 3882 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 05:47 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 5 | 47 | 0 | 0.15714 | 0.89043 | 2017-01-01 00:07 | - | NO |  | 0.15714 | 0.89043 | 5.6667 | 3.4567 | STx | 2 | NO | NO | 5.6667 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545141045113 | 1131045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 05:47 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 5 | 47 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6667 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545141046113 | 1131046 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 689 | 3882 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 07:57 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 57 | 0 | 0.17749 | 1.3903 | 2017-01-01 00:07 | - | NO |  | 0.17749 | 1.3903 | 7.8333 | 5.3972 | STx | 2 | NO | NO | 7.8333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545141045113 | 1131045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 07:57 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8333 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545141046113 | 1131046 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1343 | 3882 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 07:56 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 0.34596 | 2.7042 | 2017-01-01 00:07 | - | NO |  | 0.34596 | 2.7042 | 7.8167 | 10.4978 | STx | 2 | NO | NO | 7.8167 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545141045113 | 1131045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 07:56 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8167 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545140104594 | 0941045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 02:00 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545140104594 | 0941045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 05:47 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 5 | 47 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6667 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545140104594 | 0941045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 07:57 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8333 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545140104594 | 0941045 | 1 | 2017 | 17554514 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-01 00:07 | 2017-01-01 07:56 | 1 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 7 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-01 00:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8167 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545201101133 | 1331101 | 1 | 2017 | 17554520 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 42000 | 42000 | NO | NO | 2017-01-01 08:31 | 2017-01-01 08:55 | 1 | 1 | 2017 | 8 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-01-01 08:31 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 16.8 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175545200248596 | 0962485 | 1 | 2017 | 17554520 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-01 08:31 | 2017-01-01 08:55 | 1 | 1 | 2017 | 8 | 31 | 0 | 1 | 1 | 2017 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2017-01-01 08:31 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SIC | 175545001080113 | 1131080 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 4760 | 4760 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.476 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545001079113 | 1131079 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2660 | 2660 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.266 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545001081113 | 1131081 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 930 | 930 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.093 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000102394 | 0941023 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 8300 | 8300 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:38 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.3833 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000099494 | 0940994 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000099094 | 0940990 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 3000 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000102894 | 0941028 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 740 | 740 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.074 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000101294 | 0941012 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 9900 | 9900 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:36 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000101394 | 0941013 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 48000 | 48000 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:36 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 6.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000104894 | 0941048 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:35 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.88667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000104994 | 0941049 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 9100 | 9100 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:35 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0617 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000102294 | 0941022 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:36 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545001082113 | 1131082 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 2210 | 2210 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.221 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000994113 | 1130994 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-02 16:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545000990113 | 1130990 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1279 | 1279 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1279 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545001028113 | 1131028 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 419 | 419 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-02 16:28 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0419 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545000102394 | 0941023 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:36 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-02 16:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545000102294 | 0941022 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:38 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-02 16:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545000099149 | 1090994 | 1 | 2017 | 17554500 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 16:28 | 2017-01-02 16:34 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-02 16:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175545120147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554512 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-02 18:55 | 2017-01-02 20:48 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.8833 | --- | SI
SIC | 175545121493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554512 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-02 18:55 | 2017-01-02 20:48 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.8833 | --- | SI
SIC | 175545120253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554512 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 18:55 | 2017-01-02 20:48 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 55 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545230847247 | 2470847 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:44 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 44 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | --- | SI
SIC | 175545230848247 | 2470848 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:45 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | --- | SI
SIC | 175545230846247 | 2470846 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 15000 | 38000 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:45 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 0.39474 | 0.70395 | 2017-01-02 18:58 | - | NO |  | 0.39474 | 0.70395 | 1.7833 | 26.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | --- | SI | NO
SIC | 175545230847247 | 2470847 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:45 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | --- | SI
SIC | 175545230848247 | 2470848 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:44 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 44 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | --- | SI
SIC | 175545230846247 | 2470846 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 23000 | 38000 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:44 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 44 | 0 | 0.60526 | 1.0693 | 2017-01-02 18:58 | - | NO |  | 0.60526 | 1.0693 | 1.7667 | 40.6333 | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | --- | SI | NO
SIC | 175545230084893 | 0930848 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 23000 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:44 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 44 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175545230084793 | 0930847 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 15000 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:44 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 44 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175545230084893 | 0930848 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:45 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175545230084793 | 0930847 | 1 | 2017 | 17554523 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-02 18:58 | 2017-01-02 20:45 | 2 | 1 | 2017 | 18 | 58 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-02 18:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175544930019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554493 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1700 | 12580 | NO | NO | 2017-01-02 22:03 | 2017-01-03 00:37 | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 0.13514 | 0.34685 | 2017-01-02 22:03 | - | NO |  | 0.13514 | 0.34685 | 2.5667 | 4.3633 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | --- | SI | NO
SIC | 175544930019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554493 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 2800 | 12580 | NO | NO | 2017-01-02 22:03 | 2017-01-03 06:28 | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 0.22258 | 1.8733 | 2017-01-02 22:03 | - | NO |  | 0.22258 | 1.8733 | 8.4167 | 23.5667 | STx | 2 | NO | NO | 8.4167 | --- | SI | NO
SIC | 175544930019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554493 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 4980 | 12580 | NO | NO | 2017-01-02 22:03 | 2017-01-03 06:29 | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 6 | 29 | 0 | 0.39587 | 3.3385 | 2017-01-02 22:03 | - | NO |  | 0.39587 | 3.3385 | 8.4333 | 41.998 | STx | 2 | NO | NO | 8.4333 | --- | SI | NO
SIC | 175544930019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554493 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 200 | 12580 | NO | NO | 2017-01-02 22:03 | 2017-01-03 01:11 | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 0.015898 | 0.049815 | 2017-01-02 22:03 | - | NO |  | 0.015898 | 0.049815 | 3.1333 | 0.62667 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 | --- | SI | NO
SIC | 175544930019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554493 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1800 | 12580 | NO | NO | 2017-01-02 22:03 | 2017-01-03 06:28 | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 0.14308 | 1.2043 | 2017-01-02 22:03 | - | NO |  | 0.14308 | 1.2043 | 8.4167 | 15.15 | STx | 2 | NO | NO | 8.4167 | --- | SI | NO
SIC | 175544930019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554493 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1100 | 12580 | NO | NO | 2017-01-02 22:03 | 2017-01-02 23:38 | 2 | 1 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2017 | 23 | 38 | 0 | 0.08744 | 0.13845 | 2017-01-02 22:03 | - | NO |  | 0.08744 | 0.13845 | 1.5833 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | --- | SI | NO
SIC | 175545262484247 | 2472484 | 1 | 2017 | 17554526 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:06 | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 17 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-01-03 16:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175545260565247 | 2470565 | 1 | 2017 | 17554526 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 6790 | 6790 | NO | NO | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:08 | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-03 16:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1317 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545260567247 | 2470567 | 1 | 2017 | 17554526 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:08 | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-03 16:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545260567136 | 1360567 | 1 | 2017 | 17554526 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:08 | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-03 16:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545260056625 | 0250566 | 1 | 2017 | 17554526 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:08 | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-03 16:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545260567114 | 1140567 | 1 | 2017 | 17554526 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1790 | 1790 | NO | NO | 2017-01-03 16:58 | 2017-01-03 17:08 | 3 | 1 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 3 | 1 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-03 16:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.29833 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-02-22 | SI | NO
SING | 000043492039416 | 4162039 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 145108 | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:35 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 0.041349 | 0.015161 | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO |  | 0.041349 | 0.015161 | 0.36667 | 2.2 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000043492384427 | 4272384 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3880 | 54725 | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 01:03 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 1 | 3 | 0 | 0.0709 | 0.059083 | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO |  | 0.0709 | 0.059083 | 0.83333 | 3.2333 | G | 2 | NO | SI | 0.83333 | SI | SI | NO
SING | 000043492085418 | 4182085 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 23500 | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:50 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 0.038298 | 0.023617 | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO |  | 0.038298 | 0.023617 | 0.61667 | 0.555 | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI | NO
SING | 000043490210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 3235.2 | 104597.095 | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 0.03093 | 0.010826 | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO |  | 0.03093 | 0.010826 | 0.35 | 1.1323 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000043490212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI
SING | 000043490234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI
SING | 000043490220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 7444.643 | 28282.836 | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:45 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 0.26322 | 0.14038 | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO |  | 0.26322 | 0.14038 | 0.53333 | 3.9705 | G | 2 | NO | SI | 0.53333 | SI | SI | NO
SING | 000043490236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4349 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-04 00:13 | 2017-01-04 00:34 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI
SIC | 175545311625163 | 1631625 | 1 | 2017 | 17554531 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-04 04:37 | 2017-01-04 05:20 | 4 | 1 | 2017 | 4 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-04 04:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175545310048138 | 1080483 | 1 | 2017 | 17554531 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-04 04:37 | 2017-01-04 05:20 | 4 | 1 | 2017 | 4 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-04 04:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175545310048136 | 1060483 | 1 | 2017 | 17554531 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-04 04:37 | 2017-01-04 05:20 | 4 | 1 | 2017 | 4 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-04 04:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175545310048396 | 0960483 | 1 | 2017 | 17554531 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-04 04:37 | 2017-01-04 05:20 | 4 | 1 | 2017 | 4 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-04 04:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175545311625219 | 2191625 | 1 | 2017 | 17554531 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-04 04:37 | 2017-01-04 05:20 | 4 | 1 | 2017 | 4 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 5 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-04 04:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175545330627247 | 2470627 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 4700 | 4700 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.645 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545330605247 | 2470605 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 890 | 890 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.3115 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545331834247 | 2471834 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:37 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-04 23:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175545330176325 | 0251763 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-04 23:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI
SIC | 175545330176325 | 0251763 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:37 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-04 23:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175545330576247 | 2470576 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1150 | 1150 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.4025 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545330633247 | 2470633 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545332456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545331834247 | 2471834 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2050 | 2050 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.7175 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545331835247 | 2471835 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2050 | 2050 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:36 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 36 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-01-04 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.7175 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545331835247 | 2471835 | 1 | 2017 | 17554533 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-04 23:15 | 2017-01-04 23:37 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-04 23:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175545400253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554540 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-05 00:27 | 2017-01-05 04:14 | 5 | 1 | 2017 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-05 00:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7833 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545400147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554540 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-05 00:27 | 2017-01-05 04:14 | 5 | 1 | 2017 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-05 00:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7833 | --- | SI
SIC | 175545401493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554540 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-05 00:27 | 2017-01-05 04:14 | 5 | 1 | 2017 | 0 | 27 | 0 | 5 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-05 00:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7833 | --- | SI
SIC | 175545420019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554542 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 5780 | 6980 | NO | NO | 2017-01-05 15:24 | 2017-01-05 15:47 | 5 | 1 | 2017 | 15 | 24 | 0 | 5 | 1 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 0.82808 | 0.31743 | 2017-01-05 15:24 | - | NO |  | 0.82808 | 0.31743 | 0.38333 | 2.2157 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | --- | SI | NO
SIC | 175545420019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554542 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1200 | 6980 | NO | NO | 2017-01-05 15:24 | 2017-01-05 15:46 | 5 | 1 | 2017 | 15 | 24 | 0 | 5 | 1 | 2017 | 15 | 46 | 0 | 0.17192 | 0.063037 | 2017-01-05 15:24 | - | NO |  | 0.17192 | 0.063037 | 0.36667 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI | NO
SING | 000043520212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4352 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-08 08:44 | 2017-01-08 09:39 | 8 | 1 | 2017 | 8 | 44 | 0 | 8 | 1 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-08 08:44 | 2017-01-08 09:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16278 | NO | SI
SING | 000043520236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4352 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-08 08:44 | 2017-01-08 09:39 | 8 | 1 | 2017 | 8 | 44 | 0 | 8 | 1 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-08 08:44 | 2017-01-08 09:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16278 | NO | SI
SING | 000043522237419 | 4192237 | 1 | 2017 | 4352 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | Si | 2017-01-08 08:44 | 2017-01-08 09:39 | 8 | 1 | 2017 | 8 | 44 | 0 | 8 | 1 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-08 08:44 | 2017-01-08 09:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16278 | NO | SI
SIC | 175548350513137 | 1370513 | 1 | 2017 | 17554835 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 71000 | 75000 | NO | NO | 2017-01-08 15:47 | 2017-01-08 16:18 | 8 | 1 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 8 | 1 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 0.94667 | 0.48911 | 2017-01-08 15:47 | - | NO |  | 0.94667 | 0.48911 | 0.51667 | 36.6833 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-02-19 | SI | NO
SIC | 175545501153221 | 2211153 | 1 | 2017 | 17554550 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-08 18:40 | 2017-01-09 02:35 | 8 | 1 | 2017 | 18 | 40 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 2 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-08 18:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 7.9167 | --- | SI
SING | 000043532007415 | 4152007 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 1980 | 23400 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:43 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 0.084615 | 0.042308 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.084615 | 0.042308 | 0.5 | 0.99 | G | 2 | NO | SI | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000043532384427 | 4272384 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3300 | 52657 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:41 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 41 | 0 | 0.06267 | 0.029246 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.06267 | 0.029246 | 0.46667 | 1.54 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | SI | SI | NO
SING | 000043532622413 | 4132622 | 1 | 2017 | 4353 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043532085418 | 4182085 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 900 | 23000 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:50 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 0.03913 | 0.02413 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.03913 | 0.02413 | 0.61667 | 0.555 | G | 2 | NO | SI | 0.61667 | SI | SI | NO
SING | 000043530210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5632.594 | 102704.365 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 | 0.054843 | 0.023765 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.054843 | 0.023765 | 0.43333 | 2.4408 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000043530212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043530234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043530220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 8765.684 | 20496.793 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 17:00 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 0.42766 | 0.335 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.42766 | 0.335 | 0.78333 | 6.8665 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | SI | SI | NO
SING | 000043530236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043532073417 | 4172073 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5800 | 57773 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 17:05 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 17 | 5 | 0 | 0.10039 | 0.087007 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.10039 | 0.087007 | 0.86667 | 5.0267 | G | 2 | NO | SI | 0.86667 | SI | SI | NO
SING | 000043532172398 | 3982172 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 4467 | 66737 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:47 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 47 | 0 | 0.066934 | 0.037929 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.066934 | 0.037929 | 0.56667 | 2.5313 | G | 2 | NO | SI | 0.56667 | SI | SI | NO
SING | 000043532259398 | 3982259 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 2380 | 81740 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:40 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 0.029117 | 0.013103 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.029117 | 0.013103 | 0.45 | 1.071 | G | 2 | NO | SI | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000043532020398 | 3982020 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043531840398 | 3981840 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043531842398 | 3981842 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043531862398 | 3981862 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 9300 | 45000 | NO | SI | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 | 0.20667 | 0.089556 | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO |  | 0.20667 | 0.089556 | 0.43333 | 4.03 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | SI | SI | NO
SING | 000043532136398 | 3982136 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043532138398 | 3982138 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043532285398 | 3982285 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SING | 000043532268398 | 3982268 | 1 | 2017 | 4353 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 9 | 1 | 2017 | 16 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-09 16:13 | 2017-01-09 16:39 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | SI | SI
SIC | 175545520253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554552 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-10 15:54 | 2017-01-10 22:48 | 10 | 1 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 10 | 1 | 2017 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2017-01-10 15:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545520147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554552 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-10 15:54 | 2017-01-10 22:48 | 10 | 1 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 10 | 1 | 2017 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2017-01-10 15:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9 | --- | SI
SIC | 175545521493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554552 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-10 15:54 | 2017-01-10 22:48 | 10 | 1 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 10 | 1 | 2017 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2017-01-10 15:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.9 | --- | SI
SIC | 175545541028113 | 1131028 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 459 | 459 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02295 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545540990113 | 1130990 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1303 | 1303 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.06515 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545540994113 | 1130994 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO
SIC | 175545541082113 | 1131082 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1670 | 1670 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0835 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545541081113 | 1131081 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 840 | 840 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.042 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545541079113 | 1131079 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2470 | 2470 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1235 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545541080113 | 1131080 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 4120 | 4120 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.206 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545540101294 | 0941012 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:37 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 14.875 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545540101394 | 0941013 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:38 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 38 | 0 | 1 | 1.4333 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 7.0233 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545540104894 | 0941048 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:37 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 21.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545540104994 | 0941049 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 17000 | 17000 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:37 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 24.0833 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545540102294 | 0941022 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5100 | 5100 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:38 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 38 | 0 | 1 | 1.4333 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 7.31 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545540102394 | 0941023 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:38 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 38 | 0 | 1 | 1.4333 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 8.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545540102894 | 0941028 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 800 | 800 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545540101394 | 0941013 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:37 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545540101294 | 0941012 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:38 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545540104894 | 0941048 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:38 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545540104994 | 0941049 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:38 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545540099149 | 1090994 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175545540102294 | 0941022 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:39 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545540102394 | 0941023 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 18:39 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-11 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-02-20 | SI
SIC | 175545540099094 | 0940990 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545540099494 | 0940994 | 1 | 2017 | 17554554 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 17500 | 17500 | NO | NO | 2017-01-11 17:12 | 2017-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-11 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.875 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175545680567136 | 1360567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545680567136 | 1360567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:32 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175545680567136 | 1360567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:38 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SIC | 175545680567114 | 1140567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1273 | 3819 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:32 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 0.33333 | 0.061111 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.33333 | 0.061111 | 0.18333 | 0.23338 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545681084114 | 1141084 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 14362 | 14362 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:35 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.3511 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545680567114 | 1140567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1273 | 3819 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:38 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 38 | 0 | 0.33333 | 0.094444 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.33333 | 0.094444 | 0.28333 | 0.36068 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545681762114 | 1141762 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 5614 | 5614 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:37 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.4971 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545681090115 | 1151090 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 6866 | 6866 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.45773 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545680056625 | 0250566 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545680056625 | 0250566 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:32 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175545680056625 | 0250566 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:38 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SIC | 175545682501126 | 1262501 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545681163126 | 1261163 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:35 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545681087114 | 1141087 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2379 | 2379 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.1586 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545680567114 | 1140567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1273 | 3819 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 0.33333 | 0.055556 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.33333 | 0.055556 | 0.16667 | 0.21217 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175545682484247 | 2472484 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680565247 | 2470565 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3760 | 8960 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 0.41964 | 0.06994 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.41964 | 0.06994 | 0.16667 | 0.62667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680567247 | 2470567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545680565247 | 2470565 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:32 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175545680567247 | 2470567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:32 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175545680216247 | 2470216 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2920 | 2920 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:35 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.68133 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175545680565247 | 2470565 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 5200 | 8960 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:38 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 38 | 0 | 0.58036 | 0.16443 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.58036 | 0.16443 | 0.28333 | 1.4733 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI | NO
SIC | 175545680567247 | 2470567 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:38 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SIC | 175545680274247 | 2470274 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:37 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680630247 | 2470630 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:37 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175545682459247 | 2472459 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 13500 | 17200 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:37 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 37 | 0 | 0.78488 | 0.2093 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.78488 | 0.2093 | 0.26667 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680200247 | 2470200 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 10700 | 18500 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:39 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 39 | 0 | 0.57838 | 0.17351 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.57838 | 0.17351 | 0.3 | 3.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI | NO
SIC | 175545680206247 | 2470206 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175545682465247 | 2472465 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 15000 | 15000 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680616247 | 2470616 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:25 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680274247 | 2470274 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545680630247 | 2470630 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-11 19:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175545682459247 | 2472459 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3700 | 17200 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 0.21512 | 0.035853 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.21512 | 0.035853 | 0.16667 | 0.61667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680204247 | 2470204 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.38333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680200247 | 2470200 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 7800 | 18500 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 0.42162 | 0.07027 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 0.42162 | 0.07027 | 0.16667 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680122247 | 2470122 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 8200 | 8200 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.3667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680622247 | 2470622 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545680168247 | 2470168 | 1 | 2017 | 17554568 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2017-01-11 19:21 | 2017-01-11 19:31 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 11 | 1 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-11 19:21 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175545900452116 | 1160452 | 1 | 2017 | 17554590 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 | NO | NO | 2017-01-12 21:57 | 2017-01-12 22:17 | 12 | 1 | 2017 | 21 | 57 | 0 | 12 | 1 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-01-12 21:57 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.7667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175545920109398 | 0981093 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 3150 | 3150 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:31 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175545921158126 | 1261158 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:31 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-13 01:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545922499126 | 1262499 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E SAN FERNANDO (FFCC) 66KV B1 | 2499 | S/E SAN FERNANDO (FFCC) | 928 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:33 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-13 01:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175545921430247 | 2471430 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 4340 | 4340 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:31 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.868 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI | NO
SIC | 175545920170247 | 2470170 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 7420 | 7420 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:28 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.113 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI | NO
SIC | 175545920346247 | 2470346 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:28 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-13 01:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175545920170247 | 2470170 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:34 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-13 01:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175545920346247 | 2470346 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 14000 | 14000 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:34 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 34 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI | NO
SIC | 175545920130247 | 2470130 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | S/E LA RONDA | 369 | CGE | 85 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:28 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 28 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.645 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI | NO
SIC | 175545921424247 | 2471424 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:31 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-13 01:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI
SIC | 175545920149247 | 2470149 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 2830 | 2830 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:31 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.566 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI | NO
SIC | 175545920153247 | 2470153 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:33 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175545920338247 | 2470338 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 6940 | 6940 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:33 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.6193 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175545921757247 | 2471757 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE | 85 | 3280 | 3280 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:33 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.76533 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175545920607247 | 2470607 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2990 | 2990 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:33 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.69767 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175545920600247 | 2470600 | 1 | 2017 | 17554592 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2017-01-13 01:19 | 2017-01-13 01:33 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 19 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 1 | 33 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-13 01:19 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175546040131247 | 2470131 | 1 | 2017 | 17554604 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 7540 | 10850 | NO | NO | 2017-01-13 11:27 | 2017-01-14 01:31 | 13 | 1 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 14 | 1 | 2017 | 1 | 31 | 0 | 0.69493 | 9.7754 | 2017-01-13 11:27 | - | NO |  | 0.69493 | 9.7754 | 14.0667 | 106.0627 | O | 2 | NO | NO | 14.0667 | --- | SI | NO
SIC | 175546040131247 | 2470131 | 1 | 2017 | 17554604 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3310 | 10850 | NO | NO | 2017-01-13 11:27 | 2017-01-13 20:04 | 13 | 1 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 0.30507 | 2.6287 | 2017-01-13 11:27 | - | NO |  | 0.30507 | 2.6287 | 8.6167 | 28.5212 | O | 2 | NO | NO | 8.6167 | --- | SI | NO
SIC | 175546040207247 | 2470207 | 1 | 2017 | 17554604 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 8000 | 8000 | NO | NO | 2017-01-13 11:27 | 2017-01-14 01:26 | 13 | 1 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 14 | 1 | 2017 | 1 | 26 | 0 | 1 | 13.9833 | 2017-01-13 11:27 | - | NO |  | 1 | 13.9833 | 13.9833 | 111.8667 | O | 2 | NO | NO | 13.9833 | --- | SI | NO
SIC | 175546081388247 | 2471388 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.65 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546080557247 | 2470557 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 16600 | 16600 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 3.0433 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546080568247 | 2470568 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 6500 | 6500 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.1917 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546080572247 | 2470572 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 4600 | 4600 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.84333 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546080571247 | 2470571 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.32 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546080635247 | 2470635 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 8300 | 8300 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.5217 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546081046113 | 1131046 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 2668 | 2668 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:11 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1334 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175546081045113 | 1131045 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:11 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2017-01-13 16:08 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO
SIC | 175546080103794 | 0941037 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 7710 | 7710 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:20 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.542 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175546080133094 | 0941330 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 15600 | 15600 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:20 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.12 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175546080103894 | 0941038 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 15030 | 15030 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:20 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 3.006 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-02-20 | SI | NO
SIC | 175546080104594 | 0941045 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:11 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.28 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-20 | NO | NO
SIC | 175546080554247 | 2470554 | 1 | 2017 | 17554608 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 10000 | 10000 | NO | NO | 2017-01-13 16:08 | 2017-01-13 16:19 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 13 | 1 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-13 16:08 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8333 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SING | 000043572190437 | 4372190 | 1 | 2017 | 4357 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  | NO | No | 2017-01-13 22:00 | 2017-01-14 00:07 | 13 | 1 | 2017 | 22 | 0 | 16 | 14 | 1 | 2017 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2017-01-13 22:00 | 2017-01-14 00:07 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.1122 | NO | SI
SIC | 175545451821175 | 1751821 | 1 | 2017 | 17554545 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-15 17:54 | 2017-01-15 18:13 | 15 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-15 17:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175545451822175 | 1751822 | 1 | 2017 | 17554545 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-15 17:54 | 2017-01-15 18:13 | 15 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-15 17:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175545451124178 | 1781124 | 1 | 2017 | 17554545 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 6240 | 6240 | NO | NO | 2017-01-15 17:54 | 2017-01-15 19:15 | 15 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 19 | 15 | 0 | 1 | 1.35 | 2017-01-15 17:54 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 8.424 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | --- | SI | NO
SIC | 175545450176106 | 1061760 | 1 | 2017 | 17554545 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2017-01-15 17:54 | 2017-01-15 18:13 | 15 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-01-15 17:54 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.63333 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 175545450176096 | 0961760 | 1 | 2017 | 17554545 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-15 17:54 | 2017-01-15 18:13 | 15 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-15 17:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175545290176096 | 0961760 | 1 | 2017 | 17554529 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-15 20:49 | 2017-01-15 20:57 | 15 | 1 | 2017 | 20 | 49 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 20 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-15 20:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175545290176106 | 1061760 | 1 | 2017 | 17554529 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2017-01-15 20:49 | 2017-01-15 20:57 | 15 | 1 | 2017 | 20 | 49 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 20 | 57 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-01-15 20:49 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175546170176106 | 1061760 | 1 | 2017 | 17554617 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2017-01-15 21:21 | 2017-01-15 21:43 | 15 | 1 | 2017 | 21 | 21 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-01-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.40333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI | NO
SIC | 175546170176096 | 0961760 | 1 | 2017 | 17554617 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-15 21:21 | 2017-01-15 21:43 | 15 | 1 | 2017 | 21 | 21 | 0 | 15 | 1 | 2017 | 21 | 43 | 0 |  |  | 2017-01-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175546190147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554619 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-16 00:06 | 2017-01-21 12:34 | 16 | 1 | 2017 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-16 00:06 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 132.4667 | --- | SI
SIC | 175546191493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554619 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-16 00:06 | 2017-01-21 12:34 | 16 | 1 | 2017 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-16 00:06 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 132.4667 | --- | SI
SIC | 175546190253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554619 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-16 00:06 | 2017-01-21 12:34 | 16 | 1 | 2017 | 0 | 6 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 12 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-16 00:06 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 132.4667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175546210848247 | 2470848 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:14 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI
SIC | 175546210084793 | 0930847 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:57 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546210084893 | 0930848 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 13000 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:14 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546210084793 | 0930847 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 5000 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:14 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546210084893 | 0930848 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:57 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546210846247 | 2470846 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 13000 | 18000 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:14 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.72222 | 0.45741 | 2017-01-16 14:36 | - | NO |  | 0.72222 | 0.45741 | 0.63333 | 8.2333 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI | NO
SIC | 175546210847247 | 2470847 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:14 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI
SIC | 175546210848247 | 2470848 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:57 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | --- | SI
SIC | 175546210846247 | 2470846 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 5000 | 18000 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:57 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.27778 | 0.375 | 2017-01-16 14:36 | - | NO |  | 0.27778 | 0.375 | 1.35 | 6.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | --- | SI | NO
SIC | 175546210847247 | 2470847 | 1 | 2017 | 17554621 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-16 14:36 | 2017-01-16 15:57 | 16 | 1 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 16 | 1 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-01-16 14:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | --- | SI
SING | 000043642007415 | 4152007 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 2730 | 24500 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:39 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 39 | 0 | 0.11143 | 0.037143 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.11143 | 0.037143 | 0.33333 | 0.91 | G | 2 | NO | SI | 0.33333 | SI | SI | NO
SING | 000043642254425 | 4252254 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 2000 | 2000 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.63333 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043640188481 | 4011888 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640189401 | 4011890 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640191411 | 4011911 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640237461 | 4012376 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640200441 | 4012004 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640200461 | 4012006 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640215421 | 4012152 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640218491 | 4012189 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640229451 | 4012295 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2700 | 8100 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 | 0.33333 | 0.094444 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO |  | 0.33333 | 0.094444 | 0.28333 | 0.765 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000043640234441 | 4012344 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640238401 | 4012380 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640187402 | 4021870 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 1600 | 6980 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 | 0.22923 | 0.064947 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO |  | 0.22923 | 0.064947 | 0.28333 | 0.45333 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000043640197462 | 4021976 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640201402 | 4022010 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640222492 | 4022229 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640223412 | 4022231 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640224442 | 4022244 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640229482 | 4022298 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043640231452 | 4022315 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:36 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:37 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI
SING | 000043642622413 | 4132622 | 1 | 2017 | 4364 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043640210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 7078.266 | 80006.504 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 0.088471 | 0.028016 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.088471 | 0.028016 | 0.31667 | 2.2415 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043640212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043640234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043640220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 14406.568 | 32535.365 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 07:15 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 7 | 15 | 0 | 0.4428 | 0.41328 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.4428 | 0.41328 | 0.93333 | 13.4461 | G | 2 | NO | SI | 0.93333 | SI | SI | NO
SING | 000043640236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043642073417 | 4172073 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5800 | 54413 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:40 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 40 | 0 | 0.10659 | 0.037307 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.10659 | 0.037307 | 0.35 | 2.03 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | SI | SI | NO
SING | 000043642172398 | 3982172 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 2064 | 57219 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 07:45 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 0.036072 | 0.051703 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.036072 | 0.051703 | 1.4333 | 2.9584 | G | 2 | NO | SI | 1.4333 | SI | SI | NO
SING | 000043642259398 | 3982259 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 2350 | 82760 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 0.028395 | 0.0089919 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.028395 | 0.0089919 | 0.31667 | 0.74417 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043642020398 | 3982020 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043641840398 | 3981840 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043641842398 | 3981842 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043641862398 | 3981862 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 7997 | 45000 | NO | SI | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:41 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 41 | 0 | 0.17771 | 0.065161 | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO |  | 0.17771 | 0.065161 | 0.36667 | 2.9322 | G | 2 | NO | SI | 0.36667 | SI | SI | NO
SING | 000043642136398 | 3982136 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043642138398 | 3982138 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043642285398 | 3982285 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043642268398 | 3982268 | 1 | 2017 | 4364 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 18 | 1 | 2017 | 6 | 38 | 0 |  |  | 2017-01-18 06:19 | 2017-01-18 06:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SIC | 175546240251996 | 0962519 | 1 | 2017 | 17554624 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 15900 | 15900 | NO | NO | 2017-01-19 07:40 | 2017-01-19 08:06 | 19 | 1 | 2017 | 7 | 40 | 0 | 19 | 1 | 2017 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0.43333 | 2017-01-19 07:40 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 6.89 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | --- | SI | NO
SIC | 175546240253296 | 0962532 | 1 | 2017 | 17554624 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-19 07:40 | 2017-01-19 08:06 | 19 | 1 | 2017 | 7 | 40 | 0 | 19 | 1 | 2017 | 8 | 6 | 0 |  |  | 2017-01-19 07:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175546330028196 | 0960281 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:54 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-20 17:32 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175546330035196 | 0960351 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 4200 | 4200 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:54 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.54 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI | NO
SIC | 175546330164163 | 1601643 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 342 | 684 | NO | NO | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 18:16 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.5 | 0.36667 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 0.5 | 0.36667 | 0.73333 | 0.2508 | TT | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI | NO
SIC | 175546330164163 | 1601643 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 342 | 684 | NO | NO | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 18:17 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 0.5 | 0.375 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 0.5 | 0.375 | 0.75 | 0.2565 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI | NO
SIC | 175546330036496 | 0960364 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 2090 | 2090 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:56 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.836 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175546330032496 | 0960324 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 640 | 640 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:59 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.288 | TT | 2 | NO | SI | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175546330054796 | 0960547 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 2430 | 5030 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:57 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 0.4831 | 0.20129 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 0.4831 | 0.20129 | 0.41667 | 1.0125 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175546330054796 | 0960547 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1080 | 5030 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:58 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 0.21471 | 0.093042 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 0.21471 | 0.093042 | 0.43333 | 0.468 | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI | NO
SIC | 175546330054796 | 0960547 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1520 | 5030 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:58 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 58 | 30 | 0.30219 | 0.13347 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 0.30219 | 0.13347 | 0.44167 | 0.67133 | TT | 2 | NO | SI | 0.44167 | --- | SI | NO
SIC | 175546330019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 6100 | 6690 | NO | SI | 2017-01-20 17:32 | 2017-01-20 17:43 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 43 | 0 | 0.91181 | 0.16716 | 2017-01-20 17:32 | - | NO |  | 0.91181 | 0.16716 | 0.18333 | 1.1183 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546330019096 | 0960190 | 1 | 2017 | 17554633 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 590 | 6690 | NO | SI | 2017-01-20 17:45 | 2017-01-20 17:54 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 45 | 0 | 20 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 30 | 0.088191 | 0.013964 | 2017-01-20 17:32 | - | NO | 0.21667 | 0.088191 | 0.033072 | 0.375 | 0.22125 | TT | 2 | NO | SI | 0.375 | --- | SI | NO
SIC | 175546451075112 | 1121075 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 800 | 6000 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 12:07 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 12 | 7 | 0 | 0.13333 | 0.19111 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.13333 | 0.19111 | 1.4333 | 1.1467 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546451075112 | 1121075 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 0 | 6000 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 17:53 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 17 | 53 | 0 |  |  | 2017-01-21 10:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.2 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546451075112 | 1121075 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 0 | 6000 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 18:24 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-01-21 10:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.7167 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546451075112 | 1121075 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 0 | 6000 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 19:26 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2017-01-21 10:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.75 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546451075112 | 1121075 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5200 | 6000 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 12:28 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 12 | 28 | 0 | 0.86667 | 1.5456 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.86667 | 1.5456 | 1.7833 | 9.2733 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546451073112 | 1121073 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1800 | 7700 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 12:38 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 12 | 38 | 0 | 0.23377 | 0.45584 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.23377 | 0.45584 | 1.95 | 3.51 | STx | 2 | NO | NO | 1.95 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546451073112 | 1121073 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 900 | 7700 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 17:53 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 17 | 53 | 0 | 0.11688 | 0.84156 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.11688 | 0.84156 | 7.2 | 6.48 | STx | 2 | NO | NO | 7.2 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546451073112 | 1121073 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1400 | 7700 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 17:54 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 17 | 53 | 30 | 0.18182 | 1.3106 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.18182 | 1.3106 | 7.2083 | 10.0917 | STx | 2 | NO | NO | 7.2083 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546451073112 | 1121073 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2300 | 7700 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 17:54 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 17 | 54 | 0 | 0.2987 | 2.1556 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.2987 | 2.1556 | 7.2167 | 16.5983 | STx | 2 | NO | NO | 7.2167 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546451073112 | 1121073 | 1 | 2017 | 17554645 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1300 | 7700 | NO | NO | 2017-01-21 10:41 | 2017-01-21 17:51 | 21 | 1 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 21 | 1 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 0.16883 | 1.21 | 2017-01-21 10:41 | - | NO |  | 0.16883 | 1.21 | 7.1667 | 9.3167 | STx | 2 | NO | NO | 7.1667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175548330513137 | 1370513 | 1 | 2017 | 17554833 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 40000 | 72000 | NO | NO | 2017-01-21 23:00 | 2017-01-22 00:55 | 21 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 0 | 55 | 0 | 0.55556 | 1.0648 | 2017-01-21 23:00 | - | NO |  | 0.55556 | 1.0648 | 1.9167 | 76.6667 | TA | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2017-02-19 | SI | NO
SIC | 175546300117799 | 0991177 | 1 | 2017 | 17554630 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 2200 | 4500 | NO | NO | 2017-01-22 09:00 | 2017-01-22 14:57 | 22 | 1 | 2017 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 14 | 57 | 0 | 0.48889 | 2.9089 | 2017-01-22 09:00 | - | NO |  | 0.48889 | 2.9089 | 5.95 | 13.09 | STx | 2 | NO | NO | 5.95 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546301177116 | 1161177 | 1 | 2017 | 17554630 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2300 | 4500 | NO | NO | 2017-01-22 09:00 | 2017-01-22 14:59 | 22 | 1 | 2017 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 14 | 59 | 0 | 0.51111 | 3.0581 | 2017-01-22 09:00 | - | NO |  | 0.51111 | 3.0581 | 5.9833 | 13.7617 | STx | 2 | NO | NO | 5.9833 | 2017-02-16 | SI | NO
SING | 000043690188481 | 4011888 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690189401 | 4011890 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690191411 | 4011911 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690237461 | 4012376 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690200441 | 4012004 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690200461 | 4012006 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690215421 | 4012152 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690218491 | 4012189 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 2140 | 2140 | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:35 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0.76667 | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 1.6407 | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | SI | SI | NO
SING | 000043690229451 | 4012295 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690234441 | 4012344 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SING | 000043690238401 | 4012380 | 1 | 2017 | 4369 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:08 | 22 | 1 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 22 | 1 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-22 15:49 | 2017-01-22 16:32 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | SI | SI
SIC | 175546560176325 | 0251763 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-23 14:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI
SIC | 175546562498126 | 1262498 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:17 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-01-23 14:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175546560627247 | 2470627 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 5600 | 5600 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI | NO
SIC | 175546560605247 | 2470605 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 1800 | 1800 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI | NO
SIC | 175546560576247 | 2470576 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1270 | 1270 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.762 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI | NO
SIC | 175546560633247 | 2470633 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 2005 | 2005 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.203 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI | NO
SIC | 175546562456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 2005 | 2005 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.203 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI | NO
SIC | 175546561834247 | 2471834 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 5610 | 5610 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.366 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI | NO
SIC | 175546561835247 | 2471835 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:05 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-23 14:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | --- | SI
SIC | 175546560629247 | 2470629 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 13260 | 13260 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:04 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 7.735 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | --- | SI | NO
SIC | 175546560196247 | 2470196 | 1 | 2017 | 17554656 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 3350 | 3350 | NO | NO | 2017-01-23 14:29 | 2017-01-23 15:17 | 23 | 1 | 2017 | 14 | 29 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-01-23 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI | NO
SIC | 175546670633247 | 2470633 | 1 | 2017 | 17554667 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 3060 | 3060 | NO | NO | 2017-01-23 17:57 | 2017-01-23 23:34 | 23 | 1 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 23 | 34 | 0 | 1 | 5.6167 | 2017-01-23 17:57 | - | NO |  | 1 | 5.6167 | 5.6167 | 17.187 | STx | 2 | NO | NO | 5.6167 | --- | SI | NO
SIC | 175546672456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554667 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-23 17:57 | 2017-01-23 23:34 | 23 | 1 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-23 17:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6167 | --- | SI
SIC | 175546670633247 | 2470633 | 1 | 2017 | 17554667 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-23 17:57 | 2017-01-23 23:32 | 23 | 1 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-23 17:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 | --- | SI
SIC | 175546672456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554667 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 980 | 980 | NO | NO | 2017-01-23 17:57 | 2017-01-23 23:32 | 23 | 1 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 23 | 32 | 0 | 1 | 5.5833 | 2017-01-23 17:57 | - | NO |  | 1 | 5.5833 | 5.5833 | 5.4717 | STx | 2 | NO | NO | 5.5833 | --- | SI | NO
SIC | 175546650176096 | 0961760 | 1 | 2017 | 17554665 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-23 21:25 | 2017-01-23 22:33 | 23 | 1 | 2017 | 21 | 25 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 22 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-23 21:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | --- | SI
SIC | 175546650176106 | 1061760 | 1 | 2017 | 17554665 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2017-01-23 21:25 | 2017-01-23 22:33 | 23 | 1 | 2017 | 21 | 25 | 0 | 23 | 1 | 2017 | 22 | 33 | 0 | 1 | 1.1333 | 2017-01-23 21:25 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 2.8333 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | --- | SI | NO
SIC | 175548270390247 | 2470390 | 1 | 2017 | 17554827 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 11500 | 11500 | NO | NO | 2017-01-24 18:47 | 2017-01-25 06:19 | 24 | 1 | 2017 | 18 | 47 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 6 | 19 | 0 | 1 | 11.5333 | 2017-01-24 18:47 | - | NO |  | 1 | 11.5333 | 11.5333 | 132.6333 | STx | 2 | NO | NO | 11.5333 | --- | SI | NO
SIC | 175546700633247 | 2470633 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 16:47 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 16 | 47 | 0 | 1 | 23.5667 | 2017-01-25 17:13 | - | NO |  | 1 | 23.5667 | 23.5667 | 58.9167 | STx | 2 | NO | NO | 23.5667 | --- | SI | NO
SIC | 175546702456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 900 | 900 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 16:47 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 16 | 47 | 0 | 1 | 23.5667 | 2017-01-25 17:13 | - | NO |  | 1 | 23.5667 | 23.5667 | 21.21 | STx | 2 | NO | NO | 23.5667 | --- | SI | NO
SIC | 175546700633247 | 2470633 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 16:47 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5667 | --- | SI
SIC | 175546702456247 | 2472456 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 16:47 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 23.5667 | --- | SI
SIC | 175546701834247 | 2471834 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 08:00 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14.7833 | 2017-01-25 17:13 | - | NO |  | 1 | 14.7833 | 14.7833 | 29.5667 | STx | 2 | NO | NO | 14.7833 | --- | SI | NO
SIC | 175546701835247 | 2471835 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 08:00 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.7833 | --- | SI
SIC | 175546700176325 | 0251763 | 1 | 2017 | 17554670 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 17:13 | 2017-01-26 08:00 | 25 | 1 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-25 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.7833 | --- | SI
SIC | 175547020411116 | 1160411 | 1 | 2017 | 17554702 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 20:43 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-01-25 19:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547040253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554704 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 22:56 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1833 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547040147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554704 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 22:56 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1833 | --- | SI
SIC | 175547041493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554704 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 19:45 | 2017-01-25 22:56 | 25 | 1 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2017-01-25 19:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.1833 | --- | SI
SIC | 175546740140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 900 | 6700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 0.13433 | 0.089552 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.13433 | 0.087313 | 0.65 | 0.585 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 1400 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175546741411112 | 1121411 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.275 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740494112 | 1120494 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.27 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-16 | NO | NO
SIC | 175546740052112 | 1120052 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:08 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740289247 | 2470289 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:12 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 12 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175546740022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546740028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546740028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546740028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175546741070154 | 1541070 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546741120154 | 1541120 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546740116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740049497 | 0970494 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546740106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | SI
SIC | 175546740106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:08 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 8 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175546740106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | SI
SIC | 175546740155112 | 1120155 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:15 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.80167 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740105134 | 1041053 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 8748 | 8748 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4374 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175546740105114 | 1041051 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 4680 | 6298 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 0.74309 | 0.037155 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.74309 | 0.037155 | 0.05 | 0.234 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175546740186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 12500 | 21700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.57604 | 0.16321 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.57604 | 0.15361 | 0.26667 | 3.3333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 200 | 21700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.0092166 | 0.0026114 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.0092166 | 0.0024578 | 0.26667 | 0.053333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 9000 | 21700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 0.41475 | 0.19355 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.41475 | 0.18664 | 0.45 | 4.05 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741078112 | 1121078 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:32 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741587112 | 1121587 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:32 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 32 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.35 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 5200 | 10500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 0.49524 | 0.033016 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.49524 | 0.024762 | 0.05 | 0.26 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 5000 | 10500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:08 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 0.47619 | 0.055556 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.47619 | 0.047619 | 0.1 | 0.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546741207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 300 | 10500 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 0.028571 | 0.0019048 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.028571 | 0.0014286 | 0.05 | 0.015 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 2525 | 2525 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.46292 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 7014 | 15285 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.45888 | 0.12237 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.45888 | 0.12237 | 0.26667 | 1.8704 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 3613 | 15285 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 | 0.23638 | 0.063033 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.23638 | 0.063033 | 0.26667 | 0.96347 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 4631 | 15285 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 0.30298 | 0.13634 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 0.30298 | 0.13634 | 0.45 | 2.084 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175546740060224 | 2240060 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175546742495126 | 1262495 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:15 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175546741159126 | 1261159 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:32 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175546741161126 | 1261161 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-27 | NO
SIC | 175546742497126 | 1262497 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-02-27 | NO
SIC | 175546741052247 | 2471052 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 9300 | 9300 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:05 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.465 | TT | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175546740140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 5800 | 6700 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 0.86567 | 0.57711 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 0.86567 | 0.56269 | 0.65 | 3.77 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2017-01-25 20:01 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.91 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175546740189247 | 2470189 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:12 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 3 | TT | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175546740116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 10800 | 10800 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.98 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546740227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 2400 | 2400 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.44 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175546740116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:13 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175546740286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175546740286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:18 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:02 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175546740286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554674 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2017-01-25 20:02 | 2017-01-25 20:29 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-01-25 20:02 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.05 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SING | 000043780202473 | 4032027 | 1 | 2017 | 4378 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:39 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043780224463 | 4032246 | 1 | 2017 | 4378 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:39 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043780225453 | 4032255 | 1 | 2017 | 4378 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 9000 | 9000 | NO | NO | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 25 | 1 | 2017 | 20 | 41 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-01-25 20:25 | 2017-01-25 20:41 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | SI | SI | NO
SIC | 175547062462247 | 2472462 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 6400 | 6400 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:14 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3.45 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 1 | 3.45 | 3.45 | 22.08 | STx | 2 | NO | NO | 3.45 | --- | SI | NO
SIC | 175547060198247 | 2470198 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 2540 | 4600 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 02:06 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 2 | 6 | 0 | 0.55217 | 0.72703 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 0.55217 | 0.72703 | 1.3167 | 3.3443 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175547060198247 | 2470198 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 2060 | 4600 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 03:38 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 3 | 38 | 0 | 0.44783 | 1.2763 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 0.44783 | 1.2763 | 2.85 | 5.871 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | --- | SI | NO
SIC | 175547060276247 | 2470276 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 1000 | 1000 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:13 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3.4333 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 3.4333 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | --- | SI | NO
SIC | 175547060187247 | 2470187 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 6200 | 6200 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:13 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 3.4333 | 2017-01-26 00:47 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 21.2867 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | --- | SI | NO
SIC | 175547061497247 | 2471497 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:13 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-01-26 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | --- | SI
SIC | 175547060182247 | 2470182 | 1 | 2017 | 17554706 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 00:47 | 2017-01-26 04:14 | 26 | 1 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 4 | 14 | 0 |  |  | 2017-01-26 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.45 | --- | SI
SIC | 175546260203247 | 2470203 | 1 | 2017 | 17554626 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3500 | 11770 | NO | NO | 2017-01-26 11:26 | 2017-01-26 12:31 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 0.29737 | 0.32215 | 2017-01-26 11:26 | - | NO |  | 0.29737 | 0.32215 | 1.0833 | 3.7917 | O | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI | NO
SIC | 175546260203247 | 2470203 | 1 | 2017 | 17554626 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 6890 | 11770 | NO | NO | 2017-01-26 11:26 | 2017-01-26 11:35 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 0.58539 | 0.087808 | 2017-01-26 11:26 | - | NO |  | 0.58539 | 0.087808 | 0.15 | 1.0335 | O | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI | NO
SIC | 175546260203247 | 2470203 | 1 | 2017 | 17554626 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1380 | 11770 | NO | NO | 2017-01-26 11:26 | 2017-01-26 11:36 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 11 | 36 | 0 | 0.11725 | 0.019541 | 2017-01-26 11:26 | - | NO |  | 0.11725 | 0.019541 | 0.16667 | 0.23 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160316247 | 2470316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161816247 | 2471816 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 11000 | 14500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.75862 | 0.088506 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.75862 | 0.088506 | 0.11667 | 1.2833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160360247 | 2470360 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 2000 | 4000 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 0.5 | 0.20833 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.20833 | 0.41667 | 0.83333 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160182247 | 2470182 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161339112 | 1121339 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6000 | 6000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160618247 | 2470618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 11000 | 11000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.2833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160618247 | 2470618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160213247 | 2470213 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 3600 | 3600 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160578247 | 2470578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 1040 | 1040 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.12133 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160578247 | 2470578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547161070154 | 1541070 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161120154 | 1541120 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 3556 | 16114 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 | 0.22068 | 0.062525 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.22068 | 0.062525 | 0.28333 | 1.0075 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547160116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116136 | 1360116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175547160227136 | 1360227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175547160106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160106897 | 0971068 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160175141 | 1401751 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160061184 | 1040618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 3012 | 3012 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.3514 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160061184 | 1040618 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160105154 | 1041055 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 4459 | 4523 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.98585 | 0.11502 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.98585 | 0.11502 | 0.11667 | 0.52022 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160057184 | 1040578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 315 | 315 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.03675 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160057184 | 1040578 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 10023 | 10023 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1693 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160105134 | 1041053 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 6682 | 6682 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.77957 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160013164 | 1040136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547160024134 | 1040243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547161803151 | 1511803 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 29000 | 29000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 3.3833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-17 | SI | NO
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160028162 | 1020286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-21 | SI
SIC | 175547160022172 | 1020227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 3610 | 3610 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.42117 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 7542 | 16114 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.46804 | 0.054605 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.46804 | 0.054605 | 0.11667 | 0.8799 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547160018162 | 1020186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 5016 | 16114 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.31128 | 0.036316 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.31128 | 0.036316 | 0.11667 | 0.5852 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-21 | SI | NO
SIC | 175547161092115 | 1151092 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 6798 | 6798 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7931 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547160316224 | 2240316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160316224 | 2240316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547160316224 | 2240316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160060224 | 2240060 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175547160230225 | 2250230 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161154126 | 1261154 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547162501126 | 1262501 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547161143126 | 1261143 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547162495126 | 1262495 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547161159126 | 1261159 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160230126 | 1260230 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175547160604115 | 1150604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 7861 | 15722 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.91712 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547162464115 | 1152464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6315 | 12630 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.73675 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547160604115 | 1150604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 7861 | 15722 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.91712 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547162464115 | 1152464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6315 | 12630 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.73675 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547161090115 | 1151090 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 8619 | 8619 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0055 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547160494112 | 1120494 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.68833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161078112 | 1121078 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 0 | 7700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547161502112 | 1121502 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 9400 | 9400 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160148112 | 1120148 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.32667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160254112 | 1120254 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.58333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160175112 | 1120175 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 4300 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160278112 | 1120278 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160123112 | 1120123 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.175 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160175112 | 1120175 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.50167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160278112 | 1120278 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.081667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161076112 | 1121076 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 13100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160316112 | 1120316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 0 | 15150 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160316112 | 1120316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 0 | 15150 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160145112 | 1120145 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.16333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160052112 | 1120052 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.12833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161587112 | 1121587 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.36167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547162503112 | 1122503 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.175 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161078112 | 1121078 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8900 | 8900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0383 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547162462247 | 2472462 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 5800 | 5800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6900 | 13600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.50735 | 0.059191 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.50735 | 0.059191 | 0.11667 | 0.805 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.22167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161207112 | 1121207 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 13100 | 13100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5283 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160155112 | 1120155 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.58333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.023333 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160186112 | 1120186 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160140112 | 1120140 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 8900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160247112 | 1120247 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 1900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI
SIC | 175547160316112 | 1120316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 650 | 15150 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.042904 | 0.0050055 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.042904 | 0.0050055 | 0.11667 | 0.075833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547161411112 | 1121411 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.44333 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-02-16 | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 12600 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.36735 | 0.042857 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.36735 | 0.042857 | 0.11667 | 1.47 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 9300 | 16700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.55689 | 0.06497 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.55689 | 0.06497 | 0.11667 | 1.085 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 11900 | 14900 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.79866 | 0.093177 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.79866 | 0.093177 | 0.11667 | 1.3883 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160360247 | 2470360 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 2000 | 4000 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.5 | 0.058333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.5 | 0.058333 | 0.11667 | 0.23333 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160210247 | 2470210 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 3200 | 3200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.37333 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160184247 | 2470184 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.805 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160187247 | 2470187 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 7100 | 7100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.82833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161497247 | 2471497 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2900 | 2900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.33833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160276247 | 2470276 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 4200 | 4200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.49 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160198247 | 2470198 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.455 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 11000 | 15800 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.6962 | 0.081224 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.6962 | 0.081224 | 0.11667 | 1.2833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 15500 | 20600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.75243 | 0.087783 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.75243 | 0.087783 | 0.11667 | 1.8083 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160604247 | 2470604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 4580 | 4580 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.53433 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547162464247 | 2472464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160604247 | 2470604 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547162464247 | 2472464 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160559247 | 2470559 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 10270 | 15870 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.64713 | 0.075499 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.64713 | 0.075499 | 0.11667 | 1.1982 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160584247 | 2470584 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3900 | 3900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.455 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160616247 | 2470616 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 2100 | 2100 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.245 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160615247 | 2470615 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160613247 | 2470613 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.29167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160160247 | 2470160 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 20200 | 20200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.3567 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547162454247 | 2472454 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 17800 | 17800 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.0767 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160160247 | 2470160 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547162454247 | 2472454 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 22500 | 39400 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.57107 | 0.066624 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.57107 | 0.066624 | 0.11667 | 2.625 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547161052247 | 2471052 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 9200 | 9200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.0733 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160559247 | 2470559 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2600 | 15870 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 0.16383 | 0.079185 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.16383 | 0.079185 | 0.48333 | 1.2567 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160559247 | 2470559 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 3000 | 15870 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 0.18904 | 0.091367 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.18904 | 0.091367 | 0.48333 | 1.45 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 11200 | 39400 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 | 0.28426 | 0.10423 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.28426 | 0.10423 | 0.36667 | 4.1067 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160136247 | 2470136 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547160243247 | 2470243 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 5700 | 39400 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 | 0.14467 | 0.06269 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.14467 | 0.06269 | 0.43333 | 2.47 | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160189247 | 2470189 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 23000 | 23000 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.6833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160289247 | 2470289 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 13700 | 13700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5983 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 12600 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.36735 | 0.042857 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.36735 | 0.042857 | 0.11667 | 1.47 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160156247 | 2470156 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLO COLO 15KV | 156 | S/E COLO COLO | 395 | CGE | 85 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.225 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161495247 | 2471495 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E COLO COLO 15KV -2 | 1495 | S/E COLO COLO | 395 | CGE | 85 | 12200 | 12200 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4233 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160316247 | 2470316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 650 | 650 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.075833 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161816247 | 2471816 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160171247 | 2470171 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 1600 | 1600 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.18667 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160119247 | 2470119 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 16500 | 16500 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.925 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160141247 | 2470141 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ARENAS BLANCAS 15KV | 141 | S/E ARENAS BLANCAS | 380 | CGE | 85 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160176247 | 2470176 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | S/E TUMBES | 416 | CGE | 85 | 4900 | 4900 | NO | NO | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.57167 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 8100 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.55102 | 0.064286 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.55102 | 0.064286 | 0.11667 | 0.945 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 10700 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.72789 | 0.084921 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.72789 | 0.084921 | 0.11667 | 1.2483 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160199247 | 2470199 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 12200 | 16500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.73939 | 0.086263 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.73939 | 0.086263 | 0.11667 | 1.4233 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160359247 | 2470359 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 14900 | 20200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.73762 | 0.086056 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.73762 | 0.086056 | 0.11667 | 1.7383 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160133247 | 2470133 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 7600 | 8100 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.93827 | 0.10947 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.93827 | 0.10947 | 0.11667 | 0.88667 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160325247 | 2470325 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:18 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175547160316247 | 2470316 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SIC | 175547161816247 | 2471816 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 3500 | 14500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:37 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 37 | 0 | 0.24138 | 0.1046 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.24138 | 0.1046 | 0.43333 | 1.5167 | TT | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160210247 | 2470210 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 2700 | 15800 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:50 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.17089 | 0.11108 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.17089 | 0.11108 | 0.65 | 1.755 | TT | 2 | NO | SI | 0.65 | --- | SI | NO
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:50 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.65 | --- | SI
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 2100 | 15800 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 | 0.13291 | 0.048734 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.13291 | 0.048734 | 0.36667 | 0.77 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI | NO
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160321247 | 2470321 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI
SIC | 175547161498247 | 2471498 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 5100 | 20600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 | 0.24757 | 0.099029 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.24757 | 0.099029 | 0.4 | 2.04 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175547160199247 | 2470199 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 4300 | 16500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.26061 | 0.091212 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.26061 | 0.091212 | 0.35 | 1.505 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547160359247 | 2470359 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160199247 | 2470199 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175547160359247 | 2470359 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 5300 | 20200 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 0.26238 | 0.12682 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.26238 | 0.12682 | 0.48333 | 2.5617 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:29 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 600 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:29 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 29 | 0 | 0.040816 | 0.012245 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.040816 | 0.012245 | 0.3 | 0.18 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI | NO
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 5000 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 | 0.34014 | 0.11338 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.34014 | 0.11338 | 0.33333 | 1.6667 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1600 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 0.10884 | 0.045351 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.10884 | 0.045351 | 0.41667 | 0.66667 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:36 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 36 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | --- | SI
SIC | 175547160275247 | 2470275 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:39 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SIC | 175547160374247 | 2470374 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 3400 | 14700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:39 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 0.23129 | 0.10794 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.23129 | 0.10794 | 0.46667 | 1.5867 | TT | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 3000 | 14900 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:31 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 31 | 0 | 0.20134 | 0.067114 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.20134 | 0.067114 | 0.33333 | 1 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 4100 | 16700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 | 0.24551 | 0.098204 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.24551 | 0.098204 | 0.4 | 1.64 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI
SIC | 175547160139247 | 2470139 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 3300 | 16700 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 | 0.1976 | 0.079042 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.1976 | 0.079042 | 0.4 | 1.32 | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175547160330247 | 2470330 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:35 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 35 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.4 | --- | SI
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 3800 | 7300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.52055 | 0.18219 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.52055 | 0.18219 | 0.35 | 1.33 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6700 | 13600 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.49265 | 0.17243 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.49265 | 0.17243 | 0.35 | 2.345 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:33 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175547160147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 3500 | 7300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.47945 | 0.16781 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.47945 | 0.16781 | 0.35 | 1.225 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547161493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160133247 | 2470133 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 500 | 8100 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 | 0.061728 | 0.021605 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.061728 | 0.021605 | 0.35 | 0.175 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175547160325247 | 2470325 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175547160133247 | 2470133 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175547160325247 | 2470325 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 2000 | 2000 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:40 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.96667 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160116247 | 2470116 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-26 15:11 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175547160227247 | 2470227 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 4500 | 4500 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:45 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 45 | 0 | 1 | 0.56667 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 2.55 | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | --- | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 5800 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 | 0.1691 | 0.047911 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.1691 | 0.047911 | 0.28333 | 1.6433 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | --- | SI | NO
SIC | 175547160286247 | 2470286 | 1 | 2017 | 17554716 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 3300 | 34300 | NO | SI | 2017-01-26 15:11 | 2017-01-26 15:28 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 11 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 15 | 28 | 0 | 0.09621 | 0.027259 | 2017-01-26 15:11 | - | NO |  | 0.09621 | 0.027259 | 0.28333 | 0.935 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | --- | SI | NO
SING | 000043791866414 | 4141866 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1978 | 1978 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 21:33 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 21 | 33 | 0 | 1 | 4.2667 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 8.4395 | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 | SI | SI | NO
SING | 000043792348414 | 4142348 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 1978 | 1978 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 21:33 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 21 | 33 | 0 | 1 | 4.2667 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 1 | 4.2667 | 4.2667 | 8.4395 | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 | SI | SI | NO
SING | 000043792384427 | 4272384 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 700 | 43260 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 0.016181 | 0.012136 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 0.016181 | 0.012136 | 0.75 | 0.525 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI | NO
SING | 000043792622413 | 4132622 | 1 | 2017 | 4379 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:00 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 70437.267 | 105279.686 | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 21:00 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 0.66905 | 2.4866 | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO |  | 0.66905 | 2.4866 | 3.7167 | 261.7918 | TA | 2 | NO | NO | 3.7167 | SI | SI | NO
SING | 000043790212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SING | 000043790236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4379 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | NO | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | 26 | 1 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 26 | 1 | 2017 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2017-01-26 17:17 | 2017-01-26 18:02 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | SI | SI
SIC | 175548290200247 | 2470200 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 4800 | 4800 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 16:35 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 35 | 0 | 1 | 0.41667 | 2017-01-27 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | --- | SI | NO
SIC | 175548290274247 | 2470274 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 5000 | 5000 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:15 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1.0833 | 2017-01-27 16:10 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 5.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI | NO
SIC | 175548290630247 | 2470630 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:15 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI
SIC | 175548292459247 | 2472459 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 7700 | 7700 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:15 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 1.0833 | 2017-01-27 16:10 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 8.3417 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | --- | SI | NO
SIC | 175548290274247 | 2470274 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:29 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175548290630247 | 2470630 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:29 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175548292459247 | 2472459 | 1 | 2017 | 17554829 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:10 | 2017-01-27 17:29 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175547120616247 | 2470616 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 2300 | 2300 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:23 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 1 | 2.0167 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 4.6383 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI | NO
SIC | 175547120615247 | 2470615 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:23 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI
SIC | 175547120604115 | 1150604 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 5152 | 5152 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 1 | 2.2 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 11.3344 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-02-22 | SI | NO
SIC | 175547122464115 | 1152464 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-02-22 | SI
SIC | 175547120613247 | 2470613 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 3100 | 3100 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:23 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 1 | 2.0167 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 6.2517 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI | NO
SIC | 175547120604247 | 2470604 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 7200 | 7200 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 1 | 2.2 | 2017-01-27 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 15.84 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | --- | SI | NO
SIC | 175547122464247 | 2472464 | 1 | 2017 | 17554712 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-27 16:22 | 2017-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2017-01-27 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | --- | SI
SING | 000043802007415 | 4152007 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 3140 | 22100 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:10 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 10 | 0 | 0.14208 | 0.044992 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.14208 | 0.044992 | 0.31667 | 0.99433 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043802039416 | 4162039 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 2400 | 134720 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:07 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 7 | 0 | 0.017815 | 0.0047506 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.017815 | 0.0047506 | 0.26667 | 0.64 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | SI | SI | NO
SING | 000043802254425 | 4252254 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 4000 | 4000 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.93333 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000043802384427 | 4272384 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 | 3850 | 61906 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:08 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 8 | 0 | 0.062191 | 0.017621 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.062191 | 0.017621 | 0.28333 | 1.0908 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | SI | SI | NO
SING | 000043800188481 | 4011888 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800189401 | 4011890 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800191411 | 4011911 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 700 | 14800 | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 0.047297 | 0.011036 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.047297 | 0.011036 | 0.23333 | 0.16333 | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000043800237461 | 4012376 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200441 | 4012004 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200461 | 4012006 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800215421 | 4012152 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800218491 | 4012189 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800229451 | 4012295 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2800 | 13690 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:02 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 0.20453 | 0.037497 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.20453 | 0.037497 | 0.18333 | 0.51333 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043800234441 | 4012344 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800238401 | 4012380 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800188481 | 4011888 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800189401 | 4011890 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800191411 | 4011911 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800237461 | 4012376 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200441 | 4012004 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800200461 | 4012006 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800215421 | 4012152 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800218491 | 4012189 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800229451 | 4012295 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800234441 | 4012344 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800238401 | 4012380 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800202473 | 4032027 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 4000 | 15900 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:02 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 0.25157 | 0.046122 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.25157 | 0.046122 | 0.18333 | 0.73333 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000043800224463 | 4032246 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800225453 | 4032255 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800187402 | 4021870 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 3000 | 13790 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:01 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 1 | 0 | 0.21755 | 0.036258 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO |  | 0.21755 | 0.036258 | 0.16667 | 0.5 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | SI | SI | NO
SING | 000043800197462 | 4021976 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800201402 | 4022010 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800222492 | 4022229 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800223412 | 4022231 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800224442 | 4022244 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800229482 | 4022298 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043800231452 | 4022315 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:00 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI
SING | 000043802622413 | 4132622 | 1 | 2017 | 4380 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802085418 | 4182085 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802073417 | 4172073 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5800 | 58819 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:10 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 10 | 0 | 0.098608 | 0.031226 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.098608 | 0.031226 | 0.31667 | 1.8367 | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | SI | SI | NO
SING | 000043802172398 | 3982172 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 2576 | 59440 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-28 00:15 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 0.043338 | 0.060673 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.043338 | 0.060673 | 1.4 | 3.6064 | G | 2 | NO | SI | 1.4 | SI | SI | NO
SING | 000043802123398 | 3982123 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 7000 | 47000 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-28 00:27 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 0 | 27 | 0 | 0.14894 | 0.2383 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.14894 | 0.2383 | 1.6 | 11.2 | G | 2 | NO | SI | 1.6 | SI | SI | NO
SING | 000043802259398 | 3982259 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 9600 | 79240 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:31 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 31 | 0 | 0.12115 | 0.080767 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.12115 | 0.080767 | 0.66667 | 6.4 | G | 2 | NO | SI | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000043802020398 | 3982020 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E CHAMY 100KV | 2020 | S/E CHAMY | 1845 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043801840398 | 3981840 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E 10 100KV | 1840 | S/E 10 | 1797 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043801842398 | 3981842 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043801862398 | 3981862 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E A 100KV-BP1 | 1862 | S/E A | 1809 | CODELCO CHILE | 398 | 19850 | 45000 | NO | SI | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:20 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 0.44111 | 0.2132 | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO |  | 0.44111 | 0.2132 | 0.48333 | 9.5942 | G | 2 | NO | SI | 0.48333 | SI | SI | NO
SING | 000043802136398 | 3982136 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E K1 100KV BP1 | 2136 | S/E K1 | 1884 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802138398 | 3982138 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E KM6 100KV-BP1 | 2138 | S/E KM6 | 1885 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802285398 | 3982285 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SOPLADORES 100KV BP1 | 2285 | S/E SOPLADORES | 1934 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SING | 000043802268398 | 3982268 | 1 | 2017 | 4380 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  | NO | NO | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | 27 | 1 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-01-27 22:51 | 2017-01-27 23:05 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI
SIC | 175548210253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175548210253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175548210253126 | 1260253 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 18:54 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 | 2017-02-27 | SI
SIC | 175548210147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6900 | 6900 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 1.75 | 2017-01-28 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 12.075 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI | NO
SIC | 175548211493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 6800 | 6800 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 1.75 | 2017-01-28 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.75 | 1.75 | 11.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI | NO
SIC | 175548210147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI
SIC | 175548211493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 16:50 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | --- | SI
SIC | 175548210147247 | 2470147 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 18:54 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 | --- | SI
SIC | 175548211493247 | 2471493 | 1 | 2017 | 17554821 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 | NO | NO | 2017-01-28 15:05 | 2017-01-28 18:54 | 28 | 1 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 28 | 1 | 2017 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2017-01-28 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8167 | --- | SI
SIC | 175548251141126 | 1261141 | 1 | 2017 | 17554825 | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 1141 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | 923 | EFE | 126 | 0 | 0 | NO | NO | 2017-01-29 13:34 | 2017-01-29 19:20 | 29 | 1 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 29 | 1 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-01-29 13:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.7667 | 2017-02-27 | SI
SING | 000043820210426 | 4202106 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1105.712 | 106438.555 | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 | 0.010388 | 0.0036359 | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 | 0.010388 | 0.0034974 | 0.33667 | 0.37226 | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI | NO
SING | 000043820212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI
SING | 000043820234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI
SING | 000043820220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 | 5378.448 | 28883.098 | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 23:00 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 23 | 0 | 0 | 0.18621 | 0.12414 | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 | 0.18621 | 0.12166 | 0.65333 | 3.5139 | G | 2 | NO | SI | 0.65333 | SI | SI | NO
SING | 000043820236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | SI | 2017-01-30 22:20 | 2017-01-30 22:41 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 0 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | 0.013333 |  |  |  |  | G | 2 | NO | SI | 0.33667 | SI | SI
SING | 000043820212426 | 4202126 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043820220420 | 4202200 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043820234425 | 4202345 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043820236425 | 4202365 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:45 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.40333 | NO | SI
SING | 000043822237419 | 4192237 | 1 | 2017 | 4382 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | NO | Si | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:40 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 20 | 48 | 30 | 1 | 2017 | 22 | 40 | 0 |  |  | 2017-01-30 22:21 | 2017-01-30 22:40 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.32 | NO | SI
SING | 000043870188481 | 4011888 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870189401 | 4011890 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870191411 | 4011911 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870237461 | 4012376 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870200441 | 4012004 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870200461 | 4012006 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870215421 | 4012152 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 9778 | 21083 | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 0.46379 | 1.832 | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO |  | 0.46379 | 1.832 | 3.95 | 38.6231 | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | SI | SI | NO
SING | 000043870218491 | 4012189 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870229451 | 4012295 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870234441 | 4012344 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SING | 000043870238401 | 4012380 | 2 | 2017 | 4387 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | 2 | 2 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-02-02 16:14 | 2017-02-02 20:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | NO | SI
SIC | 175580902484247 | 2472484 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:26 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 1 | 0.83333 | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 | 1 | 3.8333 | 3.8333 | 0.38333 | STx | 2 | NO | NO | 3.8333 | --- | SI | NO
SIC | 175580900567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580900056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580900567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-03 13:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580900565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2260 | 5586 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 | 0.40458 | 0.29669 | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 | 0.40458 | 1.5104 | 3.7333 | 8.4373 | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI | NO
SIC | 175580900567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:20 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.7333 | --- | SI
SIC | 175580900565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1570 | 5586 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.28106 | 0.25295 | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 | 0.28106 | 1.0961 | 3.9 | 6.123 | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI | NO
SIC | 175580900567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558090 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-03 16:36 | 2017-02-03 17:30 | 3 | 2 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 13:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 3.9 | --- | SI
SIC | 175580970048188 | 1080488 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970048138 | 1080483 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580972493163 | 1632493 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E IMPULSION 23KV BP1 | 2493 | S/E IMPULSION | 871 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 170 | 170 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 2.3167 | 2.3167 | 0.39383 | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175580971625163 | 1631625 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 20231 | 20231 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 4.7206 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175580970248596 | 0962485 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175580970122796 | 0961227 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580971127161 | 1611127 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:00 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8167 | --- | SI
SIC | 175580971446164 | 1641446 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:03 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8667 | --- | SI
SIC | 175580971125164 | 1641125 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:00 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8167 | --- | SI
SIC | 175580971821175 | 1751821 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580971822175 | 1751822 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 175580970012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:02 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 | --- | SI
SIC | 175580970053996 | 0960539 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970048896 | 0960488 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:54 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | --- | SI
SIC | 175580970053396 | 0960533 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:40 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4833 | --- | SI
SIC | 175580970053596 | 0960535 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175580970053396 | 0960533 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580970247296 | 0962472 | 2 | 2017 | 17558097 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580970247296 | 0962472 | 2 | 2017 | 17558097 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580970054296 | 0960542 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580970054396 | 0960543 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580970053796 | 0960537 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:31 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 31 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3333 | --- | SI
SIC | 175580970054596 | 0960545 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:39 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175580970055096 | 0960550 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:46 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5833 | --- | SI
SIC | 175580970054996 | 0960549 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:46 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5833 | --- | SI
SIC | 175580970054796 | 0960547 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:36 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 36 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4167 | --- | SI
SIC | 175580970176096 | 0961760 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:05 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | --- | SI
SIC | 175580970048396 | 0960483 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580970053196 | 0960531 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:37 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4333 | --- | SI
SIC | 175580971811176 | 1761811 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:34 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | --- | SI
SIC | 175580970485138 | 1380485 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 175580971625219 | 2191625 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580970176106 | 1061760 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:05 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | --- | SI
SIC | 175580970048136 | 1060483 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:25 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI
SIC | 175580970051116 | 1060511 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:33 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 | --- | SI
SIC | 175580970163116 | 1061631 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 23:33 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 | --- | SI
SIC | 175580971117144 | 1441117 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:42 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | --- | SI
SIC | 175580971743172 | 1721743 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:09 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 9 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.9667 | --- | SI
SIC | 175580971131162 | 1621131 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 02:12 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 2 | 12 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.0167 | --- | SI
SIC | 175580971124178 | 1781124 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 4900 | 5184 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:43 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 43 | 0 | 0.94522 | 3.3398 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 0.94522 | 3.3398 | 3.5333 | 17.3133 | TA | 2 | NO | NO | 3.5333 | --- | SI | NO
SIC | 175580971375267 | 2671375 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 18000 | 36000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 | 0.5 | 124.3333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 0.5 | 124.3333 | 248.6667 | 4476 | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175580971376267 | 2671376 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175580971377267 | 2671377 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 14000 | 35000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 | 0.4 | 99.4667 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 0.4 | 99.4667 | 248.6667 | 3481.3333 | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175580971378267 | 2671378 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E JORQUERA 220KV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-14 06:51 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 22:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 248.6667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175580971380133 | 1331380 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 30 | 0 | 1 | 3.3167 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 23.2167 | TA | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971409133 | 1331409 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 30 | 0 | 1 | 3.3167 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 79.6 | TA | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971099133 | 1331099 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 15500 | 15500 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 01:02 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.85 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 2.85 | 2.85 | 44.175 | TA | 2 | NO | NO | 2.85 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971101133 | 1331101 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 36000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:30 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 11.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971103133 | 1331103 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9880 | 9880 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 7.2453 | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971095133 | 1331095 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 200 | 200 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-03 22:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 0.14667 | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175580971097133 | 1331097 | 2 | 2017 | 17558097 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 9000 | 9000 |  |  | 2017-02-03 22:11 | 2017-02-04 00:55 | 3 | 2 | 2017 | 22 | 11 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 55 | 0 | 1 | 2.7333 | 2017-02-03 22:11 | - | NO |  | 1 | 2.7333 | 2.7333 | 24.6 | TA | 2 | NO | NO | 2.7333 | 2017-03-16 | SI | NO
SIC | 175585110053396 | 0960533 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:51 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175585110247296 | 0962472 | 2 | 2017 | 17558511 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:51 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175585110053196 | 0960531 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:51 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 51 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175585110248596 | 0962485 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:42 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-03 23:40 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175585111101133 | 1331101 | 2 | 2017 | 17558511 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-02-03 23:40 | 2017-02-03 23:42 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2017 | 23 | 42 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-02-03 23:40 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26667 | G | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-03-16 | NO | NO
SIC | 175585200051116 | 1060511 | 2 | 2017 | 17558520 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-04 00:45 | 2017-02-04 01:48 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 48 | 0 |  |  | 2017-02-04 00:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585200163116 | 1061631 | 2 | 2017 | 17558520 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-04 00:45 | 2017-02-04 01:48 | 4 | 2 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2017 | 1 | 48 | 0 |  |  | 2017-02-04 00:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:40 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:40 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:41 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:41 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:42 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585371255174 | 1741255 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:48 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 48 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9667 | --- | SI
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:42 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:57 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:57 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-05 15:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-03-21 | SI
SIC | 175585370102494 | 0941024 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 11350 | 11350 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:40 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 40 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 20.8083 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 8730 | 14350 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:41 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 0.60836 | 1.1255 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 0.60836 | 1.1255 | 1.85 | 16.1505 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585370102794 | 0941027 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 8150 | 8150 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:42 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 42 | 0 | 1 | 1.8667 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 15.2133 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585370102594 | 0941025 | 2 | 2017 | 17558537 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5620 | 14350 |  |  | 2017-02-05 15:50 | 2017-02-05 17:57 | 5 | 2 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 5 | 2 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 0.39164 | 0.82897 | 2017-02-05 15:50 | - | NO |  | 0.39164 | 0.82897 | 2.1167 | 11.8957 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-03-21 | SI | NO
SIC | 175585430105134 | 1041053 | 2 | 2017 | 17558543 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 12:05 | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2017 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-06 11:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585430105114 | 1041051 | 2 | 2017 | 17558543 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 12:05 | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2017 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2017-02-06 11:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI
SIC | 175585431052247 | 2471052 | 2 | 2017 | 17558543 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 11260 | 11260 |  |  | 2017-02-06 11:02 | 2017-02-06 12:05 | 6 | 2 | 2017 | 11 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1.05 | 2017-02-06 11:02 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 11.823 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | --- | SI | NO
SIC | 175586210899212 | 2120899 | 2 | 2017 | 17558621 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-02-08 11:21 | 2017-02-08 13:13 | 8 | 2 | 2017 | 11 | 21 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 13 | 13 | 0 |  |  | 2017-02-08 11:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | --- | SI
SIC | 175586210089993 | 0930899 | 2 | 2017 | 17558621 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2017-02-08 11:24 | 2017-02-08 13:13 | 8 | 2 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1.8167 | 2017-02-08 11:21 | - | NO | 0.05 | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 0.37333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175586210250493 | 0932504 | 2 | 2017 | 17558621 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2017-02-08 11:24 | 2017-02-08 14:48 | 8 | 2 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 14 | 48 | 0 | 1 | 3.4 | 2017-02-08 11:21 | - | NO | 0.05 | 1 | 3.45 | 3.45 | 0.345 | STx | 2 | NO | NO | 3.45 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175585480567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585480056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585480567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585482484247 | 2472484 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2470 | 2470 |  |  | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-08 21:35 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 21 | 35 | 0 | 1 | 2.55 | 2017-02-08 19:02 | - | NO |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 6.2985 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | --- | SI | NO
SIC | 175585480565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9600 | 10487 |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 | 0.91542 | 4.989 | 2017-02-08 19:02 | - | NO |  | 0.91542 | 4.989 | 5.45 | 52.32 | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI | NO
SIC | 175585480567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558548 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:02 | 2017-02-09 00:29 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 5.45 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1740 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 0.16603 | 0.81078 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.16603 | 0.81078 | 4.8833 | 8.497 | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 00:43 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.8833 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1160 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 | 0.11069 | 0.60878 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.11069 | 0.60878 | 5.5 | 6.38 | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:20 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.5 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3020 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 | 0.28817 | 1.5753 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.28817 | 1.5753 | 5.4667 | 16.5093 | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 01:18 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 5.4667 | --- | SI
SIC | 175585530565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1600 | 10480 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 0.15267 | 2.028 | 2017-02-08 19:50 | - | NO |  | 0.15267 | 2.028 | 13.2833 | 21.2533 | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI | NO
SIC | 175585530567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558553 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-08 19:50 | 2017-02-09 09:07 | 8 | 2 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-08 19:50 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 13.2833 | --- | SI
SIC | 175585581087114 | 1141087 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:47 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175585581084114 | 1141084 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175585581762114 | 1141762 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:58 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585581163126 | 1261163 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585580206247 | 2470206 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:47 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175585582465247 | 2472465 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 13800 | 13800 |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 22:47 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 47 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-02-08 22:45 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO | NO
SIC | 175585580216247 | 2470216 | 2 | 2017 | 17558558 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2480 | 2480 |  |  | 2017-02-08 22:45 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 45 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-02-08 22:45 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.78533 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 175585650176325 | 0251763 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585650176325 | 0251763 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | --- | SI
SIC | 175585650246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 15271 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585650246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585652498126 | 1262498 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175585650274247 | 2470274 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 17700 | 30810 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 0.57449 | 0.057449 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.57449 | 0.057449 | 0.1 | 1.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650630247 | 2470630 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175585652459247 | 2472459 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175585650200247 | 2470200 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 3540 | 16840 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 0.21021 | 0.021021 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.21021 | 0.021021 | 0.1 | 0.354 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650200247 | 2470200 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 13300 | 16840 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 1 | 0.78979 | 0.079198 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.78979 | 0.079198 | 0.10028 | 1.3337 | STx | 2 | NO | NO | 0.10028 | --- | SI | NO
SIC | 175585650122247 | 2470122 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 9730 | 9730 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.973 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650622247 | 2470622 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585650168247 | 2470168 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 9840 | 9840 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.984 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175585652517247 | 2472517 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 2517 | S/E ITAHUE | 575 | CGE | 85 | 2410 | 2410 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.32133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650121247 | 2470121 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 13030 | 13030 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.7373 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585652467247 | 2472467 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 9610 | 9610 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.2813 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650121247 | 2470121 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585652467247 | 2472467 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585651214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585651450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 19430 | 19430 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.5907 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650627247 | 2470627 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 5300 | 5300 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1483 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585650605247 | 2470605 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585650633247 | 2470633 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 3980 | 3980 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.86233 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585652456247 | 2472456 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585650576247 | 2470576 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.21667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585651834247 | 2471834 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1630 | 1630 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.35317 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI | NO
SIC | 175585651835247 | 2471835 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SIC | 175585651834247 | 2471834 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | --- | SI
SIC | 175585651835247 | 2471835 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 3710 | 3710 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:04 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 4 | 1 | 1 | 0.21694 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.21694 | 0.21694 | 0.80486 | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | --- | SI | NO
SIC | 175585650196247 | 2470196 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 1860 | 1860 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.248 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650274247 | 2470274 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 13110 | 30810 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 0.42551 | 0.056735 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 0.42551 | 0.056735 | 0.13333 | 1.748 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650630247 | 2470630 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585652459247 | 2472459 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175585650274247 | 2470274 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13361 | --- | SI
SIC | 175585650630247 | 2470630 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13361 | --- | SI
SIC | 175585652459247 | 2472459 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 1 |  |  | 2017-02-08 22:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13361 | --- | SI
SIC | 175585650629247 | 2470629 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 10600 | 10600 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:59 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.4133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175585650620247 | 2470620 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 5860 | 5860 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 23:06 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI | NO
SIC | 175585650204247 | 2470204 | 2 | 2017 | 17558565 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 2290 | 2290 |  |  | 2017-02-08 22:51 | 2017-02-08 22:57 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 8 | 2 | 2017 | 22 | 57 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-02-08 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.229 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI | NO
SIC | 175586460567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586460056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586460567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586460565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1800 | 5200 |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 | 0.34615 | 0.017308 | 2017-02-09 00:43 | - | NO |  | 0.34615 | 0.017308 | 0.05 | 0.09 | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175586460567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558646 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-09 00:43 | 2017-02-09 00:46 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2017-02-09 00:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175586500567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586500056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586500567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586500565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2000 | 6170 |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 | 0.32415 | 0.02161 | 2017-02-09 01:04 | - | NO |  | 0.32415 | 0.02161 | 0.066667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175586500567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558650 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-09 01:04 | 2017-02-09 01:08 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175586540567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586540056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586540567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586540565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2000 | 3200 |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 | 0.625 | 0.052083 | 2017-02-09 01:15 | - | NO |  | 0.625 | 0.052083 | 0.083333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175586540567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558654 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-09 01:15 | 2017-02-09 01:20 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 15 | 0 | 9 | 2 | 2017 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2017-02-09 01:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175586571075112 | 1121075 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 600 | 4120 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 07:58 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 58 | 0 | 0.14563 | 0.62379 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.14563 | 0.62379 | 4.2833 | 2.57 | STx | 2 | NO | NO | 4.2833 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586571075112 | 1121075 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 3520 | 4120 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 07:59 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 0.85437 | 3.6738 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.85437 | 3.6738 | 4.3 | 15.136 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586571073112 | 1121073 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2100 | 5600 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 06:11 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 0.375 | 0.9375 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.375 | 0.9375 | 2.5 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586571073112 | 1121073 | 2 | 2017 | 17558657 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2700 | 5600 |  |  | 2017-02-10 03:41 | 2017-02-10 06:12 | 10 | 2 | 2017 | 3 | 41 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 6 | 12 | 0 | 0.48214 | 1.2134 | 2017-02-10 03:41 | - | NO |  | 0.48214 | 1.2134 | 2.5167 | 6.795 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586622415112 | 1122415 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.34667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586621316112 | 1121316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2420 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.32353 | 0.043137 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.32353 | 0.043137 | 0.13333 | 0.32267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586621316112 | 1121316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3970 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.53075 | 0.070766 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.53075 | 0.070766 | 0.13333 | 0.52933 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586621316112 | 1121316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1090 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.14572 | 0.01943 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.14572 | 0.01943 | 0.13333 | 0.14533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620241595 | 0952415 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 525 | 525 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620020295 | 0950202 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3750 | 11250 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.33333 | 0.044444 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.044444 | 0.13333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620020295 | 0950202 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3750 | 11250 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.33333 | 0.044444 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.044444 | 0.13333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620020295 | 0950202 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3750 | 11250 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.33333 | 0.044444 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.33333 | 0.044444 | 0.13333 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175586620131695 | 0951316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2017-02-10 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175586620131695 | 0951316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2017-02-10 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175586620131695 | 0951316 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2017-02-10 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175586621750247 | 2471750 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 2420 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.32353 | 0.043137 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.32353 | 0.043137 | 0.13333 | 0.32267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175586621750247 | 2471750 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3970 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.53075 | 0.070766 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.53075 | 0.070766 | 0.13333 | 0.52933 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175586621750247 | 2471750 | 2 | 2017 | 17558662 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 1090 | 7480 |  |  | 2017-02-10 04:36 | 2017-02-10 04:44 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 4 | 44 | 0 | 0.14572 | 0.01943 | 2017-02-10 04:36 | - | NO |  | 0.14572 | 0.01943 | 0.13333 | 0.14533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175586670048188 | 1080488 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670048138 | 1080483 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671821175 | 1751821 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671822175 | 1751822 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670176096 | 0961760 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:30 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175586670048896 | 0960488 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670053996 | 0960539 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670048396 | 0960483 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671625219 | 2191625 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586670176106 | 1061760 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:30 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175586670048136 | 1060483 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-02-10 07:08 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI
SIC | 175586671124178 | 1781124 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 | 5900 | 6144 |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-10 07:29 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 29 | 0 | 0.96029 | 0.3361 | 2017-02-10 07:08 | - | NO |  | 0.96029 | 0.3361 | 0.35 | 2.065 | G | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175586671625163 | 1631625 | 2 | 2017 | 17558667 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 16674 | 16674 |  |  | 2017-02-10 07:08 | 2017-02-11 07:27 | 10 | 2 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 11 | 2 | 2017 | 7 | 27 | 0 | 1 | 24.3167 | 2017-02-10 07:08 | - | NO |  | 1 | 24.3167 | 24.3167 | 405.4561 | G | 2 | NO | NO | 24.3167 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175586780607247 | 2470607 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 1650 | 3650 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:25 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 0.45205 | 2.8479 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.45205 | 2.8479 | 6.3 | 10.395 | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | --- | SI | NO
SIC | 175586780607247 | 2470607 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2000 | 3650 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:26 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 20 | 26 | 0 | 0.54795 | 3.4612 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.54795 | 3.4612 | 6.3167 | 12.6333 | STx | 2 | NO | NO | 6.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175586780600247 | 2470600 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 3200 | 6800 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 15:23 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 15 | 23 | 0 | 0.47059 | 0.59608 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.47059 | 0.59608 | 1.2667 | 4.0533 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | --- | SI | NO
SIC | 175586780600247 | 2470600 | 2 | 2017 | 17558678 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 3600 | 6800 |  |  | 2017-02-10 14:07 | 2017-02-10 20:37 | 10 | 2 | 2017 | 14 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 0.52941 | 3.4412 | 2017-02-10 14:07 | - | NO |  | 0.52941 | 3.4412 | 6.5 | 23.4 | STx | 2 | NO | NO | 6.5 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830567136 | 1360567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586830056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830056625 | 0250566 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586830567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830567114 | 1140567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586830565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2430 | 6820 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 | 0.3563 | 0.34443 | 2017-02-12 15:08 | - | NO |  | 0.3563 | 0.34443 | 0.96667 | 2.349 | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:06 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 175586830565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2150 | 6820 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 | 0.31525 | 0.31 | 2017-02-12 15:08 | - | NO |  | 0.31525 | 0.31 | 0.98333 | 2.1142 | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:07 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 175586830565247 | 2470565 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2240 | 6820 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.32845 | 0.32845 | 2017-02-12 15:08 | - | NO |  | 0.32845 | 0.32845 | 1 | 2.24 | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI | NO
SIC | 175586830567247 | 2470567 | 2 | 2017 | 17558683 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-12 15:08 | 2017-02-12 16:08 | 12 | 2 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 12 | 2 | 2017 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-12 15:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1 | --- | SI
SIC | 175586871743172 | 1721743 | 2 | 2017 | 17558687 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-02-14 06:50 | 2017-02-14 08:03 | 14 | 2 | 2017 | 6 | 50 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2017-02-14 06:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI
SIC | 175586961743172 | 1721743 | 2 | 2017 | 17558696 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-02-14 15:17 | 2017-02-14 15:39 | 14 | 2 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 14 | 2 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-14 15:17 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SING | 000043960187402 | 4021870 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960197462 | 4021976 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960201402 | 4022010 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960222492 | 4022229 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960223412 | 4022231 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960224442 | 4022244 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SING | 000043960229482 | 4022298 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3573 | 3573 | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.6079 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | SI | SI | NO
SING | 000043960231452 | 4022315 | 2 | 2017 | 4396 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 16:30 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2017-02-16 16:03 | 2017-02-16 17:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | NO | SI
SIC | 175587000246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 15656 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587000246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587000246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 15656 | 15656 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:40 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 40 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 22.1793 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587000246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:40 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587002496126 | 1262496 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587000120247 | 2470120 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 10190 | 10190 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 13.4168 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175587002457247 | 2472457 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 11800 | 11800 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 15.5367 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175587000120247 | 2470120 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175587002457247 | 2472457 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:34 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175587001214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 13430 | 13430 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-02-16 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.89533 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175587001450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 18:19 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175587001214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | --- | SI
SIC | 175587001450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558700 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-16 18:15 | 2017-02-16 19:35 | 16 | 2 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 16 | 2 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-02-16 18:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | --- | SI
SIC | 175587282514348 | 3482514 | 2 | 2017 | 17558728 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 6707 | 6964 |  |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 15:18 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.9631 | 0.25683 | 2017-02-20 15:02 | - | NO |  | 0.9631 | 0.25683 | 0.26667 | 1.7885 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-20 | SI | NO
SIC | 175587280019196 | 0960191 | 2 | 2017 | 17558728 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 15:18 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-02-20 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175587280011896 | 0960118 | 2 | 2017 | 17558728 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-20 15:02 | 2017-02-20 15:14 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-02-20 15:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI
SIC | 175587060022172 | 1020227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060022172 | 1020227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 | 3359 | 3359 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.55983 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 5822 | 13016 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 0.4473 | 0.15655 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.4473 | 0.15655 | 0.35 | 2.0377 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 4114 | 13016 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 0.31607 | 0.41616 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.31607 | 0.41616 | 1.3167 | 5.4168 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060018162 | 1020186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 | 3080 | 13016 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.23663 | 0.47721 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.23663 | 0.47721 | 2.0167 | 6.2113 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060028162 | 1020286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060116136 | 1360116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060227136 | 1360227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060116136 | 1360116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI
SIC | 175587060227136 | 1360227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI
SIC | 175587062495126 | 1262495 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:25 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 2480 | 2480 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 1 | 2.2833 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2833 | 2.2833 | 5.6627 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587061411112 | 1121411 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:55 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587061587112 | 1121587 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:29 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 29 | 0 | 1 | 1.1167 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 1.1167 | 1.1167 | 3.9083 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587061078112 | 1121078 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 7500 | 7500 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:57 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 4.375 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:10 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 10 | 0 | 0.81081 | 1.4595 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.81081 | 1.4595 | 1.8 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1500 | 2400 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:10 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 10 | 0 | 0.625 | 1.125 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.625 | 1.125 | 1.8 | 2.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:34 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 0.10811 | 0.23784 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10811 | 0.23784 | 2.2 | 0.88 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 2400 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:34 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 0.20833 | 0.45833 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.20833 | 0.45833 | 2.2 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 300 | 3700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 0.081081 | 0.25676 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.081081 | 0.25676 | 3.1667 | 0.95 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 2400 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 0.16667 | 0.52778 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.16667 | 0.52778 | 3.1667 | 1.2667 | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060140112 | 1120140 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060247112 | 1120247 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 19:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060155112 | 1120155 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:25 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 25 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587060186112 | 1120186 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-03-17 | SI
SIC | 175587061159126 | 1261159 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:57 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587060116247 | 2470116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060227247 | 2470227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 11800 | 15600 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 0.75641 | 0.12607 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.75641 | 0.12607 | 0.16667 | 1.9667 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060116247 | 2470116 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI
SIC | 175587060227247 | 2470227 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 3800 | 15600 |  | SI | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.24359 | 0.28419 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.24359 | 0.28419 | 1.1667 | 4.4333 | STx | 2 | NO | SI | 1.1667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:43 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 0.14273 | 0.049957 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.049957 | 0.35 | 1.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:42 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 42 | 0 | 0.14273 | 0.047578 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.047578 | 0.33333 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 0.14273 | 0.038062 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.038062 | 0.26667 | 0.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 3300 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 41 | 0 | 0.14273 | 0.045199 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.14273 | 0.045199 | 0.31667 | 1.045 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 17:41 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 0.10727 | 0.14123 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.14123 | 1.3167 | 3.2653 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:39 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 0.10727 | 0.24493 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.24493 | 2.2833 | 5.6627 | STx | 2 | NO | NO | 2.2833 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:38 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 0.10727 | 0.028604 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.028604 | 0.26667 | 0.66133 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SIC | 175587060286247 | 2470286 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 2480 | 23120 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 18:23 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.10727 | 0.21632 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 0.10727 | 0.21632 | 2.0167 | 5.0013 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | --- | SI | NO
SIC | 175587060189247 | 2470189 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-20 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175587060289247 | 2470289 | 2 | 2017 | 17558706 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-02-20 16:22 | 2017-02-20 16:32 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 20 | 2 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-02-20 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 4 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SING | 000044030187402 | 4021870 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030197462 | 4021976 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030201402 | 4022010 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030222492 | 4022229 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030223412 | 4022231 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030224442 | 4022244 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030229482 | 4022298 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044030231452 | 4022315 | 2 | 2017 | 4403 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 5000 | 6000 | NO | NO | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | 22 | 2 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 10 | 24 | 0 | 0.83333 | 0.55556 | 2017-02-22 09:44 | 2017-02-22 10:24 | NO |  | 0.83333 | 0.55556 | 0.66667 | 3.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SIC | 175587310177247 | 2470177 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 12200 | 12200 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6267 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587310144247 | 2470144 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 22630 | 22630 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:39 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.6402 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175587310334247 | 2470334 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 19660 | 19660 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:39 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.2937 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175587311829247 | 2471829 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 9720 | 9720 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:39 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.134 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SIC | 175587310183247 | 2470183 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 3460 | 3460 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.46133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587310352247 | 2470352 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 17300 | 17300 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587310185247 | 2470185 | 2 | 2017 | 17558731 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 11810 | 11810 |  |  | 2017-02-22 14:32 | 2017-02-22 14:40 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 32 | 0 | 22 | 2 | 2017 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-02-22 14:32 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.5747 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175587640012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558764 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:40 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175587640012996 | 0960129 | 2 | 2017 | 17558764 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-02-23 07:32 | 2017-02-23 07:40 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 40 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SIC | 175587670174112 | 1120174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 400 | 2500 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:17 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 17 | 0 | 0.16 | 0.40533 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.16 | 0.40533 | 2.5333 | 1.0133 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670174112 | 1120174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 500 | 2500 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:21 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 21 | 0 | 0.2 | 0.52 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.2 | 0.52 | 2.6 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 2.6 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670174112 | 1120174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1600 | 2500 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:31 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 0.64 | 1.7707 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.64 | 1.7707 | 2.7667 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670017495 | 0950174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 454 | 1362 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:17 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 17 | 0 | 0.33333 | 0.84444 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.33333 | 0.84444 | 2.5333 | 1.1501 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670017495 | 0950174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 454 | 1362 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:21 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 21 | 0 | 0.33333 | 0.86667 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.33333 | 0.86667 | 2.6 | 1.1804 | STx | 2 | NO | NO | 2.6 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587670017495 | 0950174 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 454 | 1362 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 10:31 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 0.33333 | 0.92222 | 2017-02-23 07:45 | - | NO |  | 0.33333 | 0.92222 | 2.7667 | 1.2561 | STx | 2 | NO | NO | 2.7667 | 2017-03-17 | SI | NO
SIC | 175587671162126 | 1261162 | 2 | 2017 | 17558767 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:45 | 2017-02-23 08:53 | 23 | 2 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2017-02-23 07:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2170 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 0.074011 | 0.033305 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.074011 | 0.033305 | 0.45 | 0.9765 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:45 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 10600 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 0.36153 | 0.25307 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.36153 | 0.25307 | 0.7 | 7.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 7990 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 0.27251 | 0.19076 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.27251 | 0.19076 | 0.7 | 5.593 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246098 | 0982460 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 19130 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587950246198 | 0982461 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 17:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 0 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-03-22 | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3250 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 0.11085 | 0.036949 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.11085 | 0.036949 | 0.33333 | 1.0833 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:38 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175587951214247 | 2471214 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 5310 | 29320 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 0.18111 | 0.12376 | 2017-02-23 16:18 | - | NO |  | 0.18111 | 0.12376 | 0.68333 | 3.6285 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | --- | SI | NO
SIC | 175587951450247 | 2471450 | 2 | 2017 | 17558795 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-02-23 16:18 | 2017-02-23 16:59 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | --- | SI
SIC | 175588030513137 | 1370513 | 2 | 2017 | 17558803 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-02-25 13:38 | 2017-02-25 13:54 | 25 | 2 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 25 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2017-02-23 16:56 | - | NO | 44.7 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 44.9667 | 2017-03-19 | SI
SIC | 175588031694137 | 1371694 | 2 | 2017 | 17558803 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 113000 | 113700 |  |  | 2017-02-23 16:56 | 2017-02-23 18:00 | 23 | 2 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 18 | 0 | 0 | 0.99384 | 1.0601 | 2017-02-23 16:56 | - | NO |  | 0.99384 | 1.0601 | 1.0667 | 120.5333 | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2017-03-19 | SI | NO
SING | 000044082073417 | 4172073 | 2 | 2017 | 4408 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  | NO | No | 2017-02-23 17:41 | 2017-02-23 20:32 | 23 | 2 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 23 | 2 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-02-23 17:41 | 2017-02-23 20:32 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | NO | SI
SING | 000044092073417 | 4172073 | 2 | 2017 | 4409 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  | NO | No | 2017-02-24 15:49 | 2017-02-24 17:58 | 24 | 2 | 2017 | 15 | 48 | 40 | 24 | 2 | 2017 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2017-02-24 15:49 | 2017-02-24 17:58 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1556 | NO | SI
SIC | 175588052497126 | 1262497 | 2 | 2017 | 17558805 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3160.6604 | 3160.6604 |  |  | 2017-02-25 09:36 | 2017-02-25 20:34 | 25 | 2 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 25 | 2 | 2017 | 20 | 34 | 0 | 1 | 10.9667 | 2017-02-25 09:36 | - | NO |  | 1 | 10.9667 | 10.9667 | 34.6619 | TA | 2 | NO | NO | 10.9667 | 2017-03-22 | SI | NO
SIC | 175588080008247 | 2470008 | 2 | 2017 | 17558808 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2017-02-25 17:38 | 2017-02-25 20:00 | 25 | 2 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 25 | 2 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-02-25 17:38 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 1.1833 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI | NO
SING | 000044110188481 | 4011888 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110189401 | 4011890 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110191411 | 4011911 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110237461 | 4012376 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110200441 | 4012004 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110200461 | 4012006 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110215421 | 4012152 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 9119 | 20921 | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 0.43588 | 0.1017 | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO |  | 0.43588 | 0.1017 | 0.23333 | 2.1278 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000044110218491 | 4012189 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110229451 | 4012295 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110234441 | 4012344 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044110238401 | 4012380 | 2 | 2017 | 4411 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:08 | 28 | 2 | 2017 | 13 | 54 | 0 | 28 | 2 | 2017 | 14 | 8 | 0 |  |  | 2017-02-28 13:54 | 2017-02-28 14:11 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | NO | SI
SING | 000044151891413 | 4131891 | 3 | 2017 | 4415 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 17970 | 17970 | NO | NO | 2017-03-02 11:42 | 2017-03-02 12:00 | 2 | 3 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-03-02 11:42 | 2017-03-02 11:57 | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 5.391 | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | SI | SI | NO
SIC | 175634050567136 | 1360567 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-02 15:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | --- | SI
SIC | 175634050056625 | 0250566 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-02 15:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | --- | SI
SIC | 175634050567114 | 1140567 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1521 | 1521 |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2.35 | 2017-03-02 15:57 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 3.5743 | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634050565247 | 2470565 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 2.35 | 2017-03-02 15:57 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 10.575 | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634050567247 | 2470567 | 3 | 2017 | 17563405 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-02 15:57 | 2017-03-02 18:18 | 2 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 2 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-02 15:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175628231163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:38 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2017-03-03 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175628231087114 | 1141087 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2241 | 2241 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:35 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.03735 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175628231084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 11832 | 11832 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:39 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 39 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.986 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628231762114 | 1141762 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 5238 | 5238 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 02:14 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1.6667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 8.73 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628230206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:35 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 35 | 0 |  |  | 2017-03-03 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175628232465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 11500 | 11500 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:35 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.19167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175628230216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17562823 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-03-03 00:34 | 2017-03-03 00:38 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 3 | 3 | 2017 | 0 | 38 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-03 00:34 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521127161 | 1611127 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:22 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175628521446164 | 1641446 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI
SIC | 175628521125164 | 1641125 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:22 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4667 | --- | SI
SIC | 175628521821175 | 1751821 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628521822175 | 1751822 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628520012996 | 0960129 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1130 | 1620 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 0.69753 | 0.31389 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.69753 | 0.31389 | 0.45 | 0.5085 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520012996 | 0960129 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 490 | 1620 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 0.30247 | 0.13611 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.30247 | 0.13611 | 0.45 | 0.2205 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053996 | 0960539 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.96 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520048896 | 0960488 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.08 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520048396 | 0960483 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 1070 | 1070 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.856 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520048188 | 1080488 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628520048138 | 1080483 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628521625163 | 1631625 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 15795 | 16241 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 0.97254 | 0.77803 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.97254 | 0.77803 | 0.8 | 12.636 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI | NO
SIC | 175628521811176 | 1761811 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 175628520485138 | 1380485 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI
SIC | 175628521380133 | 1331380 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 6355 | 6355 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:54 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 19.065 | TA | 2 | NO | NO | 3 | --- | SI | NO
SIC | 175628521409133 | 1331409 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 20140 | 20140 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:54 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 54 | 0 | 1 | 3 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 60.42 | TA | 2 | NO | NO | 3 | --- | SI | NO
SIC | 175628521099133 | 1331099 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 15510 | 15510 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 1 | 2.4 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 37.224 | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI | NO
SIC | 175628521101133 | 1331101 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 31250 | 31250 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 12.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI | NO
SIC | 175628521103133 | 1331103 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9840 | 9840 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.428 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175628521095133 | 1331095 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 10.8 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SIC | 175628521097133 | 1331097 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 7490 | 7490 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:03 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.15 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 8.6135 | TA | 2 | NO | NO | 1.15 | --- | SI | NO
SIC | 175628521124178 | 1781124 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3667 | --- | SI
SIC | 175628521625219 | 2191625 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SIC | 175628521117144 | 1441117 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI
SIC | 175628521743172 | 1721743 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:52 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.9667 | --- | SI
SIC | 175628520048136 | 1060483 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 1070 | 1070 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:42 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 42 | 0 | 1 | 0.8 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.856 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628520176106 | 1061760 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 4.6083 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628520051116 | 1060511 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175628520163116 | 1061631 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 0.13167 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521131162 | 1621131 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 |  |  |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:40 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7667 | --- | SI
SIC | 175628520053596 | 0960535 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 9.7033 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053396 | 0960533 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:53 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 53 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 1.0817 | TA | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520247296 | 0962472 | 3 | 2017 | 17562852 | BA TAP EL EDEN 13.2KV BP1 | 2472 | TAP OFF EL EDEN | 1044 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.99 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054296 | 0960542 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 7100 | 7100 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 16.8033 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054396 | 0960543 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 8600 | 8600 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 20.3533 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520122796 | 0961227 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 6800 | 6800 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 16.0933 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053796 | 0960537 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 14300 | 14300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 33.8433 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054596 | 0960545 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 9.23 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520055096 | 0960550 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 1200 | 11700 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 0.10256 | 0.24274 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.10256 | 0.24274 | 2.3667 | 2.84 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054996 | 0960549 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 4300 | 4300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 10.1767 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520055096 | 0960550 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 10500 | 11700 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:25 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 25 | 0 | 0.89744 | 2.2585 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 0.89744 | 2.2585 | 2.5167 | 26.425 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520054996 | 0960549 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 4300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:25 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175628520055096 | 0960550 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 11700 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175628520054996 | 0960549 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 4300 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175628520054796 | 0960547 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 8200 | 8200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 09:16 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 9 | 16 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 19.4067 | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520176096 | 0961760 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 08:13 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 4.6083 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520053196 | 0960531 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:21 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.54 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628520248596 | 0962485 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 1640 | 1640 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 07:18 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 7 | 18 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.656 | TA | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175628521375267 | 2671375 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 55850 | 55850 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3.35 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 187.0975 | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521376267 | 2671376 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175628521377267 | 2671377 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 55850 | 55850 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 1 | 3.35 | 2017-03-04 06:54 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 187.0975 | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628521378267 | 2671378 | 3 | 2017 | 17562852 | BA S/E JORQUERA 220KV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | 2017-03-04 10:15 | 4 | 3 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-03-04 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 15:41 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.045455 | 0.065152 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.045455 | 0.065152 | 1.4333 | 0.14333 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 900 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 15:49 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 0.40909 | 0.64091 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.40909 | 0.64091 | 1.5667 | 1.41 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 15:58 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 | 0.36364 | 0.62424 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.36364 | 0.62424 | 1.7167 | 1.3733 | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175627960123112 | 1120123 | 3 | 2017 | 17562796 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 2200 |  |  | 2017-03-04 14:15 | 2017-03-04 16:11 | 4 | 3 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 4 | 3 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 0.18182 | 0.35152 | 2017-03-04 14:15 | - | NO |  | 0.18182 | 0.35152 | 1.9333 | 0.77333 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175634030008247 | 2470008 | 3 | 2017 | 17563403 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2017-03-06 07:59 | 2017-03-06 18:24 | 6 | 3 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 18 | 24 | 0 | 1 | 10.4167 | 2017-03-06 07:59 | - | NO |  | 1 | 10.4167 | 10.4167 | 9.375 | TA | 1 | NO | NO | 10.4167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980568247 | 2470568 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:36 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 36 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.0933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980572247 | 2470572 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 2300 | 4700 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:53 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 53 | 0 | 0.48936 | 0.26915 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 0.48936 | 0.26915 | 0.55 | 1.265 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980572247 | 2470572 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 2400 | 4700 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:58 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.51064 | 0.3234 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 0.51064 | 0.3234 | 0.63333 | 1.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175628980571247 | 2470571 | 3 | 2017 | 17562898 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 6400 | 6400 |  |  | 2017-03-06 12:20 | 2017-03-06 12:34 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 6 | 3 | 2017 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-03-06 12:20 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.4933 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4626 | 4626 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4626 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 8560 | 8560 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.71333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030213247 | 2470213 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 2350 | 2350 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 230 | 810 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 0.28395 | 0.023663 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 0.28395 | 0.023663 | 0.083333 | 0.019167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629032501126 | 1262501 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175629031157126 | 1261157 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | --- | SI
SIC | 175629031143126 | 1261143 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175629032464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4079 | 4079 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4079 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629032464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629031090115 | 1151090 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 5583 | 5583 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5583 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629031092115 | 1151092 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 2533 | 2533 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2533 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175629030057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175629030061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1924 | 1924 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16033 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175629030105154 | 1041055 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 3176 | 3176 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26467 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175629030057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 218 | 218 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.018167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI | NO
SIC | 175629030578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 580 | 810 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 0.71605 | 0.059671 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 0.71605 | 0.059671 | 0.083333 | 0.048333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030615247 | 2470615 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030613247 | 2470613 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 4730 | 4730 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.39417 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030160247 | 2470160 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 12940 | 12940 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0783 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629032454247 | 2472454 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 7570 | 7570 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:08 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.63083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 4520 | 4520 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.452 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629032464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629032464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-07 00:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629030559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 6580 | 6580 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.658 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030584247 | 2470584 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2350 | 2350 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629030616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17562903 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-03-07 00:03 | 2017-03-07 00:09 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-03-07 00:03 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629400247893 | 0932478 | 3 | 2017 | 17562940 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4000 | 6000 |  |  | 2017-03-07 13:05 | 2017-03-07 13:07 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 7 | 0 | 0.66667 | 0.022222 | 2017-03-07 13:05 | - | NO |  | 0.66667 | 0.022222 | 0.033333 | 0.13333 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175629400247893 | 0932478 | 3 | 2017 | 17562940 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 6000 |  |  | 2017-03-07 13:05 | 2017-03-07 13:46 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 0.33333 | 0.22778 | 2017-03-07 13:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.22778 | 0.68333 | 1.3667 | O | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175629400247893 | 0932478 | 3 | 2017 | 17562940 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-07 13:05 | 2017-03-07 14:36 | 7 | 3 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 14 | 36 | 0 |  |  | 2017-03-07 13:05 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5167 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175634072464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 15.34 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634070604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 15.34 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634070604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6173 | 6173 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 36.4207 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634072464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563407 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 5033 | 5033 |  |  | 2017-03-07 15:04 | 2017-03-07 20:58 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:04 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 29.6947 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634090559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17563409 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-03-07 15:06 | 2017-03-07 21:00 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 6 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 1 | 5.9 | 2017-03-07 15:06 | - | NO |  | 1 | 5.9 | 5.9 | 12.98 | STx | 1 | NO | NO | 5.9 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634110206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17563411 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-07 15:08 | 2017-03-07 21:01 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 1 | 5.8833 | 2017-03-07 15:08 | - | NO |  | 1 | 5.8833 | 5.8833 | 15.2967 | STx | 1 | NO | NO | 5.8833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634112465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17563411 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 15:08 | 2017-03-07 21:01 | 7 | 3 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-07 15:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 5.8833 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634150604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634152464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634150604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3504 | 3504 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4.9167 | 2017-03-07 16:08 | - | NO |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 17.228 | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634152464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563415 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 889 | 889 |  |  | 2017-03-07 16:08 | 2017-03-07 21:03 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4.9167 | 2017-03-07 16:08 | - | NO |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 4.3709 | STx | 1 | NO | NO | 4.9167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634190616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17563419 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-03-07 16:10 | 2017-03-07 21:08 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 8 | 0 | 1 | 4.9667 | 2017-03-07 16:10 | - | NO |  | 1 | 4.9667 | 4.9667 | 9.9333 | STx | 1 | NO | NO | 4.9667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634130274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563413 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:12 | 2017-03-07 21:02 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634130630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563413 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-07 16:12 | 2017-03-07 21:02 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-07 16:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175634132459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563413 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-03-07 16:12 | 2017-03-07 21:02 | 7 | 3 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 1 | 4.8333 | 2017-03-07 16:12 | - | NO |  | 1 | 4.8333 | 4.8333 | 12.0833 | STx | 1 | NO | NO | 4.8333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634170122247 | 2470122 | 3 | 2017 | 17563417 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 4200 | 4200 |  |  | 2017-03-07 17:39 | 2017-03-07 21:05 | 7 | 3 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 7 | 3 | 2017 | 21 | 5 | 0 | 1 | 3.4333 | 2017-03-07 17:39 | - | NO |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 14.42 | STx | 1 | NO | NO | 3.4333 | 2017-04-24 | SI | NO
SING | 000044172039416 | 4162039 | 3 | 2017 | 4417 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 30000 | 72720 | NO | NO | 2017-03-08 14:50 | 2017-03-08 19:15 | 8 | 3 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 8 | 3 | 2017 | 19 | 15 | 0 | 0.41254 | 1.8221 | 2017-03-08 14:50 | 2017-03-08 19:13 | NO |  | 0.41254 | 1.8221 | 4.4167 | 132.5 | TA | 2 | NO | NO | 4.4167 | SI | SI | NO
SIC | 175629440099594 | 0940995 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 8570 | 8570 |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 11:35 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-03-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 9.9983 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629440103494 | 0941034 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 10:26 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175629440100294 | 0941002 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 10:26 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 26 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-03-09 10:25 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175629441830177 | 1771830 | 3 | 2017 | 17562944 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2017-03-09 10:25 | 2017-03-09 11:38 | 9 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 9 | 3 | 2017 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2017-03-09 10:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI
SIC | 175633980099594 | 0940995 | 3 | 2017 | 17563398 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 5563.8 | 5563.8 |  |  | 2017-03-10 00:30 | 2017-03-10 05:03 | 10 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4.55 | 2017-03-10 00:30 | - | NO |  | 1 | 4.55 | 4.55 | 25.3153 | STx | 1 | NO | NO | 4.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633981830177 | 1771830 | 3 | 2017 | 17563398 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2017-03-10 00:30 | 2017-03-10 06:33 | 10 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 10 | 3 | 2017 | 6 | 33 | 0 |  |  | 2017-03-10 00:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6.05 | --- | SI
SIC | 175629491103133 | 1331103 | 3 | 2017 | 17562949 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10260 | 10260 |  |  | 2017-03-10 07:23 | 2017-03-10 07:30 | 10 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 | 10 | 3 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-03-10 07:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.197 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI | NO
SING | 000044180231452 | 4022315 | 3 | 2017 | 4418 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 | 10 | 3 | 2017 | 10 | 2 | 52 | 10 | 3 | 2017 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-10 10:03 | 2017-03-10 10:28 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41889 | NO | SI
SIC | 175629510102294 | 0941022 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5200 | 5200 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:56 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 1 | 2.6667 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 13.8667 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510104894 | 0941048 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7547 | 7547 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:57 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 1 | 2.6833 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 20.2511 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510104994 | 0941049 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7437 | 7437 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:57 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 1 | 2.6833 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6833 | 2.6833 | 19.956 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510101294 | 0941012 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 6700 | 6700 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:55 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 55 | 0 | 1 | 2.65 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 17.755 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510101394 | 0941013 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 9200 | 9200 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:55 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 55 | 0 | 1 | 2.65 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 24.38 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510099149 | 1090994 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 2.091 | 2.111 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 15:16 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 0.99053 | 0 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 0.99053 | 0 | 0 | 0 | STx | 2 | NO | NO | 0 | --- | NO | SI
SIC | 175629511028113 | 1131028 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 325 | 325 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:58 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 1 | 1.7 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 0.5525 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510990113 | 1130990 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1175 | 1175 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.4688 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511082113 | 1131082 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1746 | 1746 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.1825 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511080113 | 1131080 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3855 | 3855 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 4.8188 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511079113 | 1131079 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2675 | 2675 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 3.3438 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629511081113 | 1131081 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 680 | 680 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:31 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.85 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510102394 | 0941023 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5900 | 5900 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 17:56 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 1 | 2.6667 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 15.7333 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510102894 | 0941028 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:58 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 1 | 1.7 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.7 | 1.7 | 1.19 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510099094 | 0940990 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:37 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 37 | 0 | 1 | 1.35 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 1.755 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629510099494 | 0940994 | 3 | 2017 | 17562951 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2017-03-12 15:16 | 2017-03-12 16:36 | 12 | 3 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-03-12 15:16 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 14.6667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629620102194 | 0941021 | 3 | 2017 | 17562962 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 8400 | 8400 |  |  | 2017-03-12 16:40 | 2017-03-12 17:48 | 12 | 3 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 12 | 3 | 2017 | 17 | 48 | 0 | 1 | 1.1333 | 2017-03-12 16:40 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 9.52 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-04-24 | SI | NO
SING | 000044230188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 16977 | 17002 | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 | 0.99853 | 0.66569 | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO |  | 0.99853 | 0.66569 | 0.66667 | 11.318 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | SI | SI | NO
SING | 000044230218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SING | 000044230238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4423 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | 13 | 3 | 2017 | 18 | 51 | 0 | 13 | 3 | 2017 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-13 18:51 | 2017-03-13 19:31 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | NO | SI
SIC | 175629640567136 | 1360567 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-14 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175629640056625 | 0250566 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-14 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175629640567114 | 1140567 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 821 | 821 |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-03-14 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1642 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629642484247 | 2472484 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:12 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-03-14 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.73333 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629640565247 | 2470565 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2630 | 10000 |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 | 0.263 | 0.0526 | 2017-03-14 21:50 | - | NO |  | 0.263 | 0.0526 | 0.2 | 0.526 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629640567247 | 2470567 | 3 | 2017 | 17562964 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-14 21:50 | 2017-03-14 22:02 | 14 | 3 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 14 | 3 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-14 21:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629670567136 | 1360567 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-03-15 00:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | --- | SI
SIC | 175629670056625 | 0250566 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-03-15 00:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | --- | SI
SIC | 175629670567114 | 1140567 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1643 | 1643 |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-03-15 00:32 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.0953 | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629670565247 | 2470565 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3250 | 3250 |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-03-15 00:32 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 2.1667 | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629670567247 | 2470567 | 3 | 2017 | 17562967 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-15 00:32 | 2017-03-15 01:12 | 15 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-03-15 00:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629690088393 | 0930883 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088293 | 0930882 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088493 | 0930884 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088093 | 0930880 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3500 | 4000 |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 08:56 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 56 | 0 | 0.875 | 0.14583 | 2017-03-15 08:46 | - | NO |  | 0.875 | 0.14583 | 0.16667 | 0.58333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175629690088393 | 0930883 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088293 | 0930882 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088493 | 0930884 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-15 08:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI
SIC | 175629690088093 | 0930880 | 3 | 2017 | 17562969 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 4000 |  |  | 2017-03-15 08:46 | 2017-03-15 10:25 | 15 | 3 | 2017 | 8 | 46 | 0 | 15 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 0.125 | 0.20625 | 2017-03-15 08:46 | - | NO |  | 0.125 | 0.20625 | 1.65 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175630482501126 | 1262501 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175630481157126 | 1261157 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175630481143126 | 1261143 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175630481090115 | 1151090 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 3681 | 3681 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.0246 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 2871 | 2871 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.5791 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630482464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3182 | 3182 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.7501 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630482464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630481092115 | 1151092 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 1805 | 1805 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.99275 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 370 | 370 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.2035 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630482464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 3330 | 3330 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.8315 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630482464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630480559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4600 | 4600 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 2.53 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480584247 | 2470584 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:31 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 31 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.605 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 4760 | 4760 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.31733 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480618247 | 2470618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630480213247 | 2470213 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.15333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480578247 | 2470578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175630480615247 | 2470615 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 650 | 650 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480613247 | 2470613 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1950 | 1950 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175630480061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175630480057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 01:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175630480061184 | 1040618 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 1396 | 1396 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.093067 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175630480105154 | 1041055 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2988 | 2988 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.1992 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175630480057184 | 1040578 | 3 | 2017 | 17563048 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 184 | 184 |  |  | 2017-03-16 01:58 | 2017-03-16 02:02 | 16 | 3 | 2017 | 1 | 58 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-16 01:58 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.012267 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175629731322158 | 1581322 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:51 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 51 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.2 | --- | SI
SIC | 175629731322158 | 1581322 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:11 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175629732500126 | 1262500 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 18:27 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 18 | 27 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8 | --- | SI
SIC | 175629732502126 | 1262502 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 175629731826126 | 1261826 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 |  |  |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175629731150126 | 1261150 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175629730175173 | 1701753 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175629730175174 | 1701754 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175629730175173 | 1701753 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 175629730175174 | 1701754 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 175629730183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2650 | 6000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:09 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 9 | 0 | 0.44167 | 0.22083 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.44167 | 0.22083 | 0.5 | 1.325 | STx | 2 | NO | SI | 0.5 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730343247 | 2470343 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 12860 | 12860 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:05 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.43333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 5.5727 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730218247 | 2470218 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 15400 | 15400 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:58 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 4.8767 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730365247 | 2470365 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:58 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730314247 | 2470314 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 10300 | 10300 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:58 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.2617 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730188247 | 2470188 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.0667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730197247 | 2470197 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.76667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730163247 | 2470163 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 15900 | 15900 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:59 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 5.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:44 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 44 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 5000 | 16140 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:44 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 44 | 0 | 0.30979 | 0.025816 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.30979 | 0.025816 | 0.083333 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:46 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 7260 | 16140 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:46 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 46 | 0 | 0.44981 | 0.052478 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.44981 | 0.052478 | 0.11667 | 0.847 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:05 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3880 | 16140 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:05 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 5 | 0 | 0.2404 | 0.10417 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.2404 | 0.10417 | 0.43333 | 1.6813 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730127247 | 2470127 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 10150 | 10150 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8608 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730236247 | 2470236 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730134247 | 2470134 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 18406 | 20046 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.91819 | 0.27546 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.91819 | 0.27546 | 0.3 | 5.5218 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730326247 | 2470326 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 10824 | 16924 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.63957 | 0.19187 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.63957 | 0.19187 | 0.3 | 3.2472 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730124247 | 2470124 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 7950 | 23210 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.34252 | 0.10276 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.34252 | 0.10276 | 0.3 | 2.385 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730233247 | 2470233 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629731829247 | 2471829 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 3620 | 8820 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:57 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 0.41043 | 0.12313 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.41043 | 0.12313 | 0.3 | 1.086 | STx | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730152247 | 2470152 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 11800 | 11800 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 4.3267 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730318247 | 2470318 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE | 85 | 14800 | 14800 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 5.4267 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629731150247 | 2471150 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:01 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:09 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.5 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:10 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 10030 | 16000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:10 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.62687 | 0.32389 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.62687 | 0.32389 | 0.51667 | 5.1822 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 9200 | 18000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.51111 | 0.093704 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.51111 | 0.093704 | 0.18333 | 1.6867 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 15480 | 19000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 0.81474 | 0.32589 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.81474 | 0.32589 | 0.4 | 6.192 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:02 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4760 | 18000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:02 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 2 | 0 | 0.26444 | 0.10137 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.26444 | 0.10137 | 0.38333 | 1.8247 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 3520 | 19000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 0.18526 | 0.074105 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.18526 | 0.074105 | 0.4 | 1.408 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4040 | 18000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:03 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 0.22444 | 0.089778 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.22444 | 0.089778 | 0.4 | 1.616 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730134247 | 2470134 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 1640 | 20046 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:08 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.081812 | 0.039542 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.081812 | 0.039542 | 0.48333 | 0.79267 | STx | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730326247 | 2470326 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 6100 | 16924 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:08 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.36043 | 0.17421 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.36043 | 0.17421 | 0.48333 | 2.9483 | STx | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629731829247 | 2471829 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 3000 | 8820 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:08 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 0.34014 | 0.1644 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.34014 | 0.1644 | 0.48333 | 1.45 | STx | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629731829247 | 2471829 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 2200 | 8820 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:09 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 9 | 0 | 0.24943 | 0.12472 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.24943 | 0.12472 | 0.5 | 1.1 | STx | 2 | NO | SI | 0.5 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730124247 | 2470124 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 10210 | 23210 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:13 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 13 | 0 | 0.4399 | 0.24927 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.4399 | 0.24927 | 0.56667 | 5.7857 | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730233247 | 2470233 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:13 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730124247 | 2470124 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 5050 | 23210 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:47 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 47 | 0 | 0.21758 | 0.24659 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.21758 | 0.24659 | 1.1333 | 5.7233 | STx | 2 | NO | SI | 1.1333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730233247 | 2470233 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 16:47 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2017-03-16 15:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.1333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175629730183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 3350 | 6000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.55833 | 0.10236 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.55833 | 0.10236 | 0.18333 | 0.61417 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 5970 | 16000 |  | SI | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 0.37312 | 0.068406 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 0.37312 | 0.068406 | 0.18333 | 1.0945 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730185247 | 2470185 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.2833 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175629730177247 | 2470177 | 3 | 2017 | 17562973 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 8200 | 8200 |  |  | 2017-03-16 15:39 | 2017-03-16 15:50 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-03-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.5033 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-04-24 | SI | NO
SING | 000044270188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 6800 | 17320 | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.39261 | 0.071978 | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO |  | 0.39261 | 0.071978 | 0.18333 | 1.2467 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000044270218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SING | 000044270238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4427 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 16 | 3 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-03-16 19:09 | 2017-03-16 19:20 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | NO | SI
SIC | 175631941163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175631942501126 | 1262501 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:40 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 40 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175631941157126 | 1261157 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:57 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 57 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI
SIC | 175631941087114 | 1141087 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1688 | 1688 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11253 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631941084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 11050 | 11050 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.73667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631941762114 | 1141762 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4693 | 4693 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:46 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 46 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2515 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631941090115 | 1151090 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 4167 | 4167 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:40 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.6945 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 2683 | 2683 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.5651 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940604115 | 1150604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631942464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 3310 | 3310 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.9308 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631942464115 | 1152464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631941092115 | 1151092 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 2204 | 2204 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:57 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.9918 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631942465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 8800 | 8800 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.58667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:34 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 3350 | 3350 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.58333 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.9542 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631942464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631940604247 | 2470604 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631942464247 | 2472464 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 03:05 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-03-17 02:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175631940559247 | 2470559 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4800 | 4800 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:51 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940584247 | 2470584 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 1930 | 1930 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:51 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 51 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.6755 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631940616247 | 2470616 | 3 | 2017 | 17563194 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1040 | 1040 |  |  | 2017-03-17 02:30 | 2017-03-17 02:40 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 30 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-03-17 02:30 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175631910040397 | 0970403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910040397 | 0970403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910040323 | 0230403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910040323 | 0230403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | --- | SI
SIC | 175631910403112 | 1120403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 1800 | 20800 |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:11 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 0.086538 | 0.24087 | 2017-03-17 17:24 | - | NO |  | 0.086538 | 0.24087 | 2.7833 | 5.01 | TA | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175631910403112 | 1120403 | 3 | 2017 | 17563191 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 7600 | 20800 |  |  | 2017-03-17 17:24 | 2017-03-17 20:12 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 24 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 0.36538 | 1.0231 | 2017-03-17 17:24 | - | NO |  | 0.36538 | 1.0231 | 2.8 | 21.28 | TA | 2 | NO | NO | 2.8 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175632130899212 | 2120899 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 18:52 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175632130695212 | 2120695 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 19:58 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-03-17 17:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | --- | SI
SIC | 175632130089993 | 0930899 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 484 | 484 |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 18:52 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-03-17 17:34 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.6292 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175632130069593 | 0930695 | 3 | 2017 | 17563213 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 150 | 150 |  |  | 2017-03-17 17:34 | 2017-03-17 19:58 | 17 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 19 | 58 | 0 | 1 | 2.4 | 2017-03-17 17:34 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175632100513137 | 1370513 | 3 | 2017 | 17563210 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-03-17 18:52 | 2017-03-17 18:56 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-17 18:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175632101694137 | 1371694 | 3 | 2017 | 17563210 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-03-17 18:52 | 2017-03-17 18:56 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 52 | 0 | 17 | 3 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-17 18:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175632160322166 | 1660322 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175632162514348 | 3482514 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632160036996 | 0960369 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 3730 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160022896 | 0960228 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 9200 | 9200 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160028196 | 0960281 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 8500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160035196 | 0960351 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 12500 | 12500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160028196 | 0960281 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 8500 | 8500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160035196 | 0960351 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 12500 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:13 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160019196 | 0960191 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160011896 | 0960118 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 190 | 190 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.025333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160019296 | 0960192 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 1240 | 1240 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.16533 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632160029296 | 0960292 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 3900 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160019296 | 0960192 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1240 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 |  |  | 2017-03-18 03:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632160029296 | 0960292 | 3 | 2017 | 17563216 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-03-18 03:58 | 2017-03-18 04:06 | 18 | 3 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 18 | 3 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-03-18 03:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-04-21 | SI | NO
SING | 000044290202473 | 4032027 | 3 | 2017 | 4429 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 5170 | 8517 | NO | NO | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:52 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 52 | 0 | 0.60702 | 0.14164 | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:54 | NO |  | 0.60702 | 0.14164 | 0.23333 | 1.2063 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000044290224463 | 4032246 | 3 | 2017 | 4429 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 10121 | 14831 | NO | NO | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:52 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 52 | 0 | 0.68242 | 0.15923 | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:54 | NO |  | 0.68242 | 0.15923 | 0.23333 | 2.3616 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SING | 000044290225453 | 4032255 | 3 | 2017 | 4429 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 2343 | 4659 | NO | NO | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:52 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 38 | 0 | 19 | 3 | 2017 | 6 | 52 | 0 | 0.5029 | 0.11734 | 2017-03-19 06:38 | 2017-03-19 06:54 | NO |  | 0.5029 | 0.11734 | 0.23333 | 0.5467 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | SI | SI | NO
SIC | 175632251163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 |  |  | 2017-03-22 00:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SIC | 175632251087114 | 1141087 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2074 | 2074 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.069133 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632251084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 12083 | 12083 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.40277 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632251762114 | 1141762 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 4532 | 4532 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:50 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.5107 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632250206247 | 2470206 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 |  |  | 2017-03-22 00:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175632252465247 | 2472465 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 10500 | 10500 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632250216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17563225 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 3600 | 3600 |  |  | 2017-03-22 00:30 | 2017-03-22 00:32 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 30 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-03-22 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175634210196247 | 2470196 | 3 | 2017 | 17563421 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 2400 | 2400 |  |  | 2017-03-22 15:42 | 2017-03-22 16:57 | 22 | 3 | 2017 | 15 | 42 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-03-22 15:42 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 3 | STx | 1 | NO | NO | 1.25 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634230633247 | 2470633 | 3 | 2017 | 17563423 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-03-22 16:56 | 2017-03-22 17:34 | 22 | 3 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 1 | 0.63333 | 2017-03-22 16:56 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.0267 | STx | 1 | NO | NO | 0.63333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175634232456247 | 2472456 | 3 | 2017 | 17563423 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-22 16:56 | 2017-03-22 17:34 | 22 | 3 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 22 | 3 | 2017 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2017-03-22 16:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.63333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370142247 | 2470142 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175632370333247 | 2470333 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 10200 | 10200 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632370127247 | 2470127 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 9300 | 9300 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175632370236247 | 2470236 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 11:56 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175632370177247 | 2470177 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 7500 | 7500 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 17500 | 34600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.50578 | 0.075867 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.50578 | 0.075867 | 0.15 | 2.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 17100 | 34600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.49422 | 0.074133 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.49422 | 0.074133 | 0.15 | 2.565 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370144247 | 2470144 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370334247 | 2470334 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 7600 | 20600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.36893 | 0.05534 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.36893 | 0.05534 | 0.15 | 1.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 13000 | 20600 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.63107 | 0.09466 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 0.63107 | 0.09466 | 0.15 | 1.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632370183247 | 2470183 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370352247 | 2470352 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-03-23 11:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632370185247 | 2470185 | 3 | 2017 | 17563237 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-03-23 11:53 | 2017-03-23 12:02 | 23 | 3 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 23 | 3 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-03-23 11:53 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.855 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3700 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.27407 | 0.02284 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.27407 | 0.02284 | 0.083333 | 0.30833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3500 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.25926 | 0.021605 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.25926 | 0.021605 | 0.083333 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1900 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.14074 | 0.011728 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.14074 | 0.011728 | 0.083333 | 0.15833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632480274247 | 2470274 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632480630247 | 2470630 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2017-03-25 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175632482459247 | 2472459 | 3 | 2017 | 17563248 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4400 | 13500 |  |  | 2017-03-25 08:58 | 2017-03-25 09:03 | 25 | 3 | 2017 | 8 | 58 | 0 | 25 | 3 | 2017 | 9 | 3 | 0 | 0.32593 | 0.02716 | 2017-03-25 08:58 | - | NO |  | 0.32593 | 0.02716 | 0.083333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632531163126 | 1261163 | 3 | 2017 | 17563253 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-03-26 02:04 | 2017-03-26 02:07 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 7 | 0 |  |  | 2017-03-26 02:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175632531084114 | 1141084 | 3 | 2017 | 17563253 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7873 | 7873 |  |  | 2017-03-26 02:04 | 2017-03-26 03:16 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1.2 | 2017-03-26 02:04 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 9.4476 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632530216247 | 2470216 | 3 | 2017 | 17563253 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-03-26 02:04 | 2017-03-26 02:07 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-26 02:04 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SING | 000044330188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 5001 | 14506 | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 | 0.34475 | 1.1434 | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO |  | 0.34475 | 1.1434 | 3.3167 | 16.5866 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | SI | SI | NO
SING | 000044330218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SING | 000044330238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4433 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 07:49 | 26 | 3 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 26 | 3 | 2017 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2017-03-26 04:30 | 2017-03-26 13:24 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | NO | SI
SIC | 175632570207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563257 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 710 | 3400 |  |  | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 11:27 | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 27 | 3 | 2017 | 11 | 26 | 32 | 0.20882 | 0.90142 | 2017-03-27 07:08 | - | NO |  | 0.20882 | 0.90142 | 4.3167 | 3.0648 | STx | 2 | NO | NO | 4.3167 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632570207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563257 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 1020 | 3400 |  |  | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 21:28 | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 27 | 3 | 2017 | 21 | 27 | 32 | 0.3 | 4.3 | 2017-03-27 07:08 | - | NO |  | 0.3 | 4.3 | 14.3333 | 14.62 | STx | 2 | NO | NO | 14.3333 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632570207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563257 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 1670 | 3400 |  |  | 2017-03-27 07:08 | 2017-03-27 22:31 | 27 | 3 | 2017 | 7 | 7 | 32 | 27 | 3 | 2017 | 22 | 30 | 32 | 0.49118 | 7.5559 | 2017-03-27 07:08 | - | NO |  | 0.49118 | 7.5559 | 15.3833 | 25.6902 | STx | 2 | NO | NO | 15.3833 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175632610322166 | 1660322 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 07:27 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175632610024596 | 0960245 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610013896 | 0960138 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 0 | 2500 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610036996 | 0960369 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 4800 | 4800 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 07:27 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 27 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-03-28 07:22 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175632610022896 | 0960228 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 11000 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 07:27 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 27 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610024596 | 0960245 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2017-03-28 07:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI
SIC | 175632610013896 | 0960138 | 3 | 2017 | 17563261 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-03-28 07:22 | 2017-03-28 08:28 | 28 | 3 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 28 | 3 | 2017 | 8 | 28 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-28 07:22 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633601589116 | 1161589 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 7400 | 7400 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.14 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600447116 | 1160447 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600401116 | 1160401 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 7.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600406116 | 1160406 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633600452116 | 1160452 | 3 | 2017 | 17563360 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 9600 | 9600 |  |  | 2017-03-29 07:48 | 2017-03-29 08:54 | 29 | 3 | 2017 | 7 | 48 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.1 | 2017-03-29 07:48 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 10.56 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-04-20 | SI | NO
SING | 000044352039416 | 4162039 | 3 | 2017 | 4435 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 160930 | NO | SI | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:47 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 0.037283 | 0.0068353 | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:45 | NO |  | 0.037283 | 0.0068353 | 0.18333 | 1.1 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | SI | SI | NO
SING | 000044352073417 | 4172073 | 3 | 2017 | 4435 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 2500 | 69398 | NO | SI | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:45 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 15 | 45 | 0 | 0.036024 | 0.0054036 | 2017-03-29 15:36 | 2017-03-29 15:45 | NO |  | 0.036024 | 0.0054036 | 0.15 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | SI | SI | NO
SIC | 175633660131247 | 2470131 | 3 | 2017 | 17563366 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 10800 | 10800 |  |  | 2017-03-29 16:22 | 2017-03-29 16:55 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-29 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 5.94 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633660207247 | 2470207 | 3 | 2017 | 17563366 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-03-29 16:22 | 2017-03-29 16:55 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 22 | 0 | 29 | 3 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-03-29 16:22 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 4.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633690600247 | 2470600 | 3 | 2017 | 17563369 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-03-30 03:43 | 2017-03-30 04:53 | 30 | 3 | 2017 | 3 | 43 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 4 | 53 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-03-30 03:43 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633690607247 | 2470607 | 3 | 2017 | 17563369 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-03-30 03:43 | 2017-03-30 04:53 | 30 | 3 | 2017 | 3 | 43 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 4 | 53 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-03-30 03:43 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633720136247 | 2470136 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175633720243247 | 2470243 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 17650 | 17650 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-03-30 09:49 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.8825 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175633720024134 | 1040243 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175633720013164 | 1040136 | 3 | 2017 | 17563372 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | 2017-03-30 09:52 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 30 | 3 | 2017 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2017-03-30 09:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SING | 000044390188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 7250 | 7379 | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 | 0.98252 | 0.49126 | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO |  | 0.98252 | 0.49126 | 0.5 | 3.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | SI | SI | NO
SING | 000044390189401 | 4011890 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390191411 | 4011911 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390237461 | 4012376 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390200441 | 4012004 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390200461 | 4012006 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E CENTRO 23KV | 2006 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390215421 | 4012152 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390218491 | 4012189 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390229451 | 4012295 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | NO | SI
SING | 000044390234441 | 4012344 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 7125 | 7125 | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:25 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 3.5333 | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:23 | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 25.175 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | SI | SI | NO
SING | 000044390238401 | 4012380 | 3 | 2017 | 4439 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | NO | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 10:25 | 31 | 3 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-03-31 06:53 | 2017-03-31 07:41 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | NO | SI
SING | 000044402312393 | 3932312 | 3 | 2017 | 4440 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 15 | 34 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.12389 | NO | SI
SING | 000044400188481 | 4011888 | 3 | 2017 | 4440 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 15 | 34 | 31 | 3 | 2017 | 7 | 23 | 0 |  |  | 2017-03-31 07:16 | 2017-03-31 07:23 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.12389 | NO | SI
SIC | 175633740106897 | 0971068 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:26 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SIC | 175633741121129 | 1291121 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175633741122129 | 1291122 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175633741101133 | 1331101 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 4000 | 37900 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.10554 | 0.0070361 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.10554 | 0.0070361 | 0.066667 | 0.26667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175633740015996 | 0960159 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 570 | 2700 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 0.21111 | 0.017593 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.21111 | 0.017593 | 0.083333 | 0.0475 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740032496 | 0960324 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 380 | 5400 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.07037 | 0.0046914 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.07037 | 0.0046914 | 0.066667 | 0.025333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740099149 | 1090994 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:19 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 3 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.050833 | --- | SI
SIC | 175633740099494 | 0940994 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:19 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 3 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.050833 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175633741202353 | 3531202 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:31 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | --- | SI
SIC | 175633741803151 | 1511803 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 5500 | 16600 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:40 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 40 | 0 | 0.33133 | 0.13253 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.33133 | 0.13253 | 0.4 | 2.2 | G | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633741207112 | 1121207 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4400 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:26 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.34091 | 0.056818 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.34091 | 0.056818 | 0.16667 | 0.25 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-04-20 | SI | NO
SIC | 175633741202223 | 2231202 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1540 | 1540 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:31 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 31 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.385 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740019096 | 0960190 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3830 | 10619 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.36067 | 0.024045 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.36067 | 0.024045 | 0.066667 | 0.25533 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740019096 | 0960190 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1220 | 10619 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:23 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.11489 | 0.013404 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.11489 | 0.013404 | 0.11667 | 0.14233 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740054796 | 0960547 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1020 | 8387 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:23 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 23 | 29 | 0.12162 | 0.015168 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.12162 | 0.015168 | 0.12472 | 0.12722 | G | 2 | NO | SI | 0.12472 | 2017-04-21 | SI | NO
SIC | 175633740557247 | 2470557 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:21 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 21 | 29 | 1 | 0.091389 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 1 | 0.091389 | 0.091389 | 0.14622 | G | 2 | NO | SI | 0.091389 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633740102494 | 0941024 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:18 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 16 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.037778 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175633740102594 | 0941025 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 12409.54 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:18 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 16 | 0.33845 | 0.012786 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.33845 | 0.012786 | 0.037778 | 0.15867 | G | 2 | NO | SI | 0.037778 | 2017-04-24 | NO | NO
SIC | 175633740102794 | 0941027 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:18 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 18 | 16 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.037778 | 2017-04-24 | NO
SIC | 175633740103794 | 0941037 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 23 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.073056 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175633740133094 | 0941330 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 23 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.073056 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175633740103894 | 0941038 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 11195.2315 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 20 | 23 | 0.22331 | 0.016314 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.22331 | 0.016314 | 0.073056 | 0.18264 | G | 2 | NO | SI | 0.073056 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633740102294 | 0941022 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2900 | 4607.5151 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 40 | 0.62941 | 0.038464 | 2017-03-31 18:16 | - | NO |  | 0.62941 | 0.038464 | 0.061111 | 0.17722 | G | 2 | NO | SI | 0.061111 | 2017-04-24 | SI | NO
SIC | 175633740102394 | 0941023 | 3 | 2017 | 17563374 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  | SI | 2017-03-31 18:16 | 2017-03-31 18:20 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 31 | 3 | 2017 | 18 | 19 | 40 |  |  | 2017-03-31 18:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.061111 | 2017-04-24 | SI
SIC | 175712390103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571239 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 09:24 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-04-02 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712390133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571239 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 09:24 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-04-02 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712390103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571239 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 8300 | 8300 |  |  | 2017-04-02 09:18 | 2017-04-02 09:24 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-04-02 09:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.83 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-05-22 | SI | NO
SING | 000044410200441 | 4012004 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.60556 | NO | SI
SING | 000044410229451 | 4012295 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:07 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:07 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.67222 | NO | SI
SING | 000044410238401 | 4012380 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:02 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 40 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 2 | 0 |  |  | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58889 | NO | SI
SING | 000044410229451 | 4012295 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 10500 | 10500 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:07 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0.68333 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:07 | NO | 0.011111 | 1 | 0.67222 | 0.67222 | 7.0583 | STx | 2 | NO | NO | 0.67222 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044410200441 | 4012004 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E CENTRO 13.8KV BP1 | 2004 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 33000 | 33000 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:03 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:03 | NO | 0.011111 | 1 | 0.60556 | 0.60556 | 19.9833 | STx | 2 | NO | NO | 0.60556 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044410215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 21000 | 21000 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:11 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:11 | NO | 0.011111 | 1 | 0.73889 | 0.73889 | 15.5167 | STx | 2 | NO | NO | 0.73889 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044410238401 | 4012380 | 4 | 2017 | 4441 | BA S/E URIBE 23KV | 2380 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 2500 | 2500 | NO | NO | 2017-04-02 23:26 | 2017-04-03 00:02 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-04-02 23:27 | 2017-04-03 00:02 | NO | 0.011111 | 1 | 0.58889 | 0.58889 | 1.4722 | STx | 2 | NO | NO | 0.58889 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175739820253126 | 1260253 | 4 | 2017 | 17573982 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 3000 | 4087.098 | NO | NO | 2017-04-02 23:47 | 2017-04-03 02:28 | 2 | 4 | 2017 | 23 | 47 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 2 | 28 | 0 | 0.73402 | 1.9696 | 2017-04-02 23:47 | - | NO |  | 0.73402 | 1.9696 | 2.6833 | 8.05 | STx | 1 | NO | NO | 2.6833 | 2017-05-18 | SI | NO
SING | 000044420234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 4442 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:05 | 3 | 4 | 2017 | 5 | 40 | 54 | 3 | 4 | 2017 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:05 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.4017 | NO | SI
SING | 000044420234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 4442 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 3200 | 3200 | NO | NO | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:12 | 3 | 4 | 2017 | 5 | 41 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 1 | 6.5167 | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:12 | NO | 0.0016667 | 1 | 6.5183 | 6.5183 | 20.8587 | STx | 2 | NO | NO | 6.5183 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044420234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 4442 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 3500 | 3500 | NO | NO | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:13 | 3 | 4 | 2017 | 5 | 41 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 6.5333 | 2017-04-03 05:41 | 2017-04-03 12:13 | NO | 0.0016667 | 1 | 6.535 | 6.535 | 22.8725 | STx | 2 | NO | NO | 6.535 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175712412484247 | 2472484 | 4 | 2017 | 17571241 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-04-03 18:30 | 2017-04-03 18:46 | 3 | 4 | 2017 | 18 | 30 | 0 | 3 | 4 | 2017 | 18 | 46 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-04-03 18:30 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712431589116 | 1161589 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 6900 | 6900 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:48 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 48 | 0 | 1 | 1.8167 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 12.535 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430447116 | 1160447 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 14.3 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430401116 | 1160401 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 13.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430406116 | 1160406 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 8400 | 8400 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 15.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712430452116 | 1160452 | 4 | 2017 | 17571243 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10400 | 10400 |  |  | 2017-04-04 07:59 | 2017-04-04 09:49 | 4 | 4 | 2017 | 7 | 59 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.8333 | 2017-04-04 07:59 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 19.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2017-05-19 | SI | NO
SING | 000044440231452 | 4022315 | 4 | 2017 | 4444 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  | NO | No | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 24 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:38 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61 | NO | SI
SING | 000044440224463 | 4032246 | 4 | 2017 | 4444 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 20 | 20 | NO | NO | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | NO | 0.0066667 | 1 | 0.47667 | 0.47667 | 0.0095333 | STx | 2 | NO | NO | 0.47667 | 2017-10-23 | SI | SI
SING | 000044440224463 | 4032246 | 4 | 2017 | 4444 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 700 | 720 | NO | NO | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 0.97222 | 0.46991 | 2017-04-04 10:01 | 2017-04-04 10:30 | NO | 0.0066667 | 0.97222 | 0.46343 | 0.47667 | 0.33367 | STx | 2 | NO | NO | 0.47667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175712490122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571249 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 850 | 7790 |  |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 16:39 | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 16 | 39 | 0 | 0.10911 | 0.32734 | 2017-04-04 13:39 | - | NO |  | 0.10911 | 0.32734 | 3 | 2.55 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712490122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571249 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 1920 | 7790 |  |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 14:39 | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 0.24647 | 0.24647 | 2017-04-04 13:39 | - | NO |  | 0.24647 | 0.24647 | 1 | 1.92 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712490122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571249 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 5020 | 7790 |  |  | 2017-04-04 13:39 | 2017-04-04 16:40 | 4 | 4 | 2017 | 13 | 39 | 0 | 4 | 4 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 0.64442 | 1.944 | 2017-04-04 13:39 | - | NO |  | 0.64442 | 1.944 | 3.0167 | 15.1437 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175739971375267 | 2671375 | 4 | 2017 | 17573997 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 30000 | 70000 | NO | NO | 2017-04-05 15:59 | 2017-04-05 16:10 | 5 | 4 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 5 | 4 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.42857 | 0.078571 | 2017-04-05 15:59 | - | NO |  | 0.42857 | 0.078571 | 0.18333 | 5.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175739971377267 | 2671377 | 4 | 2017 | 17573997 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 30000 | 70000 | NO | NO | 2017-04-05 15:59 | 2017-04-05 16:10 | 5 | 4 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 5 | 4 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.42857 | 0.078571 | 2017-04-05 15:59 | - | NO |  | 0.42857 | 0.078571 | 0.18333 | 5.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175722391201166 | 1661201 | 4 | 2017 | 17572239 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 3022 | 3022 |  |  | 2017-04-06 07:03 | 2017-04-06 20:38 | 6 | 4 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 13.5833 | 2017-04-06 07:03 | - | NO |  | 1 | 13.5833 | 13.5833 | 41.0488 | TA | 1 | NO | NO | 13.5833 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712540054296 | 0960542 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 7055 | 7055 |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 09:07 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-06 08:30 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.3506 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712540054396 | 0960543 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 9120 | 9120 |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 09:07 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-06 08:30 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 5.624 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712540122796 | 0961227 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 5530 | 5530 |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 09:07 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-06 08:30 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 3.4102 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712541117144 | 1441117 | 4 | 2017 | 17571254 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2017-04-06 08:30 | 2017-04-06 12:44 | 6 | 4 | 2017 | 8 | 30 | 0 | 6 | 4 | 2017 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2017-04-06 08:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI
SIC | 175739791154126 | 1261154 | 4 | 2017 | 17573979 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 3000 | 8552.221 | NO | NO | 2017-04-07 02:06 | 2017-04-07 03:50 | 7 | 4 | 2017 | 2 | 6 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 3 | 50 | 0 | 0.35079 | 0.60803 | 2017-04-07 02:06 | - | NO |  | 0.35079 | 0.60803 | 1.7333 | 5.2 | TA | 1 | NO | NO | 1.7333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175712592484247 | 2472484 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 11:47 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 47 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712590565247 | 2470565 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9870 | 12240 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 | 0.80637 | 1.2499 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.80637 | 1.2499 | 1.55 | 15.2985 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712590567247 | 2470567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175712590565247 | 2470565 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2370 | 12240 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 | 0.19363 | 0.10327 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.19363 | 0.10327 | 0.53333 | 1.264 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712590567247 | 2470567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175712590567136 | 1360567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | --- | SI
SIC | 175712590567136 | 1360567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175712590056625 | 0250566 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | --- | SI
SIC | 175712590056625 | 0250566 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-07 11:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175712590567114 | 1140567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 2009 | 4018 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 12:07 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 7 | 0 | 0.5 | 0.26667 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.26667 | 0.53333 | 1.0715 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI | NO
SIC | 175712590567114 | 1140567 | 4 | 2017 | 17571259 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 2009 | 4018 |  |  | 2017-04-07 11:35 | 2017-04-07 13:08 | 7 | 4 | 2017 | 11 | 35 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 | 0.5 | 0.775 | 2017-04-07 11:35 | - | NO |  | 0.5 | 0.775 | 1.55 | 3.1139 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | --- | SI | NO
SIC | 175740070377218 | 2180377 | 4 | 2017 | 17574007 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 345.944 | 544.995 | NO | NO | 2017-04-07 12:08 | 2017-04-07 12:09 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 8 | 30 | 7 | 4 | 2017 | 12 | 8 | 31 | 0.63477 | 0.00017632 | 2017-04-07 12:08 | - | NO |  | 0.63477 | 0.00017632 | 0.00027778 | 9.6096e-05 | O | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2017-05-17 | NO | NO
SIC | 175712631101133 | 1331101 | 4 | 2017 | 17571263 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 36000 |  |  | 2017-04-07 22:52 | 2017-04-07 23:29 | 7 | 4 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-07 22:52 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 22.2 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | --- | SI | NO
SIC | 175712630248596 | 0962485 | 4 | 2017 | 17571263 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 2420 | 2420 |  |  | 2017-04-07 22:52 | 2017-04-07 23:29 | 7 | 4 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 7 | 4 | 2017 | 23 | 29 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-04-07 22:52 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.4923 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712661101133 | 1331101 | 4 | 2017 | 17571266 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 5600 | 9200 |  |  | 2017-04-08 00:54 | 2017-04-08 01:02 | 8 | 4 | 2017 | 0 | 54 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 0.6087 | 0.081159 | 2017-04-08 00:54 | - | NO |  | 0.6087 | 0.081159 | 0.13333 | 0.74667 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175712660248596 | 0962485 | 4 | 2017 | 17571266 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 1760 | 1760 |  |  | 2017-04-08 00:54 | 2017-04-08 01:02 | 8 | 4 | 2017 | 0 | 54 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-04-08 00:54 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.23467 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:47 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:47 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:47 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 11:04 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 11:04 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:15 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.25 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:15 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.25 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 37 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 09:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 09:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-08 04:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2350 | 5650 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 37 | 0 | 0.41593 | 1.9202 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.41593 | 1.9202 | 4.6167 | 10.8492 | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 5650 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 08:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 0.38938 | 1.8041 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.38938 | 1.8041 | 4.6333 | 10.1933 | STx | 2 | NO | NO | 4.6333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1100 | 5650 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 06:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 6 | 37 | 0 | 0.19469 | 0.50944 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.19469 | 0.50944 | 2.6167 | 2.8783 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 11:04 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 0.19868 | 1.404 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.19868 | 1.404 | 7.0667 | 10.6 | STx | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:15 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 0.27815 | 1.7384 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.27815 | 1.7384 | 6.25 | 13.125 | STx | 2 | NO | NO | 6.25 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 10:37 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 0.27815 | 1.8404 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.27815 | 1.8404 | 6.6167 | 13.895 | STx | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175712690103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571269 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1850 | 7550 |  |  | 2017-04-08 04:00 | 2017-04-08 09:38 | 8 | 4 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2017 | 9 | 38 | 0 | 0.24503 | 1.3804 | 2017-04-08 04:00 | - | NO |  | 0.24503 | 1.3804 | 5.6333 | 10.4217 | STx | 2 | NO | NO | 5.6333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175739730253126 | 1260253 | 4 | 2017 | 17573973 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 3000 | 4204.116 | NO | NO | 2017-04-09 00:56 | 2017-04-09 09:45 | 9 | 4 | 2017 | 0 | 56 | 0 | 9 | 4 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 0.71359 | 6.2915 | 2017-04-09 00:56 | - | NO |  | 0.71359 | 6.2915 | 8.8167 | 26.45 | TA | 1 | NO | NO | 8.8167 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175739891830177 | 1771830 | 4 | 2017 | 17573989 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2372 | 2372 | NO | NO | 2017-04-09 07:00 | 2017-04-09 17:45 | 9 | 4 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2017 | 17 | 45 | 0 | 1 | 10.75 | 2017-04-09 07:00 | - | NO |  | 1 | 10.75 | 10.75 | 25.499 | STx | 1 | NO | NO | 10.75 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175712781101133 | 1331101 | 4 | 2017 | 17571278 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 41000 | 41000 |  |  | 2017-04-10 08:38 | 2017-04-10 08:49 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-10 08:38 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 7.5167 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI | NO
SIC | 175712780248596 | 0962485 | 4 | 2017 | 17571278 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 1656 | 1656 |  |  | 2017-04-10 08:38 | 2017-04-10 08:49 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 10 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-10 08:38 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.3036 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175712810008247 | 2470008 | 4 | 2017 | 17571281 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-04-11 04:06 | 2017-04-11 10:01 | 11 | 4 | 2017 | 4 | 6 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5.9167 | 2017-04-11 04:06 | - | NO |  | 1 | 5.9167 | 5.9167 | 11.8333 | G | 2 | NO | NO | 5.9167 | 2017-05-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 0 | 13600 | NO | No | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 08:51 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 08:51 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | NO | SI
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1300 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.095588 | 0.071691 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.095588 | 0.071691 | 0.75 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 4200 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.30882 | 0.23162 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.30882 | 0.23162 | 0.75 | 3.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2100 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.15441 | 0.11581 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.15441 | 0.11581 | 0.75 | 1.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1600 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 23 | 0 | 0.11765 | 0.094118 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | NO |  | 0.11765 | 0.094118 | 0.8 | 1.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3200 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 23 | 0 | 0.23529 | 0.18824 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:23 | NO |  | 0.23529 | 0.18824 | 0.8 | 2.56 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044560215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 4456 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1200 | 13600 | NO | NO | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 35 | 0 | 11 | 4 | 2017 | 9 | 20 | 0 | 0.088235 | 0.066176 | 2017-04-11 08:35 | 2017-04-11 09:20 | NO |  | 0.088235 | 0.066176 | 0.75 | 0.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 000044572312393 | 3932312 | 4 | 2017 | 4457 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  | NO | No | 2017-04-11 08:40 | 2017-04-11 10:47 | 11 | 4 | 2017 | 8 | 39 | 40 | 11 | 4 | 2017 | 10 | 47 | 0 |  |  | 2017-04-11 08:40 | 2017-04-11 10:47 | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1222 | NO | SI
SIC | 175712860176195 | 0951761 | 4 | 2017 | 17571286 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 973 | 973 |  |  | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:30 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-04-12 23:21 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.14595 | G | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175712860052695 | 0950526 | 4 | 2017 | 17571286 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-13 00:42 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 42 | 0 |  |  | 2017-04-12 23:21 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-05-17 | SI
SIC | 175712860377218 | 2180377 | 4 | 2017 | 17571286 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 559.299 | 934.758 | NO | SI | 2017-04-12 23:21 | 2017-04-12 23:21 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 17 | 12 | 4 | 2017 | 23 | 21 | 18 | 0.59834 | 0.0001662 | 2017-04-12 23:21 | - | NO | 0.0047222 | 0.59834 | 0.0029917 | 0.005 | 0.0027965 | G | 2 | NO | SI | 0.005 | 2017-05-17 | NO | NO
SIC | 175712880155699 | 0991556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 6200 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 01:57 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 1 | 57 | 0 |  |  | 2017-04-13 00:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-05-19 | SI
SIC | 175712880155699 | 0991556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 6200 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 02:10 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 2 | 10 | 0 | 0.064516 | 0.1 | 2017-04-13 00:37 | - | NO |  | 0.064516 | 0.1 | 1.55 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175712881556116 | 1161556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 01:57 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 1 | 57 | 0 |  |  | 2017-04-13 00:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-05-19 | SI
SIC | 175712881556116 | 1161556 | 4 | 2017 | 17571288 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5800 | 6200 |  |  | 2017-04-13 00:37 | 2017-04-13 02:10 | 13 | 4 | 2017 | 0 | 37 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 2 | 10 | 0 | 0.93548 | 1.45 | 2017-04-13 00:37 | - | NO |  | 0.93548 | 1.45 | 1.55 | 8.99 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-05-19 | SI | NO
SING | 010000010215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000001 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 16500 | 16500 |  | SI | 2017-04-13 08:24 | 2017-04-13 08:40 | 13 | 4 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 13 | 4 | 2017 | 8 | 40 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-04-13 08:24 | 2017-04-13 08:30 | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 4.4 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175713160275247 | 2470275 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 800 | 800 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.14667 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160374247 | 2470374 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713161064247 | 2471064 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713161065247 | 2471065 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160274247 | 2470274 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160630247 | 2470630 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713162459247 | 2472459 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2230 | 2230 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26017 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160106897 | 0971068 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175713160019096 | 0960190 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1000 | 11360 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 0.088028 | 0.0044014 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.088028 | 0.0044014 | 0.05 | 0.05 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160019096 | 0960190 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3310 | 11360 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 0.29137 | 0.019425 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.29137 | 0.019425 | 0.066667 | 0.22067 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160054796 | 0960547 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1070 | 1070 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.035667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175713160015996 | 0960159 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 680 | 3700 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:23 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.18378 | 0.024505 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.18378 | 0.024505 | 0.13333 | 0.090667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160032496 | 0960324 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 500 | 3433 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:25 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 25 | 0 | 0.14565 | 0.024274 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.14565 | 0.024274 | 0.16667 | 0.083333 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160101896 | 0961018 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 2100 | 6375 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.32941 | 0.060392 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.32941 | 0.060392 | 0.18333 | 0.385 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160074693 | 0930746 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160075093 | 0930750 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160085593 | 0930855 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160089093 | 0930890 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160089193 | 0930891 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160090293 | 0930902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090393 | 0930903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090493 | 0930904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090593 | 0930905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090293 | 0930902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090393 | 0930903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090493 | 0930904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160090593 | 0930905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160095693 | 0930956 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160095793 | 0930957 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713161121129 | 1291121 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175713161122129 | 1291122 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175713160106145 | 1051064 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-18 | SI
SIC | 175713160106155 | 1051065 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:56 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 56 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2017-05-18 | SI
SIC | 175713161202353 | 3531202 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:32 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | --- | SI
SIC | 175713160074693 | 0930746 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7200 | 7200 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.12 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713161202223 | 2231202 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1838 | 1838 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:32 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.52077 | G | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175713160099149 | 1090994 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 1770 | 1779 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 0.99494 | 0.066329 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.99494 | 0.066329 | 0.066667 | 0.118 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713160176195 | 0951761 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 812 | 812 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.14887 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175713160052695 | 0950526 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-17 | SI
SIC | 175713161589116 | 1161589 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-17 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 17 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 72.0333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 72.0333 | 72.0333 | 100.8467 | G | 2 | NO | SI | 72.0333 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175713160447116 | 1160447 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.013333 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-19 | NO | NO
SIC | 175713161207112 | 1121207 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.055 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-19 | NO | NO
SIC | 175713161803151 | 1511803 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 5000 | 17000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:23 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.29412 | 0.039216 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.29412 | 0.039216 | 0.13333 | 0.66667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713160074793 | 0930747 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10600 | 15000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.70667 | 0.011778 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.70667 | 0.011778 | 0.016667 | 0.17667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160075093 | 0930750 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11300 | 11300 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.18833 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160074793 | 0930747 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4400 | 15000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 | 0.29333 | 0.22 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.29333 | 0.22 | 0.75 | 3.3 | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160085693 | 0930856 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8350 | 8350 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.13917 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160089393 | 0930893 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 8000 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.66667 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160095593 | 0930955 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6410 | 6410 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.10683 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160102494 | 0941024 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160102794 | 0941027 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160103794 | 0941037 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160133094 | 0941330 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160102394 | 0941023 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-22 | NO
SIC | 175713160101794 | 0941017 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160247094 | 0942470 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160101894 | 0941018 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:26 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 26 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175713160099494 | 0940994 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 7435 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 0.4035 | 0.020175 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.4035 | 0.020175 | 0.05 | 0.15 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160102594 | 0941025 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 10483 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:18 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 0.33387 | 0.016694 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.33387 | 0.016694 | 0.05 | 0.175 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160103894 | 0941038 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 8787 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.10242 | 0.0085353 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.10242 | 0.0085353 | 0.083333 | 0.075 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175713160102294 | 0941022 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 5789 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:17 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 0.4664 | 0.015547 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.4664 | 0.015547 | 0.033333 | 0.09 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175713160120247 | 2470120 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 1010 | 1010 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:25 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.16833 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713162457247 | 2472457 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:25 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160616247 | 2470616 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:23 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.16 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160183247 | 2470183 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 1620 | 1620 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:24 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.243 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160352247 | 2470352 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:24 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160142247 | 2470142 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160333247 | 2470333 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 1140 | 1140 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:22 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.133 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160557247 | 2470557 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 800 | 800 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.053333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160902247 | 2470902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160903247 | 2470903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160905247 | 2470905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160904247 | 2470904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.065 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175713160902247 | 2470902 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160903247 | 2470903 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160905247 | 2470905 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160904247 | 2470904 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160955247 | 2470955 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160956247 | 2470956 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160957247 | 2470957 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-23 | NO
SIC | 175713160360247 | 2470360 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.10667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160210247 | 2470210 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:19 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2017-04-14 18:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175713160193247 | 2470193 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 1810 | 1810 |  | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:21 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.181 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175713160523143 | 1430523 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 | 4000 | 34600 | NO | SI | 2017-04-14 18:14 | 2017-04-14 18:16 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 14 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.11561 | 0.0038536 | 2017-04-14 18:15 | - | NO | 0.016667 | 0.11561 | 0.0019268 | 0.016667 | 0.066667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-05-18 | NO | NO
SIC | 175713161322158 | 1581322 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1810 | 1810 | NO | NO | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 19:00 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.3575 | G | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175713161142217 | 2171142 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 | 716 | 9040 | NO | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:50 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 50 | 0 | 0.079204 | 0.046202 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.079204 | 0.046202 | 0.58333 | 0.41767 | G | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713160109398 | 0981093 | 4 | 2017 | 17571316 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 500 | 1030 | NO | SI | 2017-04-14 18:15 | 2017-04-14 18:20 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 14 | 4 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 0.48544 | 0.040453 | 2017-04-14 18:15 | - | NO |  | 0.48544 | 0.040453 | 0.083333 | 0.041667 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175713580513137 | 1370513 | 4 | 2017 | 17571358 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 28000 | 87300 |  |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:49 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 0.32073 | 0.058801 | 2017-04-15 13:38 | - | NO |  | 0.32073 | 0.058801 | 0.18333 | 5.1333 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175713581694137 | 1371694 | 4 | 2017 | 17571358 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 | 17000 | 69200 |  |  | 2017-04-15 13:38 | 2017-04-15 13:49 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 15 | 4 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 0.24566 | 0.045039 | 2017-04-15 13:38 | - | NO |  | 0.24566 | 0.045039 | 0.18333 | 3.1167 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175715731773216 | 2161773 | 4 | 2017 | 17571573 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 37181 | 37181 |  |  | 2017-04-15 19:38 | 2017-04-15 21:21 | 15 | 4 | 2017 | 19 | 38 | 0 | 15 | 4 | 2017 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1.7167 | 2017-04-15 19:38 | - | NO |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 63.8274 | TA | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175715751154126 | 1261154 | 4 | 2017 | 17571575 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 | 3000 | 69205545 |  |  | 2017-04-16 10:45 | 2017-04-16 12:45 | 16 | 4 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 16 | 4 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 4.3349e-05 | 8.6698e-05 | 2017-04-16 12:04 | - | NO | 1.3167 | 4.3349e-05 | 2.9622e-05 | 0.68333 | 2.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175715751803151 | 1511803 | 4 | 2017 | 17571575 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 24000 | 24000 |  |  | 2017-04-16 12:04 | 2017-04-16 13:08 | 16 | 4 | 2017 | 12 | 4 | 0 | 16 | 4 | 2017 | 13 | 8 | 0 | 1 | 1.0667 | 2017-04-16 12:04 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 25.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2017-05-24 | SI | NO
SIC | 175715830172594 | 0941725 | 4 | 2017 | 17571583 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 3310 | 8090 |  |  | 2017-04-17 12:54 | 2017-04-17 13:55 | 17 | 4 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 17 | 4 | 2017 | 13 | 55 | 0 | 0.40915 | 0.41597 | 2017-04-17 12:54 | - | NO |  | 0.40915 | 0.41597 | 1.0167 | 3.3652 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175715830172594 | 0941725 | 4 | 2017 | 17571583 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 4780 | 8090 |  |  | 2017-04-17 12:54 | 2017-04-17 13:37 | 17 | 4 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 17 | 4 | 2017 | 13 | 37 | 0 | 0.59085 | 0.42344 | 2017-04-17 12:54 | - | NO |  | 0.59085 | 0.42344 | 0.71667 | 3.4257 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175715861343247 | 2471343 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 6180 | 14220 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:33 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 0.4346 | 0.13762 | 2017-04-18 13:14 | - | NO |  | 0.4346 | 0.13762 | 0.31667 | 1.957 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175715861344247 | 2471344 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:33 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2017-04-18 13:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175715861343247 | 2471343 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 8040 | 14220 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:34 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 0.5654 | 0.18847 | 2017-04-18 13:14 | - | NO |  | 0.5654 | 0.18847 | 0.33333 | 2.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175715861344247 | 2471344 | 4 | 2017 | 17571586 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-18 13:14 | 2017-04-18 13:34 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 14 | 0 | 18 | 4 | 2017 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2017-04-18 13:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175715890049497 | 0970494 | 4 | 2017 | 17571589 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-04-19 09:58 | 2017-04-19 10:07 | 19 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-19 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175715890494112 | 1120494 | 4 | 2017 | 17571589 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 200 | 3700 |  |  | 2017-04-19 09:57 | 2017-04-19 10:07 | 19 | 4 | 2017 | 9 | 57 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 7 | 0 | 0.054054 | 0.009009 | 2017-04-19 09:58 | - | NO | 0.016667 | 0.054054 | 0.0081081 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175739862497126 | 1262497 | 4 | 2017 | 17573986 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3000 | 3965.83 | NO | NO | 2017-04-19 09:58 | 2017-04-19 12:48 | 19 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 0.75646 | 2.1433 | 2017-04-19 09:58 | - | NO |  | 0.75646 | 2.1433 | 2.8333 | 8.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175715910049497 | 0970494 | 4 | 2017 | 17571591 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-04-19 10:11 | 2017-04-19 12:46 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 12 | 46 | 0 |  |  | 2017-04-19 10:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 | --- | SI
SIC | 175715910494112 | 1120494 | 4 | 2017 | 17571591 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3700 |  |  | 2017-04-19 10:11 | 2017-04-19 12:46 | 19 | 4 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 19 | 4 | 2017 | 12 | 46 | 0 | 0.94595 | 2.4437 | 2017-04-19 10:11 | - | NO |  | 0.94595 | 2.4437 | 2.5833 | 9.0417 | STx | 2 | NO | NO | 2.5833 | 2017-05-19 | SI | NO
SING | 010000030215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000003 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 12400 | 23100 |  | SI | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:31 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 0.5368 | 0.05368 | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 | NO |  | 0.5368 | 0.05368 | 0.1 | 1.24 | G | 2 | NO | SI | 0.1 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000030215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000003 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 8200 | 23100 |  | SI | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:41 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 41 | 0 | 0.35498 | 0.094661 | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 | NO |  | 0.35498 | 0.094661 | 0.26667 | 2.1867 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000030215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000003 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2500 | 23100 |  | SI | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:30 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 20 | 4 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 0.10823 | 0.0090188 | 2017-04-20 22:25 | 2017-04-20 22:40 | NO |  | 0.10823 | 0.0090188 | 0.083333 | 0.20833 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175717470118693 | 0931186 | 4 | 2017 | 17571747 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | S/E BICENTENARIO | 1606 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18000 | 18000 |  |  | 2017-04-21 15:40 | 2017-04-21 15:43 | 21 | 4 | 2017 | 15 | 40 | 0 | 21 | 4 | 2017 | 15 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-21 15:40 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.9 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-05-22 | NO | NO
SIC | 175717490084893 | 0930848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490084793 | 0930847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490084893 | 0930848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490084793 | 0930847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717490848247 | 2470848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490846247 | 2470846 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490847247 | 2470847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 3100 | 7800 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 03:17 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 3 | 17 | 0 | 0.39744 | 0.38419 | 2017-04-22 02:19 | - | NO |  | 0.39744 | 0.38419 | 0.96667 | 2.9967 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175717490848247 | 2470848 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490846247 | 2470846 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 |  |  | 2017-04-22 02:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175717490847247 | 2470847 | 4 | 2017 | 17571749 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 4700 | 7800 |  |  | 2017-04-22 02:19 | 2017-04-22 04:21 | 22 | 4 | 2017 | 2 | 19 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 4 | 21 | 0 | 0.60256 | 1.2252 | 2017-04-22 02:19 | - | NO |  | 0.60256 | 1.2252 | 2.0333 | 9.5567 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175717522514348 | 3482514 | 4 | 2017 | 17571752 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 6750 |  |  | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 12:53 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2017-04-22 12:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175717520011896 | 0960118 | 4 | 2017 | 17571752 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 180 | 180 |  |  | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 12:53 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 53 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-04-22 12:48 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.015 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175717520019196 | 0960191 | 4 | 2017 | 17571752 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 6230 | 6230 |  |  | 2017-04-22 12:48 | 2017-04-22 12:53 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 48 | 0 | 22 | 4 | 2017 | 12 | 53 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-04-22 12:48 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.51917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722340017895 | 0950178 | 4 | 2017 | 17572234 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 572 | 572 |  |  | 2017-04-23 08:00 | 2017-04-23 16:45 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 0 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 1 | 8.75 | 2017-04-23 07:26 | - | NO | 0.56667 | 1 | 9.3167 | 9.3167 | 5.3291 | STx | 1 | NO | NO | 9.3167 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175722320174112 | 1120174 | 4 | 2017 | 17572232 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 | 23 | 4 | 2017 | 7 | 26 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 11.9 | 2017-04-23 07:26 | - | NO |  | 1 | 11.9 | 11.9 | 30.94 | STx | 1 | NO | NO | 11.9 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175722340178112 | 1120178 | 4 | 2017 | 17572234 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-04-23 07:26 | 2017-04-23 19:20 | 23 | 4 | 2017 | 7 | 26 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 11.9 | 2017-04-23 07:26 | - | NO |  | 1 | 11.9 | 11.9 | 13.09 | STx | 1 | NO | NO | 11.9 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175722320017495 | 0950174 | 4 | 2017 | 17572232 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 93 | 93 |  |  | 2017-04-23 07:45 | 2017-04-23 16:45 | 23 | 4 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 1 | 9 | 2017-04-23 07:26 | - | NO | 0.31667 | 1 | 9.3167 | 9.3167 | 0.86645 | STx | 1 | NO | NO | 9.3167 | 2017-05-17 | SI | SI
SIC | 175739761162126 | 1261162 | 4 | 2017 | 17573976 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 3000 | 5864.1 | NO | NO | 2017-04-23 08:14 | 2017-04-23 16:34 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 14 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 16 | 34 | 0 | 0.51159 | 4.2632 | 2017-04-23 08:14 | - | NO |  | 0.51159 | 4.2632 | 8.3333 | 25 | TA | 1 | NO | NO | 8.3333 | 2017-05-18 | SI | NO
SIC | 175717550396116 | 1160396 | 4 | 2017 | 17571755 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-04-23 08:48 | 2017-04-23 09:58 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 48 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-04-23 08:48 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175722371120154 | 1541120 | 4 | 2017 | 17572237 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2017-04-23 08:49 | 2017-04-23 14:49 | 23 | 4 | 2017 | 8 | 49 | 0 | 23 | 4 | 2017 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2017-04-23 08:49 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 6 | --- | SI
SING | 010000040231452 | 4022315 | 4 | 2017 | 1000004 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 500 | 500 |  | NO | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:28 | 24 | 4 | 2017 | 6 | 29 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-24 06:29 | 2017-04-24 07:28 | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 0.49167 | G | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000050224463 | 4032246 | 4 | 2017 | 1000005 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 20 | 720 | NO | NO | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 18:01 | 24 | 4 | 2017 | 8 | 6 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 1 | 0 | 0.027778 | 0.27546 | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 18:01 | NO |  | 0.027778 | 0.27546 | 9.9167 | 0.19833 | G | 2 | NO | NO | 9.9167 | 2017-10-23 | SI | SI
SING | 010000050231452 | 4022315 | 4 | 2017 | 1000005 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 50 | 50 |  | NO | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 11:07 | 24 | 4 | 2017 | 8 | 6 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3.0167 | 2017-04-24 08:06 | 2017-04-24 11:07 | NO |  | 1 | 3.0167 | 3.0167 | 0.15083 | G | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-10-23 | SI | SI
SIC | 175739921375267 | 2671375 | 4 | 2017 | 17573992 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 32500 | 75000 | NO | NO | 2017-04-24 10:30 | 2017-04-24 10:40 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 40 | 0 | 0.43333 | 0.072222 | 2017-04-24 10:30 | - | NO |  | 0.43333 | 0.072222 | 0.16667 | 5.4167 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175739921377267 | 2671377 | 4 | 2017 | 17573992 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 | 32500 | 75000 | NO | NO | 2017-04-24 10:30 | 2017-04-24 10:40 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 10 | 40 | 0 | 0.43333 | 0.072222 | 2017-04-24 10:30 | - | NO |  | 0.43333 | 0.072222 | 0.16667 | 5.4167 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI | NO
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:43 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 42 | 33 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0603 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:44 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 44 | 13 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0881 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 21:32 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 21 | 31 | 32 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8767 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590100094 | 0941000 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 22:27 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 22 | 26 | 43 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7964 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 2000 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:43 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 42 | 33 | 0.21277 | 0.43836 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.21277 | 0.43836 | 2.0603 | 4.1206 | STx | 2 | NO | NO | 2.0603 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:44 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 44 | 13 | 0.15957 | 0.3332 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.15957 | 0.3332 | 2.0881 | 3.1321 | STx | 2 | NO | NO | 2.0881 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 21:32 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 21 | 31 | 32 | 0.042553 | 0.12241 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.042553 | 0.12241 | 2.8767 | 1.1507 | STx | 2 | NO | NO | 2.8767 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717590099994 | 0940999 | 4 | 2017 | 17571759 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 5500 | 9400 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 22:27 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 56 | 24 | 4 | 2017 | 22 | 26 | 43 | 0.58511 | 2.2213 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.58511 | 2.2213 | 3.7964 | 20.8801 | STx | 2 | NO | NO | 3.7964 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 57 | 26 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.30806 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 57 | 26 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.30806 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 47 | 48 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.1475 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 30 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.15917 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 13200 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 47 | 48 | 0.31818 | 0.046932 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.31818 | 0.046932 | 0.1475 | 0.6195 | STx | 2 | NO | SI | 0.1475 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 4900 | 13200 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 10 | 0.37121 | 0.057022 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.37121 | 0.057022 | 0.15361 | 0.75269 | STx | 2 | NO | SI | 0.15361 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249294 | 0942492 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP2 | 2492 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 3100 | 8720 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 10 | 0.3555 | 0.054609 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.3555 | 0.054609 | 0.15361 | 0.47619 | STx | 2 | NO | SI | 0.15361 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175721380249194 | 0942491 | 4 | 2017 | 17572138 | BA S/E SAN PEDRO (AES GENER) CBP1 | 2491 | S/E SAN PEDRO (AES GENER) | 204 | CHILQUINTA | 94 | 4100 | 13200 |  | SI | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 18:48 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 38 | 57 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 48 | 30 | 0.31061 | 0.049438 | 2017-04-24 18:39 | - | NO |  | 0.31061 | 0.049438 | 0.15917 | 0.65258 | STx | 2 | NO | SI | 0.15917 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175717572477247 | 2472477 | 4 | 2017 | 17571757 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-24 18:39 | 2017-04-24 20:13 | 24 | 4 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 24 | 4 | 2017 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2017-04-24 18:39 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-05-23 | SI
SING | 010000061871444 | 4441871 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1256 |  | SI
SING | 010000062176422 | 4222176 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 10:33 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 10 | 33 | 0 |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 10:33 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 7.1756 |  | SI
SING | 010000062326437 | 4372326 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1256 |  | SI
SING | 010000060188481 | 4011888 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 7100 | 7100 |  | NO | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1.1256 | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO |  | 1 | 1.1256 | 1.1256 | 7.9914 | G | 2 | NO | NO | 1.1256 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000060234441 | 4012344 | 4 | 2017 | 1000006 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 14500 | 14500 |  | NO | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | 25 | 4 | 2017 | 3 | 22 | 28 | 25 | 4 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1.1256 | 2017-04-25 03:22 | 2017-04-25 04:30 | NO |  | 1 | 1.1256 | 1.1256 | 16.3206 | G | 2 | NO | NO | 1.1256 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175721431625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430048188 | 1080488 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430053996 | 0960539 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175721430048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 1960 | 1960 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.032667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175721431124178 | 1781124 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:20 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | --- | SI
SIC | 175721431625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175721430176106 | 1061760 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:04 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 22 | 4 | 0 |  |  | 2017-04-25 20:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | --- | SI
SIC | 175721430048896 | 0960488 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2670 | 2670 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 20:38 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.0445 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175721430176096 | 0961760 | 4 | 2017 | 17572143 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-04-25 20:37 | 2017-04-25 22:04 | 25 | 4 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 25 | 4 | 2017 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-04-25 20:37 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500218247 | 2470218 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 9900 | 9900 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:50 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 50 | 0 | 1 | 1.2667 | 2017-04-26 00:34 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 12.54 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500365247 | 2470365 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5400 | 10500 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:50 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 50 | 0 | 0.51429 | 0.65143 | 2017-04-26 00:34 | - | NO |  | 0.51429 | 0.65143 | 1.2667 | 6.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500314247 | 2470314 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:50 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 50 | 0 |  |  | 2017-04-26 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175721500218247 | 2470218 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:12 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-04-26 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175721500365247 | 2470365 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5100 | 10500 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:12 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 0.48571 | 0.30762 | 2017-04-26 00:34 | - | NO |  | 0.48571 | 0.30762 | 0.63333 | 3.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721500314247 | 2470314 | 4 | 2017 | 17572150 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-04-26 00:34 | 2017-04-26 01:12 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 34 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 1 | 12 | 0 |  |  | 2017-04-26 00:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-05-23 | SI
SING | 010000070215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000007 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2400 | 6800 |  | NO | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 4 | 33 | 0 | 0.35294 | 1.3941 | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | NO |  | 0.35294 | 1.3941 | 3.95 | 9.48 | G | 2 | NO | NO | 3.95 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000070215421 | 4012152 | 4 | 2017 | 1000007 | BA S/E LA PORTADA 23KV - BP1 | 2152 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 4400 | 6800 |  | NO | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | 26 | 4 | 2017 | 0 | 36 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 4 | 33 | 0 | 0.64706 | 2.5559 | 2017-04-26 00:36 | 2017-04-26 04:33 | NO |  | 0.64706 | 2.5559 | 3.95 | 17.38 | G | 2 | NO | NO | 3.95 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175721531625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721531625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721531625163 | 1631625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721530048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721530048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721530048188 | 1080488 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721530048138 | 1080483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721531124178 | 1781124 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 05:00 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 175721531625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721531625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721531625219 | 2191625 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721530048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 175721530048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | --- | SI
SIC | 175721530048136 | 1060483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 175721530176106 | 1061760 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:07 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 7 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175721530053996 | 0960539 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 940 | 1090 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:10 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 10 | 0 | 0.86239 | 0.45994 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 0.86239 | 0.45994 | 0.53333 | 0.50133 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 150 | 1090 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 0.13761 | 0.068807 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 0.13761 | 0.068807 | 0.5 | 0.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048896 | 0960488 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1860 | 1860 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:08 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.93 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175721530048396 | 0960483 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1090 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:11 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 11 | 0 |  |  | 2017-04-26 02:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-05-23 | SI
SIC | 175721530176096 | 0961760 | 4 | 2017 | 17572153 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-04-26 02:38 | 2017-04-26 03:07 | 26 | 4 | 2017 | 2 | 38 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-04-26 02:38 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.96667 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130572247 | 2470572 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 1420 | 3150 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 0.45079 | 0.44328 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 0.45079 | 0.44328 | 0.98333 | 1.3963 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130572247 | 2470572 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 1730 | 3150 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:47 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 47 | 0 | 0.54921 | 0.58582 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 0.54921 | 0.58582 | 1.0667 | 1.8453 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130571247 | 2470571 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 5390 | 5390 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.3002 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130218247 | 2470218 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6070 | 6070 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.9688 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130365247 | 2470365 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 2020 | 2020 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 1.9863 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722130314247 | 2470314 | 4 | 2017 | 17572213 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6070 | 6070 |  |  | 2017-04-26 11:43 | 2017-04-26 12:42 | 26 | 4 | 2017 | 11 | 43 | 0 | 26 | 4 | 2017 | 12 | 42 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-04-26 11:43 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.9688 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-05-23 | SI | NO
SIC | 175722110164163 | 1601643 | 4 | 2017 | 17572211 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 943 | 943 |  |  | 2017-04-26 21:07 | 2017-04-28 17:51 | 26 | 4 | 2017 | 21 | 7 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 1 | 44.7333 | 2017-04-26 21:07 | - | NO |  | 1 | 44.7333 | 44.7333 | 42.1835 | TT | 2 | NO | NO | 44.7333 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175722191106125 | 1251106 | 4 | 2017 | 17572219 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 19570 | 19570 |  |  | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 01:14 | 27 | 4 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-04-27 00:04 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 22.8317 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-05-17 | SI | NO
SIC | 175722190077141 | 1410077 | 4 | 2017 | 17572219 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-04-27 00:04 | 2017-04-27 01:10 | 27 | 4 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 10 | 0 |  |  | 2017-04-27 00:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | --- | SI
SIC | 175722221087114 | 1141087 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 959 | 959 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04795 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175722221084114 | 1141084 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 7179 | 7179 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35895 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 175722221163126 | 1261163 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 |  |  | 2017-04-27 01:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-05-18 | NO
SIC | 175722220204247 | 2470204 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 9400 | 9400 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:26 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 26 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.31333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175722220216247 | 2470216 | 4 | 2017 | 17572222 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-04-27 01:24 | 2017-04-27 01:27 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 24 | 0 | 27 | 4 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-04-27 01:24 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-05-23 | NO | NO
SIC | 175722280072193 | 0930721 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2017-04-28 12:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175722280072293 | 0930722 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2017-04-28 12:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175722280072493 | 0930724 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 |  |  | 2017-04-28 12:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI
SIC | 175722280072093 | 0930720 | 4 | 2017 | 17572228 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12700 | 12700 |  |  | 2017-04-28 12:12 | 2017-04-28 12:28 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 12 | 0 | 28 | 4 | 2017 | 12 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-04-28 12:12 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.3867 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-05-22 | SI | NO
SIC | 175722301201166 | 1661201 | 4 | 2017 | 17572230 | BA S/E MINERA TECK CDA 220KV | 1201 | S/E MINERA TECK CDA 220 KV | 978 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 | 57333 | 57333 |  |  | 2017-04-30 02:03 | 2017-04-30 03:39 | 30 | 4 | 2017 | 2 | 3 | 0 | 30 | 4 | 2017 | 3 | 39 | 0 | 1 | 1.6 | 2017-04-30 02:03 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 91.7328 | TA | 2 | NO | NO | 1.6 | 2017-05-19 | SI | NO
SIC | 175927270102094 | 0941020 | 5 | 2017 | 17592727 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-03 18:39 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-05-03 18:37 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175927270103494 | 0941034 | 5 | 2017 | 17592727 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-03 18:37 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927270100294 | 0941002 | 5 | 2017 | 17592727 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 |  |  | 2017-05-03 18:37 | 2017-05-03 18:41 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 37 | 0 | 3 | 5 | 2017 | 18 | 41 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-03 18:37 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927310207247 | 2470207 | 5 | 2017 | 17592731 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 3490 | 3490 |  |  | 2017-05-04 06:42 | 2017-05-04 08:09 | 4 | 5 | 2017 | 6 | 42 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-05-04 06:42 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.0605 | O | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927310131247 | 2470131 | 5 | 2017 | 17592731 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3980 | 3980 |  |  | 2017-05-04 06:42 | 2017-05-04 08:09 | 4 | 5 | 2017 | 6 | 42 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-05-04 06:42 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.771 | O | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927340164163 | 1601643 | 5 | 2017 | 17592734 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 1208 | 1208 |  |  | 2017-05-04 10:24 | 2017-05-04 13:17 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 24 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 17 | 0 | 1 | 2.8833 | 2017-05-04 10:24 | - | NO |  | 1 | 2.8833 | 2.8833 | 3.4831 | TA | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927360763247 | 2470763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 7950 | 9850 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 0.80711 | 0.68604 | 2017-05-04 10:55 | - | NO |  | 0.80711 | 0.68604 | 0.85 | 6.7575 | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927360764247 | 2470764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360767247 | 2470767 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360763247 | 2470763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 1900 | 9850 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 0.19289 | 0.47259 | 2017-05-04 10:55 | - | NO |  | 0.19289 | 0.47259 | 2.45 | 4.655 | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927360764247 | 2470764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360767247 | 2470767 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076393 | 0930763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076493 | 0930764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076393 | 0930763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076135 | 1050763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13700 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 11:46 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076135 | 1050763 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13700 |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927360076493 | 0930764 | 5 | 2017 | 17592736 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-04 10:55 | 2017-05-04 13:22 | 4 | 5 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 4 | 5 | 2017 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2017-05-04 10:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930110100294 | 0941002 | 5 | 2017 | 17593011 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 | 5 | 5 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2017 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-05 13:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 19.8333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930110103494 | 0941034 | 5 | 2017 | 17593011 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-05-05 13:00 | 2017-05-06 08:50 | 5 | 5 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2017 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-05 13:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 19.8333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927390203247 | 2470203 | 5 | 2017 | 17592739 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 5800 | 5800 |  |  | 2017-05-07 00:41 | 2017-05-07 00:46 | 7 | 5 | 2017 | 0 | 41 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 0 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-05-07 00:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927411773216 | 2161773 | 5 | 2017 | 17592741 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 40350 | 40350 |  |  | 2017-05-07 02:09 | 2017-05-07 03:06 | 7 | 5 | 2017 | 2 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0.95 | 2017-05-07 02:09 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 38.3325 | TA | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430578247 | 2470578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 410 | 570 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 0.7193 | 1.6544 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 0.7193 | 1.6544 | 2.3 | 0.943 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430578247 | 2470578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 160 | 570 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 0.2807 | 0.64561 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 0.2807 | 0.64561 | 2.3 | 0.368 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430615247 | 2470615 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 670 | 670 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 1 | 2.3 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.541 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430613247 | 2470613 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1610 | 1610 |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 1 | 2.3 | 2017-05-07 05:13 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.703 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927430057184 | 1040578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-07 05:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927430057184 | 1040578 | 5 | 2017 | 17592743 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-05-07 05:13 | 2017-05-07 07:31 | 7 | 5 | 2017 | 5 | 13 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 7 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-07 05:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927500207247 | 2470207 | 5 | 2017 | 17592750 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2530 | 2530 |  |  | 2017-05-07 11:33 | 2017-05-07 13:13 | 7 | 5 | 2017 | 11 | 33 | 0 | 7 | 5 | 2017 | 13 | 13 | 0 | 1 | 1.6667 | 2017-05-07 11:33 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 4.2167 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927520088393 | 0930883 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088293 | 0930882 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088493 | 0930884 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088093 | 0930880 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 6500 |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 11:47 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 11 | 47 | 0 | 0.076923 | 0.16154 | 2017-05-08 09:41 | - | NO |  | 0.076923 | 0.16154 | 2.1 | 1.05 | O | 2 | NO | NO | 2.1 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927520088393 | 0930883 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088293 | 0930882 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088493 | 0930884 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2017-05-08 09:41 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927520088093 | 0930880 | 5 | 2017 | 17592752 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 6500 |  |  | 2017-05-08 09:41 | 2017-05-08 10:08 | 8 | 5 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 8 | 0 | 0.92308 | 0.41538 | 2017-05-08 09:41 | - | NO |  | 0.92308 | 0.41538 | 0.45 | 2.7 | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927550168247 | 2470168 | 5 | 2017 | 17592755 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 7700 | 7700 |  |  | 2017-05-08 10:16 | 2017-05-08 10:23 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 8 | 5 | 2017 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-08 10:16 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.89833 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927571822175 | 1751822 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:04 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-05-09 09:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927571821175 | 1751821 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:04 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-05-09 09:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927570176096 | 0961760 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:05 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.68333 | 2017-05-09 09:24 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.665 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927570176106 | 1061760 | 5 | 2017 | 17592757 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-09 09:24 | 2017-05-09 10:05 | 9 | 5 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-05-09 09:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927610131247 | 2470131 | 5 | 2017 | 17592761 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4480 | 4480 |  |  | 2017-05-09 13:46 | 2017-05-09 14:08 | 9 | 5 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-05-09 13:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.6427 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927610207247 | 2470207 | 5 | 2017 | 17592761 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 3260 | 3260 |  |  | 2017-05-09 13:46 | 2017-05-09 14:08 | 9 | 5 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 9 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-05-09 13:46 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.1953 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930090188247 | 2470188 | 5 | 2017 | 17593009 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-05-11 15:54 | 2017-05-11 18:01 | 11 | 5 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 1 | 0 | 1 | 2.1167 | 2017-05-11 15:54 | - | NO |  | 1 | 2.1167 | 2.1167 | 5.715 | STx | 1 | NO | NO | 2.1167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927641571247 | 2471571 | 5 | 2017 | 17592764 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 3200 | 14670 |  |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 18:54 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 54 | 0 | 0.21813 | 0.47626 | 2017-05-11 16:43 | - | NO |  | 0.21813 | 0.47626 | 2.1833 | 6.9867 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927641571247 | 2471571 | 5 | 2017 | 17592764 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 5000 | 14670 |  |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 19:13 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 19 | 13 | 0 | 0.34083 | 0.85208 | 2017-05-11 16:43 | - | NO |  | 0.34083 | 0.85208 | 2.5 | 12.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927641571247 | 2471571 | 5 | 2017 | 17592764 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 6470 | 14670 |  |  | 2017-05-11 16:43 | 2017-05-11 19:33 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 43 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 19 | 33 | 0 | 0.44104 | 1.2496 | 2017-05-11 16:43 | - | NO |  | 0.44104 | 1.2496 | 2.8333 | 18.3317 | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927741625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 20724 | 20724 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-05-11 16:59 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 14.5068 | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927741625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 16:59 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927740048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 16:59 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927741625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927741625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927740048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592774 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-11 16:59 | 2017-05-11 17:41 | 11 | 5 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-11 16:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927841625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 6408 | 6408 |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-05-11 17:59 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.3496 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927840048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927840048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 17:59 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927841625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927840048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592784 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-11 17:59 | 2017-05-11 18:21 | 11 | 5 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 21 | 0 |  |  | 2017-05-11 17:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861378267 | 2671378 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E JORQUERA 220KV | 1378 | S/E JORQUERA | 1650 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861375267 | 2671375 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861376267 | 2671376 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927861377267 | 2671377 | 5 | 2017 | 17592786 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-11 18:39 | 2017-05-21 16:40 | 11 | 5 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-05-11 18:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 238.0167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911322158 | 1581322 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1870 | 34560 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-12 00:17 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 0 | 17 | 0 | 0.054109 | 0.047796 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.054109 | 0.048698 | 0.9 | 1.683 | G | 2 | NO | SI | 0.9 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911116216 | 2161116 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 380 | 380 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.044333 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911202223 | 2231202 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2200 | 2200 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 35 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910176195 | 0951761 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 0 | 2505 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:52 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 52 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910052695 | 0950526 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 561 | 973 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:52 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 52 | 0 | 0.57657 | 0.27867 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.57657 | 0.27867 | 0.48333 | 0.27115 | G | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910102594 | 0941025 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3540 | 13022.6885 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 | 0.27183 | 0.013592 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.27183 | 0.013592 | 0.05 | 0.177 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175927910103894 | 0941038 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 990 | 9969.4528 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 | 0.099303 | 0.0082753 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.099303 | 0.0082753 | 0.083333 | 0.0825 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910099494 | 0940994 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 2490 | 8884.1816 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 | 0.28027 | 0.023356 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.28027 | 0.023356 | 0.083333 | 0.2075 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910102294 | 0941022 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2710 | 6410.5967 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.42274 | 0.028183 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.42274 | 0.028183 | 0.066667 | 0.18067 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910247094 | 0942470 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910101894 | 0941018 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910102494 | 0941024 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927910102794 | 0941027 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927910103794 | 0941037 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910133094 | 0941330 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910102394 | 0941023 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910101794 | 0941017 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910106155 | 1051065 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 5600 | 12800 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 | 0.4375 | 0.058333 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.4375 | 0.058333 | 0.13333 | 0.74667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910333247 | 2470333 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 6740 | 6740 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.1233 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910144247 | 2470144 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910334247 | 2470334 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 20 | 20 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.0026667 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175927910360247 | 2470360 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910210247 | 2470210 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 2450 | 2450 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910275247 | 2470275 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910374247 | 2470374 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1570 | 1570 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.10467 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910015996 | 0960159 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 690 | 2000 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 | 0.345 | 0.0575 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.345 | 0.0575 | 0.16667 | 0.115 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910032496 | 0960324 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 580 | 5200 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 | 0.11154 | 0.016731 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.11154 | 0.016731 | 0.15 | 0.087 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910101896 | 0961018 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 3300 | 10210 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 0.32321 | 0.037708 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.32321 | 0.037708 | 0.11667 | 0.385 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911065247 | 2471065 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910557247 | 2470557 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 35 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910616247 | 2470616 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1540 | 1540 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.25667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910183247 | 2470183 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2160 | 2160 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.252 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910352247 | 2470352 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910142247 | 2470142 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:33 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911064247 | 2471064 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910274247 | 2470274 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910630247 | 2470630 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927912459247 | 2472459 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:32 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.375 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910120247 | 2470120 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927912457247 | 2472457 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 2760 | 2760 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.322 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910193247 | 2470193 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 2760 | 2760 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:39 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 39 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.736 | G | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911207112 | 1121207 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1400 | 4400 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-12 04:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 0.31818 | 1.6068 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.31818 | 1.6121 | 5.0667 | 7.0933 | G | 2 | NO | SI | 5.0667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911116136 | 1361116 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910106897 | 0971068 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910054796 | 0960547 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1890 | 11640 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:37 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 37 | 0 | 0.16237 | 0.037887 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 0.16237 | 0.037887 | 0.23333 | 0.441 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910019096 | 0960190 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:37 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 37 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-05-11 23:23 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.60667 | G | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927910099149 | 1090994 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:28 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 28 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911121129 | 1291121 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927911122129 | 1291122 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:26 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175927911202353 | 3531202 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:35 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911803151 | 1511803 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:36 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 36 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910106145 | 1051064 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 8300 |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:31 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927910447116 | 1160447 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 6300 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.079365 | 0.0039683 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.079365 | 0.005291 | 0.066667 | 0.033333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911589116 | 1161589 | 5 | 2017 | 17592791 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2900 | 5500 |  | SI | 2017-05-11 23:24 | 2017-05-11 23:27 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 24 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.52727 | 0.026364 | 2017-05-11 23:23 | - | NO | 0.016667 | 0.52727 | 0.035152 | 0.066667 | 0.19333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175927911259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592791 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-11 23:50 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.45 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175927911259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592791 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-11 23:23 | 2017-05-12 00:30 | 11 | 5 | 2017 | 23 | 23 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2017-05-11 23:23 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.1167 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175928940063229 | 2090632 | 5 | 2017 | 17592894 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-05-12 05:17 | 2017-05-12 17:19 | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2017-05-12 05:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.0333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175928940028096 | 0960280 | 5 | 2017 | 17592894 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2017-05-12 05:17 | 2017-05-12 06:30 | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 1 | 1.2167 | 2017-05-12 05:17 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 2.19 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175928940017996 | 0960179 | 5 | 2017 | 17592894 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2017-05-12 05:17 | 2017-05-12 17:38 | 12 | 5 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 1 | 12.35 | 2017-05-12 05:17 | - | NO |  | 1 | 12.35 | 12.35 | 2.47 | STx | 2 | NO | NO | 12.35 | 2017-06-16 | SI | NO
SING | 010000080218491 | 4012189 | 5 | 2017 | 1000008 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 4900 | 4900 |  | NO | 2017-05-12 11:18 | 2017-05-12 11:24 | 12 | 5 | 2017 | 11 | 18 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-05-12 11:18 | 2017-05-12 11:24 | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.49 | G | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175928970053796 | 0960537 | 5 | 2017 | 17592897 | BA S/E CERRILLOS 23KV | 537 | S/E CERRILLOS | 618 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-05-12 16:01 | 2017-05-12 18:32 | 12 | 5 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 18 | 32 | 0 | 1 | 2.5167 | 2017-05-12 16:01 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 2.5167 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175928970054596 | 0960545 | 5 | 2017 | 17592897 | BA S/E LOS LOROS 23KV | 545 | S/E LOS LOROS | 622 | CGE | 85 | 1220 | 1220 |  |  | 2017-05-12 16:01 | 2017-05-12 18:34 | 12 | 5 | 2017 | 16 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 18 | 34 | 0 | 1 | 2.55 | 2017-05-12 16:01 | - | NO |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 3.111 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929030051116 | 1060511 | 5 | 2017 | 17592903 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-12 23:25 | 12 | 5 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-12 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929030163116 | 1061631 | 5 | 2017 | 17592903 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-12 21:01 | 2017-05-12 23:25 | 12 | 5 | 2017 | 21 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2017 | 23 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-12 21:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929051625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929050048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929050048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-05-13 02:02 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929051625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929050048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592905 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:02 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 2 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 455.9664 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929121811176 | 1761811 | 5 | 2017 | 17592912 | BA S/E ATACAMA KOZAN 110KV | 1811 | S/E ATACAMA KOZAN | 872 | MINERA ATACAMA KOZAN | 176 |  |  |  |  | 2017-05-13 00:24 | 2017-06-01 | 13 | 5 | 2017 | 0 | 24 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-13 00:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 455.5997 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929170051116 | 1060511 | 5 | 2017 | 17592917 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:18 | 13 | 5 | 2017 | 4 | 58 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2017-05-13 04:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929170163116 | 1061631 | 5 | 2017 | 17592917 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-13 04:58 | 2017-05-13 08:18 | 13 | 5 | 2017 | 4 | 58 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 8 | 18 | 0 |  |  | 2017-05-13 04:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929191625163 | 1631625 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 12995 | 12995 |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 4.5 | 2017-05-13 05:55 | - | NO |  | 1 | 4.5 | 4.5 | 58.4775 | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929190048138 | 1080483 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929190048396 | 0960483 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 05:55 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929191625219 | 2191625 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929190048136 | 1060483 | 5 | 2017 | 17592919 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-13 05:55 | 2017-05-13 10:25 | 13 | 5 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-05-13 05:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | 2017-06-16 | SI
SING | 010000090218491 | 4012189 | 5 | 2017 | 1000009 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  | NO | 2017-05-13 09:56 | 2017-05-13 10:05 | 13 | 5 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 13 | 5 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-05-13 09:56 | 2017-05-13 10:05 | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.675 | G | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175929210125112 | 1120125 | 5 | 2017 | 17592921 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 1300 |  |  | 2017-05-15 01:55 | 2017-05-15 02:43 | 15 | 5 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 15 | 5 | 2017 | 2 | 43 | 0 | 0.30769 | 0.24615 | 2017-05-15 01:55 | - | NO |  | 0.30769 | 0.24615 | 0.8 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929210125112 | 1120125 | 5 | 2017 | 17592921 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 900 | 1300 |  |  | 2017-05-15 01:55 | 2017-05-15 04:26 | 15 | 5 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 15 | 5 | 2017 | 4 | 26 | 0 | 0.69231 | 1.7423 | 2017-05-15 01:55 | - | NO |  | 0.69231 | 1.7423 | 2.5167 | 2.265 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2017-06-16 | SI | NO
SING | 010000111871444 | 4441871 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SING | 010000110188481 | 4011888 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 6700 | 11400 |  | NO | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 50 | 0 | 0.58772 | 0.048977 | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | NO |  | 0.58772 | 0.048977 | 0.083333 | 0.55833 | G | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000110188481 | 4011888 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 4700 | 11400 |  | NO | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 14:08 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 0.41228 | 0.57032 | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 14:08 | NO |  | 0.41228 | 0.57032 | 1.3833 | 6.5017 | G | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000112326437 | 4372326 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 12:50 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SING | 010000110234441 | 4012344 | 5 | 2017 | 1000011 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 6420 | 6420 |  | NO | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 13:06 | 16 | 5 | 2017 | 12 | 45 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-05-16 12:45 | 2017-05-16 13:06 | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.247 | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000100231452 | 4022315 | 5 | 2017 | 1000010 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 640 | 740 |  | NO | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.86486 | 0.37477 | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | NO |  | 0.86486 | 0.37477 | 0.43333 | 0.27733 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000100231452 | 4022315 | 5 | 2017 | 1000010 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 100 | 740 |  | NO | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.13514 | 0.058559 | 2017-05-16 15:15 | 2017-05-16 15:41 | NO |  | 0.13514 | 0.058559 | 0.43333 | 0.043333 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175929240438116 | 1160438 | 5 | 2017 | 17592924 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 |  |  | 2017-05-16 22:30 | 2017-05-16 22:44 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 44 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-05-16 22:30 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929240215116 | 1160215 | 5 | 2017 | 17592924 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 300 | 300 |  |  | 2017-05-16 22:30 | 2017-05-16 22:50 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 16 | 5 | 2017 | 22 | 50 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-05-16 22:30 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316112 | 1120316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 50 | 200 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 | 0.25 | 0.025 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.25 | 0.025 | 0.1 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929270316247 | 2470316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929271816247 | 2471816 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 120 | 12080 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 | 0.0099338 | 0.14785 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.0099338 | 0.14785 | 14.8833 | 1.786 | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316247 | 2470316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929271816247 | 2471816 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 2970 | 12080 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 | 0.24586 | 0.020488 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.24586 | 0.020488 | 0.083333 | 0.2475 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316247 | 2470316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929271816247 | 2471816 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 8990 | 12080 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 | 0.74421 | 0.074421 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.74421 | 0.074421 | 0.1 | 0.899 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316112 | 1120316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 100 | 200 |  |  | 2017-05-17 05:03 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 | 0.5 | 7.2167 | 2017-05-17 04:36 | - | NO | 0.45 | 0.5 | 7.4417 | 14.8833 | 1.4883 | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929270316112 | 1120316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 50 | 200 |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 | 0.25 | 0.020833 | 2017-05-17 04:36 | - | NO |  | 0.25 | 0.020833 | 0.083333 | 0.0041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929270316224 | 2240316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 19:29 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 19 | 29 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.8833 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929270316224 | 2240316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:41 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 41 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929270316224 | 2240316 | 5 | 2017 | 17592927 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-05-17 04:36 | 2017-05-17 04:42 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 36 | 0 | 17 | 5 | 2017 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2017-05-17 04:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311322158 | 1581322 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1830 | 35300 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:17 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 17 | 0 | 0.051841 | 0.022465 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.051841 | 0.022465 | 0.43333 | 0.793 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311116216 | 2161116 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 630 | 630 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:00 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.0945 | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311202223 | 2231202 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2340 | 2340 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.39 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310052695 | 0950526 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 55 | 1231 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0.044679 | 0.0074465 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.044679 | 0.0074465 | 0.16667 | 0.0091667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929310102594 | 0941025 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 7070 | 16245.3545 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 | 0.4352 | 0.014507 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.4352 | 0.014507 | 0.033333 | 0.23567 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310103894 | 0941038 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1240 | 13525.7252 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 0.091677 | 0.0061118 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.091677 | 0.0061118 | 0.066667 | 0.082667 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310099494 | 0940994 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5100 | 10172.9473 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 0.50133 | 0.066844 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.50133 | 0.066844 | 0.13333 | 0.68 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310102294 | 0941022 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2710 | 7222.0068 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 | 0.37524 | 0.018762 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.37524 | 0.018762 | 0.05 | 0.1355 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311589116 | 1161589 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2600 | 6200 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.41935 | 0.0069892 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.41935 | 0.0069892 | 0.016667 | 0.043333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310447116 | 1160447 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 3600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.13889 | 0.0023148 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.13889 | 0.0023148 | 0.016667 | 0.0083333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310557247 | 2470557 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.17333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310183247 | 2470183 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2760 | 2760 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.46 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310352247 | 2470352 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310142247 | 2470142 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:03 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 3 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310333247 | 2470333 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:03 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.58 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310144247 | 2470144 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310334247 | 2470334 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 600 | 600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.1 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311064247 | 2471064 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311065247 | 2471065 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310274247 | 2470274 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310630247 | 2470630 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929312459247 | 2472459 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3980 | 3980 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.53067 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310120247 | 2470120 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:02 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 2 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929312457247 | 2472457 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 1160 | 1160 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:02 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.21267 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310193247 | 2470193 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 1380 | 1380 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.092 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310616247 | 2470616 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 2080 | 2080 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.34667 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310360247 | 2470360 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310210247 | 2470210 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6590 | 6590 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.54917 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310275247 | 2470275 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310374247 | 2470374 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1590 | 1590 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:56 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 56 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.1325 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310054796 | 0960547 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1370 | 12700 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 | 0.10787 | 0.012585 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.10787 | 0.012585 | 0.11667 | 0.15983 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310019096 | 0960190 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 900 | 3600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 0.25 | 0.016667 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.25 | 0.016667 | 0.066667 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310015996 | 0960159 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 900 | 3000 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:03 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 3 | 0 | 0.3 | 0.06 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.3 | 0.06 | 0.2 | 0.18 | G | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310032496 | 0960324 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 500 | 7000 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 21:37 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 21 | 37 | 0 | 0.071429 | 0.12619 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.071429 | 0.12619 | 1.7667 | 0.88333 | G | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310101896 | 0961018 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 4300 | 13099 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 | 0.32827 | 0.082067 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.32827 | 0.082067 | 0.25 | 1.075 | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929310176195 | 0951761 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 14 | 1938 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0.0072239 | 0.001204 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.0072239 | 0.001204 | 0.16667 | 0.0023333 | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | SI
SIC | 175929310109398 | 0981093 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 350 | 830 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 | 0.42169 | 0.014056 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.42169 | 0.014056 | 0.033333 | 0.011667 | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929311116136 | 1361116 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:00 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310106897 | 0971068 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929310101794 | 0941017 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310247094 | 0942470 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310101894 | 0941018 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:06 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310102494 | 0941024 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929310102794 | 0941027 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:53 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2017-06-16 | NO
SIC | 175929310103794 | 0941037 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310133094 | 0941330 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:55 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310102394 | 0941023 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311409133 | 1331409 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 3000 | 24600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.12195 | 0.0020325 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.12195 | 0.0020325 | 0.016667 | 0.05 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929311207112 | 1121207 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 2100 | 6200 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:52 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 52 | 0 | 0.33871 | 0.0056452 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.33871 | 0.0056452 | 0.016667 | 0.035 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-06-16 | NO | NO
SIC | 175929310099149 | 1090994 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:59 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311121129 | 1291121 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311122129 | 1291122 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:54 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311202353 | 3531202 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:01 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311803151 | 1511803 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:15 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.4 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310106145 | 1051064 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 11700 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929310106155 | 1051065 | 5 | 2017 | 17592931 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 8600 | 17600 |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 19:58 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 58 | 0 | 0.48864 | 0.057008 | 2017-05-18 19:51 | - | NO |  | 0.48864 | 0.057008 | 0.11667 | 1.0033 | G | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929311259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592931 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 20:10 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 20 | 10 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929311259221 | 2211259 | 5 | 2017 | 17592931 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  | SI | 2017-05-18 19:51 | 2017-05-18 21:00 | 18 | 5 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 18 | 5 | 2017 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2017-05-18 19:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.15 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929681830177 | 1771830 | 5 | 2017 | 17592968 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2550 | 2550 |  |  | 2017-05-20 23:45 | 2017-05-21 03:22 | 20 | 5 | 2017 | 23 | 45 | 0 | 21 | 5 | 2017 | 3 | 22 | 0 | 1 | 3.6167 | 2017-05-20 23:45 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 9.2225 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929700629247 | 2470629 | 5 | 2017 | 17592970 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 8600 | 8600 |  |  | 2017-05-22 07:30 | 2017-05-22 10:31 | 22 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 22 | 5 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 1 | 3.0167 | 2017-05-22 07:30 | - | NO |  | 1 | 3.0167 | 3.0167 | 25.9433 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930070629247 | 2470629 | 5 | 2017 | 17593007 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 1590 | 1590 |  |  | 2017-05-23 05:50 | 2017-05-23 07:25 | 23 | 5 | 2017 | 5 | 50 | 0 | 23 | 5 | 2017 | 7 | 25 | 0 | 1 | 1.5833 | 2017-05-23 05:50 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 2.5175 | STx | 1 | NO | NO | 1.5833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929720554247 | 2470554 | 5 | 2017 | 17592972 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 7700 | 7700 |  |  | 2017-05-24 11:28 | 2017-05-24 11:42 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 28 | 0 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-05-24 11:28 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.7967 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929721388247 | 2471388 | 5 | 2017 | 17592972 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-05-24 11:28 | 2017-05-24 11:42 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 28 | 0 | 24 | 5 | 2017 | 11 | 42 | 0 |  |  | 2017-05-24 11:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-06-16 | SI
SING | 010000122254425 | 4252254 | 5 | 2017 | 1000012 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  |  |  | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-28 18:35 | 25 | 5 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 18 | 35 | 0 |  |  | 2017-05-25 05:10 | 2017-05-28 18:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 85.4167 |  | SI
SIC | 175929761202223 | 2231202 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 35500 | 35500 |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:50 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 50 | 0 | 1 | 2.35 | 2017-05-25 08:29 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 83.425 | TA | 2 | NO | NO | 2.35 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929760208247 | 2470208 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 2700 | 3650 |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:27 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 0.73973 | 1.4548 | 2017-05-25 08:29 | - | NO |  | 0.73973 | 1.4548 | 1.9667 | 5.31 | TA | 2 | NO | NO | 1.9667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929760208247 | 2470208 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 950 | 3650 |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:32 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 32 | 0 | 0.26027 | 0.53356 | 2017-05-25 08:29 | - | NO |  | 0.26027 | 0.53356 | 2.05 | 1.9475 | TA | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929761202353 | 3531202 | 5 | 2017 | 17592976 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  |  | 2017-05-25 08:29 | 2017-05-25 10:50 | 25 | 5 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2017-05-25 08:29 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.35 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929801411112 | 1121411 | 5 | 2017 | 17592980 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 11:41 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 11 | 41 | 0 | 1 | 0.93333 | 2017-05-25 10:45 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 3.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929801587112 | 1121587 | 5 | 2017 | 17592980 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 11:46 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 1 | 1.0167 | 2017-05-25 10:45 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 1.3217 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929801078112 | 1121078 | 5 | 2017 | 17592980 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 |  |  | 2017-05-25 10:45 | 2017-05-25 11:53 | 25 | 5 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 25 | 5 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 1.1333 | 2017-05-25 10:45 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 6.5733 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929841375267 | 2671375 | 5 | 2017 | 17592984 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1A | 1375 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-26 17:58 | 2017-06-01 | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-26 17:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 126.0331 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929841376267 | 2671376 | 5 | 2017 | 17592984 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1B | 1376 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-26 17:58 | 2017-06-01 | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-26 17:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 126.0331 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929841377267 | 2671377 | 5 | 2017 | 17592984 | BA S/E CASERONES 220KV BARRA 1C | 1377 | S/E CASERONES | 1649 | MINERA LUMINA COPPER | 267 |  |  |  |  | 2017-05-26 17:58 | 2017-06-01 | 26 | 5 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2017-05-26 17:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 126.0331 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930140401116 | 1160401 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:53 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 53 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 8.025 | STx | 1 | NO | NO | 1.7833 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930140452116 | 1160452 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:54 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 54 | 0 | 1 | 1.4 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.8 | 1.8 | 7.02 | STx | 1 | NO | NO | 1.8 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930140396116 | 1160396 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:57 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.85 | 1.85 | 7.03 | STx | 1 | NO | NO | 1.85 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175930140447116 | 1160447 | 5 | 2017 | 17593014 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-05-28 07:30 | 2017-05-28 08:52 | 28 | 5 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 8 | 52 | 0 | 1 | 1.3667 | 2017-05-28 07:06 | - | NO | 0.4 | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 4.77 | STx | 1 | NO | NO | 1.7667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929911076112 | 1121076 | 5 | 2017 | 17592991 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-05-28 10:51 | 2017-05-28 16:21 | 28 | 5 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2017 | 16 | 21 | 0 | 1 | 5.5 | 2017-05-28 10:51 | - | NO |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 22.55 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929960077141 | 1410077 | 5 | 2017 | 17592996 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-05-30 09:53 | 2017-05-30 11:29 | 30 | 5 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 30 | 5 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-05-30 09:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175929990120247 | 2470120 | 5 | 2017 | 17592999 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 895 | 895 |  |  | 2017-05-31 13:58 | 2017-05-31 14:08 | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-31 13:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14917 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929992457247 | 2472457 | 5 | 2017 | 17592999 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 895 | 895 |  |  | 2017-05-31 13:58 | 2017-05-31 14:08 | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-05-31 13:58 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.14917 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-06-16 | SI | NO
SIC | 175929992496126 | 1262496 | 5 | 2017 | 17592999 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-05-31 13:58 | 2017-05-31 16:27 | 31 | 5 | 2017 | 13 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2017-05-31 13:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4833 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930050051116 | 1060511 | 5 | 2017 | 17593005 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-31 17:52 | 2017-05-31 17:57 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-05-31 17:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175930050163116 | 1061631 | 5 | 2017 | 17593005 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-05-31 17:52 | 2017-05-31 17:57 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 31 | 5 | 2017 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2017-05-31 17:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-06-16 | SI
SIC | 175953690175141 | 1401751 | 6 | 2017 | 17595369 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  |  | 2017-06-01 18:15 | 2017-06-02 11:00 | 1 | 6 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 2 | 6 | 2017 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-01 18:15 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 16.75 | --- | SI
SIC | 175953710413116 | 1160413 | 6 | 2017 | 17595371 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-01 18:22 | 2017-06-01 18:25 | 1 | 6 | 2017 | 18 | 22 | 0 | 1 | 6 | 2017 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-01 18:22 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.085 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SING | 010000132326437 | 4372326 | 6 | 2017 | 1000013 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-06-02 04:11 | 2017-06-02 07:21 | 2 | 6 | 2017 | 4 | 11 | 0 | 2 | 6 | 2017 | 7 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-02 04:11 | 2017-06-02 07:21 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 3.1667 |  | SI
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 3000 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:55 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 0.29412 | 0.11765 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:55 | NO |  | 0.29412 | 0.11765 | 0.4 | 1.2 | G | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 2700 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:56 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 0.26471 | 0.11029 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:56 | NO |  | 0.26471 | 0.11029 | 0.41667 | 1.125 | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 3600 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:57 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 0.35294 | 0.15294 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:57 | NO |  | 0.35294 | 0.15294 | 0.43333 | 1.56 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000140222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000014 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 900 | 10200 |  | NO | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:58 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 16 | 58 | 0 | 0.088235 | 0.039706 | 2017-06-04 16:31 | 2017-06-04 16:58 | NO |  | 0.088235 | 0.039706 | 0.45 | 0.405 | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175953750420116 | 1160420 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175953750042103 | 1030420 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175953750421116 | 1160421 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-04 17:18 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.27333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953750042099 | 0990420 | 6 | 2017 | 17595375 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | 2017-06-04 17:22 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 18 | 0 | 4 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-04 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175953771094117 | 1171094 | 6 | 2017 | 17595377 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 10:25 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2017-06-05 10:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175953770443116 | 1160443 | 6 | 2017 | 17595377 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 10:25 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-06-05 10:05 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953770444116 | 1160444 | 6 | 2017 | 17595377 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1600 | 1600 |  |  | 2017-06-05 10:05 | 2017-06-05 10:25 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2017 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-06-05 10:05 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953800574247 | 2470574 | 6 | 2017 | 17595380 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 980 | 3610 |  |  | 2017-06-06 07:02 | 2017-06-06 12:43 | 6 | 6 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 43 | 0 | 0.27147 | 1.5428 | 2017-06-06 07:02 | - | NO |  | 0.27147 | 1.5428 | 5.6833 | 5.5697 | STx | 2 | NO | NO | 5.6833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953800574247 | 2470574 | 6 | 2017 | 17595380 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 2630 | 3610 |  |  | 2017-06-06 07:02 | 2017-06-06 12:44 | 6 | 6 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 44 | 0 | 0.72853 | 4.1526 | 2017-06-06 07:02 | - | NO |  | 0.72853 | 4.1526 | 5.7 | 14.991 | STx | 2 | NO | NO | 5.7 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953831339112 | 1121339 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830001625 | 0250016 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:14 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2017-06-06 11:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175953832503112 | 1122503 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:31 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 1 | 0.53333 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 1.1733 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953830145112 | 1120145 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953831502112 | 1121502 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830148112 | 1120148 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830254112 | 1120254 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.285 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830175112 | 1120175 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830278112 | 1120278 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175953830123112 | 1120123 | 6 | 2017 | 17595383 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  |  | 2017-06-06 11:59 | 2017-06-06 12:02 | 6 | 6 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 6 | 6 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-06 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SING | 010000160225453 | 4032255 | 6 | 2017 | 1000016 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 2300 | 6500 | SI | NO | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:49 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 0.35385 | 0.18282 | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:49 | NO |  | 0.35385 | 0.18282 | 0.51667 | 1.1883 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000160225453 | 4032255 | 6 | 2017 | 1000016 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 4200 | 6500 | SI | NO | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:50 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 18 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 0.64615 | 0.34462 | 2017-06-07 00:18 | 2017-06-07 00:50 | NO |  | 0.64615 | 0.34462 | 0.53333 | 2.24 | G | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000180229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000018 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 1200 | 4500 |  | SI | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:28 | 7 | 6 | 2017 | 7 | 57 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 28 | 0 | 0.26667 | 0.67111 | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:28 | NO |  | 0.26667 | 0.67111 | 2.5167 | 3.02 | G | 2 | NO | SI | 2.5167 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000180229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000018 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 3300 | 4500 |  | SI | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:27 | 7 | 6 | 2017 | 7 | 57 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 0.73333 | 1.8333 | 2017-06-07 07:57 | 2017-06-07 10:27 | NO |  | 0.73333 | 1.8333 | 2.5 | 8.25 | G | 2 | NO | SI | 2.5 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000192237419 | 4192237 | 6 | 2017 | 1000019 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 010000192237419 | 4192237 | 6 | 2017 | 1000019 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 010000192237419 | 4192237 | 6 | 2017 | 1000019 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2017-06-07 10:16 | 2017-06-07 10:42 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SIC | 175953910326247 | 2470326 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:51 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-07 17:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175953910134247 | 2470134 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 8100 | 26600 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:51 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 0.30451 | 0.12688 | 2017-06-07 17:26 | - | NO |  | 0.30451 | 0.12688 | 0.41667 | 3.375 | O | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953910134247 | 2470134 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 18500 | 26600 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:30 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.69549 | 0.046366 | 2017-06-07 17:26 | - | NO |  | 0.69549 | 0.046366 | 0.066667 | 1.2333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175953910326247 | 2470326 | 6 | 2017 | 17595391 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-07 17:26 | 2017-06-07 17:30 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 26 | 0 | 7 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-07 17:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 1000 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 4 | 5 | 0 | 0.12048 | 0.21486 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | NO |  | 0.12048 | 0.21486 | 1.7833 | 1.7833 | G | 2 | NO | SI | 1.7833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2600 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 46 | 0 | 0.31325 | 0.14618 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | NO |  | 0.31325 | 0.14618 | 0.46667 | 1.2133 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2100 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 46 | 0 | 0.25301 | 0.11807 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 02:46 | NO |  | 0.25301 | 0.11807 | 0.46667 | 0.98 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000170229451 | 4012295 | 6 | 2017 | 1000017 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 2600 | 8300 |  | SI | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | 8 | 6 | 2017 | 2 | 18 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 4 | 5 | 0 | 0.31325 | 0.55863 | 2017-06-08 02:18 | 2017-06-08 04:05 | NO |  | 0.31325 | 0.55863 | 1.7833 | 4.6367 | G | 2 | NO | SI | 1.7833 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175953940019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595394 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 10000 | 11100 |  |  | 2017-06-08 10:22 | 2017-06-08 10:53 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 53 | 0 | 0.9009 | 0.46547 | 2017-06-08 10:22 | - | NO |  | 0.9009 | 0.46547 | 0.51667 | 5.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175953940019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595394 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1100 | 11100 |  |  | 2017-06-08 10:22 | 2017-06-08 10:56 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 56 | 0 | 0.099099 | 0.056156 | 2017-06-08 10:22 | - | NO |  | 0.099099 | 0.056156 | 0.56667 | 0.62333 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954000070793 | 0930707 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000145193 | 0931451 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000071393 | 0930713 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070593 | 0930705 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070793 | 0930707 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070993 | 0930709 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000145193 | 0931451 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000071393 | 0930713 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:34 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954000070593 | 0930705 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28500 | 28500 |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-08 10:27 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.425 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954000070993 | 0930709 | 6 | 2017 | 17595400 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25000 | 25000 |  |  | 2017-06-08 10:27 | 2017-06-08 10:30 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 27 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-08 10:27 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954030070793 | 0930707 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030070993 | 0930709 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030145193 | 0931451 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030071393 | 0930713 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-08 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954030070593 | 0930705 | 6 | 2017 | 17595403 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22440 | 22440 |  |  | 2017-06-08 10:44 | 2017-06-08 11:29 | 8 | 6 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 11 | 29 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-06-08 10:44 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 16.83 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-07-20 | SI | NO
SING | 010000200202473 | 4032027 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 16700 | 16700 | NO | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:01 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:01 | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 9.185 | G | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200224463 | 4032246 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 19700 | 19700 | NO | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:04 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:04 | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 11.82 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200225453 | 4032255 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7600 | 7600 | NO | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 18:59 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 59 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 18:59 | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.9267 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200222492 | 4022229 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 16800 | 16800 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:07 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 7 | 0 | 1 | 1.65 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:07 | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 27.72 | G | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200223412 | 4022231 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 15900 | 15900 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:08 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 1 | 1.6667 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:08 | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 26.5 | G | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200201402 | 4022010 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 | 14700 | 14700 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:11 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 1 | 1.7167 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:11 | NO |  | 1 | 1.7167 | 1.7167 | 25.235 | G | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000200187402 | 4021870 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 14600 | 14600 |  | NO | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:14 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 20 | 14 | 0 | 1 | 1.7667 | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 20:14 | NO |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 25.7933 | G | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000202039416 | 4162039 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:10 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:10 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SING | 010000202039416 | 4162039 | 6 | 2017 | 1000020 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:38 | 8 | 6 | 2017 | 18 | 28 | 0 | 8 | 6 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-08 18:28 | 2017-06-08 19:38 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1667 |  | SI
SIC | 175954050101294 | 0941012 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 7608 | 7608 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:56 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 56 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.1412 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050101394 | 0941013 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 9685 | 9685 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:57 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.6142 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050104894 | 0941048 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 12751 | 12751 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4876 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050101394 | 0941013 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:56 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2017-06-13 15:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954050101294 | 0941012 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:57 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2017-06-13 15:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954050099149 | 1090994 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-13 15:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175954050104994 | 0941049 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 10198 | 10198 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1898 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050102294 | 0941022 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5344 | 5344 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.62347 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050102394 | 0941023 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 7267 | 7267 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.84782 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954050099494 | 0940994 | 6 | 2017 | 17595405 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 12708 | 12708 |  |  | 2017-06-13 15:47 | 2017-06-13 15:54 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 47 | 0 | 13 | 6 | 2017 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-13 15:47 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.4826 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954110093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:37 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954110093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5870 | 12780 |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 11:54 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 0.45931 | 0.58945 | 2017-06-14 10:37 | - | NO |  | 0.45931 | 0.58945 | 1.2833 | 7.5332 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954110093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595411 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 12780 |  |  | 2017-06-14 10:37 | 2017-06-14 23:27 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 23 | 27 | 0 | 0.23474 | 3.0125 | 2017-06-14 10:37 | - | NO |  | 0.23474 | 3.0125 | 12.8333 | 38.5 | O | 2 | NO | NO | 12.8333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954140093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175954140093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175954140093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 |  |  | 2017-06-14 10:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175954140093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595414 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12780 | 12780 |  |  | 2017-06-14 10:38 | 2017-06-14 10:41 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-06-14 10:38 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.639 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175954160093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093193 | 0930931 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2440 | 12780 |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 13:32 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 32 | 0 | 0.19092 | 0.09228 | 2017-06-14 13:03 | - | NO |  | 0.19092 | 0.09228 | 0.48333 | 1.1793 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954160093293 | 0930932 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8010 | 12780 |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 | 0.62676 | 0.75211 | 2017-06-14 13:03 | - | NO |  | 0.62676 | 0.75211 | 1.2 | 9.612 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954160093593 | 0930935 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954160093693 | 0930936 | 6 | 2017 | 17595416 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-14 13:03 | 2017-06-14 14:15 | 14 | 6 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2017 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-14 13:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954191259221 | 2211259 | 6 | 2017 | 17595419 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | TAP OFF LLANOS | 1968 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-06-15 13:05 | 2017-06-15 13:34 | 15 | 6 | 2017 | 13 | 5 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2017-06-15 13:05 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI
SIC | 175954310100294 | 0941002 | 6 | 2017 | 17595431 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 400 | 400 |  |  | 2017-06-15 15:38 | 2017-06-15 15:59 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 38 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-06-15 15:38 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954310103494 | 0941034 | 6 | 2017 | 17595431 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-06-15 15:38 | 2017-06-15 15:59 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 38 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-06-15 15:38 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175954340001625 | 0250016 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:54 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-15 16:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | --- | SI
SIC | 175954341339112 | 1121339 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6900 | 6900 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.69 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954342503112 | 1122503 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:18 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 18 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.036667 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175954340145112 | 1120145 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954341502112 | 1121502 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340148112 | 1120148 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340254112 | 1120254 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.54 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340175112 | 1120175 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340278112 | 1120278 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 12400 | 12400 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.24 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954340123112 | 1120123 | 6 | 2017 | 17595434 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-06-15 16:17 | 2017-06-15 16:23 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 17 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-15 16:17 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 50 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-15 18:16 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 0.027778 | 0.0087963 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.027778 | 0.0087963 | 0.31667 | 0.015833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-20 | SI | SI
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-15 19:39 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 19 | 39 | 0 | 0.22222 | 0.37778 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.22222 | 0.37778 | 1.7 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-15 20:10 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 15 | 6 | 2017 | 20 | 10 | 0 | 0.25 | 0.55417 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.25 | 0.55417 | 2.2167 | 0.9975 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954260125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595426 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 900 | 1800 |  |  | 2017-06-15 17:57 | 2017-06-16 02:43 | 15 | 6 | 2017 | 17 | 57 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 2 | 43 | 0 | 0.5 | 4.3833 | 2017-06-15 17:57 | - | NO |  | 0.5 | 4.3833 | 8.7667 | 7.89 | STx | 2 | NO | NO | 8.7667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954811162126 | 1261162 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 03:09 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 600 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:51 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 51 | 0 | 0.25 | 1.0167 | 2017-06-16 00:47 | - | NO |  | 0.25 | 1.0167 | 4.0667 | 2.44 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1800 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:02 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 0.75 | 3.1875 | 2017-06-16 00:47 | - | NO |  | 0.75 | 3.1875 | 4.25 | 7.65 | STx | 2 | NO | NO | 4.25 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954810174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 2400 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:51 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:02 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 2 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.25 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 98 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 05:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 3 | 0 | 0.64901 | 2.7691 | 2017-06-16 00:47 | - | NO |  | 0.64901 | 2.7691 | 4.2667 | 0.41813 | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 | 2017-07-18 | SI | SI
SIC | 175954810017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595481 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 151 |  |  | 2017-06-16 00:47 | 2017-06-16 04:03 | 16 | 6 | 2017 | 0 | 47 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 4 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 00:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2667 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 1900 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:54 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 0.15574 | 0.14276 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.15574 | 0.14276 | 0.91667 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2000 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:54 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 54 | 0 | 0.16393 | 0.15027 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.16393 | 0.15027 | 0.91667 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3000 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:55 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 55 | 0 | 0.2459 | 0.22951 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.2459 | 0.22951 | 0.93333 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2900 | 12200 |  |  | 2017-06-09 05:59 | 2017-06-16 06:55 | 9 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 55 | 0 | 0.2377 | 40.1563 | 2017-06-16 05:59 | - | NO | 168 | 0.2377 | 0.22186 | 0.93333 | 2.7067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:49 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:49 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200434116 | 1160434 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:43 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955202725116 | 1162725 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:43 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:54 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 06:55 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2017-06-16 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1600 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:49 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 49 | 0 | 0.13115 | 1.1585 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.13115 | 1.1585 | 8.8333 | 14.1333 | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955200043399 | 0990433 | 6 | 2017 | 17595520 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 800 | 12200 |  |  | 2017-06-16 05:59 | 2017-06-16 14:43 | 16 | 6 | 2017 | 5 | 59 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 14 | 43 | 0 | 0.065574 | 0.57268 | 2017-06-16 05:59 | - | NO |  | 0.065574 | 0.57268 | 8.7333 | 6.9867 | STx | 2 | NO | NO | 8.7333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954510105134 | 1041053 | 6 | 2017 | 17595451 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 4600 | 4600 |  |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:49 | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-06-16 11:24 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 6.5167 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954510105114 | 1041051 | 6 | 2017 | 17595451 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:54 | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 1 | 1.5 | 2017-06-16 11:24 | - | NO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 5.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954511052247 | 2471052 | 6 | 2017 | 17595451 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 11:24 | 2017-06-16 12:49 | 16 | 6 | 2017 | 11 | 24 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-16 11:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954541830177 | 1771830 | 6 | 2017 | 17595454 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2428 | 2428 |  |  | 2017-06-16 13:29 | 2017-06-17 13:50 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 29 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 50 | 0 | 1 | 24.35 | 2017-06-16 13:29 | - | NO |  | 1 | 24.35 | 24.35 | 59.1218 | TA | 2 | NO | NO | 24.35 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175955110567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175955110056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175955110567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-16 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.19833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955112484247 | 2472484 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:36 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-06-16 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955110565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 6760 | 6760 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-16 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.78867 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955110567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595511 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 13:31 | 2017-06-16 13:38 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955520207247 | 2470207 | 6 | 2017 | 17595552 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2620 | 2620 |  |  | 2017-06-16 15:39 | 2017-06-17 09:43 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 9 | 43 | 0 | 1 | 18.0667 | 2017-06-16 15:39 | - | NO |  | 1 | 18.0667 | 18.0667 | 47.3347 | STx | 2 | NO | NO | 18.0667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954580176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:32 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | --- | SI
SIC | 175954580176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:40 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | --- | SI
SIC | 175954580176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:37 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 175954581834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:32 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954581835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 450 | 1330 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:32 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 0.33835 | 0.21992 | 2017-06-16 15:53 | - | NO |  | 0.33835 | 0.21992 | 0.65 | 0.2925 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954581834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:40 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954581835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 880 | 1330 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:40 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 0.66165 | 0.5183 | 2017-06-16 15:53 | - | NO |  | 0.66165 | 0.5183 | 0.78333 | 0.68933 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954581834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2870 | 2870 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:37 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-06-16 15:53 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 2.1047 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954581835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595458 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 15:53 | 2017-06-16 16:37 | 16 | 6 | 2017 | 15 | 53 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-16 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955320582247 | 2470582 | 6 | 2017 | 17595532 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-06-16 17:10 | 2017-06-16 19:32 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 32 | 0 | 1 | 2.3667 | 2017-06-16 17:10 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 9.4667 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955340066993 | 0930669 | 6 | 2017 | 17595534 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 36000 | 36000 |  |  | 2017-06-16 17:22 | 2017-06-16 17:38 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-06-16 17:22 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 9.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955340180993 | 0931809 | 6 | 2017 | 17595534 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-16 17:22 | 2017-06-16 17:38 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955340067193 | 0930671 | 6 | 2017 | 17595534 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-16 17:22 | 2017-06-16 17:38 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 22 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955360580247 | 2470580 | 6 | 2017 | 17595536 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2017-06-16 17:31 | 2017-06-16 17:44 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 31 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 44 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-06-16 17:31 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954791106125 | 1251106 | 6 | 2017 | 17595479 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2017-06-16 17:36 | 2017-06-16 18:51 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 36 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | --- | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1027 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954740246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 967 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3460 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 17:59 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 0.15713 | 0.020951 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.15713 | 0.020951 | 0.13333 | 0.46133 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3840 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:00 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 0 | 0 | 0.17439 | 0.026158 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.17439 | 0.026158 | 0.15 | 0.576 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 10180 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 18:01 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 1 | 0 | 0.46231 | 0.077051 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.46231 | 0.077051 | 0.16667 | 1.6967 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954741214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 17:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954741450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595474 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 4540 | 22020 |  |  | 2017-06-16 17:51 | 2017-06-16 21:47 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 47 | 0 | 0.20618 | 0.81096 | 2017-06-16 17:51 | - | NO |  | 0.20618 | 0.81096 | 3.9333 | 17.8573 | STx | 2 | NO | NO | 3.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140196247 | 2470196 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:02 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140627247 | 2470627 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 130 | 130 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.067167 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140605247 | 2470605 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.20667 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140576247 | 2470576 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 230 | 230 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.11883 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955140633247 | 2470633 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 805 | 1610 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 0.5 | 0.25833 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 0.5 | 0.25833 | 0.51667 | 0.41592 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955142456247 | 2472456 | 6 | 2017 | 17595514 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 805 | 1610 |  |  | 2017-06-16 17:56 | 2017-06-16 18:27 | 16 | 6 | 2017 | 17 | 56 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 27 | 0 | 0.5 | 0.25833 | 2017-06-16 17:56 | - | NO |  | 0.5 | 0.25833 | 0.51667 | 0.41592 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954990246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 186 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 256 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 186 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 256 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246098 | 0982460 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 186 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954990246198 | 0982461 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 256 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175954991214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954991450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 7300 | 17480 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:08 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.41762 | 0.45938 | 2017-06-16 18:02 | - | NO |  | 0.41762 | 0.45938 | 1.1 | 8.03 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954991214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954991450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3220 | 17480 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:09 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.18421 | 0.2057 | 2017-06-16 18:02 | - | NO |  | 0.18421 | 0.2057 | 1.1167 | 3.5957 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954991214247 | 2471214 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954991450247 | 2471450 | 6 | 2017 | 17595499 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 6960 | 17480 |  |  | 2017-06-16 18:02 | 2017-06-16 19:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 10 | 0 | 0.39817 | 0.45126 | 2017-06-16 18:02 | - | NO |  | 0.39817 | 0.45126 | 1.1333 | 7.888 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2900 | 6170 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 01:51 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 51 | 0 | 0.47002 | 3.486 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.47002 | 3.486 | 7.4167 | 21.5083 | STx | 2 | NO | NO | 7.4167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 1190 | 6170 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 13:10 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 0.19287 | 3.6131 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.19287 | 3.6131 | 18.7333 | 22.2927 | STx | 2 | NO | NO | 18.7333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2080 | 6170 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 20:43 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 20 | 43 | 0 | 0.33712 | 8.8605 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.33712 | 8.8605 | 26.2833 | 54.6693 | STx | 2 | NO | NO | 26.2833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-18 13:19 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 42.8833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954420584247 | 2470584 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2200 | 2410 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-17 15:49 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 15 | 49 | 0 | 0.91286 | 19.5201 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.91286 | 19.5201 | 21.3833 | 47.0433 | STx | 2 | NO | NO | 21.3833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420584247 | 2470584 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 210 | 2410 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-18 11:22 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 11 | 22 | 0 | 0.087137 | 3.5668 | 2017-06-16 18:26 | - | NO |  | 0.087137 | 3.5668 | 40.9333 | 8.596 | STx | 2 | NO | NO | 40.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954420584247 | 2470584 | 6 | 2017 | 17595442 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 18:26 | 2017-06-18 11:22 | 16 | 6 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-16 18:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 40.9333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955420390247 | 2470390 | 6 | 2017 | 17595542 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 6200 | 6200 |  |  | 2017-06-16 19:11 | 2017-06-16 21:50 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 50 | 0 | 1 | 2.65 | 2017-06-16 19:11 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 16.43 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955380567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175955380056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | --- | SI
SIC | 175955380567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 260 | 260 |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-16 19:25 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.095333 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955380565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2160 | 2160 |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-16 19:25 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.792 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955380567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595538 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 19:25 | 2017-06-16 19:47 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:25 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955400567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175955400056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175955400567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 255 | 255 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 1.1093 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955400565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2160 | 2160 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 9.396 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955400567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595540 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:09 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-16 19:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954890629247 | 2470629 | 6 | 2017 | 17595489 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:05 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4.2833 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.2833 | 4.2833 | 11.565 | STx | 2 | NO | NO | 4.2833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954890196247 | 2470196 | 6 | 2017 | 17595489 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-16 19:48 | 2017-06-17 00:43 | 16 | 6 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 43 | 0 | 1 | 4.9167 | 2017-06-16 19:48 | - | NO |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 13.275 | STx | 2 | NO | NO | 4.9167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954921087114 | 1141087 | 6 | 2017 | 17595492 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1300 | 2395 |  |  | 2017-06-16 20:04 | 2017-06-17 01:03 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 3 | 0 | 0.5428 | 2.7049 | 2017-06-16 20:04 | - | NO |  | 0.5428 | 2.7049 | 4.9833 | 6.4783 | STx | 2 | NO | NO | 4.9833 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175954921087114 | 1141087 | 6 | 2017 | 17595492 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 1095 | 2395 |  |  | 2017-06-16 20:04 | 2017-06-17 19:50 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 0.4572 | 10.8662 | 2017-06-16 20:04 | - | NO |  | 0.4572 | 10.8662 | 23.7667 | 26.0245 | STx | 2 | NO | NO | 23.7667 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175955031773216 | 2161773 | 6 | 2017 | 17595503 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 23260 | 23260 |  |  | 2017-06-16 20:26 | 2017-06-16 20:59 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 26 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 59 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-06-16 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 12.793 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-07-16 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 3540 | 10250 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 00:03 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 3 | 0 | 0.34537 | 1.2433 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.34537 | 1.2433 | 3.6 | 12.744 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 00:03 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 3 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.6 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 1580 | 10250 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:51 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 51 | 0 | 0.15415 | 0.83239 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.15415 | 0.83239 | 5.4 | 8.532 | STx | 2 | NO | NO | 5.4 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:51 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 51 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.4 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:55 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 55 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.4667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 420 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 01:55 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 55 | 0 | 0.035117 | 0.19197 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.035117 | 0.19197 | 5.4667 | 2.296 | STx | 2 | NO | NO | 5.4667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 02:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 20 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 840 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 02:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 0.070234 | 0.41321 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.070234 | 0.41321 | 5.8833 | 4.942 | STx | 2 | NO | NO | 5.8833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 15:24 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 18.95 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 1680 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 15:24 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 15 | 24 | 0 | 0.14047 | 2.6619 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.14047 | 2.6619 | 18.95 | 31.836 | STx | 2 | NO | NO | 18.95 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:56 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 56 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 3830 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:56 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 56 | 0 | 0.32023 | 1.1155 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.32023 | 1.1155 | 3.4833 | 13.3412 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:47 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 47 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 3930 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-16 23:47 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 47 | 0 | 0.3286 | 1.0953 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.3286 | 1.0953 | 3.3333 | 13.1 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954650160247 | 2470160 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 5130 | 10250 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 17:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 17 | 20 | 0 | 0.50049 | 10.4519 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.50049 | 10.4519 | 20.8833 | 107.1315 | STx | 2 | NO | NO | 20.8833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954652454247 | 2472454 | 6 | 2017 | 17595465 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 1260 | 11960 |  |  | 2017-06-16 20:27 | 2017-06-17 17:20 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 27 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 17 | 20 | 0 | 0.10535 | 2.2001 | 2017-06-16 20:27 | - | NO |  | 0.10535 | 2.2001 | 20.8833 | 26.313 | STx | 2 | NO | NO | 20.8833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950057184 | 1040578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-16 20:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954950057184 | 1040578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 350 | 350 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:58 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 58 | 0 | 1 | 6.4667 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 1 | 6.4667 | 6.4667 | 2.2633 | STx | 2 | NO | NO | 6.4667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950578247 | 2470578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 180 | 560 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 0.32143 | 1.7679 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 0.32143 | 1.7679 | 5.5 | 0.99 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950578247 | 2470578 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 380 | 560 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:58 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 58 | 0 | 0.67857 | 4.3881 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 0.67857 | 4.3881 | 6.4667 | 2.4573 | STx | 2 | NO | NO | 6.4667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950615247 | 2470615 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1430 | 1430 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 7.865 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954950613247 | 2470613 | 6 | 2017 | 17595495 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2090 | 2090 |  |  | 2017-06-16 20:30 | 2017-06-17 02:00 | 16 | 6 | 2017 | 20 | 30 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 2017-06-16 20:30 | - | NO |  | 1 | 5.5 | 5.5 | 11.495 | STx | 2 | NO | NO | 5.5 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955250105154 | 1041055 | 6 | 2017 | 17595525 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 22:58 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 58 | 0 | 1 | 1.9333 | 2017-06-16 21:02 | - | NO |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 5.22 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955251143126 | 1261143 | 6 | 2017 | 17595525 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 22:58 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | --- | SI
SIC | 175955250213247 | 2470213 | 6 | 2017 | 17595525 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2017-06-16 21:02 | 2017-06-16 22:58 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 58 | 0 | 1 | 1.9333 | 2017-06-16 21:02 | - | NO |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 0.19333 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440013164 | 1040136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 1110 | 1110 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.3515 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440024134 | 1040243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440272144 | 1042724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.72833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440013164 | 1040136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440024134 | 1040243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440272144 | 1042724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440105114 | 1041051 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:43 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.935 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440136247 | 2470136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.79167 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955440243247 | 2470243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955442724247 | 2472724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:29 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440136247 | 2470136 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955440243247 | 2470243 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 17100 | 17100 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-06-16 21:10 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.71 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955442724247 | 2472724 | 6 | 2017 | 17595544 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 21:10 | 2017-06-16 21:16 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 21 | 16 | 0 |  |  | 2017-06-16 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175954560049497 | 0970494 | 6 | 2017 | 17595456 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-06-16 22:03 | 2017-06-16 22:27 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SIC | 175954560494112 | 1120494 | 6 | 2017 | 17595456 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-06-16 22:03 | 2017-06-16 22:27 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 3 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 27 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-06-16 22:03 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955050139247 | 2470139 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:25 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955050330247 | 2470330 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 5300 | 15700 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:25 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 25 | 0 | 0.33758 | 0.022505 | 2017-06-16 22:21 | - | NO |  | 0.33758 | 0.022505 | 0.066667 | 0.35333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955050139247 | 2470139 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955050330247 | 2470330 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 6400 | 15700 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-16 22:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 26 | 0 | 0.40764 | 0.03397 | 2017-06-16 22:21 | - | NO |  | 0.40764 | 0.03397 | 0.083333 | 0.53333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955050139247 | 2470139 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-17 02:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 26 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:21 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.0833 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955050330247 | 2470330 | 6 | 2017 | 17595505 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 4000 | 15700 |  |  | 2017-06-16 22:21 | 2017-06-17 02:26 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 21 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 26 | 0 | 0.25478 | 1.0403 | 2017-06-16 22:21 | - | NO |  | 0.25478 | 1.0403 | 4.0833 | 16.3333 | O | 2 | NO | NO | 4.0833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175954870049497 | 0970494 | 6 | 2017 | 17595487 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-06-16 22:31 | 2017-06-17 08:57 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2017-06-16 22:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.4333 | --- | SI
SIC | 175954870494112 | 1120494 | 6 | 2017 | 17595487 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-06-16 22:31 | 2017-06-17 08:57 | 16 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 1 | 10.4333 | 2017-06-16 22:31 | - | NO |  | 1 | 10.4333 | 10.4333 | 59.47 | STx | 2 | NO | NO | 10.4333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175954622501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595462 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-17 02:07 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-16 23:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8667 | --- | SI
SIC | 175954620616247 | 2470616 | 6 | 2017 | 17595462 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1220 | 1220 |  |  | 2017-06-16 23:15 | 2017-06-16 23:52 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 15 | 0 | 16 | 6 | 2017 | 23 | 52 | 0 | 1 | 0.61667 | 2017-06-16 23:15 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.75233 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955600125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595560 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 1300 |  |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 14:22 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 14 | 22 | 0 | 0.23077 | 3.1269 | 2017-06-17 00:49 | - | NO |  | 0.23077 | 3.1269 | 13.55 | 4.065 | STx | 2 | NO | NO | 13.55 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955600125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595560 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 550 | 1300 |  |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 01:12 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 12 | 0 | 0.42308 | 0.16218 | 2017-06-17 00:49 | - | NO |  | 0.42308 | 0.16218 | 0.38333 | 0.21083 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955600125112 | 1120125 | 6 | 2017 | 17595560 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 1300 |  |  | 2017-06-17 00:49 | 2017-06-17 01:48 | 17 | 6 | 2017 | 0 | 49 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 1 | 48 | 0 | 0.34615 | 0.34038 | 2017-06-17 00:49 | - | NO |  | 0.34615 | 0.34038 | 0.98333 | 0.4425 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955662501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595566 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-17 02:32 | 2017-06-17 12:24 | 17 | 6 | 2017 | 2 | 32 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 12 | 24 | 0 |  |  | 2017-06-17 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.8667 | --- | SI
SIC | 175955561317247 | 2471317 | 6 | 2017 | 17595556 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3280 | 8240 |  |  | 2017-06-17 08:38 | 2017-06-17 10:49 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 10 | 49 | 0 | 0.39806 | 0.86909 | 2017-06-17 08:38 | - | NO |  | 0.39806 | 0.86909 | 2.1833 | 7.1613 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955561317247 | 2471317 | 6 | 2017 | 17595556 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 520 | 8240 |  |  | 2017-06-17 08:38 | 2017-06-17 12:58 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.063107 | 0.27346 | 2017-06-17 08:38 | - | NO |  | 0.063107 | 0.27346 | 4.3333 | 2.2533 | STx | 2 | NO | NO | 4.3333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955561317247 | 2471317 | 6 | 2017 | 17595556 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4440 | 8240 |  |  | 2017-06-17 08:38 | 2017-06-17 18:32 | 17 | 6 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 18 | 32 | 0 | 0.53883 | 5.3345 | 2017-06-17 08:38 | - | NO |  | 0.53883 | 5.3345 | 9.9 | 43.956 | STx | 2 | NO | NO | 9.9 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955720203247 | 2470203 | 6 | 2017 | 17595572 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4840 | 6290 |  |  | 2017-06-17 09:35 | 2017-06-17 10:42 | 17 | 6 | 2017 | 9 | 35 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 10 | 42 | 0 | 0.76948 | 0.85925 | 2017-06-17 09:35 | - | NO |  | 0.76948 | 0.85925 | 1.1167 | 5.4047 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955720203247 | 2470203 | 6 | 2017 | 17595572 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1450 | 6290 |  |  | 2017-06-17 09:35 | 2017-06-17 10:43 | 17 | 6 | 2017 | 9 | 35 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.23052 | 0.26126 | 2017-06-17 09:35 | - | NO |  | 0.23052 | 0.26126 | 1.1333 | 1.6433 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955682501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595568 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-17 12:23 | 2017-06-17 13:29 | 17 | 6 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 29 | 0 |  |  | 2017-06-17 12:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | --- | SI
SIC | 175955640559247 | 2470559 | 6 | 2017 | 17595564 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4020 | 4020 |  |  | 2017-06-17 13:34 | 2017-06-17 14:27 | 17 | 6 | 2017 | 13 | 34 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.88333 | 2017-06-17 13:34 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 3.551 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955540051116 | 1060511 | 6 | 2017 | 17595554 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2017-06-17 16:03 | 2017-06-17 16:24 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 24 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-06-17 16:03 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI | NO
SIC | 175955540163116 | 1061631 | 6 | 2017 | 17595554 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 100 |  |  | 2017-06-17 16:03 | 2017-06-17 16:24 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 3 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2017-06-17 16:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | --- | SI
SIC | 175955702501126 | 1262501 | 6 | 2017 | 17595570 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-17 23:14 | 2017-06-17 23:30 | 17 | 6 | 2017 | 23 | 14 | 0 | 17 | 6 | 2017 | 23 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-17 23:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175955750176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:22 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | --- | SI
SIC | 175955750176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:37 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SIC | 175955750176325 | 0251763 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:39 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | --- | SI
SIC | 175955751834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:22 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955751835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 120 | 690 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:22 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 22 | 0 | 0.17391 | 0.072464 | 2017-06-18 08:57 | - | NO |  | 0.17391 | 0.072464 | 0.41667 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955751834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:37 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955751835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 570 | 690 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:37 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 37 | 0 | 0.82609 | 0.55072 | 2017-06-18 08:57 | - | NO |  | 0.82609 | 0.55072 | 0.66667 | 0.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175955751834247 | 2471834 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 90 | 90 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:39 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 39 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-06-18 08:57 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.063 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-07-25 | SI | SI
SIC | 175955751835247 | 2471835 | 6 | 2017 | 17595575 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-18 08:57 | 2017-06-18 09:39 | 18 | 6 | 2017 | 8 | 57 | 0 | 18 | 6 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-06-18 08:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175955790064793 | 0930647 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 08:59 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790064793 | 0930647 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4100 | 10100 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 09:00 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 9 | 0 | 0 | 0.40594 | 0.033828 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 0.40594 | 0.033828 | 0.083333 | 0.34167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955790064993 | 0930649 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 08:59 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955790065193 | 0930651 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 08:59 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.66667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955790064993 | 0930649 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 09:00 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790065193 | 0930651 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 09:00 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790064993 | 0930649 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 10:36 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790065193 | 0930651 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 10:36 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-06-19 08:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955790064793 | 0930647 | 6 | 2017 | 17595579 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 10100 |  |  | 2017-06-19 08:55 | 2017-06-19 10:36 | 19 | 6 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 10 | 36 | 0 | 0.59406 | 1 | 2017-06-19 08:55 | - | NO |  | 0.59406 | 1 | 1.6833 | 10.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955830019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595583 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 7000 | 12740 |  |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 14:42 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 42 | 0 | 0.54945 | 0.25641 | 2017-06-19 14:14 | - | NO |  | 0.54945 | 0.25641 | 0.46667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955830019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595583 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1040 | 12740 |  |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 14:46 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 46 | 0 | 0.081633 | 0.043537 | 2017-06-19 14:14 | - | NO |  | 0.081633 | 0.043537 | 0.53333 | 0.55467 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955830019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595583 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 4700 | 12740 |  |  | 2017-06-19 14:14 | 2017-06-19 15:06 | 19 | 6 | 2017 | 14 | 14 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 15 | 6 | 0 | 0.36892 | 0.31973 | 2017-06-19 14:14 | - | NO |  | 0.36892 | 0.31973 | 0.86667 | 4.0733 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955871830177 | 1771830 | 6 | 2017 | 17595587 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2561 | 2561 |  |  | 2017-06-19 17:08 | 2017-06-19 18:07 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-06-19 17:08 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 2.5183 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175955870099594 | 0940995 | 6 | 2017 | 17595587 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2100 | 6260 |  |  | 2017-06-19 17:08 | 2017-06-19 18:04 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 18 | 4 | 0 | 0.33546 | 0.3131 | 2017-06-19 17:08 | - | NO |  | 0.33546 | 0.3131 | 0.93333 | 1.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175955870099594 | 0940995 | 6 | 2017 | 17595587 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 4160 | 6260 |  |  | 2017-06-19 17:08 | 2017-06-19 18:06 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 18 | 6 | 0 | 0.66454 | 0.64239 | 2017-06-19 17:08 | - | NO |  | 0.66454 | 0.64239 | 0.96667 | 4.0213 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175955910077293 | 0930772 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077493 | 0930774 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910150693 | 0931506 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077293 | 0930772 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077493 | 0930774 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910150693 | 0931506 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077293 | 0930772 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077493 | 0930774 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910150693 | 0931506 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2017-06-19 17:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175955910077093 | 0930770 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11300 | 23830 |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:45 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 45 | 0 | 0.47419 | 0.031613 | 2017-06-19 17:41 | - | NO |  | 0.47419 | 0.031613 | 0.066667 | 0.75333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955910077093 | 0930770 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6560 | 23830 |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 17:59 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 0.27528 | 0.082585 | 2017-06-19 17:41 | - | NO |  | 0.27528 | 0.082585 | 0.3 | 1.968 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175955910077093 | 0930770 | 6 | 2017 | 17595591 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5970 | 23830 |  |  | 2017-06-19 17:41 | 2017-06-19 20:21 | 19 | 6 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 19 | 6 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 0.25052 | 0.66807 | 2017-06-19 17:41 | - | NO |  | 0.25052 | 0.66807 | 2.6667 | 15.92 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957400417116 | 1160417 | 6 | 2017 | 17595740 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 4300 | 4300 |  |  | 2017-06-21 11:31 | 2017-06-21 11:53 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-21 11:31 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.5767 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957400418116 | 1160418 | 6 | 2017 | 17595740 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 |  |  | 2017-06-21 11:31 | 2017-06-21 11:53 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2017-06-21 11:31 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957420396116 | 1160396 | 6 | 2017 | 17595742 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 |  |  | 2017-06-21 14:50 | 2017-06-21 16:50 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 2 | 2017-06-21 14:50 | - | NO |  | 1 | 2 | 2 | 16.4 | STx | 2 | NO | NO | 2 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957440017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:30 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175957440017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:31 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2017-07-18 | SI
SIC | 175957440017495 | 0950174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 285 | 316 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:32 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.9019 | 2.3149 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.9019 | 2.3149 | 2.5667 | 0.7315 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 2017-07-18 | SI | NO
SIC | 175957441162126 | 1261162 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 15:49 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-21 14:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | --- | SI
SIC | 175957440174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 50 | 3200 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:30 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.015625 | 0.039583 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.015625 | 0.039583 | 2.5333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 2.5333 | 2017-07-20 | SI | SI
SIC | 175957440174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 3200 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:32 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.75 | 1.925 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.75 | 1.925 | 2.5667 | 6.16 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957440174112 | 1120174 | 6 | 2017 | 17595744 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 750 | 3200 |  |  | 2017-06-21 14:58 | 2017-06-21 17:32 | 21 | 6 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 21 | 6 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.23438 | 0.60156 | 2017-06-21 14:58 | - | NO |  | 0.23438 | 0.60156 | 2.5667 | 1.925 | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957490105114 | 1041051 | 6 | 2017 | 17595749 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-06-21 23:18 | 2017-06-22 00:32 | 21 | 6 | 2017 | 23 | 18 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 32 | 0 | 1 | 1.2333 | 2017-06-21 23:18 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 3.2067 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957510567136 | 1360567 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-22 00:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175957510056625 | 0250566 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-22 00:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | --- | SI
SIC | 175957510567114 | 1140567 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1345 | 1345 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-22 00:10 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 5.8508 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-28 | SI | NO
SIC | 175957510565247 | 2470565 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2160 | 2160 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 | 1 | 4.35 | 2017-06-22 00:10 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 9.396 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957510567247 | 2470567 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 04:31 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-22 00:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957512484247 | 2472484 | 6 | 2017 | 17595751 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 180 | 180 |  |  | 2017-06-22 00:10 | 2017-06-22 02:14 | 22 | 6 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2017 | 2 | 14 | 0 | 1 | 2.0667 | 2017-06-22 00:10 | - | NO |  | 1 | 2.0667 | 2.0667 | 0.372 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-07-25 | SI | NO
SING | 010000210218491 | 4012189 | 6 | 2017 | 1000021 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  | NO | 2017-06-23 16:04 | 2017-06-23 16:08 | 23 | 6 | 2017 | 16 | 4 | 0 | 23 | 6 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-06-23 16:04 | 2017-06-23 16:08 | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000222015428 | 4282015 | 6 | 2017 | 1000022 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP SING | 428 |  |  |  |  | 2017-06-23 23:11 | 2017-06-24 02:01 | 23 | 6 | 2017 | 23 | 11 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 2 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-23 23:11 | 2017-06-24 02:01 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 2.8333 |  | SI
SIC | 175957540586247 | 2470586 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:01 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 1 | 0 |  |  | 2017-06-24 08:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957540589247 | 2470589 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 6560 | 8720 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:01 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 1 | 0 | 0.75229 | 1.0031 | 2017-06-24 08:41 | - | NO |  | 0.75229 | 1.0031 | 1.3333 | 8.7467 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957540586247 | 2470586 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:02 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 2 | 0 |  |  | 2017-06-24 08:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957540589247 | 2470589 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 2160 | 8720 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 10:02 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 10 | 2 | 0 | 0.24771 | 0.3344 | 2017-06-24 08:41 | - | NO |  | 0.24771 | 0.3344 | 1.35 | 2.916 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957540582247 | 2470582 | 6 | 2017 | 17595754 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 3810 | 3810 |  |  | 2017-06-24 08:41 | 2017-06-24 08:48 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 41 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 8 | 48 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-06-24 08:41 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.4445 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957591113224 | 2241113 | 6 | 2017 | 17595759 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-06-24 17:01 | 2017-06-24 22:49 | 24 | 6 | 2017 | 17 | 1 | 0 | 24 | 6 | 2017 | 22 | 49 | 0 |  |  | 2017-06-24 17:01 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.8 | --- | SI
SIC | 175957611625219 | 2191625 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175957610048136 | 1060483 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 2763 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175957611803151 | 1511803 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:27 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 27 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SIC | 175957611116216 | 2161116 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 460 | 460 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.084333 | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-07-16 | SI | NO
SIC | 175957611202223 | 2231202 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2380 | 2380 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19833 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-16 | SI | NO
SIC | 175957610048138 | 1080483 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 2763 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.3 | --- | SI
SIC | 175957611322158 | 1581322 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:25 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SIC | 175957611116136 | 1361116 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.18333 | --- | SI
SIC | 175957610015996 | 0960159 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 53 | 9000 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:06 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 6 | 14 | 0.0058889 | 0.0002192 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.0058889 | 0.0002192 | 0.037222 | 0.0019728 | G | 2 | NO | SI | 0.037222 | 2017-07-20 | NO | SI
SIC | 175957610032496 | 0960324 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 270 | 5200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.051923 | 0.0034615 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.051923 | 0.0034615 | 0.066667 | 0.018 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610101896 | 0961018 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 2050 | 7700 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.26623 | 0.022186 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.26623 | 0.022186 | 0.083333 | 0.17083 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610176195 | 0951761 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1289 | 1289 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 12 | 1 | 0.18667 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.18667 | 0.18667 | 0.24061 | G | 2 | NO | SI | 0.18667 | 2017-07-18 | SI | NO
SIC | 175957610052695 | 0950526 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 2167 | 2167 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:15 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 15 | 12 | 1 | 0.18667 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.18667 | 0.18667 | 0.40451 | G | 2 | NO | SI | 0.18667 | 2017-07-18 | SI | NO
SIC | 175957610106897 | 0971068 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | --- | NO
SIC | 175957611409133 | 1331409 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 5000 | 22800 |  |  | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.2193 | 0.01462 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.2193 | 0.01462 | 0.066667 | 0.33333 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 | --- | SI | NO
SIC | 175957610019096 | 0960190 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1200 | 6200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.19355 | 0.0096774 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.19355 | 0.0096774 | 0.05 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957610054796 | 0960547 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1460 | 11190 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 24 | 0.13047 | 0.011743 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.13047 | 0.011743 | 0.09 | 0.1314 | G | 2 | NO | SI | 0.09 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610048396 | 0960483 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 400 | 400 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.12 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610101794 | 0941017 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610247094 | 0942470 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610101894 | 0941018 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610103794 | 0941037 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO
SIC | 175957610133094 | 0941330 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO
SIC | 175957610102494 | 0941024 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610102794 | 0941027 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610102394 | 0941023 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI
SIC | 175957610085593 | 0930855 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:57 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 57 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175957610089093 | 0930890 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175957610089193 | 0930891 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175957610090393 | 0930903 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175957610090593 | 0930905 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175957610099149 | 1090994 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SIC | 175957611121129 | 1291121 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175957611122129 | 1291122 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | --- | SI
SIC | 175957611202353 | 3531202 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 |  |  |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175957610106145 | 1051064 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 11560 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-19 | NO
SIC | 175957610106155 | 1051065 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 7375 | 14889 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.49533 | 0.024767 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.49533 | 0.024767 | 0.05 | 0.36875 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-19 | NO | NO
SIC | 175957611207112 | 1121207 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1700 | 6100 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 0.27869 | 0.0046448 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.27869 | 0.0046448 | 0.016667 | 0.028333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957611589116 | 1161589 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 400 | 4200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 0.095238 | 0.0015873 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.095238 | 0.0015873 | 0.016667 | 0.0066667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957610447116 | 1160447 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 400 | 4700 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 0.085106 | 0.0014184 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.085106 | 0.0014184 | 0.016667 | 0.0066667 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957611625163 | 1631625 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 800 | 21197 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:22 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 22 | 0 | 0.037741 | 0.011322 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.037741 | 0.011322 | 0.3 | 0.24 | G | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175957610103894 | 0941038 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1200 | 13719 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.08747 | 0.0043735 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.08747 | 0.0043735 | 0.05 | 0.06 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO | NO
SIC | 175957610099494 | 0940994 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5500 | 9947 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.55293 | 0.027647 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.55293 | 0.027647 | 0.05 | 0.275 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-21 | NO | NO
SIC | 175957610102594 | 0941025 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 6500 | 18238 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.3564 | 0.02376 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.3564 | 0.02376 | 0.066667 | 0.43333 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175957610102294 | 0941022 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 4370 | 7832 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.55797 | 0.037198 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.55797 | 0.037198 | 0.066667 | 0.29133 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175957610274247 | 2470274 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610630247 | 2470630 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957612459247 | 2472459 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3920 | 20230 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.19377 | 0.016148 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.19377 | 0.016148 | 0.083333 | 0.32667 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610557247 | 2470557 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1320 | 5700 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 21 | 0.23158 | 0.016789 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.23158 | 0.016789 | 0.0725 | 0.0957 | G | 2 | NO | SI | 0.0725 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610183247 | 2470183 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 2480 | 3200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:11 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 11 | 9 | 0.775 | 3.1924 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.775 | 3.1924 | 4.1192 | 10.2155 | G | 2 | NO | SI | 4.1192 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610352247 | 2470352 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:11 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 11 | 9 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.11917 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610142247 | 2470142 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 6 | 50 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.047222 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175957610333247 | 2470333 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2060 | 12100 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 6 | 50 | 0.17025 | 0.68903 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.17025 | 0.68903 | 4.0472 | 8.3373 | G | 2 | NO | SI | 4.0472 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610144247 | 2470144 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 7 | 29 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 4.0581 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610334247 | 2470334 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2140 | 12470 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 7 | 29 | 0.17161 | 0.69641 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.17161 | 0.69641 | 4.0581 | 8.6842 | G | 2 | NO | SI | 4.0581 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610193247 | 2470193 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 2800 | 16200 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 0.17284 | 0.008642 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.17284 | 0.008642 | 0.05 | 0.14 | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-25 | NO | NO
SIC | 175957610616247 | 2470616 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 2080 | 2080 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 23:11 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 23 | 10 | 50 | 1 | 4.1139 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 4.1139 | 4.1139 | 8.5569 | G | 2 | NO | SI | 4.1139 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610120247 | 2470120 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957612457247 | 2472457 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 1500 | 4100 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:08 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 8 | 0 | 0.36585 | 0.02439 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.36585 | 0.02439 | 0.066667 | 0.1 | G | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957610275247 | 2470275 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610374247 | 2470374 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1410 | 11500 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:09 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 0.12261 | 0.010217 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.12261 | 0.010217 | 0.083333 | 0.1175 | G | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2017-07-25 | SI | NO
SIC | 175957611064247 | 2471064 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175957611065247 | 2471065 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:07 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.05 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175957610902247 | 2470902 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610903247 | 2470903 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610905247 | 2470905 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610904247 | 2470904 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-06-25 19:04 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-25 | SI
SIC | 175957610085693 | 0930856 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11400 | 11400 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:57 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 57 | 0 | 1 | 0.88333 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 10.07 | G | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610089393 | 0930893 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 14000 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:05 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.23333 | G | 2 | NO | SI | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SIC | 175957610090293 | 0930902 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4450 | 10160 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 | 0.43799 | 0.058399 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.43799 | 0.058399 | 0.13333 | 0.59333 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175957610090493 | 0930904 | 6 | 2017 | 17595761 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5710 | 10160 |  | SI | 2017-06-25 19:04 | 2017-06-25 19:12 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 4 | 0 | 25 | 6 | 2017 | 19 | 12 | 0 | 0.56201 | 0.074934 | 2017-06-25 19:04 | - | NO |  | 0.56201 | 0.074934 | 0.13333 | 0.76133 | G | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-07-20 | SI | NO
SING | 000100902039416 | 4162039 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 155000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:15 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 15 | 0 | 0.032258 | 0.084946 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.032258 | 0.084946 | 2.6333 | 13.1667 | O | 1 | NO | NO | 2.6333 | SI | SI | NO
SING | 000100902170421 | 4212170 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 | 1750 | 35000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:07 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 7 | 0 | 0.05 | 0.125 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.05 | 0.125 | 2.5 | 4.375 | O | 1 | NO | NO | 2.5 | SI | SI | NO
SING | 000100902085418 | 4182085 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 | 2000 | 23000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.086957 | 0.20725 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.086957 | 0.20725 | 2.3833 | 4.7667 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902092419 | 4192092 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 8000 | 140000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.057143 | 0.13619 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.057143 | 0.13619 | 2.3833 | 19.0667 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902156419 | 4192156 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1000 | 125000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.008 | 0.019067 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.008 | 0.019067 | 2.3833 | 2.3833 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902237419 | 4192237 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 13000 | 65000 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.47667 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.2 | 0.47667 | 2.3833 | 30.9833 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900210426 | 4202106 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1055 | 98100 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.010754 | 0.025631 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.010754 | 0.025631 | 2.3833 | 2.5144 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900212426 | 4202126 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1048 | 5918 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.17709 | 0.42206 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.17709 | 0.42206 | 2.3833 | 2.4977 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900234425 | 4202345 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1457 | 8278 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.17601 | 0.41949 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.17601 | 0.41949 | 2.3833 | 3.4725 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100900236425 | 4202365 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 | 1404 | 7016 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0.20011 | 0.47694 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.20011 | 0.47694 | 2.3833 | 3.3462 | O | 1 | NO | NO | 2.3833 | SI | SI | NO
SING | 000100902084423 | 4232084 | 6 | 2015 | 10090 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 800 | 13300 | NO | NO | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:10 | 25 | 6 | 2015 | 22 | 37 | 0 | 26 | 6 | 2015 | 1 | 10 | 0 | 0.06015 | 0.15338 | 2015-06-25 22:37 | 2015-06-26 01:00 | NO |  | 0.06015 | 0.15338 | 2.55 | 2.04 | O | 1 | NO | NO | 2.55 | SI | SI | NO
SIC | 175958260028096 | 0960280 | 6 | 2017 | 17595826 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-27 09:01 | 2017-06-27 09:56 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 56 | 0 |  |  | 2017-06-27 09:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI
SIC | 175958260017996 | 0960179 | 6 | 2017 | 17595826 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2017-06-27 09:01 | 2017-06-27 09:56 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 27 | 6 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.91667 | 2017-06-27 09:01 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.18333 | TA | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958280122796 | 0961227 | 6 | 2017 | 17595828 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 6400 | 6400 |  |  | 2017-06-28 13:33 | 2017-06-28 14:38 | 28 | 6 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 14 | 38 | 0 | 1 | 1.0833 | 2017-06-28 13:33 | - | NO |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 6.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958280053596 | 0960535 | 6 | 2017 | 17595828 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 4300 | 4300 |  |  | 2017-06-28 13:33 | 2017-06-28 14:27 | 28 | 6 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.9 | 2017-06-28 13:33 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 3.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958311830177 | 1771830 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 787 | 787 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:30 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 1 | 1.2833 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 1.01 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-19 | SI | NO
SIC | 175958310899212 | 2120899 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:31 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2017-06-28 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175958310695212 | 2120695 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:32 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2017-06-28 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | --- | SI
SIC | 175958310099594 | 0940995 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:30 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 30 | 0 | 1 | 1.2833 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 3.465 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2017-07-21 | SI | NO
SIC | 175958310089993 | 0930899 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1170 | 1170 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:31 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.521 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958310250493 | 0932504 | 6 | 2017 | 17595831 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:31 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958310069593 | 0930695 | 6 | 2017 | 17595831 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 160 | 160 |  |  | 2017-06-28 21:13 | 2017-06-28 22:32 | 28 | 6 | 2017 | 21 | 13 | 0 | 28 | 6 | 2017 | 22 | 32 | 0 | 1 | 1.3167 | 2017-06-28 21:13 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 0.21067 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958420072893 | 0930728 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-30 02:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-20 | NO
SIC | 175958420727247 | 2470727 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 |  |  | 2017-06-30 02:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-25 | NO
SIC | 175958420728247 | 2470728 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-30 02:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.068333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-25 | NO | NO
SIC | 175958420080293 | 0930802 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 400 | 400 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 04:46 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 4 | 46 | 0 | 1 | 2.7 | 2017-06-30 02:04 | - | NO |  | 1 | 2.7 | 2.7 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | 2017-07-20 | SI | NO
SIC | 175958420072793 | 0930727 | 6 | 2017 | 17595842 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4100 | 4100 |  |  | 2017-06-30 02:04 | 2017-06-30 02:05 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 4 | 0 | 30 | 6 | 2017 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-06-30 02:04 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.068333 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-07-20 | NO | NO
SING | 010000230202473 | 4032027 | 7 | 2017 | 1000023 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 14400 | 14400 | NO | NO | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:15 | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2017 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0.43333 | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:15 | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 6.24 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000230224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000023 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 18000 | 18000 | NO | NO | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:14 | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2017 | 17 | 14 | 0 | 1 | 0.41667 | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:14 | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 7.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000230225453 | 4032255 | 7 | 2017 | 1000023 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7000 | 7000 | NO | NO | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:13 | 4 | 7 | 2017 | 16 | 49 | 0 | 4 | 7 | 2017 | 17 | 13 | 0 | 1 | 0.4 | 2017-07-04 16:49 | 2017-07-04 17:13 | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175983131103133 | 1331103 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9200 | 9200 |  |  | 2017-07-05 07:16 | 2017-07-05 07:30 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-05 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.1467 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175983131095133 | 1331095 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 450 | 450 |  |  | 2017-07-05 07:16 | 2017-07-05 07:30 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-05 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | --- | SI | NO
SIC | 175983130012996 | 0960129 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2017-07-05 07:16 | 2017-07-05 07:30 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 5 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-05 07:16 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175983130485138 | 1380485 | 7 | 2017 | 17598313 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-07-07 07:16 | 2017-07-07 07:30 | 7 | 7 | 2017 | 7 | 16 | 0 | 7 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-05 07:16 | - | NO | 48 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 48.2333 | --- | SI
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4380 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-08 16:00 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 8 | 7 | 2017 | 16 | 0 | 0 | 0.41165 | 0.20583 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.41165 | 0.20583 | 0.5 | 2.19 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 730 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-08 18:26 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 8 | 7 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.068609 | 0.20125 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.068609 | 0.20125 | 2.9333 | 2.1413 | STx | 2 | NO | NO | 2.9333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2770 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-08 19:11 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 8 | 7 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 0.26034 | 0.95891 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.26034 | 0.95891 | 3.6833 | 10.2028 | STx | 2 | NO | NO | 3.6833 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983191317247 | 2471317 | 7 | 2017 | 17598319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2760 | 10640 |  |  | 2017-07-08 15:30 | 2017-07-09 01:11 | 8 | 7 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 0.2594 | 2.5118 | 2017-07-08 15:30 | - | NO |  | 0.2594 | 2.5118 | 9.6833 | 26.726 | STx | 2 | NO | NO | 9.6833 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986620089993 | 0930899 | 7 | 2017 | 17598662 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 14 | 46 | 0 | 1 | 7.7667 | 2017-07-09 07:00 | - | NO |  | 1 | 7.7667 | 7.7667 | 3.8833 | STx | 1 | NO | NO | 7.7667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986620250493 | 0932504 | 7 | 2017 | 17598662 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 150 | 150 |  |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 14 | 46 | 0 | 1 | 7.7667 | 2017-07-09 07:00 | - | NO |  | 1 | 7.7667 | 7.7667 | 1.165 | STx | 1 | NO | NO | 7.7667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986620899212 | 2120899 | 7 | 2017 | 17598662 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-07-09 07:00 | 2017-07-09 14:46 | 9 | 7 | 2017 | 7 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2017-07-09 07:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.7667 | --- | SI
SIC | 175983280970247 | 2470970 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280971247 | 2470971 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280974247 | 2470974 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280976247 | 2470976 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983280097093 | 0930970 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983280097493 | 0930974 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983280097693 | 0930976 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 |  |  | 2017-07-09 09:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983280097193 | 0930971 | 7 | 2017 | 17598328 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 6000 |  |  | 2017-07-09 09:17 | 2017-07-09 09:24 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 9 | 7 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-07-09 09:17 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983300089993 | 0930899 | 7 | 2017 | 17598330 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-07-10 12:30 | 2017-07-10 15:21 | 10 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 2.85 | 2017-07-10 12:30 | - | NO |  | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983300899212 | 2120899 | 7 | 2017 | 17598330 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-07-10 12:30 | 2017-07-10 15:21 | 10 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-10 12:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.85 | --- | SI
SIC | 175983330070093 | 0930700 | 7 | 2017 | 17598333 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-10 15:10 | 2017-07-10 15:13 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-07-10 15:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-23 | NO
SIC | 175983330069893 | 0930698 | 7 | 2017 | 17598333 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15000 | 15000 |  |  | 2017-07-10 15:10 | 2017-07-10 15:13 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 10 | 0 | 10 | 7 | 2017 | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-07-10 15:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983350409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598335 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 1800 | 7900 |  |  | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-11 17:37 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 37 | 0 | 0.22785 | 0.12911 | 2017-07-11 17:03 | - | NO |  | 0.22785 | 0.12911 | 0.56667 | 1.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983350409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598335 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 2100 | 7900 |  |  | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-11 17:38 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 38 | 0 | 0.26582 | 0.15506 | 2017-07-11 17:03 | - | NO |  | 0.26582 | 0.15506 | 0.58333 | 1.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983350409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598335 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 4000 | 7900 |  |  | 2017-07-11 17:03 | 2017-07-11 21:42 | 11 | 7 | 2017 | 17 | 3 | 0 | 11 | 7 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 0.50633 | 2.3544 | 2017-07-11 17:03 | - | NO |  | 0.50633 | 2.3544 | 4.65 | 18.6 | STx | 2 | NO | NO | 4.65 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983391259221 | 2211259 | 7 | 2017 | 17598339 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-07-12 16:56 | 2017-07-12 18:08 | 12 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 8 | 0 |  |  | 2017-07-12 16:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2 | --- | SI
SIC | 175996250396116 | 1160396 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.27333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250401116 | 1160401 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 10100 | 10100 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.33667 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250406116 | 1160406 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.35333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250413116 | 1160413 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:16 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.031667 | TT | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250452116 | 1160452 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 6100 | 6100 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996250447116 | 1160447 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:17 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.18333 | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175996251589116 | 1161589 | 7 | 2017 | 17599625 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 | SI | NO | 2017-07-12 18:15 | 2017-07-12 18:16 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 15 | 0 | 12 | 7 | 2017 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-12 18:15 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.07 | TT | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983440420116 | 1160420 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4200 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.93333 | 0.12444 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.93333 | 0.12444 | 0.13333 | 0.56 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440421116 | 1160421 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.53333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441491116 | 1161491 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 5500 | 5500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.73333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441413116 | 1161413 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.50667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441556116 | 1161556 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 3600 | 4200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.85714 | 0.11429 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.85714 | 0.11429 | 0.13333 | 0.48 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441752116 | 1161752 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.34667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441177116 | 1161177 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2700 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.6 | 0.08 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.6 | 0.08 | 0.13333 | 0.36 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440417116 | 1160417 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.52 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440418116 | 1160418 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.2 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440117799 | 0991177 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 1800 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.4 | 0.053333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.4 | 0.053333 | 0.13333 | 0.24 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440039299 | 0990392 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 2000 | 3400 | NO | NO | 2017-07-13 12:04 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 4 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.58824 | 0.088235 | 2017-07-13 12:05 | - | NO | 0.016667 | 0.58824 | 0.078431 | 0.13333 | 0.26667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440392116 | 1160392 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1400 | 3400 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.41176 | 0.054902 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.41176 | 0.054902 | 0.13333 | 0.18667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440432116 | 1160432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 22400 | 37600 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:18 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 18 | 0 | 0.59574 | 0.12908 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.59574 | 0.12908 | 0.21667 | 4.8533 | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440432116 | 1160432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 8500 | 37600 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 27 | 0 | 0.22606 | 0.08289 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.22606 | 0.08289 | 0.36667 | 3.1167 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440432116 | 1160432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 1700 | 37600 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.045213 | 0.018839 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.045213 | 0.018839 | 0.41667 | 0.70833 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440434116 | 1160434 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 9500 | 20500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.46341 | 0.061789 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.46341 | 0.061789 | 0.13333 | 1.2667 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983442725116 | 1162725 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 16700 | 25900 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.64479 | 0.085972 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.64479 | 0.085972 | 0.13333 | 2.2267 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440042103 | 1030420 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 300 | 2374 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.12637 | 0.016849 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.12637 | 0.016849 | 0.13333 | 0.04 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI | NO
SIC | 175983440043399 | 0990433 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2300 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2017-07-13 12:05 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983440042799 | 0990427 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 800 | 800 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.10667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043399 | 0990433 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 2300 | 2300 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.30667 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043399 | 0990433 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2300 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2017-07-13 12:05 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175983440042099 | 0990420 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 300 | 4500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.066667 | 0.0088889 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.066667 | 0.0088889 | 0.13333 | 0.04 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440155699 | 0991556 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 4200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:13 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 13 | 0 | 0.14286 | 0.019048 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.14286 | 0.019048 | 0.13333 | 0.08 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043121 | 1010432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 6314 | 18942 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:18 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 18 | 0 | 0.33333 | 0.072222 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.072222 | 0.21667 | 1.368 | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043121 | 1010432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 6314 | 18942 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:27 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 27 | 0 | 0.33333 | 0.12222 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.12222 | 0.36667 | 2.3151 | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440043121 | 1010432 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 6314 | 18942 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.33333 | 0.13889 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.33333 | 0.13889 | 0.41667 | 2.6308 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440044181 | 1010448 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 5941 | 8500 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.69894 | 0.18638 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.69894 | 0.18638 | 0.26667 | 1.5843 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441589116 | 1161589 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 3700 | 4100 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:20 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 0.90244 | 0.22561 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.90244 | 0.22561 | 0.25 | 0.925 | TT | 2 | NO | SI | 0.25 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441589116 | 1161589 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 400 | 4100 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:26 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 26 | 0 | 0.097561 | 0.034146 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.097561 | 0.034146 | 0.35 | 0.14 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441744116 | 1161744 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.68 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440415116 | 1160415 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 11600 | 11600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.7067 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440399116 | 1160399 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 4400 | 4400 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0267 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440409116 | 1160409 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10600 | 10600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:19 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.4733 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440448116 | 1160448 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 2000 | 4600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.43478 | 0.11594 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.43478 | 0.11594 | 0.26667 | 0.53333 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440449116 | 1160449 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 14100 | 14100 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.76 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440396116 | 1160396 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 7600 | 7600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.1533 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440447116 | 1160447 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 7100 | 9500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 0.74737 | 0.21175 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.74737 | 0.21175 | 0.28333 | 2.0117 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440447116 | 1160447 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 2400 | 9500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:21 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.25263 | 0.067368 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.25263 | 0.067368 | 0.26667 | 0.64 | TT | 2 | NO | SI | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440401116 | 1160401 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 8800 | 8800 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 2.4933 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440406116 | 1160406 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 15600 | 15600 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 4.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440452116 | 1160452 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 15000 | 15000 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:22 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 4.25 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440413116 | 1160413 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:20 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983441300116 | 1161300 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 41100 | 41100 |  |  | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:18 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 8.905 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440434116 | 1160434 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 8700 | 20500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:23 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 0.42439 | 0.12732 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.42439 | 0.12732 | 0.3 | 2.61 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983442725116 | 1162725 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6000 | 25900 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:23 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 0.23166 | 0.069498 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.23166 | 0.069498 | 0.3 | 1.8 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983440434116 | 1160434 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2300 | 20500 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.1122 | 0.046748 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.1122 | 0.046748 | 0.41667 | 0.95833 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983442725116 | 1162725 | 7 | 2017 | 17598344 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3200 | 25900 |  | SI | 2017-07-13 12:05 | 2017-07-13 12:30 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 | 0.12355 | 0.05148 | 2017-07-13 12:05 | - | NO |  | 0.12355 | 0.05148 | 0.41667 | 1.3333 | TT | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175996200124192 | 1021249 | 7 | 2017 | 17599620 | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 410 | 410 | SI | NO | 2017-07-14 09:17 | 2017-07-14 14:34 | 14 | 7 | 2017 | 9 | 17 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 14 | 34 | 0 | 1 | 5.2833 | 2017-07-14 09:17 | - | NO |  | 1 | 5.2833 | 5.2833 | 2.1662 | G | 2 | NO | NO | 5.2833 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175983740438116 | 1160438 | 7 | 2017 | 17598374 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 9100 | 9100 |  |  | 2017-07-14 14:33 | 2017-07-14 14:56 | 14 | 7 | 2017 | 14 | 33 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 14 | 56 | 0 | 1 | 0.38333 | 2017-07-14 14:33 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.4883 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983760241595 | 0952415 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 192 | 202 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 17:32 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 17 | 32 | 0 | 0.9505 | 0.7604 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.9505 | 0.7604 | 0.8 | 0.1536 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-08-18 | SI | NO
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 985 | 990 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 0.99495 | 4.212 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.99495 | 4.212 | 4.2333 | 4.1698 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-18 | SI | NO
SIC | 175983760131695 | 0951316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 400 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 | 0.027778 | 0.050463 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.027778 | 0.050463 | 1.8167 | 0.72667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5500 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 | 0.38194 | 0.88484 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.38194 | 0.88484 | 2.3167 | 12.7417 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 600 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 0.041667 | 0.10417 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.041667 | 0.10417 | 2.5 | 1.5 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3800 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 0.26389 | 1.0248 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.26389 | 1.0248 | 3.8833 | 14.7567 | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983761750247 | 2471750 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4100 | 14400 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 0.28472 | 1.2053 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.28472 | 1.2053 | 4.2333 | 17.3567 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983760020295 | 0950202 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2017-07-14 16:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-18 | SI
SIC | 175983762415112 | 1122415 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 17:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 17 | 33 | 0 | 1 | 0.81667 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.6333 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 18:33 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 18 | 33 | 0 | 0.02439 | 0.044309 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.02439 | 0.044309 | 1.8167 | 0.18167 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:03 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 3 | 0 | 0.02439 | 0.056504 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.02439 | 0.056504 | 2.3167 | 0.23167 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 19:14 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 0.36585 | 0.91463 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.36585 | 0.91463 | 2.5 | 3.75 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2300 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:37 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 37 | 0 | 0.56098 | 2.1785 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.56098 | 2.1785 | 3.8833 | 8.9317 | STx | 2 | NO | NO | 3.8833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983761316112 | 1121316 | 7 | 2017 | 17598376 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 4100 |  |  | 2017-07-14 16:44 | 2017-07-14 20:58 | 14 | 7 | 2017 | 16 | 44 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 20 | 58 | 0 | 0.02439 | 0.10325 | 2017-07-14 16:44 | - | NO |  | 0.02439 | 0.10325 | 4.2333 | 0.42333 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:31 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 200 | 2250 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:31 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 31 | 0 | 0.088889 | 0.013333 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 0.088889 | 0.013333 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:46 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 860 | 2250 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:46 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 46 | 0 | 0.38222 | 0.15289 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 0.38222 | 0.15289 | 0.4 | 0.344 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:56 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1190 | 2250 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:56 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 56 | 0 | 0.52889 | 0.2997 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 0.52889 | 0.2997 | 0.56667 | 0.67433 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831834247 | 2471834 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1040 | 1040 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:37 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 37 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-07-14 21:22 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983831835247 | 2471835 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:37 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:31 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:46 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 46 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:56 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | --- | SI
SIC | 175983830176325 | 0251763 | 7 | 2017 | 17598383 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-07-14 21:22 | 2017-07-14 21:37 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 22 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 21 | 37 | 0 |  |  | 2017-07-14 21:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SIC | 175983880145112 | 1120145 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1909 | 1909 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.063633 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983881502112 | 1121502 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1946 | 1946 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.064867 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880148112 | 1120148 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3790 | 3790 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12633 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880254112 | 1120254 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2940 | 2940 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.098 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880175112 | 1120175 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 126 | 126 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.0042 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880278112 | 1120278 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 11100 | 11100 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983880123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:17 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175983881339112 | 1121339 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6600 | 6600 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 23:05 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 1 | 0.83333 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 5.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983882503112 | 1122503 | 7 | 2017 | 17598388 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-07-14 22:15 | 2017-07-14 22:55 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 15 | 0 | 14 | 7 | 2017 | 22 | 55 | 0 | 1 | 0.66667 | 2017-07-14 22:15 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 1.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175983951322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598395 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 38000 | 38000 |  |  | 2017-07-15 00:33 | 2017-07-15 01:57 | 15 | 7 | 2017 | 0 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 1 | 57 | 0 | 1 | 1.4 | 2017-07-15 00:33 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 53.2 | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175983970557247 | 2470557 | 7 | 2017 | 17598397 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 5300 | 5300 |  |  | 2017-07-15 00:45 | 2017-07-15 01:27 | 15 | 7 | 2017 | 0 | 45 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 1 | 27 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-07-15 00:45 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.71 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175983991830177 | 1771830 | 7 | 2017 | 17598399 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2326 | 2336 |  |  | 2017-07-15 02:53 | 2017-07-15 08:53 | 15 | 7 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 53 | 0 | 0.99572 | 5.9743 | 2017-07-15 02:53 | - | NO |  | 0.99572 | 5.9743 | 6 | 13.956 | TA | 2 | NO | NO | 6 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175996170377218 | 2180377 | 7 | 2017 | 17599617 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 6905.2 | 8104.75 | NO | NO | 2017-07-15 03:04 | 2017-07-15 03:08 | 15 | 7 | 2017 | 3 | 4 | 6 | 15 | 7 | 2017 | 3 | 8 | 6 | 0.85199 | 0.0568 | 2017-07-15 03:04 | - | NO |  | 0.85199 | 0.0568 | 0.066667 | 0.46035 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984350124247 | 2470124 | 7 | 2017 | 17598435 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 16160 | 16160 |  |  | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:48 | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 48 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-07-15 04:30 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 21.008 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175984350233247 | 2470233 | 7 | 2017 | 17598435 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:48 | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-15 04:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984351826126 | 1261826 | 7 | 2017 | 17598435 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-07-15 04:30 | 2017-07-15 05:48 | 15 | 7 | 2017 | 4 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-15 04:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175984010097993 | 0930979 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11570 | 11570 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.5068 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010098193 | 0930981 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9920 | 9920 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.1493 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010098393 | 0930983 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12580 | 12580 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 2.7257 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010098493 | 0930984 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14530 | 14530 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.1482 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4250 | 4250 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13040 | 13040 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.608 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4770 | 4770 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.0335 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010180993 | 0931809 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5370 | 5370 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.1635 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010066993 | 0930669 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1430 | 1430 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.30983 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010067193 | 0930671 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9180 | 9180 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.989 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:10 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984010075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8970 | 8970 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:14 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.794 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3660 | 3660 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:10 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0.13333 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.488 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010082793 | 0930827 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3020 | 3020 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.65433 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984010082893 | 0930828 | 7 | 2017 | 17598401 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5790 | 5790 |  |  | 2017-07-15 05:02 | 2017-07-15 05:15 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 2 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-07-15 05:02 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.2545 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090066993 | 0930669 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 870 | 870 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.261 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090067193 | 0930671 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 80 | 80 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.024 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | SI
SIC | 175984090075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090097993 | 0930979 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10490 | 10490 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.147 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090098193 | 0930981 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5530 | 5530 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.659 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090098393 | 0930983 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8630 | 8630 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.589 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090098493 | 0930984 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11030 | 11030 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.309 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3150 | 3150 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.945 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9820 | 9820 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 | 1 | 0.3 | 2017-07-15 05:37 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.946 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984090180993 | 0931809 | 7 | 2017 | 17598409 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:37 | 2017-07-15 05:55 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 5 | 55 | 0 |  |  | 2017-07-15 05:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984140082893 | 0930828 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3200 | 3200 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140097993 | 0930979 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14270 | 14270 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 19.7402 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140098193 | 0930981 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7720 | 7720 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 10.6793 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140098393 | 0930983 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12540 | 12540 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 17.347 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140098493 | 0930984 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13530 | 13530 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 18.7165 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140064793 | 0930647 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 6.225 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140064993 | 0930649 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13050 | 13050 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 18.0525 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140065193 | 0930651 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 2.7667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140180993 | 0931809 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5440 | 5440 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 7.5253 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140066993 | 0930669 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1620 | 1620 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 2.241 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140067193 | 0930671 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8230 | 8230 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 11.3848 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140075693 | 0930756 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7320 | 7320 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 10.126 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140075593 | 0930755 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3900 | 3900 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 | 1 | 1.3833 | 2017-07-15 06:33 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 5.395 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175984140082793 | 0930827 | 7 | 2017 | 17598414 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-15 06:33 | 2017-07-15 07:56 | 15 | 7 | 2017 | 6 | 33 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-15 06:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175984230106145 | 1051064 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-07-15 07:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.08 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175984230106155 | 1051065 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6300 | 6300 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-07-15 07:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.42 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175984230106125 | 1051062 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 13100 | 13100 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.066667 | 2017-07-15 07:10 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.87333 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175984231064247 | 2471064 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984231065247 | 2471065 | 7 | 2017 | 17598423 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-15 07:10 | 2017-07-15 07:14 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 14 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 30500 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:31 | 2017-07-15 08:03 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 31 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 3 | 0 | 0.7745 | 0.41307 | 2017-07-15 07:31 | - | NO |  | 0.7745 | 0.41307 | 0.53333 | 16.2667 | TA | 2 | NO | SI | 0.53333 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2660 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 13:36 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 13 | 36 | 0 | 0.067547 | 0.41204 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.067547 | 0.41091 | 6.0833 | 16.1817 | TA | 2 | NO | SI | 6.0833 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 1840 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 11:27 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 0.046724 | 0.18456 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.046724 | 0.18378 | 3.9333 | 7.2373 | TA | 2 | NO | SI | 3.9333 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2320 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 12:58 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.058913 | 0.32206 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.058913 | 0.32108 | 5.45 | 12.644 | TA | 2 | NO | SI | 5.45 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984291322158 | 1581322 | 7 | 2017 | 17598429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 2060 | 39380 |  | SI | 2017-07-15 07:30 | 2017-07-15 11:27 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 0.052311 | 0.20663 | 2017-07-15 07:31 | - | NO | 0.016667 | 0.052311 | 0.20576 | 3.9333 | 8.1027 | TA | 2 | NO | SI | 3.9333 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175984260104094 | 0941040 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:34 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 12 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.0033333 | 2017-08-22 | NO
SIC | 175984260104194 | 0941041 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:34 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 12 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.0033333 | 2017-08-22 | NO
SIC | 175984260104294 | 0941042 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:45 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984260104394 | 0941043 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:45 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 45 | 0 |  |  | 2017-07-15 07:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175984260152194 | 0941521 | 7 | 2017 | 17598426 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5300 | 5300 |  |  | 2017-07-15 07:34 | 2017-07-15 07:45 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 34 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 7 | 45 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-07-15 07:34 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.97167 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175984200100294 | 0941002 | 7 | 2017 | 17598420 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 |  |  | 2017-07-15 08:24 | 2017-07-15 08:29 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-07-15 08:24 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175984200103494 | 0941034 | 7 | 2017 | 17598420 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-07-15 08:24 | 2017-07-15 09:34 | 15 | 7 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 34 | 0 | 1 | 1.1667 | 2017-07-15 08:24 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175985870089993 | 0930899 | 7 | 2017 | 17598587 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-15 09:26 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-07-15 09:10 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175985870250493 | 0932504 | 7 | 2017 | 17598587 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 30 | 30 |  |  | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-15 09:26 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-07-15 09:10 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.008 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-08-23 | SI | SI
SIC | 175985870899212 | 2120899 | 7 | 2017 | 17598587 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2017-07-15 09:10 | 2017-07-15 09:26 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2017-07-15 09:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SIC | 175985900100294 | 0941002 | 7 | 2017 | 17598590 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 600 | 600 |  |  | 2017-07-15 09:18 | 2017-07-15 14:02 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 18 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.7333 | 2017-07-15 09:18 | - | NO |  | 1 | 4.7333 | 4.7333 | 2.84 | STx | 2 | NO | NO | 4.7333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175985920103494 | 0941034 | 7 | 2017 | 17598592 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-07-15 09:48 | 2017-07-15 14:02 | 15 | 7 | 2017 | 9 | 48 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 2 | 0 | 1 | 4.2333 | 2017-07-15 09:48 | - | NO |  | 1 | 4.2333 | 4.2333 | 1.27 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986570392116 | 1160392 | 7 | 2017 | 17598657 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 500 | 1300 |  |  | 2017-07-15 10:37 | 2017-07-15 10:38 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 0.38462 | 0.0064103 | 2017-07-15 10:37 | - | NO |  | 0.38462 | 0.0064103 | 0.016667 | 0.0083333 | TA | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175986570042799 | 0990427 | 7 | 2017 | 17598657 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2017-07-15 10:37 | 2017-07-15 10:38 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 37 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-15 10:37 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.011667 | TA | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175986540392116 | 1160392 | 7 | 2017 | 17598654 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 900 | 2400 |  |  | 2017-07-15 14:36 | 2017-07-15 14:37 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 37 | 0 | 0.375 | 0.00625 | 2017-07-15 14:36 | - | NO |  | 0.375 | 0.00625 | 0.016667 | 0.015 | STx | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SIC | 175986540042799 | 0990427 | 7 | 2017 | 17598654 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2017-07-15 14:36 | 2017-07-15 14:37 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 36 | 0 | 15 | 7 | 2017 | 14 | 37 | 0 | 1 | 0.016667 | 2017-07-15 14:36 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.011667 | STx | 1 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | NO | NO
SING | 010000240218491 | 4012189 | 7 | 2017 | 1000024 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  | NO | 2017-07-16 13:10 | 2017-07-16 13:46 | 16 | 7 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-07-16 13:10 | 2017-07-16 13:46 | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000252149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000025 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SING | 010000252149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000025 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SING | 010000252149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000025 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 7 | 0 | 16 | 7 | 2017 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2017-07-16 15:07 | 2017-07-16 15:58 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI
SIC | 175985940176096 | 0961760 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:49 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-07-17 08:29 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175985940176106 | 1061760 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:49 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 49 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-07-17 08:29 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175985941822175 | 1751822 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:47 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2017-07-17 08:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SIC | 175985941821175 | 1751821 | 7 | 2017 | 17598594 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-07-17 08:29 | 2017-07-17 09:47 | 17 | 7 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2017-07-17 08:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | --- | SI
SING | 010000262149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000026 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SING | 010000262149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000026 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SING | 010000262149411 | 4112149 | 7 | 2017 | 1000026 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | 17 | 7 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 17 | 7 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-17 11:27 | 2017-07-17 12:30 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.05 |  | SI
SIC | 175986520104794 | 0941047 | 7 | 2017 | 17598652 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-07-18 10:22 | 2017-07-18 14:45 | 18 | 7 | 2017 | 10 | 22 | 0 | 18 | 7 | 2017 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2017-07-18 10:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 4.3833 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175985982502126 | 1262502 | 7 | 2017 | 17598598 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-07-18 17:40 | 2017-07-19 16:41 | 18 | 7 | 2017 | 17 | 40 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2017-07-18 17:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 23.0167 | --- | SI
SIC | 175986000155699 | 0991556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 6600 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 10:55 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 0.10606 | 0.068939 | 2017-07-19 10:16 | - | NO |  | 0.10606 | 0.068939 | 0.65 | 0.455 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986001556116 | 1161556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5900 | 6600 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 11:04 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 0.89394 | 0.71515 | 2017-07-19 10:16 | - | NO |  | 0.89394 | 0.71515 | 0.8 | 4.72 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986000155699 | 0991556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 6600 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 10:23 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2017-07-19 10:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986001556116 | 1161556 | 7 | 2017 | 17598600 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-19 10:16 | 2017-07-19 12:55 | 19 | 7 | 2017 | 10 | 16 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 12 | 55 | 0 |  |  | 2017-07-19 10:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 1300 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-20 00:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 20 | 7 | 2017 | 0 | 21 | 0 | 0.15294 | 0.17333 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.15294 | 0.17333 | 1.1333 | 1.4733 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-20 00:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 20 | 7 | 2017 | 0 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-19 23:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-08-21 | SI
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 900 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:20 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 0.10588 | 0.012353 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.10588 | 0.012353 | 0.11667 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:20 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 20 | 0 |  |  | 2017-07-19 23:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-08-21 | SI
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 6300 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 0.74118 | 0.098824 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.74118 | 0.098824 | 0.13333 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 200 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:21 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 21 | 0 | 0.18182 | 0.024242 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.18182 | 0.024242 | 0.13333 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986030181296 | 0961812 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 8500 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:22 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 22 | 0 |  |  | 2017-07-19 23:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-21 | SI
SIC | 175986030025096 | 0960250 | 7 | 2017 | 17598603 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 900 | 1100 |  |  | 2017-07-19 23:13 | 2017-07-19 23:22 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 13 | 0 | 19 | 7 | 2017 | 23 | 22 | 0 | 0.81818 | 0.12273 | 2017-07-19 23:13 | - | NO |  | 0.81818 | 0.12273 | 0.15 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 175986080206247 | 2470206 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:48 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-22 | NO
SIC | 175986082465247 | 2472465 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 14690 | 14690 |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:48 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 48 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.7345 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-08-22 | NO | NO
SIC | 175986080216247 | 2470216 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1310 | 1310 |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:50 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.10917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080565247 | 2470565 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 11750 | 15387 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 0.76363 | 0.15273 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.76363 | 0.15273 | 0.2 | 2.35 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080567247 | 2470567 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080567136 | 1360567 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175986080056625 | 0250566 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175986081087114 | 1141087 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:48 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 175986081084114 | 1141084 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:50 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 175986081762114 | 1141762 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:54 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 54 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 175986080567114 | 1140567 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:53 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:53 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 5190 | 20550 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:53 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 53 | 0 | 0.25255 | 0.033674 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.25255 | 0.033674 | 0.13333 | 0.692 | STx | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:56 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:56 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 6060 | 20550 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:56 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 56 | 0 | 0.29489 | 0.054063 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.29489 | 0.054063 | 0.18333 | 1.111 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 17:21 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986080630247 | 2470630 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 17:21 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-08-22 | SI
SIC | 175986082459247 | 2472459 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2850 | 20550 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 17:21 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 17 | 21 | 0 | 0.13869 | 0.083212 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.13869 | 0.083212 | 0.6 | 1.71 | STx | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986080274247 | 2470274 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 7120 | 16350 |  | SI | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:57 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 57 | 0 | 0.43547 | 0.087095 | 2017-07-21 16:45 | - | NO |  | 0.43547 | 0.087095 | 0.2 | 1.424 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-08-22 | SI | NO
SIC | 175986081163126 | 1261163 | 7 | 2017 | 17598608 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-07-21 16:45 | 2017-07-21 16:50 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-07-21 16:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SING | 010000270224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000027 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 4500 | 13000 | NO | NO | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:47 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 47 | 0 | 0.34615 | 0.13846 | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:47 | NO |  | 0.34615 | 0.13846 | 0.4 | 1.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000270224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000027 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3300 | 13000 | NO | NO | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:45 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 0.25385 | 0.093077 | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:45 | NO |  | 0.25385 | 0.093077 | 0.36667 | 1.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000270224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000027 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 5200 | 13000 | NO | NO | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:46 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 46 | 0 | 0.4 | 0.15333 | 2017-07-22 20:23 | 2017-07-22 20:46 | NO |  | 0.4 | 0.15333 | 0.38333 | 1.9933 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175986310070593 | 0930705 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16140 | 18540 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 | 0.87055 | 0.014509 | 2017-07-22 20:51 | - | NO |  | 0.87055 | 0.014509 | 0.016667 | 0.269 | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986310070593 | 0930705 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2400 | 18540 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 | 0.12945 | 0.37325 | 2017-07-22 20:51 | - | NO |  | 0.12945 | 0.37325 | 2.8833 | 6.92 | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986310070793 | 0930707 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310070993 | 0930709 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310145193 | 0931451 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310071393 | 0930713 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 20:52 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310070793 | 0930707 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310070993 | 0930709 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310145193 | 0931451 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986310071393 | 0930713 | 7 | 2017 | 17598631 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | 2017-07-22 23:44 | 22 | 7 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 22 | 7 | 2017 | 23 | 44 | 0 |  |  | 2017-07-22 20:51 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-08-23 | SI
SIC | 175986341087114 | 1141087 | 7 | 2017 | 17598634 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-07-23 22:00 | 2017-07-23 22:23 | 23 | 7 | 2017 | 22 | 0 | 0 | 23 | 7 | 2017 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2017-07-23 22:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | --- | SI
SIC | 175986360452116 | 1160452 | 7 | 2017 | 17598636 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 10400 | 10400 |  |  | 2017-07-24 00:29 | 2017-07-24 11:06 | 24 | 7 | 2017 | 0 | 29 | 0 | 24 | 7 | 2017 | 11 | 6 | 0 | 1 | 10.6167 | 2017-07-24 00:29 | - | NO |  | 1 | 10.6167 | 10.6167 | 110.4133 | STx | 2 | NO | NO | 10.6167 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 12:58 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 0.14815 | 0.17778 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.14815 | 0.17778 | 1.2 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 800 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 13:00 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 13 | 0 | 0 | 0.2963 | 0.36543 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.2963 | 0.36543 | 1.2333 | 0.98667 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 500 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 13:10 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 13 | 10 | 0 | 0.18519 | 0.25926 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.18519 | 0.25926 | 1.4 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 | 2017-08-23 | SI | NO
SIC | 175986380123112 | 1120123 | 7 | 2017 | 17598638 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1000 | 2700 |  |  | 2017-07-25 11:46 | 2017-07-25 17:28 | 25 | 7 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 25 | 7 | 2017 | 17 | 28 | 0 | 0.37037 | 2.1111 | 2017-07-25 11:46 | - | NO |  | 0.37037 | 2.1111 | 5.7 | 5.7 | STx | 2 | NO | NO | 5.7 | 2017-08-23 | SI | NO
SING | 010000280231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000028 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 800 | 900 |  | NO | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 26 | 7 | 2017 | 13 | 40 | 0 | 0.88889 | 3.8667 | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | NO |  | 0.88889 | 3.8667 | 4.35 | 3.48 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000280231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000028 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 100 | 900 |  | NO | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 26 | 7 | 2017 | 13 | 40 | 0 | 0.11111 | 0.48333 | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 13:40 | NO |  | 0.11111 | 0.48333 | 4.35 | 0.435 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000280225453 | 4032255 | 7 | 2017 | 1000028 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 5000 | 14800 | NO | NO | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 09:19 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 26 | 7 | 2017 | 9 | 19 | 0 | 0.33784 | 0 | 2017-07-26 09:19 | 2017-07-26 09:19 | NO |  | 0.33784 | 0 | 0 | 0 | TA | 2 | NO | NO | 0 | 2017-10-23 | NO | NO
SIC | 175986430077141 | 1410077 | 7 | 2017 | 17598643 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-07-27 14:52 | 2017-07-27 14:59 | 27 | 7 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 27 | 7 | 2017 | 14 | 59 | 0 |  |  | 2017-07-27 14:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 175986460077141 | 1410077 | 7 | 2017 | 17598646 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-07-27 16:50 | 2017-07-27 18:30 | 27 | 7 | 2017 | 16 | 50 | 0 | 27 | 7 | 2017 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2017-07-27 16:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | --- | SI
SING | 010000290225453 | 4032255 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 9800 | 14800 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:08 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 8 | 0 | 0.66216 | 0.14347 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:08 | NO |  | 0.66216 | 0.14347 | 0.21667 | 2.1233 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 500 | 600 |  | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0.83333 | 0.23611 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | NO |  | 0.83333 | 0.23611 | 0.28333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290231452 | 4022315 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 100 | 600 |  | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0.16667 | 0.047222 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | NO |  | 0.16667 | 0.047222 | 0.28333 | 0.028333 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 100 | 9000 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 12 | 0 | 0.011111 | 0.0031481 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:12 | NO |  | 0.011111 | 0.0031481 | 0.28333 | 0.028333 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 5500 | 9000 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 33 | 0 | 0.61111 | 0.38704 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | NO |  | 0.61111 | 0.38704 | 0.63333 | 3.4833 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000290224463 | 4032246 | 7 | 2017 | 1000029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3400 | 9000 | NO | NO | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | 30 | 7 | 2017 | 8 | 55 | 0 | 30 | 7 | 2017 | 9 | 33 | 0 | 0.37778 | 0.23926 | 2017-07-30 08:55 | 2017-07-30 09:33 | NO |  | 0.37778 | 0.23926 | 0.63333 | 2.1533 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 175986482514348 | 3482514 | 7 | 2017 | 17598648 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 6593 | 6593 |  |  | 2017-07-31 07:22 | 2017-07-31 13:01 | 31 | 7 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 31 | 7 | 2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5.65 | 2017-07-31 07:22 | - | NO |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 37.2505 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | 2017-08-17 | SI | NO
SIC | 175986480019196 | 0960191 | 7 | 2017 | 17598648 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2017-07-31 07:22 | 2017-07-31 13:01 | 31 | 7 | 2017 | 7 | 22 | 0 | 31 | 7 | 2017 | 13 | 1 | 0 | 1 | 5.65 | 2017-07-31 07:22 | - | NO |  | 1 | 5.65 | 5.65 | 37.29 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | 2017-08-21 | SI | NO
SIC | 176015700077141 | 1410077 | 8 | 2017 | 17601570 | BA S/E CALERA CENTRO 62KV | 77 | S/E CALERA CENTRO | 283 | CEMENTO MELÓN | 141 |  |  |  |  | 2017-08-03 15:29 | 2017-08-03 16:50 | 3 | 8 | 2017 | 15 | 29 | 0 | 3 | 8 | 2017 | 16 | 50 | 0 |  |  | 2017-08-03 15:29 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.35 | --- | SI
SIC | 176015730133094 | 0941330 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730103894 | 0941038 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730133094 | 0941330 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:23 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730103894 | 0941038 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:23 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-04 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015730103794 | 0941037 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5130 | 10600 |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:24 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 24 | 0 | 0.48396 | 0.048396 | 2017-08-04 18:18 | - | NO |  | 0.48396 | 0.048396 | 0.1 | 0.513 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015730103794 | 0941037 | 8 | 2017 | 17601573 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5470 | 10600 |  |  | 2017-08-04 18:18 | 2017-08-04 18:23 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 18 | 0 | 4 | 8 | 2017 | 18 | 23 | 0 | 0.51604 | 0.043003 | 2017-08-04 18:18 | - | NO |  | 0.51604 | 0.043003 | 0.083333 | 0.45583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015760140112 | 1120140 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 100 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 15:26 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 15 | 26 | 0 | 0.010309 | 0.026976 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.010309 | 0.026976 | 2.6167 | 0.26167 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760247112 | 1120247 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 190 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 15:26 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 15 | 26 | 0 | 0.019588 | 0.051254 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.019588 | 0.051254 | 2.6167 | 0.49717 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015761078112 | 1121078 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6800 | 18000 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 0.37778 | 0.037778 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.37778 | 0.037778 | 0.1 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015761587112 | 1121587 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015761411112 | 1121411 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760155112 | 1120155 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760140112 | 1120140 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 9400 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 0.96907 | 0.096907 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.96907 | 0.096907 | 0.1 | 0.94 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176015760247112 | 1120247 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 10 | 9700 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 0.0010309 | 0.00010309 | 2017-08-05 12:49 | - | NO |  | 0.0010309 | 0.00010309 | 0.1 | 0.001 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI | SI
SIC | 176015762495126 | 1262495 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  | 0.0085 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:53 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2017-08-05 12:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176015761159126 | 1261159 | 8 | 2017 | 17601576 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  | 0.0104 |  |  | 2017-08-05 12:49 | 2017-08-05 12:55 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 49 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 |  |  | 2017-08-05 12:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176015851095133 | 1331095 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 10400 | 10400 |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-08-05 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 10.0533 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI | NO
SIC | 176015851103133 | 1331103 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 300 | 300 |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-08-05 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.29 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI | NO
SIC | 176015850012996 | 0960129 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1950 | 1950 |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 | 1 | 0.96667 | 2017-08-05 20:45 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015850485138 | 1380485 | 8 | 2017 | 17601585 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2017-08-05 20:45 | 2017-08-05 21:43 | 5 | 8 | 2017 | 20 | 45 | 0 | 5 | 8 | 2017 | 21 | 43 | 0 |  |  | 2017-08-05 20:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SIC | 176015910578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 740 | 740 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 04:34 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 4 | 34 | 0 | 1 | 3.5333 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 2.6147 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 01:54 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 642 | 2140 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 01:54 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 54 | 0 | 0.3 | 0.26 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.3 | 0.26 | 0.86667 | 0.5564 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 02:56 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 2 | 56 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1498 | 2140 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 02:56 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 2 | 56 | 0 | 0.7 | 1.33 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.7 | 1.33 | 1.9 | 2.8462 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 390 | 1000 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:05 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 5 | 0 | 0.39 | 0.7995 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.39 | 0.7995 | 2.05 | 0.7995 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:05 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 5 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 610 | 1000 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:06 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 6 | 0 | 0.61 | 1.2607 | 2017-08-06 01:02 | - | NO |  | 0.61 | 1.2607 | 2.0667 | 1.2607 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015910613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 03:06 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015910057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601591 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | 2017-08-06 04:34 | 6 | 8 | 2017 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 4 | 34 | 0 |  |  | 2017-08-06 01:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | --- | SI
SIC | 176015972497126 | 1262497 | 8 | 2017 | 17601597 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3 | 6824 |  |  | 2017-08-06 03:52 | 2017-08-06 04:57 | 6 | 8 | 2017 | 3 | 52 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 4 | 57 | 0 | 0.00043962 | 0.00047626 | 2017-08-06 03:52 | - | NO |  | 0.00043962 | 0.00047626 | 1.0833 | 0.00325 | TA | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2017-09-20 | SI | SI
SIC | 176015990633247 | 2470633 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 1030 | 1030 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 18:50 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 18 | 50 | 0 | 1 | 2.2333 | 2017-08-06 16:36 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 2.3003 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176015992456247 | 2472456 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 18:50 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 18 | 50 | 0 |  |  | 2017-08-06 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015990633247 | 2470633 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 19:59 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 19 | 59 | 0 |  |  | 2017-08-06 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176015992456247 | 2472456 | 8 | 2017 | 17601599 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 350 | 350 |  |  | 2017-08-06 16:36 | 2017-08-06 19:59 | 6 | 8 | 2017 | 16 | 36 | 0 | 6 | 8 | 2017 | 19 | 59 | 0 | 1 | 3.3833 | 2017-08-06 16:36 | - | NO |  | 1 | 3.3833 | 3.3833 | 1.1842 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016020106125 | 1051062 | 8 | 2017 | 17601602 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 7338 | 14637 |  | SI | 2017-08-08 22:38 | 2017-08-08 22:51 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 0.50133 | 0.10862 | 2017-08-08 22:38 | - | NO |  | 0.50133 | 0.10862 | 0.21667 | 1.5899 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016020106125 | 1051062 | 8 | 2017 | 17601602 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3647 | 14637 |  | SI | 2017-08-08 22:38 | 2017-08-08 22:52 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 8 | 8 | 2017 | 22 | 52 | 0 | 0.24916 | 0.058138 | 2017-08-08 22:38 | - | NO |  | 0.24916 | 0.058138 | 0.23333 | 0.85097 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016050513137 | 1370513 | 8 | 2017 | 17601605 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 1 | 513 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-08-09 23:02 | 2017-08-09 23:09 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-09 23:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 176016051694137 | 1371694 | 8 | 2017 | 17601605 | BA S/E POLPAICO 220KV SECCION 2 | 1694 | S/E POLPAICO (TRANSELEC) | 584 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2017-08-09 23:02 | 2017-08-09 23:09 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 9 | 8 | 2017 | 23 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-09 23:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SIC | 176016080565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 20030 | 20030 |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-10 14:39 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 4.3398 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016080567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016082484247 | 2472484 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:51 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 51 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-08-10 14:39 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016080567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | --- | SI
SIC | 176016080056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | --- | SI
SIC | 176016080567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601608 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  | SI | 2017-08-10 14:39 | 2017-08-10 14:52 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 39 | 0 | 10 | 8 | 2017 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2017-08-10 14:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | --- | SI
SIC | 176016111099133 | 1331099 | 8 | 2017 | 17601611 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 14100 | 14100 |  |  | 2017-08-12 12:44 | 2017-08-12 13:22 | 12 | 8 | 2017 | 12 | 44 | 0 | 12 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.63333 | 2017-08-12 12:44 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 8.93 | TA | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI | NO
SIC | 176016190125112 | 1120125 | 8 | 2017 | 17601619 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1000 |  |  | 2017-08-13 05:08 | 2017-08-13 05:32 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 32 | 0 |  |  | 2017-08-13 04:08 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.4 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016190125112 | 1120125 | 8 | 2017 | 17601619 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1000 |  |  | 2017-08-13 05:08 | 2017-08-13 06:50 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 8 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 50 | 0 |  |  | 2017-08-13 04:08 | - | NO | 1 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016190125112 | 1120125 | 8 | 2017 | 17601619 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-08-13 05:08 | 2017-08-14 02:36 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 8 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 2 | 36 | 0 | 1 | 21.4667 | 2017-08-13 04:08 | - | NO | 1 | 1 | 22.4667 | 22.4667 | 22.4667 | STx | 2 | NO | NO | 22.4667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016231155126 | 1261155 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 11:54 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.4333 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016231162126 | 1261162 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  | 0.0102 |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 15:16 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.8 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016230017895 | 0950178 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 48 | 52 |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 11:55 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 55 | 0 | 0.92308 | 5.9538 | 2017-08-13 05:28 | - | NO |  | 0.92308 | 5.9538 | 6.45 | 0.3096 | STx | 2 | NO | NO | 6.45 | 2017-09-19 | SI | SI
SIC | 176016230017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 12:44 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 44 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.2667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176016230017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-13 18:14 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2017-08-13 05:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.7667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176016230017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 95 | 95 |  |  | 2017-08-13 05:28 | 2017-08-14 02:49 | 13 | 8 | 2017 | 5 | 28 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 2 | 49 | 0 | 1 | 21.35 | 2017-08-13 05:28 | - | NO |  | 1 | 21.35 | 21.35 | 2.0282 | STx | 2 | NO | NO | 21.35 | 2017-09-19 | SI | SI
SIC | 176016230178112 | 1120178 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-13 12:55 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 55 | 0 | 1 | 6.45 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 1 | 7.45 | 7.45 | 19.37 | STx | 2 | NO | NO | 7.45 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016230174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1200 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-13 13:44 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 44 | 0 | 0.83333 | 6.0556 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 0.83333 | 6.8889 | 8.2667 | 8.2667 | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016230174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 1200 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-13 19:14 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 0.083333 | 1.0639 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 0.083333 | 1.1472 | 13.7667 | 1.3767 | STx | 2 | NO | NO | 13.7667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016230174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601623 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 1200 |  |  | 2017-08-13 06:28 | 2017-08-14 02:49 | 13 | 8 | 2017 | 6 | 28 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 2 | 49 | 0 | 0.083333 | 1.6958 | 2017-08-13 05:28 | - | NO | 1 | 0.083333 | 1.7792 | 21.35 | 2.135 | STx | 2 | NO | NO | 21.35 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 500 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 13:45 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 45 | 0 | 0.15152 | 0.92677 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.15152 | 1.0783 | 7.1167 | 3.5583 | STx | 2 | NO | NO | 7.1167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 700 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 14:22 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 14 | 22 | 0 | 0.21212 | 1.4283 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.21212 | 1.6404 | 7.7333 | 5.4133 | STx | 2 | NO | NO | 7.7333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1100 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 15:02 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 2 | 0 | 0.33333 | 2.4667 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.33333 | 2.8 | 8.4 | 9.24 | STx | 2 | NO | NO | 8.4 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 700 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 15:14 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.21212 | 1.6121 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.21212 | 1.8242 | 8.6 | 6.02 | STx | 2 | NO | NO | 8.6 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016361073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601636 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 300 | 3300 |  |  | 2017-08-13 07:38 | 2017-08-13 17:08 | 13 | 8 | 2017 | 7 | 38 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 17 | 8 | 0 | 0.090909 | 0.86364 | 2017-08-13 06:38 | - | NO | 1 | 0.090909 | 0.95455 | 10.5 | 3.15 | STx | 2 | NO | NO | 10.5 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016421075112 | 1121075 | 8 | 2017 | 17601642 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  |  | 2017-08-13 09:05 | 2017-08-13 13:37 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 37 | 0 | 1 | 4.5333 | 2017-08-13 08:05 | - | NO | 1 | 1 | 5.5333 | 5.5333 | 1.66 | STx | 2 | NO | NO | 5.5333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016510060224 | 2240060 | 8 | 2017 | 17601651 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-08-13 09:05 | 2017-08-13 21:15 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 21 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-13 09:05 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 12.1667 | --- | SI
SIC | 176016441052247 | 2471052 | 8 | 2017 | 17601644 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 4800 | 4800 |  |  | 2017-08-13 10:29 | 2017-08-13 11:42 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 29 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 42 | 0 | 1 | 1.2167 | 2017-08-13 09:29 | - | NO | 1 | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 10.64 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016440105134 | 1041053 | 8 | 2017 | 17601644 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 2735 | 6523 |  |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:42 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 29 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 42 | 0 | 0.41929 | 0.51013 | 2017-08-13 09:29 | - | NO |  | 0.41929 | 0.51013 | 1.2167 | 3.3276 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI | NO
SIC | 176016440105114 | 1041051 | 8 | 2017 | 17601644 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 3788 | 6523 |  |  | 2017-08-13 09:29 | 2017-08-13 10:45 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 29 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 45 | 0 | 0.58071 | 0.73557 | 2017-08-13 09:29 | - | NO |  | 0.58071 | 0.73557 | 1.2667 | 4.7981 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | --- | SI | NO
SIC | 176016550179097 | 0971790 | 8 | 2017 | 17601655 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-08-13 09:44 | 2017-08-13 16:00 | 13 | 8 | 2017 | 9 | 44 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2017-08-13 09:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2667 | --- | SI
SIC | 176016551790112 | 1121790 | 8 | 2017 | 17601655 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2017-08-13 10:44 | 2017-08-13 17:00 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 44 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 1 | 6.2667 | 2017-08-13 09:44 | - | NO | 1 | 1 | 7.2667 | 7.2667 | 22.5267 | STx | 2 | NO | NO | 7.2667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016570578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 390 | 660 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:23 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 23 | 0 | 0.59091 | 1.3689 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 0.59091 | 1.9598 | 3.3167 | 1.2935 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 270 | 660 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:26 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 26 | 0 | 0.40909 | 0.96818 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 0.40909 | 1.3773 | 3.3667 | 0.909 | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 870 | 870 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:23 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 23 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 2.8855 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1210 | 1210 |  |  | 2017-08-13 11:04 | 2017-08-13 13:23 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 13 | 23 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-08-13 10:04 | - | NO | 1 | 1 | 3.3167 | 3.3167 | 4.0132 | STx | 2 | NO | NO | 3.3167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016570057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 498 | 498 |  |  | 2017-08-13 10:04 | 2017-08-13 12:23 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 1 | 2.3167 | 2017-08-13 10:04 | - | NO |  | 1 | 2.3167 | 2.3167 | 1.1537 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | --- | SI | NO
SIC | 176016570057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601657 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 498 |  |  | 2017-08-13 10:04 | 2017-08-13 12:26 | 13 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 26 | 0 |  |  | 2017-08-13 10:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | --- | SI
SIC | 176016610403112 | 1120403 | 8 | 2017 | 17601661 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 100 | 8900 |  |  | 2017-08-13 12:23 | 2017-08-13 12:41 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 23 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 41 | 0 | 0.011236 | 0.0033708 | 2017-08-13 11:23 | - | NO | 1 | 0.011236 | 0.014607 | 1.3 | 0.13 | TA | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016610040397 | 0970403 | 8 | 2017 | 17601661 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-08-13 11:23 | 2017-08-13 11:41 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 41 | 0 |  |  | 2017-08-13 11:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 176016610040323 | 0230403 | 8 | 2017 | 17601661 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2017-08-13 11:23 | 2017-08-13 11:41 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 41 | 0 |  |  | 2017-08-13 11:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SIC | 176016531052247 | 2471052 | 8 | 2017 | 17601653 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 4600 | 4600 |  |  | 2017-08-13 12:27 | 2017-08-13 15:22 | 13 | 8 | 2017 | 12 | 27 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 15 | 22 | 0 | 1 | 2.9167 | 2017-08-13 11:27 | - | NO | 1 | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 18.0167 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016530105134 | 1041053 | 8 | 2017 | 17601653 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 2441 | 2441 |  |  | 2017-08-13 11:27 | 2017-08-13 14:22 | 13 | 8 | 2017 | 11 | 27 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 14 | 22 | 0 | 1 | 2.9167 | 2017-08-13 11:27 | - | NO |  | 1 | 2.9167 | 2.9167 | 7.1196 | STx | 2 | NO | NO | 2.9167 | --- | SI | NO
SIC | 176016471073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601647 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1700 | 3800 |  |  | 2017-08-13 19:07 | 2017-08-13 20:25 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 20 | 25 | 0 | 0.44737 | 0.58158 | 2017-08-13 18:07 | - | NO | 1 | 0.44737 | 1.0289 | 2.3 | 3.91 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016471073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601647 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 900 | 3800 |  |  | 2017-08-13 19:07 | 2017-08-13 20:34 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 20 | 34 | 0 | 0.23684 | 0.34342 | 2017-08-13 18:07 | - | NO | 1 | 0.23684 | 0.58026 | 2.45 | 2.205 | STx | 2 | NO | NO | 2.45 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016471073112 | 1121073 | 8 | 2017 | 17601647 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1200 | 3800 |  |  | 2017-08-13 19:07 | 2017-08-13 21:00 | 13 | 8 | 2017 | 19 | 7 | 0 | 13 | 8 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 0.31579 | 0.59474 | 2017-08-13 18:07 | - | NO | 1 | 0.31579 | 0.91053 | 2.8833 | 3.46 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631078112 | 1121078 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6900 | 18000 |  | SI | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.38333 | 0.083056 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.38333 | 0.083056 | 0.21667 | 1.495 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631078112 | 1121078 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 4300 | 18000 |  | SI | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:55 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 55 | 0 | 0.23889 | 0.099537 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.23889 | 0.099537 | 0.41667 | 1.7917 | STx | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631587112 | 1121587 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.36833 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016631411112 | 1121411 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.60667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016630140112 | 1120140 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8100 | 8300 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.9759 | 0.21145 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.9759 | 0.21145 | 0.21667 | 1.755 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016630247112 | 1120247 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 200 | 8300 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 0.024096 | 0.0052209 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 0.024096 | 0.0052209 | 0.21667 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176016632495126 | 1262495 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  | 0.0067 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2017-08-14 10:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016631159126 | 1261159 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2017-08-14 10:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176016630155112 | 1120155 | 8 | 2017 | 17601663 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2017-08-14 10:30 | 2017-08-14 10:43 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 10 | 43 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-08-14 10:30 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.15167 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-09-20 | SI | NO
SING | 176019612123398 | 3982123 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 60000 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 21:00 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 21 | 0 | 0 | 0.083333 | 0.17639 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 21:00 | NO |  | 0.083333 | 0.17639 | 2.1167 | 10.5833 | G | 2 | NO | SI | 2.1167 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019612259398 | 3982259 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 1640 | 90900 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.018042 | 0.0078181 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.018042 | 0.0078181 | 0.43333 | 0.71067 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019610210426 | 4202106 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019610212426 | 4202126 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019610220420 | 4202200 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019610234425 | 4202345 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019610236425 | 4202365 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:30 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SING | 176019612073417 | 4172073 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 10000 | 70330 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:20 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.14219 | 0.063984 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:20 | NO |  | 0.14219 | 0.063984 | 0.45 | 4.5 | G | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SING | 176019611842398 | 3981842 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E 10A 100KV BP1 | 1842 | S/E 10A | 1798 | CODELCO CHILE | 398 | 7170 | 45000 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.15933 | 0.069044 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.15933 | 0.069044 | 0.43333 | 3.107 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019612172398 | 3982172 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 500 | 66737 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:55 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 55 | 0 | 0.0074921 | 0.0077418 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:55 | NO |  | 0.0074921 | 0.0077418 | 1.0333 | 0.51667 | G | 2 | NO | SI | 1.0333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019612622413 | 4132622 | 8 | 2017 | 17601961 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:13 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:13 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SING | 176019612085418 | 4182085 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019612092419 | 4192092 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:25 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:25 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SING | 176019612092419 | 4192092 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019612237419 | 4192237 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:20 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:20 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SING | 176019612237419 | 4192237 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:23 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:23 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SING | 176019612176422 | 4222176 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SING | 176019610238249 | 2092384 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SING | 176019612273435 | 4352273 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 2000 | 118050 | NO | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.016942 | 0.0073415 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.016942 | 0.0073415 | 0.43333 | 0.86667 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176019612080437 | 4372080 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 24 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:24 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SING | 176019612190437 | 4372190 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:06 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:06 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.2167 |  | SI
SING | 176019611871444 | 4441871 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 3000 | 42000 |  |  | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.071429 | 0.030952 | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | NO |  | 0.071429 | 0.030952 | 0.43333 | 1.3 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SING | 176019612039416 | 4162039 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 149050 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.040255 | 0.017444 | 2017-08-14 18:53 | - | NO |  | 0.040255 | 0.017444 | 0.43333 | 2.6 | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2017-09-21 | SI | NO
SING | 176019611891413 | 4131891 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 5000 | 35000 |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:13 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 13 | 0 | 0.14286 | 0.047619 | 2017-08-14 18:53 | - | NO |  | 0.14286 | 0.047619 | 0.33333 | 1.6667 | G | 2 | NO | SI | 0.33333 | 2017-09-28 | SI | NO
SING | 176019612092419 | 4192092 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:19 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SING | 176019611822175 | 1751822 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:20 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.45 | --- | SI
SING | 176019611822175 | 1751822 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 20:23 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 1.5 | --- | SI
SING | 176019612007415 | 4152007 | 8 | 2017 | 17601961 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2017-08-14 18:53 | 2017-08-14 19:51 | 14 | 8 | 2017 | 18 | 53 | 0 | 14 | 8 | 2017 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2017-08-14 18:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.96667 | --- | SI
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 9340 | 9340 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:36 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.5567 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1190 | 5670 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:36 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 0.20988 | 0.034979 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.20988 | 0.034979 | 0.16667 | 0.19833 | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720620247 | 2470620 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 3930 | 3930 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:08 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.751 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720196247 | 2470196 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 5690 | 5690 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:41 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.4225 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9730 | 18330 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 | 0.53082 | 0.41581 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.53082 | 0.41581 | 0.78333 | 7.6218 | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3210 | 18330 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 | 0.17512 | 0.11091 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.17512 | 0.11091 | 0.63333 | 2.033 | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:36 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 14140 | 28660 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 | 0.49337 | 0.098674 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.49337 | 0.098674 | 0.2 | 2.828 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720200247 | 2470200 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 17720 | 25390 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:38 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 38 | 0 | 0.69791 | 0.13958 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.69791 | 0.13958 | 0.2 | 3.544 | STx | 2 | NO | SI | 0.2 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720622247 | 2470622 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.15833 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720122247 | 2470122 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 11180 | 11180 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:51 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 1 | 1.4167 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 15.8383 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016722484247 | 2472484 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2330 | 2330 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.73783 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720565247 | 2470565 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 5390 | 18330 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 0.29405 | 0.093117 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.29405 | 0.093117 | 0.31667 | 1.7068 | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720168247 | 2470168 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 8800 | 8800 |  |  | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:10 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0.73333 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 6.4533 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:39 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:39 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 5210 | 28660 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:39 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 39 | 0 | 0.18179 | 0.039387 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.18179 | 0.039387 | 0.21667 | 1.1288 | STx | 2 | NO | SI | 0.21667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:40 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | --- | SI
SIC | 176016720567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SIC | 176016720567136 | 1360567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | --- | SI
SIC | 176016720056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | --- | SI
SIC | 176016720056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SIC | 176016720056625 | 0250566 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | --- | SI
SIC | 176016720567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 1020 | 1020 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:45 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.323 | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | --- | SI | NO
SIC | 176016720567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1020 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:13 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 13 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SIC | 176016720567114 | 1140567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1020 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | --- | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:40 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 9310 | 28660 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 09:40 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 40 | 0 | 0.32484 | 0.075797 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.32484 | 0.075797 | 0.23333 | 2.1723 | STx | 2 | NO | SI | 0.23333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720274247 | 2470274 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:19 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720630247 | 2470630 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4480 | 5670 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:19 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 19 | 0 | 0.79012 | 0.69794 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.79012 | 0.69794 | 0.88333 | 3.9573 | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016722459247 | 2472459 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:19 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.88333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720567247 | 2470567 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:04 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.63333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176016720200247 | 2470200 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 3390 | 25390 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:30 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 30 | 0 | 0.13352 | 0.14242 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.13352 | 0.14242 | 1.0667 | 3.616 | STx | 2 | NO | SI | 1.0667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016720200247 | 2470200 | 8 | 2017 | 17601672 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 4280 | 25390 |  | SI | 2017-08-16 09:26 | 2017-08-16 10:23 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 26 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 10 | 23 | 0 | 0.16857 | 0.16014 | 2017-08-16 09:26 | - | NO |  | 0.16857 | 0.16014 | 0.95 | 4.066 | STx | 2 | NO | SI | 0.95 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016901823167 | 1671823 | 8 | 2017 | 17601690 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 28157 | 28157 |  |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 09:57 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-08-16 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 4.6928 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016900100494 | 0941004 | 8 | 2017 | 17601690 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 3840 | 3840 |  |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 09:57 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 57 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-08-16 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176016900100394 | 0941003 | 8 | 2017 | 17601690 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-08-16 09:47 | 2017-08-16 09:57 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 47 | 0 | 16 | 8 | 2017 | 9 | 57 | 0 |  |  | 2017-08-16 09:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018630092221 | 2210092 | 8 | 2017 | 17601863 | BA S/E LOS MAQUIS 110KV | 92 | S/E LOS MAQUIS | 300 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-08-18 09:08 | 2017-08-18 22:45 | 18 | 8 | 2017 | 9 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2017 | 22 | 45 | 0 |  |  | 2017-08-18 09:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.6167 | --- | SI
SIC | 176018680448116 | 1160448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 6800 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:19 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018680449116 | 1160449 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 4600 | 8500 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:19 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 19 | 0 | 0.54118 | 0.51412 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 0.54118 | 0.51412 | 0.95 | 4.37 | TT | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018680448116 | 1160448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 6800 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 13:51 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 51 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018680044181 | 1010448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 7913 | 7913 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 13:51 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 51 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 3.8246 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176018680044181 | 1010448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  | 7913 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:16 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018680044181 | 1010448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  | 7913 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:19 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 19 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018680449116 | 1160449 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 3900 | 8500 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 13:51 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 51 | 0 | 0.45882 | 0.22176 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 0.45882 | 0.22176 | 0.48333 | 1.885 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018680448116 | 1160448 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1700 | 6800 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:16 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 16 | 0 | 0.25 | 0.225 | 2017-08-19 13:22 | - | NO |  | 0.25 | 0.225 | 0.9 | 1.53 | TT | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018680449116 | 1160449 | 8 | 2017 | 17601868 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 8500 |  |  | 2017-08-19 13:22 | 2017-08-19 14:16 | 19 | 8 | 2017 | 13 | 22 | 0 | 19 | 8 | 2017 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2017-08-19 13:22 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.9 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018720396116 | 1160396 | 8 | 2017 | 17601872 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 1600 | 3600 |  |  | 2017-08-22 00:15 | 2017-08-22 03:16 | 22 | 8 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 3 | 16 | 0 | 0.44444 | 1.3407 | 2017-08-22 00:15 | - | NO |  | 0.44444 | 1.3407 | 3.0167 | 4.8267 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018720396116 | 1160396 | 8 | 2017 | 17601872 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2000 | 3600 |  |  | 2017-08-22 00:15 | 2017-08-22 03:15 | 22 | 8 | 2017 | 0 | 15 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 3 | 15 | 0 | 0.55556 | 1.6667 | 2017-08-22 00:15 | - | NO |  | 0.55556 | 1.6667 | 3 | 6 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018960411116 | 1160411 | 8 | 2017 | 17601896 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  |  | 2017-08-22 05:10 | 2017-08-22 07:58 | 22 | 8 | 2017 | 5 | 10 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 58 | 0 | 1 | 2.8 | 2017-08-22 05:10 | - | NO |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 2.8 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018790271247 | 2470271 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 270 | 270 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 1 | 1.3 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 0.351 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176018791748247 | 2471748 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 | 1 | 2.2167 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 5.5417 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176018791747247 | 2471747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791749247 | 2471749 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791748247 | 2471748 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791747247 | 2471747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791749247 | 2471749 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176018791162126 | 1261162 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  | 0.0108 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018791155126 | 1261155 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-08-22 06:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176018790017895 | 0950178 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 228 | 228 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.1938 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176018790017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 538 | 538 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.4573 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176018790016995 | 0950169 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 399 | 410 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 0.97317 | 1.2651 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.97317 | 1.2651 | 1.3 | 0.5187 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176018790178112 | 1120178 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 1.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018790174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 06:53 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.85 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.935 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018790169112 | 1120169 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3700 | 8800 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 0.42045 | 0.54659 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.42045 | 0.54659 | 1.3 | 4.81 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018791314112 | 1121314 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 5100 | 8800 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 07:20 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 0.57955 | 0.75341 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.57955 | 0.75341 | 1.3 | 6.63 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018791747112 | 1121747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 100 | 500 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 08:15 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 15 | 0 | 0.2 | 0.44333 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.2 | 0.44333 | 2.2167 | 0.22167 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018791747112 | 1121747 | 8 | 2017 | 17601879 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 400 | 500 |  |  | 2017-08-22 06:02 | 2017-08-22 17:06 | 22 | 8 | 2017 | 6 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 6 | 0 | 0.8 | 8.8533 | 2017-08-22 06:02 | - | NO |  | 0.8 | 8.8533 | 11.0667 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 11.0667 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176018980060224 | 2240060 | 8 | 2017 | 17601898 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-08-22 08:01 | 2017-08-22 13:14 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 13 | 14 | 0 |  |  | 2017-08-22 08:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.2167 | --- | SI
SING | 176019892084423 | 4232084 | 8 | 2017 | 17601989 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 9600 | 9600 | NO | NO | 2017-08-22 08:45 | 2017-08-22 14:30 | 22 | 8 | 2017 | 8 | 45 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 14 | 30 | 0 | 1 | 5.75 | 2017-08-22 08:10 | 2017-08-22 13:45 | NO | 0.58333 | 1 | 6.3333 | 6.3333 | 60.8 | TA | 2 | NO | NO | 6.3333 | 2017-10-24 | SI | NO
SIC | 176019001162126 | 1261162 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-21 09:02 | 2017-08-22 09:59 | 21 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 13:54 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 18:07 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 18 | 7 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.0833 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:18 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1287 | 1287 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:30 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 1 | 8.4667 | 2017-08-22 09:02 | - | NO |  | 1 | 8.4667 | 8.4667 | 10.8966 | STx | 2 | NO | NO | 8.4667 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176019000017495 | 0950174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 11:09 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-09-19 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 11:09 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 13:54 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 18:07 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 18 | 7 | 0 | 0.94444 | 8.5787 | 2017-08-22 09:02 | - | NO |  | 0.94444 | 8.5787 | 9.0833 | 15.4417 | STx | 2 | NO | NO | 9.0833 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:18 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2017-08-22 09:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 | 2017-09-20 | SI
SIC | 176019000174112 | 1120174 | 8 | 2017 | 17601900 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 100 | 1800 |  |  | 2017-08-22 09:02 | 2017-08-22 17:30 | 22 | 8 | 2017 | 9 | 2 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 0.055556 | 0.47037 | 2017-08-22 09:02 | - | NO |  | 0.055556 | 0.47037 | 8.4667 | 0.84667 | STx | 2 | NO | NO | 8.4667 | 2017-09-20 | SI | NO
SING | 176019862268398 | 3982268 | 8 | 2017 | 17601986 | BA S/E SALAR 100KV - BP1 | 2268 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 | 1000 | 1000 |  | SI | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0.38333 | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.38333 | TA | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176019862271398 | 3982271 | 8 | 2017 | 17601986 | BA S/E SALAR 220KV - BP1 | 2271 | S/E SALAR | 1929 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2017-08-22 16:08 | 2017-08-22 16:31 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 8 | 0 | 22 | 8 | 2017 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2017-08-22 16:08 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 | --- | SI
SIC | 176019071750247 | 2471750 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-22 | NO | NO
SIC | 176019070241595 | 0952415 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 330 | 439 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:14 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 14 | 0 | 0.75171 | 0.062642 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 0.75171 | 0.062642 | 0.083333 | 0.0275 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-19 | SI | NO
SIC | 176019070020295 | 0950202 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2839 | 3072 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 0.92415 | 0.030805 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 0.92415 | 0.030805 | 0.033333 | 0.094633 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-19 | NO | NO
SIC | 176019070131695 | 0951316 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2017-08-23 06:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-19 | NO
SIC | 176019072415112 | 1122415 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:14 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019071316112 | 1121316 | 8 | 2017 | 17601907 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2017-08-23 06:09 | 2017-08-23 06:11 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 9 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.033333 | 2017-08-23 06:09 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2017-09-20 | NO | NO
SIC | 176019220148112 | 1120148 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3200 | 8900 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 17:39 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 0.35955 | 0.73708 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.35955 | 0.73708 | 2.05 | 6.56 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220254112 | 1120254 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5600 | 8900 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 17:39 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 17 | 39 | 0 | 0.62921 | 1.2899 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.62921 | 1.2899 | 2.05 | 11.48 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220175112 | 1120175 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 1500 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.066667 | 0.0055556 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.066667 | 0.0055556 | 0.083333 | 0.0083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220278112 | 1120278 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1500 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 0.93333 | 0.077778 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 0.93333 | 0.077778 | 0.083333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019221339112 | 1121339 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019220123112 | 1120123 | 8 | 2017 | 17601922 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2017-08-23 15:36 | 2017-08-23 15:41 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2017 | 15 | 41 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-08-23 15:36 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019292497126 | 1262497 | 8 | 2017 | 17601929 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3 | 5783 |  |  | 2017-08-24 09:01 | 2017-08-24 11:53 | 24 | 8 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 0.00051876 | 0.0014871 | 2017-08-24 09:01 | - | NO |  | 0.00051876 | 0.0014871 | 2.8667 | 0.0086 | TA | 2 | NO | NO | 2.8667 | 2017-09-20 | SI | SI
SIC | 176019311790112 | 1121790 | 8 | 2017 | 17601931 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 |  |  | 2017-08-24 13:49 | 2017-08-24 16:04 | 24 | 8 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2017 | 16 | 4 | 0 | 1 | 2.25 | 2017-08-24 13:49 | - | NO |  | 1 | 2.25 | 2.25 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | 2017-09-20 | SI | NO
SIC | 176019310179097 | 0971790 | 8 | 2017 | 17601931 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-08-24 13:49 | 2017-08-24 16:04 | 24 | 8 | 2017 | 13 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2017 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2017-08-24 13:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | --- | SI
SIC | 176019341163126 | 1261163 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:26 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 26 | 0 |  |  | 2017-08-25 08:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-09-20 | NO
SIC | 176019342465247 | 2472465 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 14800 | 14800 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:38 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019340216247 | 2470216 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:26 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2017-09-22 | NO | NO
SIC | 176019340206247 | 2470206 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:38 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 38 | 0 |  |  | 2017-08-25 08:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019341084114 | 1141084 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 4146 | 4146 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:26 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 26 | 0 | 1 | 0.05 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2073 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO | NO
SIC | 176019341087114 | 1141087 | 8 | 2017 | 17601934 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2021 | 2021 |  |  | 2017-08-25 08:23 | 2017-08-25 08:38 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 23 | 0 | 25 | 8 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-08-25 08:23 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.50525 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI | NO
SIC | 176019490051116 | 1060511 | 8 | 2017 | 17601949 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 20:15 | 26 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 2017 | 20 | 15 | 0 | 1 | 11.1667 | 2017-08-26 09:05 | - | NO |  | 1 | 11.1667 | 11.1667 | 1.1167 | TT | 2 | NO | NO | 11.1667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019490163116 | 1061631 | 8 | 2017 | 17601949 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-26 09:05 | 2017-08-26 20:15 | 26 | 8 | 2017 | 9 | 5 | 0 | 26 | 8 | 2017 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2017-08-26 09:05 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 11.1667 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019511259221 | 2211259 | 8 | 2017 | 17601951 | BA TAP EL LLANO 220KV | 1259 | S/E EL LLANO | 1056 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-08-28 19:51 | 2017-08-28 20:25 | 28 | 8 | 2017 | 19 | 51 | 0 | 28 | 8 | 2017 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2017-08-28 19:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | --- | SI
SIC | 176019530452116 | 1160452 | 8 | 2017 | 17601953 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 12500 | 12500 |  |  | 2017-08-29 11:14 | 2017-08-29 12:28 | 29 | 8 | 2017 | 11 | 14 | 0 | 29 | 8 | 2017 | 12 | 28 | 0 | 1 | 1.2333 | 2017-08-29 11:14 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 15.4167 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-09-20 | SI | NO
SING | 176019912176422 | 4222176 | 8 | 2017 | 17601991 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-08-31 10:53 | 2017-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2017 | 10 | 53 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2017-08-31 10:53 | 2017-08-31 11:23 | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.5 |  | SI
SIC | 176019550578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 475 | 770 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 22:16 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 22 | 16 | 0 | 0.61688 | 2.6115 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.61688 | 2.6115 | 4.2333 | 2.0108 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 295 | 770 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 23:41 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 23 | 41 | 0 | 0.38312 | 2.1646 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.38312 | 2.1646 | 5.65 | 1.6668 | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550578247 | 2470578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:40 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019550615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 810 | 810 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:57 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0.91667 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 0.7425 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1980 | 2290 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:57 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 57 | 0 | 0.86463 | 0.79258 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.86463 | 0.79258 | 0.91667 | 1.815 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550615247 | 2470615 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 19:39 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 19 | 39 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2017-09-22 | SI
SIC | 176019550613247 | 2470613 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 310 | 2290 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 19:39 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 19 | 39 | 0 | 0.13537 | 0.21885 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 0.13537 | 0.21885 | 1.6167 | 0.50117 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2017-09-22 | SI | NO
SIC | 176019550057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 420 | 420 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 22:16 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 22 | 16 | 0 | 1 | 4.2333 | 2017-08-31 18:02 | - | NO |  | 1 | 4.2333 | 4.2333 | 1.778 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI | NO
SIC | 176019550057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 420 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 23:41 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 23 | 41 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.65 | --- | SI
SIC | 176019550057184 | 1040578 | 8 | 2017 | 17601955 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 420 |  |  | 2017-08-31 18:02 | 2017-08-31 18:40 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 2 | 0 | 31 | 8 | 2017 | 18 | 40 | 0 |  |  | 2017-08-31 18:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | --- | SI
SING | 176045030225453 | 4032255 | 9 | 2017 | 17604503 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7800 | 7800 | SI | NO | 2017-09-01 00:39 | 2017-09-01 00:48 | 1 | 9 | 2017 | 0 | 39 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 0 | 48 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-09-01 00:39 | 2017-09-01 00:48 | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.17 | TA | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044060438116 | 1160438 | 9 | 2017 | 17604406 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 3100 | 3100 |  |  | 2017-09-01 14:03 | 2017-09-01 15:19 | 1 | 9 | 2017 | 14 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 15 | 19 | 0 | 1 | 1.2667 | 2017-09-01 14:03 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 3.9267 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044080125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604408 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2017-09-01 15:48 | 2017-09-01 17:58 | 1 | 9 | 2017 | 15 | 48 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 17 | 58 | 0 | 1 | 2.1667 | 2017-09-01 15:48 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 4.1167 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044100125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604410 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 1400 |  |  | 2017-09-01 19:35 | 2017-09-01 20:00 | 1 | 9 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 20 | 0 | 0 | 0.071429 | 0.029762 | 2017-09-01 19:35 | - | NO |  | 0.071429 | 0.029762 | 0.41667 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044100125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604410 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1400 |  |  | 2017-09-01 19:35 | 2017-09-01 20:01 | 1 | 9 | 2017 | 19 | 35 | 0 | 1 | 9 | 2017 | 20 | 1 | 0 | 0.92857 | 0.40238 | 2017-09-01 19:35 | - | NO |  | 0.92857 | 0.40238 | 0.43333 | 0.56333 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044130565247 | 2470565 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9390 | 9390 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-09-04 09:56 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.4085 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044130567247 | 2470567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2790 | 2790 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-09-04 09:56 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.4185 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044130565247 | 2470565 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044130567136 | 1360567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 176044130567136 | 1360567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | --- | SI
SIC | 176044130056625 | 0250566 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SIC | 176044130056625 | 0250566 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | --- | SI
SIC | 176044130567114 | 1140567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 2100 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-10-27 | SI
SIC | 176044130567114 | 1140567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | 2017-10-27 | SI
SIC | 176044130567247 | 2470567 | 9 | 2017 | 17604413 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | 2017-09-04 10:05 | 4 | 9 | 2017 | 9 | 56 | 0 | 4 | 9 | 2017 | 10 | 5 | 1 |  |  | 2017-09-04 09:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15028 | 2017-10-20 | SI
SING | 176045050223412 | 4022231 | 9 | 2017 | 17604505 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 4400 | 6800 |  | NO | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:17 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 17 | 0 | 0.64706 | 0.15098 | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:17 | NO |  | 0.64706 | 0.15098 | 0.23333 | 1.0267 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176045050223412 | 4022231 | 9 | 2017 | 17604505 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 2400 | 6800 |  | NO | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:18 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 3 | 0 | 5 | 9 | 2017 | 6 | 18 | 0 | 0.35294 | 0.088235 | 2017-09-05 06:03 | 2017-09-05 06:18 | NO |  | 0.35294 | 0.088235 | 0.25 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044160215116 | 1160215 | 9 | 2017 | 17604416 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 300 | 300 |  |  | 2017-09-09 16:19 | 2017-09-09 17:41 | 9 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 9 | 9 | 2017 | 17 | 41 | 0 | 1 | 1.3667 | 2017-09-09 16:19 | - | NO |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 0.41 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044202719513 | 5132719 | 9 | 2017 | 17604420 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2017-09-09 16:28 | 2017-09-09 19:55 | 9 | 9 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 9 | 9 | 2017 | 19 | 55 | 0 |  |  | 2017-09-09 16:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.45 | --- | SI
SIC | 176044180215116 | 1160215 | 9 | 2017 | 17604418 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 300 | 300 |  |  | 2017-09-09 17:49 | 2017-09-09 18:10 | 9 | 9 | 2017 | 17 | 49 | 0 | 9 | 9 | 2017 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-09-09 17:49 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044222495126 | 1262495 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:00 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-10 11:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SIC | 176044221159126 | 1261159 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2017-09-10 11:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SIC | 176044220140112 | 1120140 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 7200 | 7200 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044220247112 | 1120247 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.016667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044220155112 | 1120155 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044221078112 | 1121078 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044221587112 | 1121587 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 700 | 1400 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 0.5 | 0.041667 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 0.5 | 0.041667 | 0.083333 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044221411112 | 1121411 | 9 | 2017 | 17604422 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-09-10 11:57 | 2017-09-10 12:02 | 10 | 9 | 2017 | 11 | 57 | 0 | 10 | 9 | 2017 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-09-10 11:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.19167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044301830177 | 1771830 | 9 | 2017 | 17604430 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 1851 | 1851 |  |  | 2017-09-11 19:14 | 2017-09-12 04:20 | 11 | 9 | 2017 | 19 | 14 | 0 | 12 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 | 1 | 9.1 | 2017-09-11 19:14 | - | NO |  | 1 | 9.1 | 9.1 | 16.8441 | TA | 2 | NO | NO | 9.1 | 2017-10-19 | SI | NO
SIC | 176044330567136 | 1360567 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 176044330056625 | 0250566 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SIC | 176044330567114 | 1140567 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-27 | SI
SIC | 176044332484247 | 2472484 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-09-14 16:20 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.76667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044330565247 | 2470565 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 10040 | 10040 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-09-14 16:20 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.3467 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044330567247 | 2470567 | 9 | 2017 | 17604433 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-14 16:20 | 2017-09-14 16:40 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 20 | 0 | 14 | 9 | 2017 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2017-09-14 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044361111224 | 2241111 | 9 | 2017 | 17604436 | BA S/E PAPELERA INFORSA 220KV | 1111 | S/E PAPELERA INFORSA | 890 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 11:00 | 15 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 15 | 9 | 2017 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2017-09-15 09:59 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0167 | --- | SI
SIC | 176044361773216 | 2161773 | 9 | 2017 | 17604436 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 36850 | 36850 |  |  | 2017-09-15 09:59 | 2017-09-15 11:26 | 15 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 15 | 9 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1.45 | 2017-09-15 09:59 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 53.4325 | TA | 2 | NO | NO | 1.45 | 2017-10-18 | SI | NO
SIC | 176044390042799 | 0990427 | 9 | 2017 | 17604439 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 500 | 500 |  |  | 2017-09-15 20:24 | 2017-09-15 21:36 | 15 | 9 | 2017 | 20 | 24 | 0 | 15 | 9 | 2017 | 21 | 36 | 0 | 1 | 1.2 | 2017-09-15 20:24 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | --- | SI | NO
SIC | 176044410053996 | 0960539 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1170 | 2340 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.117 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044410048896 | 0960488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2017-09-16 09:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044410048188 | 1080488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1610 | 3220 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.161 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SING | 176044410053996 | 0960539 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1170 | 2340 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.117 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SING | 176044410048896 | 0960488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2017-09-16 09:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI
SING | 176044410048188 | 1080488 | 9 | 2017 | 17604441 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1610 | 3220 |  |  | 2017-09-16 09:53 | 2017-09-16 09:59 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 53 | 0 | 16 | 9 | 2017 | 9 | 59 | 0 | 0.5 | 0.05 | 2017-09-16 09:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.161 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044441153221 | 2211153 | 9 | 2017 | 17604444 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-09-18 17:53 | 2017-09-19 03:13 | 18 | 9 | 2017 | 17 | 53 | 0 | 19 | 9 | 2017 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2017-09-18 17:53 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.3333 | --- | SI
SING | 176046780224463 | 4032246 | 9 | 2017 | 17604678 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 20 | 20 | NO | NO | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | 18 | 9 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2017 | 21 | 58 | 0 | 1 | 1.9 | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | NO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 0.038 | TA | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-10-23 | SI | SI
SING | 176046780231452 | 4022315 | 9 | 2017 | 17604678 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 630 | 630 |  | NO | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | 18 | 9 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 18 | 9 | 2017 | 21 | 58 | 0 | 1 | 1.9 | 2017-09-18 20:04 | 2017-09-18 21:58 | NO |  | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.197 | TA | 2 | NO | NO | 1.9 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044500103494 | 0941034 | 9 | 2017 | 17604450 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-09-20 12:30 | 2017-09-20 13:00 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 29 | 50 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 59 | 50 | 1 | 0.5 | 2017-09-20 12:30 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044500100294 | 0941002 | 9 | 2017 | 17604450 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2017-09-20 12:30 | 2017-09-20 13:00 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 29 | 50 | 20 | 9 | 2017 | 12 | 59 | 50 | 1 | 0.5 | 2017-09-20 12:30 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:08 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 8 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 3630 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:08 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 8 | 0 | 0.43317 | 0.70752 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.43317 | 0.70752 | 1.6333 | 5.929 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:15 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 1210 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:15 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 15 | 0 | 0.14439 | 0.10829 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.14439 | 0.10829 | 0.75 | 0.9075 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:36 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 2300 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 10:36 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 10 | 36 | 0 | 0.27446 | 0.30191 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.27446 | 0.30191 | 1.1 | 2.53 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044530182247 | 2470182 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP1 | 182 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:09 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 9 | 0 |  |  | 2017-09-21 09:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-10-20 | SI
SIC | 176044532462247 | 2472462 | 9 | 2017 | 17604453 | BA S/E LIRQUEN 15KV BP2 | 2462 | S/E LIRQUEN | 422 | CGE | 85 | 1240 | 8380 |  |  | 2017-09-21 09:30 | 2017-09-21 11:09 | 21 | 9 | 2017 | 9 | 30 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 0.14797 | 0.24415 | 2017-09-21 09:30 | - | NO |  | 0.14797 | 0.24415 | 1.65 | 2.046 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044580559247 | 2470559 | 9 | 2017 | 17604458 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 5150 | 5150 |  |  | 2017-09-21 16:45 | 2017-09-21 17:30 | 21 | 9 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 21 | 9 | 2017 | 17 | 30 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-09-21 16:45 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 3.8625 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044600106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604460 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 10889 | 14388 |  |  | 2017-09-21 19:10 | 2017-09-21 20:02 | 21 | 9 | 2017 | 19 | 10 | 5 | 21 | 9 | 2017 | 20 | 2 | 0 | 0.75681 | 0.65485 | 2017-09-21 19:10 | - | NO |  | 0.75681 | 0.65485 | 0.86528 | 9.422 | STx | 2 | NO | NO | 0.86528 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044600106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604460 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3499 | 14388 |  |  | 2017-09-21 19:10 | 2017-09-21 19:20 | 21 | 9 | 2017 | 19 | 10 | 5 | 21 | 9 | 2017 | 19 | 20 | 20 | 0.24319 | 0.041545 | 2017-09-21 19:10 | - | NO |  | 0.24319 | 0.041545 | 0.17083 | 0.59775 | STx | 2 | NO | NO | 0.17083 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044630123112 | 1120123 | 9 | 2017 | 17604463 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1300 | 3800 |  |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 22:18 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 18 | 0 | 0.34211 | 0.6557 | 2017-09-23 20:23 | - | NO |  | 0.34211 | 0.6557 | 1.9167 | 2.4917 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044630123112 | 1120123 | 9 | 2017 | 17604463 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1800 | 3800 |  |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 22:26 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 26 | 0 | 0.47368 | 0.97105 | 2017-09-23 20:23 | - | NO |  | 0.47368 | 0.97105 | 2.05 | 3.69 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044630123112 | 1120123 | 9 | 2017 | 17604463 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 700 | 3800 |  |  | 2017-09-23 20:23 | 2017-09-23 22:08 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 23 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 8 | 0 | 0.18421 | 0.32237 | 2017-09-23 20:23 | - | NO |  | 0.18421 | 0.32237 | 1.75 | 1.225 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 300 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-23 22:26 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 22 | 26 | 0 | 0.046154 | 0.071538 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.046154 | 0.071538 | 1.55 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 2200 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-23 23:11 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 23 | 11 | 0 | 0.33846 | 0.77846 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.33846 | 0.77846 | 2.3 | 5.06 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1900 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-23 23:46 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 23 | 9 | 2017 | 23 | 46 | 0 | 0.29231 | 0.84282 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.29231 | 0.84282 | 2.8833 | 5.4783 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044670582247 | 2470582 | 9 | 2017 | 17604467 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 2100 | 6500 |  |  | 2017-09-23 20:53 | 2017-09-24 01:11 | 23 | 9 | 2017 | 20 | 53 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 1 | 11 | 0 | 0.32308 | 1.3892 | 2017-09-23 20:53 | - | NO |  | 0.32308 | 1.3892 | 4.3 | 9.03 | STx | 2 | NO | NO | 4.3 | 2017-10-20 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 0 | 25 | 0 | 0.16667 | 0.59444 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | NO |  | 0.16667 | 0.59444 | 3.5667 | 1.7833 | TA | 2 | NO | NO | 3.5667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 1000 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 1 | 5 | 0 | 0.33333 | 1.4111 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | NO |  | 0.33333 | 1.4111 | 4.2333 | 4.2333 | TA | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 | 0.16667 | 1.2472 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | NO |  | 0.16667 | 1.2472 | 7.4833 | 3.7417 | TA | 2 | NO | NO | 7.4833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 7 | 50 | 0 | 0.16667 | 1.8306 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | NO |  | 0.16667 | 1.8306 | 10.9833 | 5.4917 | TA | 2 | NO | NO | 10.9833 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 010000370218491 | 4012189 | 9 | 2017 | 1000037 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  | NO | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 0.16667 | 4.1417 | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | NO |  | 0.16667 | 4.1417 | 24.85 | 12.425 | TA | 2 | NO | NO | 24.85 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 | 0.16667 | 1.2472 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 1.2472 | 7.4833 | 3.7417 | STx | 2 | NO | NO | 7.4833 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:36 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 36 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-10-24 | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:36 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 36 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 22:44 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5667 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 1 | 5 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 04:20 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.4833 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.9833 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 21 | 42 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.85 | --- | SI
SING | 176046822186454 | 4542186 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:39 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | --- | SI
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 22:44 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2017-10-24 | SI
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 00:25 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 0 | 25 | 0 | 0.16667 | 0.59444 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 0.59444 | 3.5667 | 1.7833 | STx | 2 | NO | NO | 3.5667 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 1000 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 01:05 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 1 | 5 | 0 | 0.33333 | 1.4111 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.33333 | 1.4111 | 4.2333 | 4.2333 | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 07:50 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 7 | 50 | 0 | 0.16667 | 1.8306 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 1.8306 | 10.9833 | 5.4917 | STx | 2 | NO | NO | 10.9833 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 500 | 3000 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-25 21:42 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 25 | 9 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 0.16667 | 4.1417 | 2017-09-24 20:51 | - | NO |  | 0.16667 | 4.1417 | 24.85 | 12.425 | STx | 2 | NO | NO | 24.85 | 2017-10-24 | SI | NO
SING | 176046820218196 | 1062189 | 9 | 2017 | 17604682 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-09-24 20:51 | 2017-09-24 21:39 | 24 | 9 | 2017 | 20 | 51 | 0 | 24 | 9 | 2017 | 21 | 39 | 0 |  |  | 2017-09-24 20:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2017-10-24 | SI
SIC | 176044750106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604475 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 4688 | 16427 |  |  | 2017-09-26 16:20 | 2017-09-26 16:25 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 25 | 0 | 0.28538 | 0.025605 | 2017-09-26 16:20 | - | NO |  | 0.28538 | 0.025605 | 0.089722 | 0.42062 | STx | 2 | NO | NO | 0.089722 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044750106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604475 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 8595 | 16427 |  |  | 2017-09-26 16:20 | 2017-09-26 16:31 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 31 | 0 | 0.52322 | 0.099267 | 2017-09-26 16:20 | - | NO |  | 0.52322 | 0.099267 | 0.18972 | 1.6307 | STx | 2 | NO | NO | 0.18972 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044750106125 | 1051062 | 9 | 2017 | 17604475 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3144 | 16427 |  |  | 2017-09-26 16:20 | 2017-09-26 16:32 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 19 | 37 | 26 | 9 | 2017 | 16 | 32 | 0 | 0.19139 | 0.039501 | 2017-09-26 16:20 | - | NO |  | 0.19139 | 0.039501 | 0.20639 | 0.64889 | STx | 2 | NO | NO | 0.20639 | 2017-10-17 | SI | NO
SIC | 176044810019096 | 0960190 | 9 | 2017 | 17604481 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 5800 | 11300 |  |  | 2017-09-26 17:09 | 2017-09-26 17:44 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 9 | 0 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 44 | 0 | 0.51327 | 0.29941 | 2017-09-26 17:09 | - | NO |  | 0.51327 | 0.29941 | 0.58333 | 3.3833 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044810019096 | 0960190 | 9 | 2017 | 17604481 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 5500 | 11300 |  |  | 2017-09-26 17:09 | 2017-09-26 17:49 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 9 | 0 | 26 | 9 | 2017 | 17 | 49 | 0 | 0.48673 | 0.32448 | 2017-09-26 17:09 | - | NO |  | 0.48673 | 0.32448 | 0.66667 | 3.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044840401116 | 1160401 | 9 | 2017 | 17604484 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 |  |  | 2017-09-28 15:30 | 2017-09-28 16:02 | 28 | 9 | 2017 | 15 | 30 | 0 | 28 | 9 | 2017 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0.53333 | 2017-09-28 15:30 | - | NO |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 4.4267 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 19:04 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 19 | 4 | 0 |  |  | 2017-09-29 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9833 | 2017-10-23 | SI
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 16:38 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 16 | 38 | 0 | 1 | 1.55 | 2017-09-29 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 2.635 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 19:08 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2017-09-29 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.05 | 2017-10-23 | SI
SIC | 176044860125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604486 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 0 | 1700 |  |  | 2017-09-29 15:05 | 2017-09-29 16:13 | 29 | 9 | 2017 | 15 | 5 | 0 | 29 | 9 | 2017 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2017-09-29 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2017-10-23 | SI
SIC | 176044942475215 | 2152475 | 9 | 2017 | 17604494 | BA S/E MINERO 110KV BP1 | 2475 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2017-09-30 04:43 | 2017-09-30 05:23 | 30 | 9 | 2017 | 4 | 43 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2017-09-30 04:43 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SIC | 176044942476215 | 2152476 | 9 | 2017 | 17604494 | BA S/E MINERO 110KV BP2 | 2476 | S/E MINERO | 234 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2017-09-30 04:43 | 2017-09-30 05:23 | 30 | 9 | 2017 | 4 | 43 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 5 | 23 | 0 |  |  | 2017-09-30 04:43 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SIC | 176044970063229 | 2090632 | 9 | 2017 | 17604497 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-09-30 14:52 | 2017-09-30 19:06 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 19 | 6 | 0 |  |  | 2017-09-30 14:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2333 | --- | SI
SIC | 176044970028096 | 0960280 | 9 | 2017 | 17604497 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2060 | 2060 |  |  | 2017-09-30 14:52 | 2017-09-30 16:26 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5667 | 2017-09-30 14:52 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 3.2273 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176044970017996 | 0960179 | 9 | 2017 | 17604497 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2017-09-30 14:52 | 2017-09-30 16:26 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 52 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5667 | 2017-09-30 14:52 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 0.31333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 2017-10-20 | SI | NO
SIC | 176045000125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604500 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1900 |  |  | 2017-09-30 14:58 | 2017-09-30 15:14 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.89474 | 0.2386 | 2017-09-30 14:58 | - | NO |  | 0.89474 | 0.2386 | 0.26667 | 0.45333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2017-10-23 | SI | NO
SIC | 176045000125112 | 1120125 | 9 | 2017 | 17604500 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1900 |  |  | 2017-09-30 14:58 | 2017-09-30 15:15 | 30 | 9 | 2017 | 14 | 58 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 0.10526 | 0.029825 | 2017-09-30 14:58 | - | NO |  | 0.10526 | 0.029825 | 0.28333 | 0.056667 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176047292273435 | 4352273 | 9 | 2017 | 17604729 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 77702 | 90000 | NO | NO | 2017-09-30 17:34 | 2017-09-30 18:21 | 30 | 9 | 2017 | 17 | 34 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 18 | 21 | 0 | 0.86336 | 0.6763 | 2017-09-30 17:34 | 2017-09-30 18:21 | NO |  | 0.86336 | 0.6763 | 0.78333 | 60.8666 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176047042031398 | 3982031 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 | 7030 | 45000 |  | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 2 | 0 | 0.15622 | 0.093733 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | NO |  | 0.15622 | 0.093733 | 0.6 | 4.218 | G | 2 | NO | SI | 0.6 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176047042123398 | 3982123 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 | 5000 | 57200 |  | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:38 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 38 | 0 | 0.087413 | 0.1049 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | NO |  | 0.087413 | 0.1049 | 1.2 | 6 | G | 2 | NO | SI | 1.2 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176047042172398 | 3982172 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E MMH 220KV - BP1 | 2172 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 550 | 55000 |  | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 23:12 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 23 | 12 | 0 | 0.01 | 0.017667 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 23:15 | NO |  | 0.01 | 0.017667 | 1.7667 | 0.97167 | G | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2017-11-02 | SI | NO
SING | 176047042622413 | 4132622 | 9 | 2017 | 17604704 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SING | 176047042007415 | 4152007 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 57 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SING | 176047042039416 | 4162039 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 5000 | 156500 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:06 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 6 | 0 | 0.031949 | 0.021299 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:06 | NO |  | 0.031949 | 0.021299 | 0.66667 | 3.3333 | G | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI | NO
SING | 176047042073417 | 4172073 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 12700 | 52000 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 10 | 0 | 0.24423 | 0.1791 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | NO |  | 0.24423 | 0.1791 | 0.73333 | 9.3133 | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI | NO
SING | 176047042085418 | 4182085 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA EL TESORO | 418 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:08 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:08 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI
SING | 176047042092419 | 4192092 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1100 | 107000 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 57 | 0 | 0.01028 | 0.0053115 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | NO |  | 0.01028 | 0.0053115 | 0.51667 | 0.56833 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SING | 176047042237419 | 4192237 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1600 | 40639 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 57 | 0 | 0.039371 | 0.020342 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 21:57 | NO |  | 0.039371 | 0.020342 | 0.51667 | 0.82667 | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SING | 176047040210426 | 4202106 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ESPERANZA | 420 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.81667 |  | SI
SING | 176047042176422 | 4222176 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:35 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:35 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.15 |  | SI
SING | 176047042287426 | 4262287 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:25 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:25 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.98333 |  | SI
SING | 176047040238249 | 2092384 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:10 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.73333 |  | SI
SING | 176047042273435 | 4352273 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 1500 | 39237 | NO | SI | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:09 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 9 | 0 | 0.038229 | 0.027398 | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:09 | NO |  | 0.038229 | 0.027398 | 0.71667 | 1.075 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 | 2017-10-23 | SI | NO
SING | 176047042080437 | 4372080 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:02 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SING | 176047042190437 | 4372190 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:34 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 34 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:34 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SING | 176047041871444 | 4441871 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:12 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 12 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:12 | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.76667 |  | SI
SING | 176047041891413 | 4131891 | 9 | 2017 | 17604704 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2017-09-30 21:26 | 2017-09-30 22:15 | 30 | 9 | 2017 | 21 | 26 | 0 | 30 | 9 | 2017 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2017-09-30 21:26 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.81667 | --- | SI
SING | 176084022084423 | 4232084 | 10 | 2017 | 17608402 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11120 | 11120 | NO | NO | 2017-10-04 08:45 | 2017-10-04 14:20 | 4 | 10 | 2017 | 8 | 45 | 0 | 4 | 10 | 2017 | 14 | 20 | 0 | 1 | 5.5833 | 2017-10-04 08:45 | - | NO |  | 1 | 5.5833 | 5.5833 | 62.0867 | O | 2 | NO | NO | 5.5833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071621087114 | 1141087 | 10 | 2017 | 17607162 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-10-04 11:15 | 2017-10-04 11:54 | 4 | 10 | 2017 | 11 | 15 | 0 | 4 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-04 11:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.65 | --- | SI
SIC | 176071640063229 | 2090632 | 10 | 2017 | 17607164 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2017-10-04 16:10 | 2017-10-04 17:09 | 4 | 10 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 4 | 10 | 2017 | 17 | 9 | 0 |  |  | 2017-10-04 16:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 2530 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:36 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 36 | 0 | 0.19269 | 0.23123 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.19269 | 0.23123 | 1.2 | 3.036 | STx | 2 |  | NO | 1.2 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:36 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1.2 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 3130 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:53 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 53 | 0 | 0.23839 | 0.3536 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.23839 | 0.3536 | 1.4833 | 4.6428 | STx | 2 |  | NO | 1.4833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 05:53 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1.4833 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 6180 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 06:05 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 6 | 5 | 0 | 0.47068 | 0.79231 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.47068 | 0.79231 | 1.6833 | 10.403 | STx | 2 |  | NO | 1.6833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 06:05 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 6 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1.6833 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071661343247 | 2471343 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 1290 | 13130 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 07:30 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 7 | 30 | 0 | 0.098248 | 0.30457 | 2017-10-05 04:24 | - | NO |  | 0.098248 | 0.30457 | 3.1 | 3.999 | STx | 2 |  | NO | 3.1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071661344247 | 2471344 | 10 | 2017 | 17607166 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 04:24 | 2017-10-05 07:30 | 5 | 10 | 2017 | 4 | 24 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-05 04:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 3.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710276247 | 2470276 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 300 | 1900 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 03:04 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 0.15789 | 2.7579 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.15789 | 2.7579 | 17.4667 | 5.24 | STx | 2 |  | NO | 17.4667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710276247 | 2470276 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 1100 | 1900 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 09:46 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 46 | 0 | 0.57895 | 0.096491 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.57895 | 0.096491 | 0.16667 | 0.18333 | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710276247 | 2470276 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 500 | 1900 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 11:59 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 11 | 59 | 0 | 0.26316 | 0.62719 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.26316 | 0.62719 | 2.3833 | 1.1917 | STx | 2 |  | NO | 2.3833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 6300 | 7800 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:25 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 25 | 0 | 0.80769 | 13.5827 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.80769 | 13.5827 | 16.8167 | 105.945 | STx | 2 |  | NO | 16.8167 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:25 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 25 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 16.8167 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 100 | 7800 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:11 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 11 | 0 | 0.012821 | 0.0074786 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.012821 | 0.0074786 | 0.58333 | 0.058333 | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:11 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1400 | 7800 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:28 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 28 | 0 | 0.17949 | 0.15556 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.17949 | 0.15556 | 0.86667 | 1.2133 | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:28 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:33 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 33 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 16.95 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 800 | 2300 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-06 02:33 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 33 | 0 | 0.34783 | 5.8957 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.34783 | 5.8957 | 16.95 | 13.56 | STx | 2 |  | NO | 16.95 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071710187247 | 2470187 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:34 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2017-10-05 09:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.96667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176071711497247 | 2471497 | 10 | 2017 | 17607171 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1500 | 2300 |  |  | 2017-10-05 09:36 | 2017-10-05 10:34 | 5 | 10 | 2017 | 9 | 36 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 10 | 34 | 0 | 0.65217 | 0.63043 | 2017-10-05 09:36 | - | NO |  | 0.65217 | 0.63043 | 0.96667 | 1.45 | STx | 2 |  | NO | 0.96667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071800060224 | 2240060 | 10 | 2017 | 17607180 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-10-05 13:38 | 2017-10-05 15:34 | 5 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 34 | 0 |  |  | 2017-10-05 13:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 1.9333 | --- | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13480 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 | 0.39823 | 0.059734 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.39823 | 0.059734 | 0.15 | 2.022 | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:13 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4230 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 | 0.12496 | 0.020827 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.12496 | 0.020827 | 0.16667 | 0.705 | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:14 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-02 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 2 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | 72 |  |  |  |  | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4550 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 | 0.13442 | 0.024643 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.13442 | 0.024643 | 0.18333 | 0.83417 | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:15 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1920 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 0.056721 | 0.01229 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.056721 | 0.01229 | 0.21667 | 0.416 | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:17 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.21667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3530 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 | 0.10428 | 0.024333 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.10428 | 0.024333 | 0.23333 | 0.82367 | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:18 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.23333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072093 | 0930720 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072193 | 0930721 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071820072293 | 0930722 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6140 | 33850 |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 | 0.18139 | 0.10581 | 2017-10-05 15:04 | - | NO |  | 0.18139 | 0.10581 | 0.58333 | 3.5817 | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176071820072493 | 0930724 | 10 | 2017 | 17607182 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-05 15:04 | 2017-10-05 15:39 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 4 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-05 15:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.58333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176071890105134 | 1041053 | 10 | 2017 | 17607189 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-10-05 16:11 | 2017-10-05 17:10 | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2017-10-05 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 176071890105114 | 1041051 | 10 | 2017 | 17607189 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-10-05 16:11 | 2017-10-05 17:10 | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2017-10-05 16:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.98333 | --- | SI
SIC | 176071891052247 | 2471052 | 10 | 2017 | 17607189 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 5800 | 5800 |  |  | 2017-10-05 16:11 | 2017-10-05 17:10 | 5 | 10 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 5 | 10 | 2017 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.98333 | 2017-10-05 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 5.7033 | STx | 2 |  | NO | 0.98333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 600 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 03:10 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 3 | 10 | 0 | 0.068182 | 0.028409 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.068182 | 0.028409 | 0.41667 | 0.25 | STx | 2 |  | NO | 0.41667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 1000 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 13:46 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 13 | 46 | 0 | 0.11364 | 1.2519 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.11364 | 1.2519 | 11.0167 | 11.0167 | STx | 2 |  | NO | 11.0167 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 4100 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 18:26 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 18 | 26 | 0 | 0.46591 | 7.307 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.46591 | 7.307 | 15.6833 | 64.3017 | STx | 2 |  | NO | 15.6833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071920390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607192 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 3100 | 8800 |  |  | 2017-10-06 02:45 | 2017-10-06 18:31 | 6 | 10 | 2017 | 2 | 45 | 0 | 6 | 10 | 2017 | 18 | 31 | 0 | 0.35227 | 5.5542 | 2017-10-06 02:45 | - | NO |  | 0.35227 | 5.5542 | 15.7667 | 48.8767 | STx | 2 |  | NO | 15.7667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071972484247 | 2472484 | 10 | 2017 | 17607197 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2017-10-09 09:01 | 2017-10-09 09:24 | 9 | 10 | 2017 | 9 | 1 | 0 | 9 | 10 | 2017 | 9 | 24 | 0 | 1 | 0.38333 | 2017-10-09 09:01 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.42167 | STx | 2 |  | NO | 0.38333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 800 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 02:59 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 59 | 0 | 0.097561 | 0.030894 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.097561 | 0.030894 | 0.31667 | 0.25333 | STx | 2 |  | NO | 0.31667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 1000 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 03:01 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 3 | 1 | 0 | 0.12195 | 0.042683 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.12195 | 0.042683 | 0.35 | 0.35 | STx | 2 |  | NO | 0.35 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 3300 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 18:08 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 18 | 8 | 0 | 0.40244 | 6.2244 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.40244 | 6.2244 | 15.4667 | 51.04 | STx | 2 |  | NO | 15.4667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176071990390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607199 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 3100 | 8200 |  |  | 2017-10-10 02:40 | 2017-10-10 18:08 | 10 | 10 | 2017 | 2 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 18 | 8 | 0 | 0.37805 | 5.8472 | 2017-10-10 02:40 | - | NO |  | 0.37805 | 5.8472 | 15.4667 | 47.9467 | STx | 2 |  | NO | 15.4667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072040038496 | 0960384 | 10 | 2017 | 17607204 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 620 | 6920 |  |  | 2017-10-10 21:10 | 2017-10-10 21:19 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 19 | 0 | 0.089595 | 0.013439 | 2017-10-10 21:10 | - | NO |  | 0.089595 | 0.013439 | 0.15 | 0.093 | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072040038496 | 0960384 | 10 | 2017 | 17607204 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 1500 | 6920 |  |  | 2017-10-10 21:10 | 2017-10-10 22:24 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 22 | 24 | 0 | 0.21676 | 0.26734 | 2017-10-10 21:10 | - | NO |  | 0.21676 | 0.26734 | 1.2333 | 1.85 | STx | 2 |  | NO | 1.2333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072040038496 | 0960384 | 10 | 2017 | 17607204 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 4800 | 6920 |  |  | 2017-10-10 21:10 | 2017-10-10 21:20 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 10 | 0 | 10 | 10 | 2017 | 21 | 20 | 0 | 0.69364 | 0.11561 | 2017-10-10 21:10 | - | NO |  | 0.69364 | 0.11561 | 0.16667 | 0.8 | STx | 2 |  | NO | 0.16667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072080120247 | 2470120 | 10 | 2017 | 17607208 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 8050 | 8050 |  |  | 2017-10-11 12:58 | 2017-10-11 13:03 | 11 | 10 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 11 | 10 | 2017 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-11 12:58 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.67083 | STx | 2 |  | NO | 0.083333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176072082457247 | 2472457 | 10 | 2017 | 17607208 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-11 12:58 | 2017-10-11 13:03 | 11 | 10 | 2017 | 12 | 58 | 0 | 11 | 10 | 2017 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2017-10-11 12:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.083333 | 2017-11-22 | SI
SING | 176075162312393 | 3932312 | 10 | 2017 | 17607516 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2017-10-12 10:39 | 2017-10-12 14:57 | 12 | 10 | 2017 | 10 | 39 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2017-10-12 10:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3 | --- | SI
SIC | 176072101106125 | 1251106 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.73333 | --- | SI
SIC | 176072101153221 | 2211153 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:59 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 1.6333 | --- | SI
SIC | 176072100104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:27 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:27 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 27 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:32 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:32 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 32 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.18333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.73333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.73333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:28 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:28 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:28 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 28 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:29 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:29 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:29 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 29 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:30 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:30 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 20:30 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.75 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.75 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.75 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.76667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.76667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176072100104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607210 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:21 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 21 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:21 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 |  | NO | 0.76667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073781106125 | 1251106 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.53333 | --- | SI
SIC | 176073781153221 | 2211153 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | --- | SI
SIC | 176073780104094 | 0941040 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104194 | 0941041 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:06 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.55 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780152194 | 0941521 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.56667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104294 | 0941042 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.56667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780104394 | 0941043 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:07 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.56667 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780103494 | 0941034 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.53333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073780100294 | 0941002 | 10 | 2017 | 17607378 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-10-12 20:33 | 2017-10-12 21:05 | 12 | 10 | 2017 | 20 | 33 | 0 | 12 | 10 | 2017 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2017-10-12 20:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.53333 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176073991339112 | 1121339 | 10 | 2017 | 17607399 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 |  |  | 2017-10-13 10:31 | 2017-10-13 10:36 | 13 | 10 | 2017 | 10 | 31 | 0 | 13 | 10 | 2017 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-13 10:31 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.50833 | STx | 2 |  | NO | 0.083333 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176074040121247 | 2470121 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 1670 | 4500 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:50 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 50 | 0 | 0.37111 | 0.037111 | 2017-10-14 00:44 | - | NO |  | 0.37111 | 0.037111 | 0.1 | 0.167 | STx | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074042467247 | 2472467 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:50 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2017-10-14 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074040121247 | 2470121 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 1400 | 4500 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:51 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 51 | 0 | 0.31111 | 0.036296 | 2017-10-14 00:44 | - | NO |  | 0.31111 | 0.036296 | 0.11667 | 0.16333 | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074042467247 | 2472467 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:51 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 51 | 0 |  |  | 2017-10-14 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074040121247 | 2470121 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 1430 | 4500 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:52 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 52 | 0 | 0.31778 | 0.04237 | 2017-10-14 00:44 | - | NO |  | 0.31778 | 0.04237 | 0.13333 | 0.19067 | STx | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074042467247 | 2472467 | 10 | 2017 | 17607404 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 00:44 | 2017-10-14 00:52 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 44 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2017-10-14 00:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.13333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074081625163 | 1631625 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 21582 | 21582 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 | 1 | 5.5167 | 2017-10-14 04:27 | - | NO |  | 1 | 5.5167 | 5.5167 | 119.0607 | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176074080048136 | 1060483 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-10-24 | SI
SIC | 176074080048396 | 0960483 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074080048138 | 1080483 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074081625219 | 2191625 | 10 | 2017 | 17607408 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2017-10-14 04:27 | 2017-10-14 09:58 | 14 | 10 | 2017 | 4 | 27 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2017-10-14 04:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 |  | NO | 5.5167 | --- | SI
SIC | 176074110567136 | 1360567 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | --- | SI
SIC | 176074110056625 | 0250566 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | --- | SI
SIC | 176074110567114 | 1140567 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | --- | SI
SIC | 176074110565247 | 2470565 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3520 | 3520 |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 | 1 | 1 | 2017-10-14 11:54 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 3.52 | STx | 2 |  | NO | 1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074110567247 | 2470567 | 10 | 2017 | 17607411 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 11:54 | 2017-10-14 12:54 | 14 | 10 | 2017 | 11 | 54 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2017-10-14 11:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130615247 | 2470615 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:48 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 48 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.46667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130613247 | 2470613 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:48 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 48 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.46667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130615247 | 2470615 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:49 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.48333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130613247 | 2470613 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:49 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 49 | 0 |  |  | 2017-10-14 23:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.48333 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176074130615247 | 2470615 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:50 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 50 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-10-14 23:20 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | STx | 2 |  | NO | 0.5 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074130613247 | 2470613 | 10 | 2017 | 17607413 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2440 | 2440 |  |  | 2017-10-14 23:20 | 2017-10-14 23:50 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 20 | 0 | 14 | 10 | 2017 | 23 | 50 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-10-14 23:20 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.22 | STx | 2 |  | NO | 0.5 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074380406116 | 1160406 | 10 | 2017 | 17607438 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-15 13:34 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.25333 | STx | 2 |  | NO | 0.066667 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176074380452116 | 1160452 | 10 | 2017 | 17607438 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 8400 | 8400 |  |  | 2017-10-15 13:33 | 2017-10-15 13:38 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 33 | 0 | 15 | 10 | 2017 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-10-15 13:34 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.56 | STx | 2 |  | NO | 0.066667 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 800 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-15 23:39 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 15 | 10 | 2017 | 23 | 39 | 0 | 0.074766 | 0.059813 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.074766 | 0.059813 | 0.8 | 0.64 | O | 2 |  | NO | 0.8 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 1100 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-16 00:22 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 0 | 22 | 0 | 0.1028 | 0.15592 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.1028 | 0.15592 | 1.5167 | 1.6683 | O | 2 |  | NO | 1.5167 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 4500 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-16 16:14 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 16 | 14 | 0 | 0.42056 | 7.3107 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.42056 | 7.3107 | 17.3833 | 78.225 | O | 2 |  | NO | 17.3833 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176074430390247 | 2470390 | 10 | 2017 | 17607443 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 4300 | 10700 |  |  | 2017-10-15 22:51 | 2017-10-16 16:55 | 15 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 16 | 55 | 0 | 0.40187 | 7.2604 | 2017-10-15 22:51 | - | NO |  | 0.40187 | 7.2604 | 18.0667 | 77.6867 | O | 2 |  | NO | 18.0667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075001757247 | 2471757 | 10 | 2017 | 17607500 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE | 85 | 3330 | 5500 |  |  | 2017-10-16 22:51 | 2017-10-16 23:43 | 16 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 23 | 43 | 0 | 0.60545 | 0.52473 | 2017-10-16 22:51 | - | NO |  | 0.60545 | 0.52473 | 0.86667 | 2.886 | O | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075001757247 | 2471757 | 10 | 2017 | 17607500 | BA S/E SAN FERNANDO 15KV | 1757 | S/E SAN FERNANDO | 404 | CGE | 85 | 2170 | 5500 |  |  | 2017-10-16 22:51 | 2017-10-16 23:51 | 16 | 10 | 2017 | 22 | 51 | 0 | 16 | 10 | 2017 | 23 | 51 | 0 | 0.39455 | 0.39455 | 2017-10-16 22:51 | - | NO |  | 0.39455 | 0.39455 | 1 | 2.17 | O | 2 |  | NO | 1 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075030053996 | 0960539 | 10 | 2017 | 17607503 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2017-10-18 03:08 | 2017-10-18 03:39 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-10-18 03:08 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.62 | STx | 2 |  | NO | 0.51667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075030048896 | 0960488 | 10 | 2017 | 17607503 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2017-10-18 03:08 | 2017-10-18 03:39 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 39 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-10-18 03:08 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 1.3433 | STx | 2 |  | NO | 0.51667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075030048188 | 1080488 | 10 | 2017 | 17607503 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-18 03:08 | 2017-10-18 03:39 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 3 | 39 | 0 |  |  | 2017-10-18 03:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.51667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075060053996 | 0960539 | 10 | 2017 | 17607506 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1280 | 1280 |  |  | 2017-10-18 07:08 | 2017-10-18 07:15 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-10-18 07:08 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.14933 | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075060048896 | 0960488 | 10 | 2017 | 17607506 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2017-10-18 07:08 | 2017-10-18 07:15 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 15 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-10-18 07:08 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.23333 | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075060048188 | 1080488 | 10 | 2017 | 17607506 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-18 07:08 | 2017-10-18 07:15 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 8 | 0 | 18 | 10 | 2017 | 7 | 15 | 0 |  |  | 2017-10-18 07:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.11667 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176084051747112 | 1121747 | 10 | 2017 | 17608405 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 | NO | NO | 2017-10-22 09:11 | 2017-10-22 15:36 | 22 | 10 | 2017 | 9 | 11 | 0 | 22 | 10 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 1 | 6.4167 | 2017-10-22 09:11 | - | NO |  | 1 | 6.4167 | 6.4167 | 8.3417 | STx | 1 |  | NO | 6.4167 | 2017-11-20 | SI | NO
SIC | 176075090090393 | 0930903 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176075090090293 | 0930902 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 37300 | 37300 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 1 | 2.1 | 2017-10-23 06:30 | - | NO |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 78.33 | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176075090090493 | 0930904 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176075090090593 | 0930905 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-21 | SI
SIC | 176075090902247 | 2470902 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075090903247 | 2470903 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075090905247 | 2470905 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SIC | 176075090904247 | 2470904 | 10 | 2017 | 17607509 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-10-23 06:30 | 2017-10-23 08:36 | 23 | 10 | 2017 | 6 | 30 | 0 | 23 | 10 | 2017 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2017-10-23 06:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 2.1 | 2017-11-22 | SI
SING | 176075200238249 | 2092384 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202039416 | 4162039 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202287426 | 4262287 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202622413 | 4132622 | 10 | 2017 | 17607520 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 0.01 | 0.01 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 4.6667e-06 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-11-21 | SI | SI
SING | 176075201891413 | 4131891 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 5556 | 5556 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.5928 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-11-21 | SI | NO
SING | 176075202085414 | 4142085 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202106414 | 4142106 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075201822175 | 1751822 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202273435 | 4352273 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 1140 | 22035 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.051736 | 0.024143 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.051736 | 0.024143 | 0.46667 | 0.532 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SING | 176075202092419 | 4192092 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 1120 | 105000 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.010667 | 0.0049778 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.010667 | 0.0049778 | 0.46667 | 0.52267 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SING | 176075202176422 | 4222176 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E MANTOS BLANCOS 220KV | 2176 | S/E MANTOS BLANCOS | 1899 | MINERA MANTOS BLANCOS | 422 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202031398 | 3982031 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202123398 | 3982123 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202087398 | 3982087 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | S/E ENCUENTRO | 1868 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202007415 | 4152007 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075201871444 | 4441871 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 |  |  | 2017-10-27 02:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI
SING | 176075202073417 | 4172073 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 5800 | 53000 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.10943 | 0.051069 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.10943 | 0.051069 | 0.46667 | 2.7067 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | 2017-11-21 | SI | NO
SING | 176075202156419 | 4192156 | 10 | 2017 | 17607520 | BA S/E LAGUNA SECA 220KV | 2156 | S/E LAGUNA SECA | 1892 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 4870 | 41270 |  | SI | 2017-10-27 02:53 | 2017-10-27 03:21 | 27 | 10 | 2017 | 2 | 53 | 0 | 27 | 10 | 2017 | 3 | 21 | 0 | 0.118 | 0.055068 | 2017-10-27 02:53 | - | NO |  | 0.118 | 0.055068 | 0.46667 | 2.2727 | G | 2 | NO | SI | 0.46667 | --- | SI | NO
SIC | 176075111154126 | 1261154 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:11 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 11 | 0 |  |  | 2017-10-31 19:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | --- | SI
SIC | 176075111803151 | 1511803 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 26600 | 26600 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:11 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 1 | 0.86667 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 23.0533 | STx | 2 |  | NO | 0.86667 | 2017-11-21 | SI | NO
SIC | 176075110360247 | 2470360 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 5400 | 12100 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:10 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 10 | 0 | 0.44628 | 0.37934 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 0.44628 | 0.37934 | 0.85 | 4.59 | STx | 2 |  | NO | 0.85 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075110210247 | 2470210 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6700 | 12100 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 20:10 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 20 | 10 | 0 | 0.55372 | 0.47066 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 0.55372 | 0.47066 | 0.85 | 5.695 | STx | 2 |  | NO | 0.85 | 2017-11-22 | SI | NO
SIC | 176075110184247 | 2470184 | 10 | 2017 | 17607511 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 14700 | 14700 |  |  | 2017-10-31 19:19 | 2017-10-31 19:28 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 31 | 10 | 2017 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-10-31 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2.205 | STx | 2 |  | NO | 0.15 | 2017-11-22 | SI | NO
SEN | 176102480102194 | 0941021 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E PLACILLA (CHILQUINTA) 13.2KV | 1021 | S/E PLACILLA (CHILQUINTA) | 790 | CHILQUINTA | 94 | 9500 | 9500 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1083 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480099494 | 0940994 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.2833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176103222039416 | 4162039 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 40000 | 71300 |  | SI | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:43 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 12 | 43 | 0 | 0.56101 | 0.71996 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 0.56101 | 0.71996 | 1.2833 | 51.3333 | TT | 2 | NO | SI | 1.2833 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176108552039416 | 4162039 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 69000 | 142700 |  | SI | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:11 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 11 | 0 | 0.48353 | 0.048353 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 0.48353 | 0.048353 | 0.1 | 6.9 | TA | 2 | NO | SI | 0.1 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176113560175112 | 1120175 | 11 | 2017 | 17611356 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  | NO | 2017-11-25 09:13 | 2017-11-25 16:19 | 25 | 11 | 2017 | 9 | 13 | 0 | 25 | 11 | 2017 | 16 | 19 | 0 | 1 | 7.1 | 2017-11-25 09:13 | - | NO |  | 1 | 7.1 | 7.1 | 0.71 | STx | 1 | NO | NO | 7.1 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102541080113 | 1131080 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3100 | 3100 |  | NO | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:11 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI | NO
SEN | 176100230049497 | 0970494 | 11 | 2017 | 17610023 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-07 15:16 | 2017-11-08 20:39 | 7 | 11 | 2017 | 15 | 16 | 0 | 8 | 11 | 2017 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2017-11-07 15:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 29.3833 | --- | SI
SEN | 176100621094117 | 1171094 | 11 | 2017 | 17610062 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-18 07:02 | 2017-11-18 08:17 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2017 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2017-11-18 07:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | --- | SI
SEN | 176100151347353 | 3531347 | 11 | 2017 | 17610015 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 16300 | 16300 |  |  | 2017-11-05 06:25 | 2017-11-05 06:35 | 5 | 11 | 2017 | 6 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 6 | 35 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-11-05 06:25 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.7167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100200053596 | 0960535 | 11 | 2017 | 17610020 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 1750 | 3770 |  |  | 2017-11-06 09:10 | 2017-11-06 14:27 | 6 | 11 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2017 | 14 | 27 | 0 | 0.46419 | 2.4525 | 2017-11-06 09:10 | - | NO |  | 0.46419 | 2.4525 | 5.2833 | 9.2458 | STx | 2 | NO | NO | 5.2833 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100200053596 | 0960535 | 11 | 2017 | 17610020 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 2020 | 3770 |  |  | 2017-11-06 09:10 | 2017-11-06 14:28 | 6 | 11 | 2017 | 9 | 10 | 0 | 6 | 11 | 2017 | 14 | 28 | 0 | 0.53581 | 2.8398 | 2017-11-06 09:10 | - | NO |  | 0.53581 | 2.8398 | 5.3 | 10.706 | STx | 2 | NO | NO | 5.3 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176108550202473 | 4032027 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 21000 | 21000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:38 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 38 | 0 | 1 | 0.55 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 11.55 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550224463 | 4032246 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 18000 | 18000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:35 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 35 | 0 | 1 | 0.5 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 9 | TA | 2 | NO | NO | 0.5 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550225453 | 4032255 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 8000 | 8000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:34 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 34 | 0 | 1 | 0.48333 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 3.8667 | TA | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108652015428 | 4282015 | 11 | 2017 | 17610865 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP SING | 428 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | 2017-11-25 08:00 | 23 | 11 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 25 | 11 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 45.3167 | 2017-12-20 | SI
SEN | 176100171087114 | 1141087 | 11 | 2017 | 17610017 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-05 14:25 | 2017-11-05 14:34 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2017-11-05 14:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176103330234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610333 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 9090 | 9090 |  |  | 2017-11-10 15:59 | 2017-11-10 16:12 | 10 | 11 | 2017 | 15 | 59 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-11-10 15:59 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.9695 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176100580123112 | 1120123 | 11 | 2017 | 17610058 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2017-11-14 12:26 | 2017-11-14 12:31 | 14 | 11 | 2017 | 12 | 26 | 0 | 14 | 11 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-11-14 12:26 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100121075112 | 1121075 | 11 | 2017 | 17610012 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 7900 | 7900 |  |  | 2017-11-04 18:39 | 2017-11-04 19:10 | 4 | 11 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 4 | 11 | 2017 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-11-04 18:39 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 4.0817 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176103222149411 | 4112149 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:44 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 44 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SEN | 176102752326437 | 4372326 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SEN | 176103222352437 | 4372352 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:57 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | --- | SI
SEN | 176103220224442 | 4022244 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 3960 | 3960 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:47 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 47 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.386 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176103220229482 | 4022298 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 6840 | 6840 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:45 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0.31667 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.166 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176103220231452 | 4022315 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 910 | 910 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 11:46 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 46 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-11-09 11:26 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.30333 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550201402 | 4022010 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 | 14000 | 14000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:32 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176100121073112 | 1121073 | 11 | 2017 | 17610012 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7400 | 7400 |  |  | 2017-11-04 18:39 | 2017-11-04 19:10 | 4 | 11 | 2017 | 18 | 39 | 0 | 4 | 11 | 2017 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0.51667 | 2017-11-04 18:39 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.8233 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102660123112 | 1120123 | 11 | 2017 | 17610266 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2017-11-26 03:44 | 2017-11-26 05:35 | 26 | 11 | 2017 | 3 | 44 | 0 | 26 | 11 | 2017 | 5 | 35 | 0 | 1 | 1.85 | 2017-11-26 03:44 | - | NO |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 0.185 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100230494112 | 1120494 | 11 | 2017 | 17610023 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2017-11-07 15:17 | 2017-11-08 20:40 | 7 | 11 | 2017 | 15 | 17 | 0 | 8 | 11 | 2017 | 20 | 40 | 0 | 1 | 29.3833 | 2017-11-07 15:16 | - | NO | 0.016667 | 1 | 29.4 | 29.4 | 67.62 | STx | 2 | NO | NO | 29.4 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102712237419 | 4192237 | 11 | 2017 | 17610271 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-03 11:00 | 2017-11-03 11:13 | 3 | 11 | 2017 | 11 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2017 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2017-11-03 11:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SEN | 176108652012394 | 3942012 | 11 | 2017 | 17610865 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | S/E CHACAYA | 1844 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | 2017-11-25 08:00 | 23 | 11 | 2017 | 10 | 41 | 0 | 25 | 11 | 2017 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-23 10:41 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 45.3167 | --- | SI
SEN | 176102480099149 | 1090994 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176102902312393 | 3932312 | 11 | 2017 | 17610290 | BA S/E TAP OFF DESALANT 110KV | 2312 | TAP OFF DESALANT | 1950 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-07 14:23 | 2017-11-07 17:02 | 7 | 11 | 2017 | 14 | 23 | 0 | 7 | 11 | 2017 | 17 | 2 | 0 |  |  | 2017-11-07 14:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | --- | SI
SEN | 176100301155126 | 1261155 | 11 | 2017 | 17610030 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-08 20:29 | 2017-11-08 22:04 | 8 | 11 | 2017 | 20 | 29 | 0 | 8 | 11 | 2017 | 22 | 4 | 0 |  |  | 2017-11-08 20:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | --- | SI
SEN | 176103222007415 | 4152007 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:06 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | --- | SI
SEN | 176103222007415 | 4152007 | 11 | 2017 | 17610322 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | 2017-11-09 12:30 | 9 | 11 | 2017 | 11 | 26 | 0 | 9 | 11 | 2017 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2017-11-09 11:26 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.0667 | --- | SI
SEN | 176100550103494 | 0941034 | 11 | 2017 | 17610055 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 200 | 200 |  |  | 2017-11-13 08:29 | 2017-11-13 08:38 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-11-13 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102751871444 | 4441871 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SEN | 176100550100294 | 0941002 | 11 | 2017 | 17610055 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 |  |  | 2017-11-13 08:29 | 2017-11-13 08:38 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 29 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 8 | 38 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-11-13 08:29 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.0375 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176108632084423 | 4232084 | 11 | 2017 | 17610863 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 9850 | 9850 |  |  | 2017-11-21 07:32 | 2017-11-21 13:35 | 21 | 11 | 2017 | 7 | 32 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 13 | 35 | 0 | 1 | 6.05 | 2017-11-21 07:32 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 59.5925 | TA | 2 | NO | NO | 6.05 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176102480101294 | 0941012 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480101394 | 0941013 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480104894 | 0941048 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480104994 | 0941049 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7000 | 7000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480102294 | 0941022 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 3500 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.40833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102480102394 | 0941023 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 4000 | 4000 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-11-21 03:28 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.46667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102750188481 | 4011888 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 |  |  | 2017-11-01 07:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-24 | SI
SEN | 176102750189401 | 4011890 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 6620 | 6620 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 07:20 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.8757 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 1300 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 08:22 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 8 | 22 | 0 | 0.13978 | 0.18405 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.13978 | 0.18405 | 1.3167 | 1.7117 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 1400 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 09:07 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 9 | 7 | 0 | 0.15054 | 0.31111 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.15054 | 0.31111 | 2.0667 | 2.8933 | TA | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 400 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 16:45 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 16 | 45 | 0 | 0.043011 | 0.4172 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.043011 | 0.4172 | 9.7 | 3.88 | TA | 2 | NO | NO | 9.7 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102750234441 | 4012344 | 11 | 2017 | 17610275 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 6200 | 9300 |  |  | 2017-11-01 07:03 | 2017-11-01 16:33 | 1 | 11 | 2017 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2017 | 16 | 33 | 0 | 0.66667 | 6.3333 | 2017-11-01 07:03 | - | NO |  | 0.66667 | 6.3333 | 9.5 | 58.9 | TA | 2 | NO | NO | 9.5 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176102480277594 | 0942775 | 11 | 2017 | 17610248 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | 2017-11-21 03:35 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2017-11-21 03:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2017-12-21 | SI
SEN | 176100051131162 | 1621131 | 11 | 2017 | 17610005 | BA S/E LA COIPA 220KV | 1131 | S/E LA COIPA | 969 | MINERA MANTOS DE ORO | 162 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-01 19:46 | 2017-11-02 23:21 | 1 | 11 | 2017 | 19 | 46 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 23 | 21 | 0 |  |  | 2017-11-01 19:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 27.5833 | --- | SI
SEN | 176100730105134 | 1041053 | 11 | 2017 | 17610073 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | 2017-11-20 23:02 | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI
SEN | 176100730105114 | 1041051 | 11 | 2017 | 17610073 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | 2017-11-20 23:02 | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-11-20 22:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | --- | SI
SEN | 176102580105134 | 1041053 | 11 | 2017 | 17610258 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | 2017-11-21 23:05 | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | --- | SI
SEN | 176102580105114 | 1041051 | 11 | 2017 | 17610258 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | 2017-11-21 23:05 | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-11-21 21:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | --- | SI
SEN | 176100731052247 | 2471052 | 11 | 2017 | 17610073 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 7740 | 7740 |  |  | 2017-11-20 22:17 | 2017-11-20 23:02 | 20 | 11 | 2017 | 22 | 17 | 0 | 20 | 11 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 1 | 0.75 | 2017-11-20 22:17 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.805 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070600247 | 2470600 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 900 | 1900 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 11:58 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 11 | 58 | 0 | 0.47368 | 3.5447 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 0.47368 | 3.5447 | 7.4833 | 6.735 | STx | 2 | NO | NO | 7.4833 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070607247 | 2470607 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 06:08 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1.65 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 2.475 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070600247 | 2470600 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 700 | 1900 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 07:50 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 7 | 50 | 0 | 0.36842 | 1.2342 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 0.36842 | 1.2342 | 3.35 | 2.345 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100070600247 | 2470600 | 11 | 2017 | 17610007 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 300 | 1900 |  |  | 2017-11-02 04:29 | 2017-11-02 14:54 | 2 | 11 | 2017 | 4 | 29 | 0 | 2 | 11 | 2017 | 14 | 54 | 0 | 0.15789 | 1.6447 | 2017-11-02 04:29 | - | NO |  | 0.15789 | 1.6447 | 10.4167 | 3.125 | STx | 2 | NO | NO | 10.4167 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100170206247 | 2470206 | 11 | 2017 | 17610017 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-11-05 14:25 | 2017-11-05 14:34 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2017-11-05 14:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-20 | SI
SEN | 176100172465247 | 2472465 | 11 | 2017 | 17610017 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 12000 | 12000 |  |  | 2017-11-05 14:25 | 2017-11-05 14:34 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 25 | 0 | 5 | 11 | 2017 | 14 | 34 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-11-05 14:25 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1050 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:12 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 12 | 0 | 0.082031 | 0.016406 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.082031 | 0.016406 | 0.2 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 850 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:17 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 17 | 0 | 0.066406 | 0.018815 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.066406 | 0.018815 | 0.28333 | 0.24083 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 7800 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:52 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 52 | 0 | 0.60938 | 0.52812 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.60938 | 0.52812 | 0.86667 | 6.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100320557247 | 2470557 | 11 | 2017 | 17610032 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 3100 | 12800 |  |  | 2017-11-10 17:00 | 2017-11-10 17:53 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2017 | 17 | 53 | 0 | 0.24219 | 0.21393 | 2017-11-10 17:00 | - | NO |  | 0.24219 | 0.21393 | 0.88333 | 2.7383 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176102581052247 | 2471052 | 11 | 2017 | 17610258 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 7680 | 7680 |  |  | 2017-11-21 21:51 | 2017-11-21 23:05 | 21 | 11 | 2017 | 21 | 51 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 23 | 5 | 0 | 1 | 1.2333 | 2017-11-21 21:51 | - | NO |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 9.472 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176102690170247 | 2470170 | 11 | 2017 | 17610269 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2017-11-26 06:45 | 2017-11-26 08:24 | 26 | 11 | 2017 | 6 | 45 | 0 | 26 | 11 | 2017 | 8 | 24 | 0 |  |  | 2017-11-26 06:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-12-20 | SI
SEN | 176102690346247 | 2470346 | 11 | 2017 | 17610269 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 5200 | 5200 |  |  | 2017-11-26 06:45 | 2017-11-26 08:24 | 26 | 11 | 2017 | 6 | 45 | 0 | 26 | 11 | 2017 | 8 | 24 | 0 | 1 | 1.65 | 2017-11-26 06:45 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 8.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176100371830177 | 1771830 | 11 | 2017 | 17610037 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 2800 | 2800 |  |  | 2017-11-12 11:16 | 2017-11-12 17:51 | 12 | 11 | 2017 | 11 | 16 | 0 | 12 | 11 | 2017 | 17 | 51 | 0 | 1 | 6.5833 | 2017-11-12 11:16 | - | NO |  | 1 | 6.5833 | 6.5833 | 18.4333 | TA | 2 | NO | NO | 6.5833 | 2017-12-20 | SI | NO
SEN | 176108550187402 | 4021870 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 10000 | 10000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:32 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.45 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550223412 | 4022231 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 14000 | 30000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:32 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 32 | 0 | 0.46667 | 0.21 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 0.46667 | 0.21 | 0.45 | 6.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176108550223412 | 4022231 | 11 | 2017 | 17610855 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 16000 | 30000 |  |  | 2017-11-13 12:05 | 2017-11-13 12:31 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 5 | 0 | 13 | 11 | 2017 | 12 | 31 | 0 | 0.53333 | 0.23111 | 2017-11-13 12:05 | - | NO |  | 0.53333 | 0.23111 | 0.43333 | 6.9333 | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2017-10-24 | SI | NO
SEN | 176100620443116 | 1160443 | 11 | 2017 | 17610062 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  |  | 2017-11-18 07:02 | 2017-11-18 08:17 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2017 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1.25 | 2017-11-18 07:02 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100620444116 | 1160444 | 11 | 2017 | 17610062 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-11-18 07:02 | 2017-11-18 07:17 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 2 | 0 | 18 | 11 | 2017 | 7 | 17 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-11-18 07:02 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.625 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102620440116 | 1160440 | 11 | 2017 | 17610262 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 12900 | 12900 |  |  | 2017-11-23 14:53 | 2017-11-23 15:21 | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 23 | 11 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-11-23 14:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 6.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102620441116 | 1160441 | 11 | 2017 | 17610262 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 15700 | 15700 |  |  | 2017-11-23 14:53 | 2017-11-23 15:21 | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 23 | 11 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-11-23 14:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 7.3267 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102620411116 | 1160411 | 11 | 2017 | 17610262 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 |  |  | 2017-11-23 14:53 | 2017-11-23 15:21 | 23 | 11 | 2017 | 14 | 53 | 0 | 23 | 11 | 2017 | 15 | 21 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-11-23 14:53 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.42 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176100600215116 | 1160215 | 11 | 2017 | 17610060 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  |  | 2017-11-17 13:55 | 2017-11-17 20:05 | 17 | 11 | 2017 | 13 | 55 | 0 | 17 | 11 | 2017 | 20 | 5 | 0 | 1 | 6.1667 | 2017-11-17 13:55 | - | NO |  | 1 | 6.1667 | 6.1667 | 4.3167 | TA | 2 | NO | NO | 6.1667 | 2017-12-21 | SI | NO
SEN | 176102541081113 | 1131081 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 570 | 570 |  |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:11 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.114 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | --- | SI | NO
SEN | 176102541079113 | 1131079 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 780 | 2110 |  |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:16 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 16 | 0 | 0.36967 | 0.10474 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 0.36967 | 0.10474 | 0.28333 | 0.221 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI | NO
SEN | 176102541079113 | 1131079 | 11 | 2017 | 17610254 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1330 | 2110 |  |  | 2017-11-21 16:59 | 2017-11-21 17:28 | 21 | 11 | 2017 | 16 | 59 | 0 | 21 | 11 | 2017 | 17 | 28 | 0 | 0.63033 | 0.30466 | 2017-11-21 16:59 | - | NO |  | 0.63033 | 0.30466 | 0.48333 | 0.64283 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | --- | SI | NO
SEN | 176131370522145 | 1450522 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:05 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0667 | --- | SI
SEN | 176129750238249 | 2092384 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:00 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.85 | --- | SI
SEN | 176129751322158 | 1581322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:48 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 48 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 | --- | SI
SEN | 176129751322158 | 1581322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:56 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.78333 | --- | SI
SEN | 176129751322158 | 1581322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:38 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.48333 | --- | SI
SEN | 176131371140149 | 1491140 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E PETRODOW 154KV | 1140 | S/E PETRODOW | 983 | PETRODOW | 149 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:02 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0167 | --- | SI
SEN | 176131221070154 | 1541070 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176131221120154 | 1541120 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176129750567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176129751116136 | 1361116 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:21 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.75 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5167 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5169 | --- | SI
SEN | 176131050567136 | 1360567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:10 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5667 | --- | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 3700 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:15 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 15 | 0 | 0.17961 | 0.29935 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.17961 | 0.29935 | 1.6667 | 6.1667 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:15 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 2800 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:54 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 54 | 0 | 0.13592 | 0.17896 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.13592 | 0.17896 | 1.3167 | 3.6867 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129751409133 | 1331409 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | --- | SI
SEN | 176129751101133 | 1331101 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:09 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 9 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1 | --- | SI
SEN | 176129340049497 | 0970494 | 12 | 2017 | 17612934 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-07 08:36 | 2017-12-07 08:52 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 52 | 0 |  |  | 2017-12-07 08:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI
SEN | 176129750106897 | 0971068 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176131010049497 | 0970494 | 12 | 2017 | 17613101 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2017-12-22 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SEN | 176131220106897 | 0971068 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176131220106897 | 0971068 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:43 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | --- | SI
SEN | 176131220049497 | 0970494 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129550176325 | 0251763 | 12 | 2017 | 17612955 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2017-12-15 03:47 | 2017-12-15 04:02 | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 4 | 2 | 0 |  |  | 2017-12-15 03:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SEN | 176129750056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:21 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.75 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5167 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5169 | --- | SI
SEN | 176131050056625 | 0250566 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:10 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5667 | --- | SI
SEN | 176129752719513 | 5132719 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1833 | --- | SI
SEN | 176130820176096 | 0961760 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:38 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131522287426 | 4262287 | 12 | 2017 | 17613152 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2017-12-11 01:14 | 2017-12-11 05:36 | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 5 | 36 | 0 |  |  | 2017-12-11 01:14 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 4.3667 | --- | SI
SEN | 176129750567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:21 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.75 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5167 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5169 | --- | SI
SEN | 176131050567114 | 1140567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2017-12-22 18:36 | 2017-12-22 19:10 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | SI | 3.5667 | --- | SI
SEN | 176129750377218 | 2180377 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176129752455218 | 2182455 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | --- | SI
SEN | 176131451255174 | 1741255 | 12 | 2017 | 17613145 | BA S/E EL SOL 110KV | 1255 | S/E SEAT EL SOL | 1127 | METRO VALPARAÍSO | 174 |  |  |  |  | 2017-12-28 07:11 | 2017-12-28 07:18 | 28 | 12 | 2017 | 7 | 11 | 23 | 28 | 12 | 2017 | 7 | 17 | 37 |  |  | 2017-12-28 07:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.10389 | --- | SI
SEN | 176129750175141 | 1401751 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:53 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 53 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.73333 | --- | SI
SEN | 176130820176106 | 1061760 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:38 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.46667 | 2017-12-20 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131500218196 | 1062189 | 12 | 2017 | 17613150 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-04 12:20 | 2017-12-04 14:18 | 4 | 12 | 2017 | 12 | 20 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 14 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-04 13:20 | - | NO | 1 |  |  |  |  | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129240271247 | 2470271 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 270 | 13070 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 0.020658 | 0.0024101 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 0.020658 | 0.0024101 | 0.11667 | 0.0315 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129241748247 | 2471748 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 1650 | 1650 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1925 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129241747247 | 2471747 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-03 21:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410902247 | 2470902 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410903247 | 2470903 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410905247 | 2470905 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129410904247 | 2470904 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131502186454 | 4542186 | 12 | 2017 | 17613150 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2017-12-04 13:20 | 2017-12-04 14:18 | 4 | 12 | 2017 | 13 | 20 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 14 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-04 13:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.96667 | --- | SI
SEN | 176129501137153 | 1531137 | 12 | 2017 | 17612950 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 |  |  |  |  | 2017-12-13 13:18 | 2017-12-13 16:12 | 13 | 12 | 2017 | 13 | 18 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-13 13:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9 | --- | SI
SEN | 176131371137153 | 1531137 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E OXY 154KV | 1137 | S/E OXY | 980 | OXY | 153 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:02 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0167 | --- | SI
SEN | 176129750322166 | 1660322 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2018-01-21 | SI
SEN | 176129752092419 | 4192092 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:18 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129752237419 | 4192237 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:18 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129752106414 | 4142106 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752126414 | 4142126 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752345414 | 4142345 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752200414 | 4142200 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129752365414 | 4142365 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 2.6 | --- | SI
SEN | 176129240016995 | 0950169 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 926855 | 926855 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 108.1331 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-20 | SI | NO
SEN | 176129500114134 | 1301144 | 12 | 2017 | 17612950 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 22048 | 22048 |  |  | 2017-12-13 13:18 | 2017-12-13 16:12 | 13 | 12 | 2017 | 13 | 18 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 16 | 12 | 0 | 1 | 2.9 | 2017-12-13 13:18 | - | NO |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 63.9392 | STx | 2 | NO | NO | 2.9 | --- | SI | NO
SEN | 176131370114134 | 1301144 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 47420 | 47420 |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:02 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 2 | 0 | 1 | 95.0167 | 2017-12-23 00:01 | - | NO |  | 1 | 95.0167 | 95.0167 | 4505.6903 | STx | 2 | NO | NO | 95.0167 | --- | SI | NO
SEN | 176129752273435 | 4352273 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 634 | 115000 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:34 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 34 | 0 | 0.005513 | 0.0022971 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.005513 | 0.0022971 | 0.41667 | 0.26417 | TA | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129752273435 | 4352273 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 648 | 115000 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:28 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 28 | 0 | 0.0056348 | 0.0017843 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.0056348 | 0.0017843 | 0.31667 | 0.2052 | TA | 2 | NO | SI | 0.31667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131522273435 | 4352273 | 12 | 2017 | 17613152 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 128100 | 128100 |  |  | 2017-12-11 01:14 | 2017-12-11 02:34 | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 2 | 34 | 0 | 1 | 1.3333 | 2017-12-11 01:14 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 170.8 | TT | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750246098 | 0982460 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 3016 | 6916 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 | 0.43609 | 0.014536 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.43609 | 0.014536 | 0.033333 | 0.10053 | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-22 | NO | NO
SEN | 176129750246198 | 0982461 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-22 | NO
SEN | 176129750276598 | 0982765 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-22 | NO
SEN | 176129750245598 | 0982455 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3342 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176129751064247 | 2471064 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129751065247 | 2471065 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129750955247 | 2470955 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750956247 | 2470956 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750957247 | 2470957 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750902247 | 2470902 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750903247 | 2470903 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750905247 | 2470905 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750904247 | 2470904 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750630247 | 2470630 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129752459247 | 2472459 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2490 | 14979 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 | 0.16623 | 0.11082 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.16623 | 0.11082 | 0.66667 | 1.66 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750275247 | 2470275 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:44 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750374247 | 2470374 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 710 | 7670 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:44 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 44 | 0 | 0.092568 | 0.053998 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.092568 | 0.053998 | 0.58333 | 0.41417 | TA | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131481866414 | 4141866 | 12 | 2017 | 17613148 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2017-12-04 03:09 | 2017-12-04 03:40 | 4 | 12 | 2017 | 3 | 9 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 3 | 40 | 0 |  |  | 2017-12-04 03:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | --- | SI
SEN | 176129751821175 | 1751821 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1833 | --- | SI
SEN | 176130821822175 | 1751822 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:36 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | --- | SI
SEN | 176130821821175 | 1751821 | 12 | 2017 | 17613082 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:10 | 2017-12-20 10:36 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 10 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | --- | SI
SEN | 176129410090293 | 0930902 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750099149 | 1090994 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:55 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.7667 | --- | SI
SEN | 176130990099149 | 1090994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:43 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 43 | 13 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.84472 | --- | SI
SEN | 176130990099149 | 1090994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:45 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 44 | 32 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | --- | SI
SEN | 176129751121129 | 1291121 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176129751122129 | 1291122 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176129750106145 | 1051064 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SEN | 176129750106155 | 1051065 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.05 | --- | NO
SEN | 176129751090115 | 1151090 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:14 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.083333 | --- | SI
SEN | 176131141090115 | 1151090 | 12 | 2017 | 17613114 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 16:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | --- | SI
SEN | 176131370523143 | 1430523 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:05 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0667 | 2018-01-22 | SI
SEN | 176131370522122 | 1220522 | 12 | 2017 | 17613137 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  |  |  | 2017-12-23 00:01 | 2017-12-26 23:05 | 23 | 12 | 2017 | 0 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2017-12-23 00:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 95.0667 | --- | SI
SEN | 176129751113224 | 2241113 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:35 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.43333 | --- | SI
SEN | 176131220060224 | 2240060 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:46 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | --- | SI
SEN | 176129241155126 | 1261155 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-03 21:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176129342497126 | 1262497 | 12 | 2017 | 17612934 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-07 08:36 | 2017-12-07 08:54 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2017-12-07 08:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | --- | SI
SEN | 176129370253126 | 1260253 | 12 | 2017 | 17612937 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-08 11:09 | 2017-12-08 15:00 | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 2017 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.85 | --- | SI
SEN | 176131142501126 | 1262501 | 12 | 2017 | 17613114 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 19:07 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 16:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | --- | SI
SEN | 176129752073417 | 4172073 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 | 10000 | 74083 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:23 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 23 | 0 | 0.13498 | 0.031496 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.13498 | 0.031496 | 0.23333 | 2.3333 | TA | 2 | NO | SI | 0.23333 | --- | SI | NO
SEN | 176131012497126 | 1262497 | 12 | 2017 | 17613101 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2017-12-22 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | --- | SI
SEN | 176129752031398 | 3982031 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:25 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 25 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.26667 | --- | SI
SEN | 176129752123398 | 3982123 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 21:00 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 21 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.85 | --- | SI
SEN | 176129752259398 | 3982259 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | --- | SI
SEN | 176131522087398 | 3982087 | 12 | 2017 | 17613152 | BA S/E ENCUENTRO 220KV-BP1 | 2087 | S/E ENCUENTRO | 1868 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2017-12-11 01:14 | 2017-12-11 07:10 | 11 | 12 | 2017 | 1 | 14 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 7 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-11 01:14 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 5.9333 | --- | SI
SEN | 176129750175173 | 1701753 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 22:23 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 3.2333 | --- | SI
SEN | 176129750175174 | 1701754 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 22:23 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 3.2333 | --- | SI
SEN | 176129752007415 | 4152007 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:30 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | --- | SI
SEN | 176129321830177 | 1771830 | 12 | 2017 | 17612932 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2017-12-07 07:37 | 2017-12-07 14:50 | 7 | 12 | 2017 | 7 | 37 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2017-12-07 07:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 7.2167 | --- | SI
SEN | 176129430013164 | 1040136 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SEN | 176129430024134 | 1040243 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SEN | 176129430272144 | 1042724 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | --- | SI
SEN | 176131220105114 | 1041051 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176131220105134 | 1041053 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176129751116216 | 2161116 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 600 | 600 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.1 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131181773216 | 2161773 | 12 | 2017 | 17613118 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 40800 | 40800 |  |  | 2017-12-24 15:38 | 2017-12-24 16:40 | 24 | 12 | 2017 | 15 | 38 | 29 | 24 | 12 | 2017 | 16 | 40 | 0 | 1 | 1.0253 | 2017-12-24 15:38 | - | NO |  | 1 | 1.0253 | 1.0253 | 41.8313 | TA | 2 | NO | NO | 1.0253 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751803151 | 1511803 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 1.1 | 28 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:40 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 40 | 0 | 0.039286 | 0.020298 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.039286 | 0.020298 | 0.51667 | 0.00056833 | TA | 2 | NO | SI | 0.51667 | --- | SI | SI
SEN | 176129390440116 | 1160440 | 12 | 2017 | 17612939 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5100 | 11700 |  |  | 2017-12-10 12:15 | 2017-12-10 12:21 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 15 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.4359 | 0.04359 | 2017-12-10 12:15 | - | NO |  | 0.4359 | 0.04359 | 0.1 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129390441116 | 1160441 | 12 | 2017 | 17612939 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 6600 | 11700 |  |  | 2017-12-10 12:15 | 2017-12-10 12:21 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 15 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 12 | 21 | 0 | 0.5641 | 0.05641 | 2017-12-10 12:15 | - | NO |  | 0.5641 | 0.05641 | 0.1 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751589116 | 1161589 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-19 | NO
SEN | 176129750447116 | 1160447 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-19 | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 17:11 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 0.26087 | 6.2609 | 2017-12-12 17:11 | - | NO |  | 0.26087 | 6.2609 | 24 | 14.4 | STx | 2 | NO | NO | 24 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 16:23 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 0.043478 | 1.0087 | 2017-12-12 17:11 | - | NO |  | 0.043478 | 1.0087 | 23.2 | 2.32 | STx | 2 | NO | NO | 23.2 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 15:44 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 15 | 44 | 1 | 0.043478 | 0.98045 | 2017-12-12 17:11 | - | NO |  | 0.043478 | 0.98045 | 22.5503 | 2.255 | STx | 2 | NO | NO | 22.5503 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129450411116 | 1160411 | 12 | 2017 | 17612945 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1500 | 2300 |  |  | 2017-12-12 17:11 | 2017-12-13 15:44 | 12 | 12 | 2017 | 17 | 11 | 0 | 13 | 12 | 2017 | 15 | 44 | 0 | 0.65217 | 14.7065 | 2017-12-12 17:11 | - | NO |  | 0.65217 | 14.7065 | 22.55 | 33.825 | STx | 2 | NO | NO | 22.55 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129700438116 | 1160438 | 12 | 2017 | 17612970 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 4000 | 6600 |  |  | 2017-12-16 11:05 | 2017-12-16 11:51 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 5 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 51 | 0 | 0.60606 | 0.46465 | 2017-12-16 11:05 | - | NO |  | 0.60606 | 0.46465 | 0.76667 | 3.0667 | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129700438116 | 1160438 | 12 | 2017 | 17612970 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2600 | 6600 |  |  | 2017-12-16 11:05 | 2017-12-16 11:30 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 5 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 | 0.39394 | 0.16414 | 2017-12-16 11:05 | - | NO |  | 0.39394 | 0.16414 | 0.41667 | 1.0833 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751202353 | 3531202 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 1230 | 1230 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:16 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1435 | TA | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751202223 | 2231202 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1230 | 1230 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:16 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1435 | TA | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129280155112 | 1120155 | 12 | 2017 | 17612928 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 4900 | 4900 |  |  | 2017-12-04 11:48 | 2017-12-04 11:53 | 4 | 12 | 2017 | 11 | 48 | 0 | 4 | 12 | 2017 | 11 | 53 | 0 | 1 | 0.083333 | 2017-12-04 11:48 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.40833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131010494112 | 1120494 | 12 | 2017 | 17613101 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2017-12-22 05:51 | 2017-12-22 06:04 | 22 | 12 | 2017 | 5 | 51 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0.21667 | 2017-12-22 05:51 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.715 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129240169112 | 1120169 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.385 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129241314112 | 1121314 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.665 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129241747112 | 1121747 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750101794 | 0941017 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129340494112 | 1120494 | 12 | 2017 | 17612934 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2017-12-07 08:36 | 2017-12-07 08:52 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 36 | 0 | 7 | 12 | 2017 | 8 | 52 | 0 | 1 | 0.26667 | 2017-12-07 08:36 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.2533 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131221207112 | 1121207 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 6900 | 17900 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 | 0.38547 | 0.057821 | 2017-12-26 14:35 | - | NO |  | 0.38547 | 0.057821 | 0.15 | 1.035 | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131221207112 | 1121207 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 11000 | 17900 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:43 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 43 | 0 | 0.61453 | 0.081937 | 2017-12-26 14:35 | - | NO |  | 0.61453 | 0.081937 | 0.13333 | 1.4667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176131220494112 | 1120494 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 6600 | 6600 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 | 1 | 0.15 | 2017-12-26 14:35 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.99 | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129751207112 | 1121207 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-19 | NO
SEN | 176129750247094 | 0942470 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750101894 | 0941018 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102494 | 0941024 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102794 | 0941027 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750103794 | 0941037 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750133094 | 0941330 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750277594 | 0942775 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:55 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 55 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102394 | 0941023 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176129750102594 | 0941025 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 4300 | 11331 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.37949 | 0.069573 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.37949 | 0.069573 | 0.18333 | 0.78833 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750103894 | 0941038 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 9728 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 0.25699 | 0.042832 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.25699 | 0.042832 | 0.16667 | 0.41667 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750099494 | 0940994 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5600 | 9624 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:55 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 55 | 0 | 0.58188 | 1.028 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.58188 | 1.028 | 1.7667 | 9.8933 | TA | 2 | NO | SI | 1.7667 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129750102294 | 0941022 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2600 | 4936 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 0.52674 | 0.096569 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.52674 | 0.096569 | 0.18333 | 0.47667 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176130990277594 | 0942775 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:43 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 43 | 13 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.84472 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176130990099494 | 0940994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:45 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 44 | 32 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176130990277594 | 0942775 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:45 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 44 | 32 |  |  | 2017-12-21 07:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-01-19 | SI
SEN | 176130990099494 | 0940994 | 12 | 2017 | 17613099 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 9300 | 9300 |  |  | 2017-12-21 07:53 | 2017-12-21 08:43 | 21 | 12 | 2017 | 7 | 52 | 32 | 21 | 12 | 2017 | 8 | 43 | 13 | 1 | 0.84472 | 2017-12-21 07:53 | - | NO |  | 1 | 0.84472 | 0.84472 | 7.8559 | STx | 2 | NO | NO | 0.84472 | 2018-01-19 | SI | NO
SEN | 176129752039416 | 4162039 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 6000 | 153200 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:17 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 17 | 0 | 0.039164 | 0.0052219 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.039164 | 0.0052219 | 0.13333 | 0.8 | TA | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2018-01-22 | SI | NO
SEN | 176129752622413 | 4132622 | 12 | 2017 | 17612975 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 0.001 | 0.001 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:30 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 30 | 0 | 1 | 0.35 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.5e-07 | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | 2018-01-23 | SI | SI
SEN | 176129751891413 | 4131891 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 2000 | 35500 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:30 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 30 | 0 | 0.056338 | 0.019718 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.056338 | 0.019718 | 0.35 | 0.7 | TA | 2 | NO | SI | 0.35 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129530118693 | 0931186 | 12 | 2017 | 17612953 | BA S/E BICENTENARIO 13.2KV BP1 | 1186 | S/E BICENTENARIO | 1606 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18000 | 18000 |  | SI | 2017-12-14 16:23 | 2017-12-14 16:29 | 14 | 12 | 2017 | 16 | 23 | 0 | 14 | 12 | 2017 | 16 | 29 | 0 | 1 | 0.1 | 2017-12-14 16:23 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.8 | TT | 2 | NO | SI | 0.1 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130780182593 | 0931825 | 12 | 2017 | 17613078 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3620 | 8720 |  |  | 2017-12-18 16:46 | 2017-12-19 18:19 | 18 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 19 | 12 | 2017 | 18 | 19 | 0 | 0.41514 | 10.6068 | 2017-12-19 16:46 | - | NO | 24 | 0.41514 | 0.64346 | 1.55 | 5.611 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130780182593 | 0931825 | 12 | 2017 | 17613078 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2340 | 8720 |  |  | 2017-12-19 16:46 | 2017-12-19 18:55 | 19 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 19 | 12 | 2017 | 18 | 55 | 0 | 0.26835 | 0.57695 | 2017-12-19 16:46 | - | NO |  | 0.26835 | 0.57695 | 2.15 | 5.031 | STx | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130780182593 | 0931825 | 12 | 2017 | 17613078 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2760 | 8720 |  |  | 2017-12-19 16:46 | 2017-12-19 17:59 | 19 | 12 | 2017 | 16 | 46 | 0 | 19 | 12 | 2017 | 17 | 59 | 0 | 0.31651 | 0.38509 | 2017-12-19 16:46 | - | NO |  | 0.31651 | 0.38509 | 1.2167 | 3.358 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129410090393 | 0930903 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129410090593 | 0930905 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2017-12-11 13:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129410090493 | 0930904 | 12 | 2017 | 17612941 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26500 | 26500 |  |  | 2017-12-11 13:31 | 2017-12-11 14:13 | 11 | 12 | 2017 | 13 | 31 | 0 | 11 | 12 | 2017 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0.7 | 2017-12-11 13:31 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 18.55 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130930094093 | 0930940 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:06 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2017-12-20 20:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130930094093 | 0930940 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:08 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 8 | 0 |  |  | 2017-12-20 20:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130930094093 | 0930940 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 21:18 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 21 | 18 | 0 |  |  | 2017-12-20 20:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130930094193 | 0930941 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5400 | 19200 |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:06 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 6 | 0 | 0.28125 | 0.009375 | 2017-12-20 20:04 | - | NO |  | 0.28125 | 0.009375 | 0.033333 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130930094193 | 0930941 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8500 | 19200 |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 20:08 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 8 | 0 | 0.44271 | 0.029514 | 2017-12-20 20:04 | - | NO |  | 0.44271 | 0.029514 | 0.066667 | 0.56667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130930094193 | 0930941 | 12 | 2017 | 17613093 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5300 | 19200 |  |  | 2017-12-20 20:04 | 2017-12-20 21:18 | 20 | 12 | 2017 | 20 | 4 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 21 | 18 | 0 | 0.27604 | 0.34045 | 2017-12-20 20:04 | - | NO |  | 0.27604 | 0.34045 | 1.2333 | 6.5367 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750085693 | 0930856 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750095693 | 0930956 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750095793 | 0930957 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750090393 | 0930903 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750090593 | 0930905 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750089093 | 0930890 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750089193 | 0930891 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176129750074693 | 0930746 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8050 | 8050 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.3417 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750074793 | 0930747 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17870 | 17870 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.9783 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750075093 | 0930750 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13160 | 13160 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 19 | 0 | 1 | 0.16667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.1933 | TA | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750085593 | 0930855 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9980 | 9980 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8297 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750095593 | 0930955 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10060 | 10060 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8443 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750090293 | 0930902 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4870 | 4870 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.89283 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750090493 | 0930904 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3990 | 3990 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:20 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.18333 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.7315 | TA | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129750089393 | 0930893 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4620 | 4620 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:21 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 21 | 0 | 1 | 0.2 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.924 | TA | 2 | NO | SI | 0.2 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072093 | 0930720 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072193 | 0930721 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072493 | 0930724 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 |  |  | 2017-12-20 10:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6400 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:10 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 10 | 0 | 0.16904 | 0.053531 | 2017-12-20 10:51 | - | NO |  | 0.16904 | 0.053531 | 0.31667 | 2.0267 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3690 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:14 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 14 | 0 | 0.097464 | 0.037361 | 2017-12-20 10:51 | - | NO |  | 0.097464 | 0.037361 | 0.38333 | 1.4145 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16630 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:30 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 30 | 0 | 0.43925 | 0.28551 | 2017-12-20 10:51 | - | NO |  | 0.43925 | 0.28551 | 0.65 | 10.8095 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5420 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:31 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 31 | 0 | 0.14316 | 0.095439 | 2017-12-20 10:51 | - | NO |  | 0.14316 | 0.095439 | 0.66667 | 3.6133 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3140 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:32 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 32 | 0 | 0.082937 | 0.056674 | 2017-12-20 10:51 | - | NO |  | 0.082937 | 0.056674 | 0.68333 | 2.1457 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176130860072293 | 0930722 | 12 | 2017 | 17613086 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2580 | 37860 |  |  | 2017-12-20 10:51 | 2017-12-20 11:33 | 20 | 12 | 2017 | 10 | 51 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 11 | 33 | 0 | 0.068146 | 0.047702 | 2017-12-20 10:51 | - | NO |  | 0.068146 | 0.047702 | 0.7 | 1.806 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-01-23 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 06:43 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 6 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.1333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 3600 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 05:17 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 5 | 17 | 0 | 0.17476 | 0.82136 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.17476 | 0.82136 | 4.7 | 16.92 | STx | 2 | NO | NO | 4.7 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 05:17 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 5 | 17 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131650191411 | 4011911 | 12 | 2017 | 17613165 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 7600 | 15600 |  |  | 2017-12-23 21:02 | 2017-12-24 01:00 | 23 | 12 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 24 | 12 | 2017 | 1 | 0 | 0 | 0.48718 | 1.9325 | 2017-12-23 21:02 | - | NO |  | 0.48718 | 1.9325 | 3.9667 | 30.1467 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:54 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 54 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 1640 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:47 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 47 | 0 | 0.079612 | 0.095534 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.079612 | 0.095534 | 1.2 | 1.968 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:47 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 47 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 2460 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 06:43 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 6 | 43 | 0 | 0.11942 | 0.73243 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.11942 | 0.73243 | 6.1333 | 15.088 | STx | 2 | NO | NO | 6.1333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 3300 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:14 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 14 | 0 | 0.16019 | 0.26432 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.16019 | 0.26432 | 1.65 | 5.445 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 02:14 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 2 | 14 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590251996 | 0962519 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 3100 | 20600 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:26 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 26 | 0 | 0.15049 | 0.12791 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.15049 | 0.12791 | 0.85 | 2.635 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590253296 | 0962532 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 01:26 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2017-12-16 00:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129590023996 | 0960239 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 3700 | 10400 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 03:58 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 3 | 58 | 0 | 0.35577 | 1.2037 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.35577 | 1.2037 | 3.3833 | 12.5183 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590023996 | 0960239 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 3500 | 10400 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 03:59 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 3 | 59 | 0 | 0.33654 | 1.1442 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.33654 | 1.1442 | 3.4 | 11.9 | STx | 2 | NO | NO | 3.4 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129590023996 | 0960239 | 12 | 2017 | 17612959 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 3200 | 10400 |  |  | 2017-12-16 00:35 | 2017-12-16 04:00 | 16 | 12 | 2017 | 0 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2017 | 4 | 0 | 0 | 0.30769 | 1.0513 | 2017-12-16 00:35 | - | NO |  | 0.30769 | 1.0513 | 3.4167 | 10.9333 | STx | 2 | NO | NO | 3.4167 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750015996 | 0960159 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 620 | 2647 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 0.23423 | 0.14054 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.23423 | 0.14054 | 0.6 | 0.372 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750019096 | 0960190 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 4400 | 8517 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 0.51661 | 0.30997 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.51661 | 0.30997 | 0.6 | 2.64 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750101896 | 0961018 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 2160 | 8674 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:46 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 46 | 0 | 0.24902 | 0.15356 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.24902 | 0.15356 | 0.61667 | 1.332 | TA | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750054796 | 0960547 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1100 | 10257 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 0.10724 | 0.060772 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.10724 | 0.060772 | 0.56667 | 0.62333 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750036996 | 0960369 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131650191411 | 4011911 | 12 | 2017 | 17613165 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 8000 | 15600 |  |  | 2017-12-23 21:02 | 2017-12-24 00:22 | 23 | 12 | 2017 | 21 | 2 | 0 | 24 | 12 | 2017 | 0 | 22 | 0 | 0.51282 | 1.7094 | 2017-12-23 21:02 | - | NO |  | 0.51282 | 1.7094 | 3.3333 | 26.6667 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750022896 | 0960228 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:19 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 19 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 1.1667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131221052247 | 2471052 | 12 | 2017 | 17613122 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | 2017-12-26 14:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2017-12-26 14:35 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 4100 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 20:11 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 20 | 11 | 0 | 0.23604 | 1.2628 | 2017-12-26 14:50 | - | NO |  | 0.23604 | 1.2628 | 5.35 | 21.935 | STx | 2 | NO | NO | 5.35 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 5080 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 20:12 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 0.29246 | 1.5695 | 2017-12-26 14:50 | - | NO |  | 0.29246 | 1.5695 | 5.3667 | 27.2627 | STx | 2 | NO | NO | 5.3667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 4760 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 20:13 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 20 | 13 | 0 | 0.27404 | 1.4752 | 2017-12-26 14:50 | - | NO |  | 0.27404 | 1.4752 | 5.3833 | 25.6247 | STx | 2 | NO | NO | 5.3833 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129551834247 | 2471834 | 12 | 2017 | 17612955 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 630 | 630 |  |  | 2017-12-15 03:47 | 2017-12-15 04:02 | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-12-15 03:47 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.1575 | O | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129551835247 | 2471835 | 12 | 2017 | 17612955 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1110 | 1110 |  |  | 2017-12-15 03:47 | 2017-12-15 04:02 | 15 | 12 | 2017 | 3 | 47 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2017-12-15 03:47 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.2775 | O | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129241749247 | 2471749 | 12 | 2017 | 17612924 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 1650 | 1650 |  |  | 2017-12-03 21:42 | 2017-12-03 21:49 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 42 | 0 | 3 | 12 | 2017 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2017-12-03 21:42 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.1925 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129370147247 | 2470147 | 12 | 2017 | 17612937 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | 2017-12-08 15:00 | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 2017 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.85 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129371493247 | 2471493 | 12 | 2017 | 17612937 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | 2017-12-08 15:00 | 8 | 12 | 2017 | 11 | 9 | 0 | 8 | 12 | 2017 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-08 11:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.85 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176130970584247 | 2470584 | 12 | 2017 | 17613097 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3170 | 3170 |  |  | 2017-12-20 16:11 | 2017-12-20 17:05 | 20 | 12 | 2017 | 16 | 11 | 0 | 20 | 12 | 2017 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.9 | 2017-12-20 16:11 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 2.853 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131140616247 | 2470616 | 12 | 2017 | 17613114 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2017-12-22 16:28 | 2017-12-22 18:20 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 28 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1.8667 | 2017-12-22 16:28 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 1.8667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129430136247 | 2470136 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129430243247 | 2470243 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 11090 | 11090 |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 | 1 | 0.33333 | 2017-12-12 03:04 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 3.6967 | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129432724247 | 2472724 | 12 | 2017 | 17612943 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | 2017-12-12 03:24 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 4 | 0 | 12 | 12 | 2017 | 3 | 24 | 0 |  |  | 2017-12-12 03:04 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131320602247 | 2470602 | 12 | 2017 | 17613132 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 3430 | 17370 |  |  | 2017-12-26 14:50 | 2017-12-26 17:44 | 26 | 12 | 2017 | 14 | 50 | 0 | 26 | 12 | 2017 | 17 | 44 | 0 | 0.19747 | 0.57265 | 2017-12-26 14:50 | - | NO |  | 0.19747 | 0.57265 | 2.9 | 9.947 | STx | 2 | NO | NO | 2.9 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 8700 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:21 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 21 | 0 | 0.51479 | 0.38609 | 2017-12-22 15:36 | - | NO |  | 0.51479 | 0.38609 | 0.75 | 6.525 | STx | 2 | NO | SI | 0.75 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:21 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.75 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2700 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 0 | 0.15976 | 0.082544 | 2017-12-22 15:36 | - | NO |  | 0.15976 | 0.082544 | 0.51667 | 1.395 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3900 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 1 | 0.23077 | 0.11929 | 2017-12-22 15:36 | - | NO |  | 0.23077 | 0.11929 | 0.51694 | 2.0161 | STx | 2 | NO | SI | 0.51694 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:07 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 7 | 1 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.51694 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176131050565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1600 | 16900 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:10 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 10 | 0 | 0.094675 | 0.053649 | 2017-12-22 15:36 | - | NO |  | 0.094675 | 0.053649 | 0.56667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176131050567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17613105 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-22 15:36 | 2017-12-22 16:10 | 22 | 12 | 2017 | 15 | 36 | 0 | 22 | 12 | 2017 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2017-12-22 15:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129751214247 | 2471214 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129751450247 | 2471450 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:11 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.033333 | 2018-01-24 | NO
SEN | 176129750557247 | 2470557 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1450 | 5200 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:47 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 47 | 0 | 0.27885 | 0.1766 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.27885 | 0.1766 | 0.63333 | 0.91833 | TA | 2 | NO | SI | 0.63333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750142247 | 2470142 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:48 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 48 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.65 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750333247 | 2470333 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2170 | 12000 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:48 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 48 | 0 | 0.18083 | 0.11754 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.18083 | 0.11754 | 0.65 | 1.4105 | TA | 2 | NO | SI | 0.65 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750144247 | 2470144 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750334247 | 2470334 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 1990 | 10359 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 | 0.1921 | 0.12807 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.1921 | 0.12807 | 0.66667 | 1.3267 | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750565247 | 2470565 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2030 | 6697 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 0.30312 | 0.18187 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.30312 | 0.18187 | 0.6 | 1.218 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750567247 | 2470567 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750183247 | 2470183 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 1990 | 3237 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 0.61477 | 0.42009 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.61477 | 0.42009 | 0.68333 | 1.3598 | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750352247 | 2470352 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750189247 | 2470189 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 300 | 13147 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 0.022819 | 0.012931 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.022819 | 0.012931 | 0.56667 | 0.17 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750289247 | 2470289 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750193247 | 2470193 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 3600 | 9789 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 0.36776 | 0.2084 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.36776 | 0.2084 | 0.56667 | 2.04 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750120247 | 2470120 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129752457247 | 2472457 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 3650 | 6700 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:50 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 50 | 0 | 0.54478 | 0.37226 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 0.54478 | 0.37226 | 0.68333 | 2.4942 | TA | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750616247 | 2470616 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 3050 | 3050 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 20:12 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 20 | 12 | 0 | 1 | 1.05 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 3.2025 | TA | 2 | NO | SI | 1.05 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750360247 | 2470360 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 1810 | 1810 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 | 1 | 0.6 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.086 | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750210247 | 2470210 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750170247 | 2470170 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750346247 | 2470346 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 8900 | 8900 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:43 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 43 | 0 | 1 | 0.56667 | 2017-12-17 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 5.0433 | TA | 2 | NO | SI | 0.56667 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176129750274247 | 2470274 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:49 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750377247 | 2470377 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129752455247 | 2472455 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176129750212247 | 2470212 | 12 | 2017 | 17612975 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | SI | 2017-12-17 19:09 | 2017-12-17 19:45 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 9 | 0 | 17 | 12 | 2017 | 19 | 45 | 0 |  |  | 2017-12-17 19:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.6 | 2018-01-24 | SI
SEN | 176142970124192 | 1021249 | 12 | 2017 | 17614297 | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 758 | 758 |  | NO | 2017-12-10 15:08 | 2017-12-10 21:45 | 10 | 12 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 21 | 45 | 0 | 1 | 6.6167 | 2017-12-10 15:08 | - | NO |  | 1 | 6.6167 | 6.6167 | 5.0154 | TT | 2 | NO | NO | 6.6167 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176142970008132 | 1020083 | 12 | 2017 | 17614297 | BA S/E CENTRAL MAMPIL 13.8KV B1 | 83 | S/E CENTRAL MAMPIL | 289 | COOPELAN | 102 | 850 | 850 |  | NO | 2017-12-10 15:08 | 2017-12-10 20:20 | 10 | 12 | 2017 | 15 | 8 | 0 | 10 | 12 | 2017 | 20 | 20 | 0 | 1 | 5.2 | 2017-12-10 15:08 | - | NO |  | 1 | 5.2 | 5.2 | 4.42 | TT | 2 | NO | NO | 5.2 | 2018-01-24 | SI | NO
SEN | 176143021411112 | 1121411 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00063889 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143020140112 | 1120140 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 4900 | 6300 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 0.77778 | 0.00021605 | 2017-12-15 02:20 | - | NO |  | 0.77778 | 0.00021605 | 0.00027778 | 0.0013611 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143020247112 | 1120247 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00022222 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143021078112 | 1121078 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00027778 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176143021587112 | 1121587 | 12 | 2017 | 17614302 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 |  | NO | 2017-12-15 02:20 | 2017-12-15 02:20 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2017 | 2 | 20 | 1 | 1 | 0.00027778 | 2017-12-15 02:20 | - | NO |  | 1 | 0.00027778 | 0.00027778 | 0.00058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.00027778 | 2018-01-19 | NO | NO
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:31 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2018-02-20 | SI |  | 1
SEN | 176160921347353 | 3531347 | 1 | 2018 | 17616092 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6100 | 16720 |  |  | 2018-01-29 15:05 | 2018-01-29 15:27 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 27 | 0 | 0.36483 | 0.13377 | 2018-01-29 15:05 | - | NO |  | 0.36483 | 0.13377 | 0.36667 | 2.2367 | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-02-17 | SI | NO
SEN | 176160921347353 | 3531347 | 1 | 2018 | 17616092 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 4630 | 16720 |  |  | 2018-01-29 15:05 | 2018-01-29 15:27 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 27 | 1 | 0.27691 | 0.10161 | 2018-01-29 15:05 | - | NO |  | 0.27691 | 0.10161 | 0.36694 | 1.699 | TA | 2 | NO | NO | 0.36694 | 2018-02-17 | SI | NO
SEN | 176159010966247 | 2470966 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159010963247 | 2470963 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159010970247 | 2470970 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 13431 | 13431 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.044 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | --- | SI | NO
SEN | 176159010971247 | 2470971 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 13188 | 13188 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 5.9346 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160000103494 | 0941034 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 212 | 212 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0106 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-20 | NO | NO
SEN | 176159010096693 | 0930966 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.24 | 0.104 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.24 | 0.104 | 0.43333 | 5.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010096393 | 0930963 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.4 | 0.17333 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.4 | 0.17333 | 0.43333 | 8.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010096793 | 0930967 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.12 | 0.052 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.12 | 0.052 | 0.43333 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010967129 | 1290967 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | METRO | 129 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159110485138 | 1380485 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-06 06:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | --- | SI
SEN | 176159630604115 | 1150604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | --- | SI
SEN | 176159632464115 | 1152464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | --- | SI
SEN | 176159631092115 | 1151092 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:42 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7833 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 1 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9169 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 2 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9172 | --- | SI
SEN | 176159010076135 | 1050763 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 14 | 14 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.0063 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-21 | SI | SI
SEN | 176160190088393 | 0930883 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190088293 | 0930882 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:31 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | --- | SI
SEN | 176160511823167 | 1671823 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:30 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | --- | SI
SEN | 176159270061184 | 1040618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | --- | SI
SEN | 176159270061184 | 1040618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16694 | --- | SI
SEN | 176159270105154 | 1041055 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:39 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | --- | SI
SEN | 176159270057184 | 1040578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | --- | SI
SEN | 176159570231452 | 4022315 | 1 | 2018 | 17615957 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 700 | 1930 |  |  | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 | 10 | 1 | 2018 | 11 | 48 | 0 | 10 | 1 | 2018 | 12 | 7 | 0 | 0.36269 | 0.11485 | 2018-01-10 11:48 | - | NO |  | 0.36269 | 0.11485 | 0.31667 | 0.22167 | O | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159062084423 | 4232084 | 1 | 2018 | 17615906 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 10896 | 10896 |  |  | 2018-01-04 10:17 | 2018-01-04 13:54 | 4 | 1 | 2018 | 10 | 17 | 0 | 4 | 1 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 1 | 3.6167 | 2018-01-04 10:17 | - | NO |  | 1 | 3.6167 | 3.6167 | 39.4072 | TA | 2 | NO | NO | 3.6167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159271143126 | 1261143 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:39 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 39 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176159631157126 | 1261157 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:42 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176159250049497 | 0970494 | 1 | 2018 | 17615925 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 10:19 | 2018-01-07 10:36 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2018-01-07 10:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | --- | SI
SEN | 176158981101133 | 1331101 | 1 | 2018 | 17615898 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 21000 | 21000 |  |  | 2018-01-03 13:50 | 2018-01-03 14:07 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 50 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-01-03 13:50 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 5.95 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159111103133 | 1331103 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11500 | 11500 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-01-06 06:32 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 7.8583 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159111095133 | 1331095 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 300 | 300 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-01-06 06:32 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.205 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158980248596 | 0962485 | 1 | 2018 | 17615898 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-01-03 13:50 | 2018-01-03 14:07 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 50 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-01-03 13:50 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.56667 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159110012996 | 0960129 | 1 | 2018 | 17615911 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-01-06 06:32 | 2018-01-06 07:13 | 6 | 1 | 2018 | 6 | 32 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-01-06 06:32 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.88833 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010965247 | 2470965 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 6540 | 7110 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 | 0.91983 | 5.7949 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 0.91983 | 5.7949 | 6.3 | 41.202 | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270213247 | 2470213 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:40 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 40 | 0 | 1 | 0.41667 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.2083 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270578247 | 2470578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 300 | 300 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270578247 | 2470578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46694 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159270615247 | 2470615 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:45 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159270613247 | 2470613 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 3780 | 3780 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:45 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.89 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270160247 | 2470160 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 11650 | 11650 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.97083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159272454247 | 2472454 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 10540 | 10540 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.87833 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270160247 | 2470160 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159272454247 | 2472454 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:20 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 20 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:13 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 570 | 7110 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 | 0.080169 | 0.50774 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 0.080169 | 0.50774 | 6.3333 | 3.61 | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:15 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.3333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630604247 | 2470604 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:38 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7167 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:28 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:31 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:33 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 14:55 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 12800 | 12800 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:28 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-01-09 13:24 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.85333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4200 | 16900 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:31 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 31 | 0 | 0.24852 | 0.028994 | 2018-01-09 13:24 | - | NO |  | 0.24852 | 0.028994 | 0.11667 | 0.49 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4700 | 16900 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 13:33 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 33 | 0 | 0.27811 | 0.041716 | 2018-01-09 13:24 | - | NO |  | 0.27811 | 0.041716 | 0.15 | 0.705 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 8000 | 16900 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 14:55 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 0.47337 | 0.71795 | 2018-01-09 13:24 | - | NO |  | 0.47337 | 0.71795 | 1.5167 | 12.1333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159480225453 | 4032255 | 1 | 2018 | 17615948 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 9700 | 9700 |  |  | 2018-01-08 22:23 | 2018-01-08 23:12 | 8 | 1 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 8 | 1 | 2018 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0.81667 | 2018-01-08 22:23 | - | NO |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 7.9217 | TA | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160151103133 | 1331103 | 1 | 2018 | 17616015 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9500 | 9500 |  |  | 2018-01-17 06:47 | 2018-01-17 07:29 | 17 | 1 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.7 | 2018-01-17 06:47 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 6.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160150012996 | 0960129 | 1 | 2018 | 17616015 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  |  | 2018-01-17 06:47 | 2018-01-17 07:29 | 17 | 1 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 1 | 0.7 | 2018-01-17 06:47 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.98 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160130016296 | 0960162 | 1 | 2018 | 17616013 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 13500 | 13500 |  |  | 2018-01-16 11:40 | 2018-01-16 11:45 | 16 | 1 | 2018 | 11 | 40 | 0 | 16 | 1 | 2018 | 11 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-01-16 11:40 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160290225453 | 4032255 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6500 | 6500 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:20 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-01-19 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.625 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160190088493 | 0930884 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160290202473 | 4032027 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 11500 | 11500 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:26 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 26 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-01-19 04:05 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 4.025 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 2800 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:42 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 42 | 0 | 0.18919 | 0.11667 | 2018-01-19 04:05 | - | NO |  | 0.18919 | 0.11667 | 0.61667 | 1.7267 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3100 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:43 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 0.20946 | 0.13266 | 2018-01-19 04:05 | - | NO |  | 0.20946 | 0.13266 | 0.63333 | 1.9633 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 2600 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 04:47 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 47 | 0 | 0.17568 | 0.12297 | 2018-01-19 04:05 | - | NO |  | 0.17568 | 0.12297 | 0.7 | 1.82 | TT | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160381571247 | 2471571 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 21500 | 21500 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:00 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.71667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-02-23 | NO | NO
SEN | 176160380188247 | 2470188 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 3320 | 3320 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.332 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380197247 | 2470197 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380163247 | 2470163 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 10300 | 10300 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380142247 | 2470142 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:00 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-02-23 | NO
SEN | 176160380333247 | 2470333 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 11800 | 11800 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:00 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-02-23 | NO | NO
SEN | 176160380127247 | 2470127 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.79 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380236247 | 2470236 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160382500126 | 1262500 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176159270057184 | 1040578 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:43 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 43 | 1 |  |  | 2018-01-07 20:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46694 | --- | SI
SEN | 176159630061184 | 1040618 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:29 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 29 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 | --- | SI
SEN | 176160000899212 | 2120899 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SEN | 176160000695212 | 2120695 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | --- | NO
SEN | 176160921347353 | 3531347 | 1 | 2018 | 17616092 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5990 | 16720 |  |  | 2018-01-29 15:05 | 2018-01-29 15:27 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 5 | 0 | 29 | 1 | 2018 | 15 | 27 | 2 | 0.35825 | 0.13156 | 2018-01-29 15:05 | - | NO |  | 0.35825 | 0.13156 | 0.36722 | 2.1997 | TA | 2 | NO | NO | 0.36722 | 2018-02-17 | SI | NO
SEN | 176159010096593 | 0930965 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 50000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:43 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 0.24 | 0.104 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.24 | 0.104 | 0.43333 | 5.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097093 | 0930970 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.29167 | 0.13125 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.29167 | 0.13125 | 0.45 | 6.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097193 | 0930971 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.29167 | 0.13125 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.29167 | 0.13125 | 0.45 | 6.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097493 | 0930974 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.25 | 0.1125 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.25 | 0.1125 | 0.45 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010097693 | 0930976 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 48000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.16667 | 0.075 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.16667 | 0.075 | 0.45 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010076393 | 0930763 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 20000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.5 | 0.225 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.5 | 0.225 | 0.45 | 4.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159010076493 | 0930764 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 20000 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 0.5 | 0.225 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 0.5 | 0.225 | 0.45 | 4.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089393 | 0930893 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33820 | 33820 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 95.2597 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089093 | 0930890 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8430 | 8430 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 23.7445 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089193 | 0930891 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24260 | 24260 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 68.3323 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190070593 | 0930705 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35470 | 35470 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 99.9072 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190089393 | 0930893 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190089093 | 0930890 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190089193 | 0930891 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070593 | 0930705 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070793 | 0930707 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070993 | 0930709 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190145193 | 0931451 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190071393 | 0930713 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8169 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079193 | 0930791 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079293 | 0930792 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079793 | 0930797 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190079593 | 0930795 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 1 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.0669 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190070793 | 0930707 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21990 | 21990 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 61.9385 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190070993 | 0930709 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22800 | 22800 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 64.22 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088093 | 0930880 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:15 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2018-01-18 13:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 7.05 | 2018-02-19 | SI
SEN | 176160190088493 | 0930884 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13860 | 13860 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 97.944 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088093 | 0930880 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14350 | 14350 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 101.4067 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190145193 | 0931451 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21020 | 21020 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 59.2063 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190071393 | 0930713 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4730 | 4730 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 13.3228 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190091193 | 0930911 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 911 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26050 | 26050 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 73.3742 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190091393 | 0930913 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 913 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21420 | 21420 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 60.333 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190091593 | 0930915 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 915 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33360 | 33360 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 93.964 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190145393 | 0931453 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 1453 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31620 | 31620 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 16:01 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2.8167 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 89.063 | O | 2 | NO | NO | 2.8167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079193 | 0930791 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12.5KV BP1 | 791 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17610 | 17610 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 89.224 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079293 | 0930792 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP2 | 792 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13480 | 13480 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 68.2987 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079793 | 0930797 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 12KV BP4 | 797 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32190 | 32190 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 163.096 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190079593 | 0930795 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E LO BOZA 23KV BP3 | 795 | S/E LO BOZA | 697 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 29810 | 29810 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 18:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 18 | 16 | 0 | 1 | 5.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 5.0667 | 5.0667 | 151.0373 | O | 2 | NO | NO | 5.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088393 | 0930883 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19280 | 19280 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 136.2453 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160190088293 | 0930882 | 1 | 2018 | 17616019 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19280 | 19280 |  |  | 2018-01-18 13:12 | 2018-01-18 20:16 | 18 | 1 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 18 | 1 | 2018 | 20 | 16 | 0 | 1 | 7.0667 | 2018-01-18 13:12 | - | NO |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 136.2453 | O | 2 | NO | NO | 7.0667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160000089993 | 0930899 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 800 | 800 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-19 | NO | NO
SEN | 176160000250493 | 0932504 | 1 | 2018 | 17616000 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-19 | NO | NO
SEN | 176160000069593 | 0930695 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-19 | NO | NO
SEN | 176158931075112 | 1121075 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:06 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-01-03 13:28 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.4567 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176158931073112 | 1121073 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 4800 | 8700 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:08 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 8 | 0 | 0.55172 | 0.36782 | 2018-01-03 13:28 | - | NO |  | 0.55172 | 0.36782 | 0.66667 | 3.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176158931073112 | 1121073 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2400 | 8700 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:15 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 0.27586 | 0.21609 | 2018-01-03 13:28 | - | NO |  | 0.27586 | 0.21609 | 0.78333 | 1.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176158931073112 | 1121073 | 1 | 2018 | 17615893 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1500 | 8700 |  |  | 2018-01-03 13:28 | 2018-01-03 14:19 | 3 | 1 | 2018 | 13 | 28 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 14 | 19 | 0 | 0.17241 | 0.14655 | 2018-01-03 13:28 | - | NO |  | 0.17241 | 0.14655 | 0.85 | 1.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176159250494112 | 1120494 | 1 | 2018 | 17615925 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-01-07 10:19 | 2018-01-07 10:36 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-01-07 10:19 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.99167 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160100411116 | 1160411 | 1 | 2018 | 17616010 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 600 |  |  | 2018-01-16 08:12 | 2018-01-16 08:50 | 16 | 1 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 0.83333 | 0.52778 | 2018-01-16 08:12 | - | NO |  | 0.83333 | 0.52778 | 0.63333 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160100411116 | 1160411 | 1 | 2018 | 17616010 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 600 |  |  | 2018-01-16 08:12 | 2018-01-16 10:49 | 16 | 1 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 2018 | 10 | 49 | 0 | 0.16667 | 0.43611 | 2018-01-16 08:12 | - | NO |  | 0.16667 | 0.43611 | 2.6167 | 0.26167 | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | 2018-02-19 | SI | NO
SEN | 176160510172694 | 0941726 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100194 | 0941001 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 | 1 | 1.9333 | 2018-01-27 16:38 | - | NO |  | 1 | 1.9333 | 1.9333 | 11.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160510172694 | 0941726 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100194 | 0941001 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:34 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 1 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9169 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 2 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9172 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 2 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9172 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:31 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:30 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:30 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 30 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510104794 | 0941047 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:42 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 42 | 0 |  |  | 2018-01-27 16:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160510100394 | 0941003 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 0 | 1 | 1.9167 | 2018-01-27 16:38 | - | NO |  | 1 | 1.9167 | 1.9167 | 26.8333 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160510100494 | 0941004 | 1 | 2018 | 17616051 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 11000 | 11000 |  |  | 2018-01-27 16:38 | 2018-01-27 18:33 | 27 | 1 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 27 | 1 | 2018 | 18 | 33 | 1 | 1 | 1.9169 | 2018-01-27 16:38 | - | NO |  | 1 | 1.9169 | 1.9169 | 21.0864 | STx | 2 | NO | NO | 1.9169 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159500104094 | 0941040 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 15:07 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176159500104194 | 0941041 | 1 | 2018 | 17615950 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | 2018-01-09 15:07 | 9 | 1 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 9 | 1 | 2018 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2018-01-09 13:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176160000100294 | 0941002 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 295 | 295 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-01-15 16:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01475 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-20 | NO | NO
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:59 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 59 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 1 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98361 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880100094 | 0941000 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:56 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 56 | 0 |  |  | 2018-01-01 05:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-02-20 | SI
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 750 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:59 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 59 | 0 | 0.066607 | 0.067718 | 2018-01-01 05:58 | - | NO |  | 0.066607 | 0.067718 | 1.0167 | 0.7625 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 2520 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 0 | 0.2238 | 0.22007 | 2018-01-01 05:58 | - | NO |  | 0.2238 | 0.22007 | 0.98333 | 2.478 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 3870 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:57 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 57 | 1 | 0.34369 | 0.33806 | 2018-01-01 05:58 | - | NO |  | 0.34369 | 0.33806 | 0.98361 | 3.8066 | STx | 2 | NO | NO | 0.98361 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176158880099994 | 0940999 | 1 | 2018 | 17615888 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 4120 | 11260 |  |  | 2018-01-01 05:58 | 2018-01-01 06:56 | 1 | 1 | 2018 | 5 | 58 | 0 | 1 | 1 | 2018 | 6 | 56 | 0 | 0.3659 | 0.3537 | 2018-01-01 05:58 | - | NO |  | 0.3659 | 0.3537 | 0.96667 | 3.9827 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176160290224463 | 4032246 | 1 | 2018 | 17616029 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 6300 | 14800 |  |  | 2018-01-19 04:05 | 2018-01-19 05:24 | 19 | 1 | 2018 | 4 | 5 | 0 | 19 | 1 | 2018 | 5 | 24 | 0 | 0.42568 | 0.56047 | 2018-01-19 04:05 | - | NO |  | 0.42568 | 0.56047 | 1.3167 | 8.295 | TT | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159570231452 | 4022315 | 1 | 2018 | 17615957 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1230 | 1930 |  |  | 2018-01-10 11:48 | 2018-01-10 12:07 | 10 | 1 | 2018 | 11 | 48 | 0 | 10 | 1 | 2018 | 12 | 7 | 1 | 0.63731 | 0.20199 | 2018-01-10 11:48 | - | NO |  | 0.63731 | 0.20199 | 0.31694 | 0.38984 | O | 2 | NO | NO | 0.31694 | 2018-02-20 | SI | NO
SEN | 176159221476247 | 2471476 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 18:59 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 59 | 0 |  |  | 2018-01-06 18:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159220597247 | 2470597 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 2040 | 4010 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 18:59 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 59 | 0 | 0.50873 | 0.30524 | 2018-01-06 18:23 | - | NO |  | 0.50873 | 0.30524 | 0.6 | 1.224 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159221476247 | 2471476 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 19:00 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 19 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-06 18:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159220597247 | 2470597 | 1 | 2018 | 17615922 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1970 | 4010 |  |  | 2018-01-06 18:23 | 2018-01-06 19:00 | 6 | 1 | 2018 | 18 | 23 | 0 | 6 | 1 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 0.49127 | 0.30295 | 2018-01-06 18:23 | - | NO |  | 0.49127 | 0.30295 | 0.61667 | 1.2148 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159632464247 | 2472464 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:45 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2018-01-11 10:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159630618247 | 2470618 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 9280 | 9280 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:29 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 29 | 0 | 1 | 6.5667 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 1 | 6.5667 | 6.5667 | 60.9387 | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630584247 | 2470584 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3300 | 3300 |  |  | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:06 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 6 | 0 | 1 | 6.1833 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 20.405 | STx | 2 | NO | NO | 6.1833 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4650 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:06 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 6 | 0 | 0.40825 | 2.5244 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 0.40825 | 2.5244 | 6.1833 | 28.7525 | STx | 2 | NO | SI | 6.1833 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2850 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:25 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 25 | 0 | 0.25022 | 1.6264 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 0.25022 | 1.6264 | 6.5 | 18.525 | STx | 2 | NO | SI | 6.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2170 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:28 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.19052 | 1.2479 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 0.19052 | 1.2479 | 6.55 | 14.2135 | STx | 2 | NO | SI | 6.55 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159630559247 | 2470559 | 1 | 2018 | 17615963 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 1720 | 11390 |  | SI | 2018-01-11 10:55 | 2018-01-11 17:23 | 11 | 1 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 11 | 1 | 2018 | 17 | 23 | 0 | 0.15101 | 0.97653 | 2018-01-11 10:55 | - | NO |  | 0.15101 | 0.97653 | 6.4667 | 11.1227 | STx | 2 | NO | SI | 6.4667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010974247 | 2470974 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 13441 | 13441 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.0485 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010976247 | 2470976 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 7940 | 7940 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 3.573 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010763247 | 2470763 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 10608 | 10608 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.7736 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010764247 | 2470764 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 9392 | 9392 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 4.2264 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159010767247 | 2470767 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:44 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2018-01-03 19:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159011343247 | 2471343 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 20800 | 20800 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:47 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 10.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159011344247 | 2471344 | 1 | 2018 | 17615901 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 3700 | 3700 |  |  | 2018-01-03 19:17 | 2018-01-03 19:47 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 3 | 1 | 2018 | 19 | 47 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-01-03 19:17 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380314247 | 2470314 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:13 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160380218247 | 2470218 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6460 | 6460 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:11 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.3997 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380365247 | 2470365 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4040 | 4040 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:11 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.87533 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380314247 | 2470314 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:11 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 11 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160380343247 | 2470343 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 10300 | 10300 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-01-24 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160380218247 | 2470218 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:13 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176160380365247 | 2470365 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:13 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 13 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159091476247 | 2471476 | 1 | 2018 | 17615909 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-01-04 15:37 | 2018-01-04 16:12 | 4 | 1 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2018 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2018-01-04 15:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-02-23 | SI
SEN | 176159090597247 | 2470597 | 1 | 2018 | 17615909 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 6050 | 6050 |  |  | 2018-01-04 15:37 | 2018-01-04 16:12 | 4 | 1 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 4 | 1 | 2018 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-01-04 15:37 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 3.5292 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270618247 | 2470618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 6570 | 8610 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 0 | 0.76307 | 0.12718 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 0.76307 | 0.12718 | 0.16667 | 1.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176159270618247 | 2470618 | 1 | 2018 | 17615927 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 2040 | 8610 |  |  | 2018-01-07 20:15 | 2018-01-07 20:25 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 7 | 1 | 2018 | 20 | 25 | 1 | 0.23693 | 0.039555 | 2018-01-07 20:15 | - | NO |  | 0.23693 | 0.039555 | 0.16694 | 0.34057 | STx | 2 | NO | NO | 0.16694 | 2018-02-23 | SI | NO
SEN | 176160001160126 | 1261160 | 1 | 2018 | 17616000 | BA S/E RUNGUE (FFCC) 44KV | 1160 | S/E RUNGUE (FFCC) | 918 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | 2018-01-15 16:22 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 15 | 1 | 2018 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2018-01-15 16:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-02-21 | NO
SEN | 176160382502126 | 1262502 | 1 | 2018 | 17616038 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | 2018-01-24 07:04 | 24 | 1 | 2018 | 6 | 58 | 0 | 24 | 1 | 2018 | 7 | 4 | 0 |  |  | 2018-01-24 06:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-02-21 | SI
SEN | 176169420253126 | 1260253 | 1 | 2018 | 17616942 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 2.8864 | 2.8864 |  | NO | 2018-01-16 23:27 | 2018-01-17 03:48 | 16 | 1 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 3 | 48 | 0 | 1 | 4.35 | 2018-01-16 23:27 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 0.012556 | O | 1 | NO | NO | 4.35 | 2018-02-21 | SI | SI
SEN | 176169422497126 | 1262497 | 1 | 2018 | 17616942 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3.1011 | 3.1011 |  | NO | 2018-01-17 11:11 | 2018-01-17 14:59 | 17 | 1 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 17 | 1 | 2018 | 14 | 59 | 0 | 1 | 3.8 | 2018-01-16 23:27 | - | NO | 11.7333 | 1 | 15.5333 | 15.5333 | 0.04817 | O | 1 | NO | NO | 15.5333 | 2018-02-21 | SI | SI | 1
SEN | 176185560063229 | 2090632 | 2 | 2018 | 17618556 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 06:54 | 2018-02-03 08:07 | 3 | 2 | 2018 | 6 | 54 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2018-02-03 06:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | --- | SI
SEN | 176185590604247 | 2470604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 16790 | 16790 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.55967 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185592464247 | 2472464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO
SEN | 176185340123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17618534 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2018-02-01 06:54 | 2018-02-01 08:27 | 1 | 2 | 2018 | 6 | 54 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 8 | 27 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-02-01 06:54 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 0.155 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185382514348 | 3482514 | 2 | 2018 | 17618538 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-01 16:01 | 2018-02-01 16:16 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2018-02-01 16:01 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.25 | --- | SI
SEN | 176185361424247 | 2471424 | 2 | 2018 | 17618536 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-01 15:53 | 2018-02-01 15:58 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2018-02-01 15:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | --- | SI
SEN | 176185361430247 | 2471430 | 2 | 2018 | 17618536 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 5910 | 5910 |  |  | 2018-02-01 15:53 | 2018-02-01 15:58 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-01 15:53 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.4925 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185360149247 | 2470149 | 2 | 2018 | 17618536 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 4010 | 4010 |  |  | 2018-02-01 15:53 | 2018-02-01 15:58 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 53 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-01 15:53 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33417 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185410616247 | 2470616 | 2 | 2018 | 17618541 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 08:53 | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 1 | 0.95 | 2018-02-02 07:56 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185380019196 | 0960191 | 2 | 2018 | 17618538 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 6800 | 6800 |  |  | 2018-02-01 16:01 | 2018-02-01 16:16 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-02-01 16:01 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.7 | O | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185950567136 | 1360567 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SEN | 176186261133159 | 1591133 | 2 | 2018 | 17618626 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-16 07:13 | 2018-02-16 08:03 | 16 | 2 | 2018 | 7 | 13 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 8 | 3 | 0 |  |  | 2018-02-16 07:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.83333 | --- | SI
SEN | 176188511133159 | 1591133 | 2 | 2018 | 17618851 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 08:36 | 2018-02-13 16:38 | 13 | 2 | 2018 | 8 | 36 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2018-02-13 08:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 8.0333 | --- | SI
SEN | 176185950056625 | 0250566 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SEN | 176186820176325 | 0251763 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 11:53 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | --- | SI
SEN | 176186820176325 | 0251763 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 13:17 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | --- | SI
SEN | 176186820176325 | 0251763 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 14:52 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | --- | SI
SEN | 176185950567114 | 1140567 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | --- | SI
SEN | 176186100377218 | 2180377 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | --- | SI
SEN | 176186102455218 | 2182455 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | --- | SI
SEN | 176185590604247 | 2470604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO
SEN | 176185592464247 | 2472464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO
SEN | 176185590616247 | 2470616 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590559247 | 2470559 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 9840 | 9840 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.328 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590584247 | 2470584 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3470 | 3470 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11567 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185990248596 | 0962485 | 2 | 2018 | 17618599 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-02-10 00:56 | 2018-02-10 01:29 | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 10 | 2 | 2018 | 1 | 29 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-02-10 00:56 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185991101133 | 1331101 | 2 | 2018 | 17618599 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 2000 | 38000 |  |  | 2018-02-10 00:56 | 2018-02-10 01:41 | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 10 | 2 | 2018 | 1 | 41 | 0 | 0.052632 | 0.039474 | 2018-02-10 00:56 | - | NO |  | 0.052632 | 0.039474 | 0.75 | 1.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-03-23 | SI | NO
SEN | 176185991101133 | 1331101 | 2 | 2018 | 17618599 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 36000 | 38000 |  |  | 2018-02-10 00:56 | 2018-02-10 02:09 | 10 | 2 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 10 | 2 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 0.94737 | 1.1526 | 2018-02-10 00:56 | - | NO |  | 0.94737 | 1.1526 | 1.2167 | 43.8 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-03-23 | SI | NO
SEN | 176186652163437 | 4372163 | 2 | 2018 | 17618665 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | SQM | 437 | 1180 | 1180 |  |  | 2018-02-26 09:54 | 2018-02-26 10:29 | 26 | 2 | 2018 | 9 | 54 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-02-26 09:54 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.68833 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186712163437 | 4372163 | 2 | 2018 | 17618671 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | SQM | 437 | 1190 | 1190 |  |  | 2018-02-26 13:46 | 2018-02-26 14:07 | 26 | 2 | 2018 | 13 | 46 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-02-26 13:46 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.4165 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186772199419 | 4192199 | 2 | 2018 | 17618677 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 10:25 | 2018-02-27 14:12 | 27 | 2 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 12 | 0 |  |  | 2018-02-27 10:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.7833 | --- | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | --- | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 07:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 7 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | 2 |  |  |  |  | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176185531076112 | 1121076 | 2 | 2018 | 17618553 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 |  |  | 2018-02-02 12:14 | 2018-02-02 13:14 | 2 | 2 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 13 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2018-02-02 12:14 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 5.5 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185532503112 | 1122503 | 2 | 2018 | 17618553 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2018-02-02 12:14 | 2018-02-02 13:54 | 2 | 2 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 1 | 1.6667 | 2018-02-02 12:14 | - | NO |  | 1 | 1.6667 | 1.6667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891316112 | 1121316 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 4100 | 5100 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:41 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 41 | 0 | 0.80392 | 0.30817 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 0.80392 | 0.30817 | 0.38333 | 1.5717 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891316112 | 1121316 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 800 | 5100 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:42 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 42 | 0 | 0.15686 | 0.062745 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 0.15686 | 0.062745 | 0.4 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891316112 | 1121316 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 5100 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:45 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 45 | 0 | 0.039216 | 0.017647 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 0.039216 | 0.017647 | 0.45 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185892415112 | 1122415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.585 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246098 | 0982460 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 11.721 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050246198 | 0982461 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186050276598 | 0982765 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186100245598 | 0982455 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3.195 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186032200414 | 4142200 | 2 | 2018 | 17618603 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-11 10:42 | 2018-02-11 11:58 | 11 | 2 | 2018 | 10 | 42 | 0 | 11 | 2 | 2018 | 11 | 58 | 0 |  |  | 2018-02-11 10:42 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2667 | --- | SI
SEN | 176185590604115 | 1150604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185592464115 | 1152464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185590604115 | 1150604 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185592464115 | 1152464 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185591090115 | 1151090 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185411090115 | 1151090 | 2 | 2018 | 17618541 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 08:53 | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | --- | SI
SEN | 176185591092115 | 1151092 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176188471007168 | 1681007 | 2 | 2018 | 17618847 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) HBP1 | 1007 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CRISTALCHILE | 168 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | 2018-02-22 18:32 | 22 | 2 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 22 | 2 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 9.9167 | --- | SI
SEN | 176185412501126 | 1262501 | 2 | 2018 | 17618541 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | 2018-02-02 08:53 | 2 | 2 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-02 07:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | --- | SI
SEN | 176185592501126 | 1262501 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185591157126 | 1261157 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185591143126 | 1261143 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176186191162126 | 1261162 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:19 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | --- | SI
SEN | 176185972259398 | 3982259 | 2 | 2018 | 17618597 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-09 06:40 | 2018-02-09 08:23 | 9 | 2 | 2018 | 6 | 40 | 0 | 9 | 2 | 2018 | 8 | 23 | 0 |  |  | 2018-02-09 06:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7167 | --- | SI
SEN | 176186172259398 | 3982259 | 2 | 2018 | 17618617 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-14 17:49 | 2018-02-14 18:20 | 14 | 2 | 2018 | 17 | 49 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 18 | 20 | 0 |  |  | 2018-02-14 17:49 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | --- | SI
SEN | 176185481743172 | 1721743 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 13:00 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5 | --- | SI
SEN | 176185781830177 | 1771830 | 2 | 2018 | 17618578 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 22:25 | 2018-02-04 09:43 | 3 | 2 | 2018 | 22 | 25 | 0 | 4 | 2 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-02-03 22:25 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3 | --- | SI
SEN | 176185590061184 | 1040618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185590061184 | 1040618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | --- | NO
SEN | 176185590105154 | 1041055 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185590105154 | 1041055 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185590057184 | 1040578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185590057184 | 1040578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | --- | SI
SEN | 176185860695212 | 2120695 | 2 | 2018 | 17618586 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 14:23 | 6 | 2 | 2018 | 6 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 14 | 23 | 0 |  |  | 2018-02-06 06:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.5833 | --- | SI
SEN | 176186130415116 | 1160415 | 2 | 2018 | 17618613 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 7800 | 7800 |  |  | 2018-02-14 11:18 | 2018-02-14 12:24 | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-02-14 11:18 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186130399116 | 1160399 | 2 | 2018 | 17618613 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2018-02-14 11:18 | 2018-02-14 12:24 | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-02-14 11:18 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 8.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186130409116 | 1160409 | 2 | 2018 | 17618613 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 10700 | 10700 |  |  | 2018-02-14 11:18 | 2018-02-14 12:24 | 14 | 2 | 2018 | 11 | 18 | 0 | 14 | 2 | 2018 | 12 | 24 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-02-14 11:18 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 11.77 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176185890020295 | 0950202 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:41 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185890020295 | 0950202 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:42 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 42 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185890020295 | 0950202 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4483 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:45 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 45 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 2.0173 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176185890241595 | 0952415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 0 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185890241595 | 0952415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 4483 | 4483 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-09 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 9 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 | 1 | 72.2167 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 1 | 72.2167 | 72.2167 | 323.7473 | STx | 2 | NO | NO | 72.2167 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:24 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:27 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 27 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176185802084423 | 4232084 | 2 | 2018 | 17618580 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 11982 | 16982 |  |  | 2018-02-05 08:23 | 2018-02-05 08:50 | 5 | 2 | 2018 | 8 | 23 | 0 | 5 | 2 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 0.70557 | 0.31751 | 2018-02-05 08:23 | - | NO |  | 0.70557 | 0.31751 | 0.45 | 5.3919 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185802084423 | 4232084 | 2 | 2018 | 17618580 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 5000 | 16982 |  |  | 2018-02-05 13:15 | 2018-02-05 13:23 | 5 | 2 | 2018 | 13 | 15 | 0 | 5 | 2 | 2018 | 13 | 23 | 0 | 0.29443 | 0.039257 | 2018-02-05 08:23 | - | NO | 4.8667 | 0.29443 | 1.4721 | 5 | 25 | STx | 2 | NO | NO | 5 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185860069593 | 0930695 | 2 | 2018 | 17618586 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-02-06 06:48 | 2018-02-06 14:23 | 6 | 2 | 2018 | 6 | 48 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 14 | 23 | 0 | 1 | 7.5833 | 2018-02-06 06:48 | - | NO |  | 1 | 7.5833 | 7.5833 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 7.5833 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186570145112 | 1120145 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.043333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 08:20 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.4333 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 09:11 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 17.2833 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186311773216 | 2161773 | 2 | 2018 | 17618631 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 43400 | 43400 |  |  | 2018-02-16 15:22 | 2018-02-16 16:25 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 22 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 25 | 0 | 1 | 1.05 | 2018-02-16 15:22 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 45.57 | TA | 2 | NO | NO | 1.05 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176185480104194 | 0941041 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:40 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 40 | 0 |  |  | 2018-02-02 10:30 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176185480104094 | 0941040 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6200 | 15722 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:40 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 0.39435 | 0.065725 | 2018-02-02 10:30 | - | NO |  | 0.39435 | 0.065725 | 0.16667 | 1.0333 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176186650216432 | 4022163 | 2 | 2018 | 17618665 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | CGE | 85 | 1263 | 1263 |  |  | 2018-02-26 09:54 | 2018-02-26 10:29 | 26 | 2 | 2018 | 9 | 54 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 10 | 29 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-02-26 09:54 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 0.73675 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176186710216432 | 4022163 | 2 | 2018 | 17618671 | BA S/E LAGUNAS 23KV | 2163 | S/E LAGUNAS | 1893 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-26 13:46 | 2018-02-26 14:07 | 26 | 2 | 2018 | 13 | 46 | 0 | 26 | 2 | 2018 | 14 | 7 | 0 |  |  | 2018-02-26 13:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-03-21 | SI
SEN | 176185480104094 | 0941040 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4800 | 15722 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:41 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 41 | 0 | 0.3053 | 0.055973 | 2018-02-02 10:30 | - | NO |  | 0.3053 | 0.055973 | 0.18333 | 0.88 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176185480104194 | 0941041 | 2 | 2018 | 17618548 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6300 | 13870 |  |  | 2018-02-02 10:30 | 2018-02-02 10:41 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2018 | 10 | 41 | 0 | 0.45422 | 0.083273 | 2018-02-02 10:30 | - | NO |  | 0.45422 | 0.083273 | 0.18333 | 1.155 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176186740100094 | 0941000 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:02 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-21 07:57 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 21 | 2 | 2018 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 136.05 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 0 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 08:20 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.4333 | 2018-03-19 | SI
SEN | 176186190017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 1742 | 1742 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-17 09:11 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 17 | 2 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 41.2833 | 2018-02-15 15:54 | - | NO |  | 1 | 41.2833 | 41.2833 | 71.9156 | STx | 2 | NO | NO | 41.2833 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176188560017495 | 0950174 | 2 | 2018 | 17618856 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 318 | 318 |  |  | 2018-02-19 18:12 | 2018-02-19 23:55 | 19 | 2 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2018 | 23 | 55 | 0 | 1 | 5.7167 | 2018-02-19 18:12 | - | NO |  | 1 | 5.7167 | 5.7167 | 1.8179 | STx | 1 | NO | NO | 5.7167 | 2018-03-19 | SI | NO
SEN | 176186571502112 | 1121502 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3800 | 3800 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570148112 | 1120148 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186821834247 | 2471834 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 11:53 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186821835247 | 2471835 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 150 | 1860 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 11:53 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 0.080645 | 0.0013441 | 2018-02-27 11:52 | - | NO |  | 0.080645 | 0.0013441 | 0.016667 | 0.0025 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891750247 | 2471750 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4500 | 14800 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:41 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 41 | 0 | 0.30405 | 0.11655 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 0.30405 | 0.11655 | 0.38333 | 1.725 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891750247 | 2471750 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5300 | 14800 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:42 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 42 | 0 | 0.35811 | 0.14324 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 0.35811 | 0.14324 | 0.4 | 2.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185891750247 | 2471750 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 5000 | 14800 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:45 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 45 | 0 | 0.33784 | 0.15203 | 2018-02-06 22:18 | - | NO |  | 0.33784 | 0.15203 | 0.45 | 2.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186100377247 | 2470377 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186102455247 | 2472455 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186100212247 | 2470212 | 2 | 2018 | 17618610 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 12:15 | 2018-02-13 14:22 | 13 | 2 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 14 | 22 | 0 |  |  | 2018-02-13 12:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186370203247 | 2470203 | 2 | 2018 | 17618637 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 12100 | 12100 |  |  | 2018-02-17 13:44 | 2018-02-17 13:49 | 17 | 2 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 17 | 2 | 2018 | 13 | 49 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-17 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186331571247 | 2471571 | 2 | 2018 | 17618633 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 8080 | 19950 |  |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 16:13 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 13 | 0 | 0.40501 | 0.24301 | 2018-02-16 15:37 | - | NO |  | 0.40501 | 0.24301 | 0.6 | 4.848 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186570254112 | 1120254 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5300 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.17667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570278112 | 1120278 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 100 | 200 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 0.5 | 0.016667 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 0.5 | 0.016667 | 0.033333 | 0.0033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570175112 | 1120175 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186570123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185892415112 | 1122415 | 2 | 2018 | 17618589 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 2700 |  |  | 2018-02-06 22:18 | 2018-02-06 22:31 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 18 | 0 | 6 | 2 | 2018 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-06 22:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186571339112 | 1121339 | 2 | 2018 | 17618657 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 |  |  | 2018-02-23 11:00 | 2018-02-23 11:02 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 11:00 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.20333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186821834247 | 2471834 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 13:17 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186821835247 | 2471835 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1710 | 1860 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 13:17 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 13 | 17 | 0 | 0.91935 | 1.3024 | 2018-02-27 11:52 | - | NO |  | 0.91935 | 1.3024 | 1.4167 | 2.4225 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186821834247 | 2471834 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1230 | 1230 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 14:52 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 52 | 0 | 1 | 3 | 2018-02-27 11:52 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 3.69 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186821835247 | 2471835 | 2 | 2018 | 17618682 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-27 11:52 | 2018-02-27 14:52 | 27 | 2 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2018-02-27 11:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186331571247 | 2471571 | 2 | 2018 | 17618633 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 4800 | 19950 |  |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 16:15 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 0.2406 | 0.15238 | 2018-02-16 15:37 | - | NO |  | 0.2406 | 0.15238 | 0.63333 | 3.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186331571247 | 2471571 | 2 | 2018 | 17618633 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 7070 | 19950 |  |  | 2018-02-16 15:37 | 2018-02-16 16:22 | 16 | 2 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 16 | 22 | 0 | 0.35439 | 0.26579 | 2018-02-16 15:37 | - | NO |  | 0.35439 | 0.26579 | 0.75 | 5.3025 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185950565247 | 2470565 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3800 | 9800 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.38776 | 0.14864 | 2018-02-08 18:08 | - | NO |  | 0.38776 | 0.14864 | 0.38333 | 1.4567 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185950567247 | 2470567 | 2 | 2018 | 17618595 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2018-02-08 18:08 | 2018-02-08 18:31 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-02-08 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 6180 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:37 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 0.36786 | 0.055179 | 2018-02-13 09:28 | - | NO |  | 0.36786 | 0.055179 | 0.15 | 0.927 | O | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 1460 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:36 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 36 | 0 | 0.086905 | 0.011587 | 2018-02-13 09:28 | - | NO |  | 0.086905 | 0.011587 | 0.13333 | 0.19467 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 6800 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:35 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 35 | 0 | 0.40476 | 0.047222 | 2018-02-13 09:28 | - | NO |  | 0.40476 | 0.047222 | 0.11667 | 0.79333 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186051214247 | 2471214 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 |  |  | 2018-02-13 09:28 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186051450247 | 2471450 | 2 | 2018 | 17618605 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2360 | 16800 |  |  | 2018-02-13 09:28 | 2018-02-13 09:34 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 13 | 2 | 2018 | 9 | 34 | 0 | 0.14048 | 0.014048 | 2018-02-13 09:28 | - | NO |  | 0.14048 | 0.014048 | 0.1 | 0.236 | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590618247 | 2470618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 3580 | 12010 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 0.29808 | 0.0099362 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 0.29808 | 0.0099362 | 0.033333 | 0.11933 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590618247 | 2470618 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 8430 | 12010 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:48 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 48 | 0 | 0.70192 | 0.023397 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 0.70192 | 0.023397 | 0.033333 | 0.281 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176185590578247 | 2470578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 760 | 1320 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 | 0.57576 | 0.067172 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 0.57576 | 0.067172 | 0.11667 | 0.088667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590578247 | 2470578 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 560 | 1320 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 | 0.42424 | 0.049495 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 0.42424 | 0.049495 | 0.11667 | 0.065333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590615247 | 2470615 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2018-02-03 09:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176185590613247 | 2470613 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:53 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 53 | 0 | 1 | 0.11667 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.26833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185590160247 | 2470160 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 12810 | 12810 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:51 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0675 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185592454247 | 2472454 | 2 | 2018 | 17618559 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 10960 | 10960 |  |  | 2018-02-03 09:46 | 2018-02-03 09:51 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 3 | 2 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-02-03 09:46 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.91333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176188540177247 | 2470177 | 2 | 2018 | 17618854 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 9000 | 9000 |  |  | 2018-02-15 04:38 | 2018-02-15 08:52 | 15 | 2 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 8 | 52 | 0 | 1 | 4.2333 | 2018-02-15 04:38 | - | NO |  | 1 | 4.2333 | 4.2333 | 38.1 | STx | 1 | NO | NO | 4.2333 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176185380011896 | 0960118 | 2 | 2018 | 17618538 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2018-02-01 16:01 | 2018-02-01 16:04 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2018 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-01 16:01 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176186740100094 | 0941000 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:04 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 4 | 0 |  |  | 2018-02-27 04:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186740099994 | 0940999 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 8620 | 13260 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:02 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 2 | 0 | 0.65008 | 0.78009 | 2018-02-27 04:50 | - | NO |  | 0.65008 | 0.78009 | 1.2 | 10.344 | O | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176186740099994 | 0940999 | 2 | 2018 | 17618674 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 4640 | 13260 |  |  | 2018-02-27 04:50 | 2018-02-27 06:04 | 27 | 2 | 2018 | 4 | 50 | 0 | 27 | 2 | 2018 | 6 | 4 | 0 | 0.34992 | 0.43157 | 2018-02-27 04:50 | - | NO |  | 0.34992 | 0.43157 | 1.2333 | 5.7227 | O | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-03-22 | SI | NO
SEN | 176188470101194 | 0941011 | 2 | 2018 | 17618847 | BA S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) CBP1 | 1011 | S/E LAS VEGAS (CHILQUINTA) | 785 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | 2018-02-22 18:32 | 22 | 2 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 22 | 2 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-02-22 08:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 9.9167 | 2018-03-22 | SI
SEN | 176186630123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17618663 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2018-02-24 16:49 | 2018-02-24 19:19 | 24 | 2 | 2018 | 16 | 49 | 0 | 24 | 2 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 1 | 2.5 | 2018-02-24 16:49 | - | NO |  | 1 | 2.5 | 2.5 | 8 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 0 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-16 07:57 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2018 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2018-02-15 15:54 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.05 | 2018-03-20 | SI
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2400 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:24 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 0.6 | 0.9 | 2018-02-15 15:54 | - | NO |  | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176186190174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618619 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1500 | 4000 |  |  | 2018-02-15 15:54 | 2018-02-15 17:27 | 15 | 2 | 2018 | 15 | 54 | 0 | 15 | 2 | 2018 | 17 | 27 | 0 | 0.375 | 0.58125 | 2018-02-15 15:54 | - | NO |  | 0.375 | 0.58125 | 1.55 | 2.325 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176188560174112 | 1120174 | 2 | 2018 | 17618856 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-02-19 18:12 | 2018-02-19 23:55 | 19 | 2 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 19 | 2 | 2018 | 23 | 55 | 0 | 1 | 5.7167 | 2018-02-19 18:12 | - | NO |  | 1 | 5.7167 | 5.7167 | 15.435 | STx | 1 | NO | NO | 5.7167 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176195560175112 | 1120175 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 200 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560278112 | 1120278 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.015 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195561339112 | 1121339 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560145112 | 1120145 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195561502112 | 1121502 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560148112 | 1120148 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560254112 | 1120254 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195560123112 | 1120123 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.115 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195561076112 | 1121076 | 2 | 2018 | 17619556 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 |  | NO | 2018-02-18 09:19 | 2018-02-18 09:22 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 09:19 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.255 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195720052112 | 1120052 | 2 | 2018 | 17619572 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 1200 | 1200 |  | NO | 2018-02-22 20:59 | 2018-02-22 22:58 | 22 | 2 | 2018 | 20 | 59 | 0 | 22 | 2 | 2018 | 22 | 58 | 0 | 1 | 1.9833 | 2018-02-22 20:59 | - | NO |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 2.38 | O | 2 | NO | NO | 1.9833 | 2018-03-20 | SI | NO
SEN | 176195750169112 | 1120169 | 2 | 2018 | 17619575 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 |  | NO | 2018-02-23 17:03 | 2018-02-23 17:05 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 17:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.19333 | STx | 1 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195751314112 | 1121314 | 2 | 2018 | 17619575 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 8200 | 8200 |  | NO | 2018-02-23 17:03 | 2018-02-23 17:05 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 17:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.27333 | STx | 1 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195751405112 | 1121405 | 2 | 2018 | 17619575 | BA S/E PICOLTUE 23KV B. PRINCIPAL | 1405 | S/E PICOLTUE | 1676 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  | NO | 2018-02-23 17:03 | 2018-02-23 17:05 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 3 | 0 | 23 | 2 | 2018 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-02-23 17:03 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.08 | STx | 1 | NO | NO | 0.033333 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195811076112 | 1121076 | 2 | 2018 | 17619581 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 |  | NO | 2018-02-18 19:10 | 2018-02-18 19:13 | 18 | 2 | 2018 | 19 | 10 | 0 | 18 | 2 | 2018 | 19 | 13 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-02-18 19:10 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2 | STx | 1 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-20 | NO | NO
SEN | 176195842352437 | 4372352 | 2 | 2018 | 17619584 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 10800 | 10850 |  | NO | 2018-02-22 09:45 | 2018-02-22 10:07 | 22 | 2 | 2018 | 9 | 45 | 20 | 22 | 2 | 2018 | 10 | 7 | 12 | 0.99539 | 0.36276 | 2018-02-22 09:45 | - | NO |  | 0.99539 | 0.36276 | 0.36444 | 3.936 | TA | 2 | NO | NO | 0.36444 | 2018-03-21 | SI | NO
SEN | 176195872352437 | 4372352 | 2 | 2018 | 17619587 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 11800 | 11839 |  | NO | 2018-02-06 13:58 | 2018-02-06 15:20 | 6 | 2 | 2018 | 13 | 58 | 30 | 6 | 2 | 2018 | 15 | 20 | 10 | 0.99671 | 1.3566 | 2018-02-06 13:58 | - | NO |  | 0.99671 | 1.3566 | 1.3611 | 16.0611 | TA | 2 | NO | NO | 1.3611 | 2018-03-21 | SI | NO | 1
SEN | 176211190222733 | 0332227 | 3 | 2018 | 17621119 | BA S/E PEQ 23KV | 2227 | TAP OFF QUILLAGUA | 1977 | ENORCHILE | 33 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-08 09:14 | 2018-03-08 10:29 | 8 | 3 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 8 | 3 | 2018 | 10 | 29 | 0 |  |  | 2018-03-08 09:14 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 176211111497247 | 2471497 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:31 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 31 | 0 |  |  | 2018-03-05 04:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211110187247 | 2470187 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1250 | 2770 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:42 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 42 | 0 | 0.45126 | 0.25572 | 2018-03-05 04:08 | - | NO |  | 0.45126 | 0.25572 | 0.56667 | 0.70833 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211111497247 | 2471497 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:42 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 42 | 0 |  |  | 2018-03-05 04:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211030578247 | 2470578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 370 | 930 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.39785 | 0.10609 | 2018-03-04 17:12 | - | NO |  | 0.39785 | 0.10609 | 0.26667 | 0.098667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211030578247 | 2470578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 560 | 930 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.60215 | 0.16057 | 2018-03-04 17:12 | - | NO |  | 0.60215 | 0.16057 | 0.26667 | 0.14933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | --- | SI | NO
SEN | 176211030615247 | 2470615 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211030613247 | 2470613 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2360 | 2360 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-03-04 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.62933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211030213247 | 2470213 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 3480 | 3480 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-03-04 17:12 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.928 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211030160247 | 2470160 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 11150 | 21600 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.5162 | 0.13765 | 2018-03-04 17:12 | - | NO |  | 0.5162 | 0.13765 | 0.26667 | 2.9733 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211032454247 | 2472454 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 10450 | 21600 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 | 0.4838 | 0.12901 | 2018-03-04 17:12 | - | NO |  | 0.4838 | 0.12901 | 0.26667 | 2.7867 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960148112 | 1120148 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2400 | 2400 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960254112 | 1120254 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960175112 | 1120175 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960278112 | 1120278 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210961076112 | 1121076 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:15 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 15 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.0817 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960145112 | 1120145 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210961502112 | 1121502 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.19333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211110187247 | 2470187 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1480 | 2770 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:20 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.5343 | 0.10686 | 2018-03-05 04:08 | - | NO |  | 0.5343 | 0.10686 | 0.2 | 0.296 | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211111497247 | 2471497 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:20 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-03-05 04:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176211110187247 | 2470187 | 3 | 2018 | 17621111 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 40 | 2770 |  |  | 2018-03-05 04:08 | 2018-03-05 04:31 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 8 | 0 | 5 | 3 | 2018 | 4 | 31 | 0 | 0.01444 | 0.0055355 | 2018-03-05 04:08 | - | NO |  | 0.01444 | 0.0055355 | 0.38333 | 0.015333 | O | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-abr-2018 | SI | SI
SEN | 176211150103094 | 0941030 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:50 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 50 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2 | 23-abr-2018 | SI
SEN | 176212810012996 | 0960129 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1000 | 1200 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 0.83333 | 0.19444 | 2018-03-09 07:29 | - | NO |  | 0.83333 | 0.19444 | 0.23333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212810012996 | 0960129 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 200 | 1200 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 0.16667 | 0.038889 | 2018-03-09 07:29 | - | NO |  | 0.16667 | 0.038889 | 0.23333 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212880049497 | 0970494 | 3 | 2018 | 17621288 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-10 01:51 | 2018-03-10 14:26 | 10 | 3 | 2018 | 1 | 51 | 0 | 10 | 3 | 2018 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2018-03-10 01:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.5833 | - | SI
SEN | 176212990049497 | 0970494 | 3 | 2018 | 17621299 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-14 20:57 | 2018-03-16 06:33 | 14 | 3 | 2018 | 20 | 57 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 6 | 33 | 0 |  |  | 2018-03-14 20:57 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 33.6 | - | SI
SEN | 176213022287426 | 4262287 | 3 | 2018 | 17621302 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-16 09:26 | 2018-03-16 09:43 | 16 | 3 | 2018 | 9 | 26 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-03-16 09:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176213442149411 | 4112149 | 3 | 2018 | 17621344 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-30 10:25 | 2018-03-30 11:11 | 30 | 3 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 30 | 3 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-03-30 10:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | - | SI
SEN | 176212951415221 | 2211415 | 3 | 2018 | 17621295 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-13 01:45 | 2018-03-13 02:55 | 13 | 3 | 2018 | 1 | 45 | 0 | 13 | 3 | 2018 | 2 | 55 | 0 |  |  | 2018-03-13 01:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 800 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 01:35 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 0.10127 | 0.04557 | 2018-03-12 01:08 | - | NO |  | 0.10127 | 0.04557 | 0.45 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 1000 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 03:14 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 3 | 14 | 0 | 0.12658 | 0.26582 | 2018-03-12 01:08 | - | NO |  | 0.12658 | 0.26582 | 2.1 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 5400 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 16:26 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 0.68354 | 10.4582 | 2018-03-12 01:08 | - | NO |  | 0.68354 | 10.4582 | 15.3 | 82.62 | STx | 2 | NO | NO | 15.3 | --- | SI | NO
SEN | 176213062186454 | 4542186 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:22 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 22 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176213062186454 | 4542186 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:25 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 176213062186454 | 4542186 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:39 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 176212810485138 | 1380485 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 |  |  | 2018-03-09 07:29 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176213101830177 | 1771830 | 3 | 2018 | 17621310 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-19 21:10 | 2018-03-20 01:29 | 19 | 3 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 20 | 3 | 2018 | 1 | 29 | 0 |  |  | 2018-03-19 21:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3167 | - | SI
SEN | 176211030105154 | 1041055 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176211030057184 | 1040578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176211030057184 | 1040578 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176211031143126 | 1261143 | 3 | 2018 | 17621103 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | 2018-03-04 17:28 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 17 | 28 | 0 |  |  | 2018-03-04 17:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 19-abr-2018 | SI
SEN | 176212992497126 | 1262497 | 3 | 2018 | 17621299 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 3756550 | 3756550 |  |  | 2018-03-14 20:57 | 2018-03-16 06:33 | 14 | 3 | 2018 | 20 | 57 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 1 | 33.6 | 2018-03-14 20:57 | - | NO |  | 1 | 33.6 | 33.6 | 126220.08 | STx | 2 | NO | NO | 33.6 | 19-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213040253126 | 1260253 | 3 | 2018 | 17621304 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 2895377 | 2895377 |  |  | 2018-03-17 01:35 | 2018-03-18 14:44 | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 18 | 3 | 2018 | 14 | 44 | 0 | 1 | 37.15 | 2018-03-17 01:35 | - | NO |  | 1 | 37.15 | 37.15 | 107563.2556 | STx | 2 | NO | NO | 37.15 | 19-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213381347353 | 3531347 | 3 | 2018 | 17621338 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6360 | 12850 |  |  | 2018-03-26 14:36 | 2018-03-26 15:29 | 26 | 3 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 15 | 29 | 0 | 0.49494 | 0.4372 | 2018-03-26 14:36 | - | NO |  | 0.49494 | 0.4372 | 0.88333 | 5.618 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 21-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213381347353 | 3531347 | 3 | 2018 | 17621338 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6490 | 12850 |  |  | 2018-03-26 14:36 | 2018-03-26 15:31 | 26 | 3 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 15 | 31 | 0 | 0.50506 | 0.46297 | 2018-03-26 14:36 | - | NO |  | 0.50506 | 0.46297 | 0.91667 | 5.9492 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 21-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212811103133 | 1331103 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 13000 | 13000 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-03-09 07:29 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.0333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI | NO
SEN | 176212811095133 | 1331095 | 3 | 2018 | 17621281 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 930 | 930 |  |  | 2018-03-09 07:29 | 2018-03-09 07:43 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-03-09 07:29 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.217 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI | NO
SEN | 176213251101133 | 1331101 | 3 | 2018 | 17621325 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 44000 | 44000 |  |  | 2018-03-25 08:38 | 2018-03-25 09:17 | 25 | 3 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 25 | 3 | 2018 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-03-25 08:38 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 28.6 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | - | SI | NO
SEN | 176213331097133 | 1331097 | 3 | 2018 | 17621333 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 9000 | 9000 |  |  | 2018-03-26 01:56 | 2018-03-26 03:20 | 26 | 3 | 2018 | 1 | 56 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 3 | 20 | 0 | 1 | 1.4 | 2018-03-26 01:56 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | STx | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI | NO
SEN | 176213351097133 | 1331097 | 3 | 2018 | 17621335 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-03-26 04:41 | 2018-03-26 06:40 | 26 | 3 | 2018 | 4 | 41 | 0 | 26 | 3 | 2018 | 6 | 40 | 0 | 1 | 1.9833 | 2018-03-26 04:41 | - | NO |  | 1 | 1.9833 | 1.9833 | 3.9667 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 | - | SI | NO
SEN | 176211150103094 | 0941030 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:51 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 | 23-abr-2018 | SI
SEN | 176211150102994 | 0941029 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:52 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2018-03-07 12:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 | 23-abr-2018 | SI
SEN | 176211150103094 | 0941030 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 4270 | 4270 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:52 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 1 | 3.2333 | 2018-03-07 12:38 | - | NO |  | 1 | 3.2333 | 3.2333 | 13.8063 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211150102994 | 0941029 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3360 | 9790 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:50 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 50 | 0 | 0.34321 | 1.0983 | 2018-03-07 12:38 | - | NO |  | 0.34321 | 1.0983 | 3.2 | 10.752 | STx | 2 | NO | NO | 3.2 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176211150102994 | 0941029 | 3 | 2018 | 17621115 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 6430 | 9790 |  |  | 2018-03-07 12:38 | 2018-03-07 15:51 | 7 | 3 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 7 | 3 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 0.65679 | 2.1127 | 2018-03-07 12:38 | - | NO |  | 0.65679 | 2.1127 | 3.2167 | 20.6832 | STx | 2 | NO | NO | 3.2167 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212790452116 | 1160452 | 3 | 2018 | 17621279 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3600 | 3600 |  |  | 2018-03-09 01:57 | 2018-03-09 02:02 | 9 | 3 | 2018 | 1 | 57 | 0 | 9 | 3 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-03-09 01:57 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.3 | STx | 1 | NO | NO | 0.083333 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213060218196 | 1062189 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:22 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.38333 | 2018-03-19 12:59 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.9167 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213060218196 | 1062189 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:39 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176213060218196 | 1062189 | 3 | 2018 | 17621306 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-19 12:59 | 2018-03-19 13:25 | 19 | 3 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 19 | 3 | 2018 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2018-03-19 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176212880494112 | 1120494 | 3 | 2018 | 17621288 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 |  |  | 2018-03-10 01:51 | 2018-03-10 14:26 | 10 | 3 | 2018 | 1 | 51 | 0 | 10 | 3 | 2018 | 14 | 26 | 0 | 1 | 12.5833 | 2018-03-10 01:51 | - | NO |  | 1 | 12.5833 | 12.5833 | 54.1083 | STx | 2 | NO | NO | 12.5833 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176212900390247 | 2470390 | 3 | 2018 | 17621290 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 700 | 7900 |  |  | 2018-03-12 01:08 | 2018-03-12 03:15 | 12 | 3 | 2018 | 1 | 8 | 0 | 12 | 3 | 2018 | 3 | 15 | 0 | 0.088608 | 0.18755 | 2018-03-12 01:08 | - | NO |  | 0.088608 | 0.18755 | 2.1167 | 1.4817 | STx | 2 | NO | NO | 2.1167 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213410008247 | 2470008 | 3 | 2018 | 17621341 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-03-28 22:50 | 2018-03-28 23:35 | 28 | 3 | 2018 | 22 | 50 | 0 | 28 | 3 | 2018 | 23 | 35 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-03-28 22:50 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.9 | G | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176213040147247 | 2470147 | 3 | 2018 | 17621304 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-17 01:35 | 2018-03-17 14:44 | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-03-17 01:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.15 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176213041493247 | 2471493 | 3 | 2018 | 17621304 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-03-17 01:35 | 2018-03-17 14:44 | 17 | 3 | 2018 | 1 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-03-17 01:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.15 | 27-abr-2018 | SI
SEN | 176210961339112 | 1121339 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.39333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176210960123112 | 1120123 | 3 | 2018 | 17621096 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-03-02 10:04 | 2018-03-02 10:08 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-03-02 10:04 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176220850169112 | 1120169 | 3 | 2018 | 17622085 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  | NO | 2018-03-04 16:35 | 2018-03-04 16:37 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-03-04 16:35 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 23-abr-2018 | NO | NO
SEN | 176212990494112 | 1120494 | 3 | 2018 | 17621299 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 |  |  | 2018-03-14 20:56 | 2018-03-16 06:33 | 14 | 3 | 2018 | 20 | 56 | 0 | 16 | 3 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 1 | 33.6167 | 2018-03-14 20:57 | - | NO | 0.016667 | 1 | 33.6 | 33.6 | 171.36 | STx | 2 | NO | NO | 33.6 | 23-abr-2018 | SI | NO
SEN | 176220851314112 | 1121314 | 3 | 2018 | 17622085 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  | NO | 2018-03-04 16:35 | 2018-03-04 16:37 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 4 | 3 | 2018 | 16 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-03-04 16:35 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 23-abr-2018 | NO | NO
SEN | 176220892039416 | 4162039 | 3 | 2018 | 17622089 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 70000 | 125600 |  | NO | 2018-03-18 07:55 | 2018-03-18 07:55 | 18 | 3 | 2018 | 7 | 55 | 0 | 18 | 3 | 2018 | 7 | 55 | 0 | 0.55732 | 0 | 2018-03-18 07:55 | - | NO |  | 0.55732 | 0 | 0 | 0 | TT | 2 | NO | NO | 0 | - | NO | NO | 1
SEN | 176237142400173 | 1732400 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HA | 2400 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 |  |  |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 11:59 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-05 11:56 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176237142401173 | 1732401 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E GNL QUINTERO 110KV HB | 2401 | S/E GNL QUINTERO | 956 | GNL QUINTERO | 173 |  |  |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 11:59 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-05 11:56 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176237710567136 | 1360567 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176238330022172 | 1020227 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238080124192 | 1021249 | 4 | 2018 | 17623808 | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2018-04-25 15:49 | 2018-04-25 16:20 | 25 | 4 | 2018 | 15 | 49 | 0 | 25 | 4 | 2018 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2018-04-25 15:49 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176238250022172 | 1020227 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238330116136 | 1360116 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238330227136 | 1360227 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238250116136 | 1360116 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176238250227136 | 1360227 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 |  | SI
SEN | 176237710056625 | 0250566 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176238310424117 | 1170424 | 4 | 2018 | 17623831 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2018-04-22 08:40 | 2018-04-22 14:37 | 22 | 4 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 22 | 4 | 2018 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2018-04-22 08:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 5.95 |  | SI
SEN | 176237710567114 | 1140567 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176237581087114 | 1141087 | 4 | 2018 | 17623758 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2018-04-11 13:04 | 2018-04-11 13:32 | 11 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 | 11 | 4 | 2018 | 13 | 32 | 0 |  |  | 2018-04-11 13:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SEN | 176238052296437 | 4372296 | 4 | 2018 | 17623805 | BA S/E SUR VIEJO 23KV | 2296 | S/E SUR VIEJO | 1938 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2018-04-24 08:19 | 2018-04-24 11:01 | 24 | 4 | 2018 | 8 | 19 | 0 | 24 | 4 | 2018 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2018-04-24 08:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SEN | 176237710122247 | 2470122 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 7820 | 7820 |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:34 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 34 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-04-15 13:13 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 2.737 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237710565247 | 2470565 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 5010 | 5010 |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 | 1 | 0.43333 | 2018-04-15 13:13 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.171 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237710567247 | 2470567 | 4 | 2018 | 17623771 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 13:13 | 2018-04-15 13:39 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 13 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-04-15 13:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237020142247 | 2470142 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 12700 | 12700 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 08:46 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 46 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-04-02 08:41 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237020333247 | 2470333 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 08:46 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2018-04-02 08:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237021571247 | 2471571 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 6550 | 20950 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 09:16 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 9 | 16 | 0 | 0.31265 | 0.18238 | 2018-04-02 08:41 | - | NO |  | 0.31265 | 0.18238 | 0.58333 | 3.8208 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1200 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:10 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 10 | 0 | 0.4 | 0.79333 | 2018-04-15 06:11 | - | NO |  | 0.4 | 0.79333 | 1.9833 | 2.38 | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 890 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:12 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 12 | 0 | 0.29667 | 0.59828 | 2018-04-15 06:11 | - | NO |  | 0.29667 | 0.59828 | 2.0167 | 1.7948 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 820 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:17 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 17 | 0 | 0.27333 | 0.574 | 2018-04-15 06:11 | - | NO |  | 0.27333 | 0.574 | 2.1 | 1.722 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 90 | 3000 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 11:01 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 11 | 1 | 0 | 0.03 | 0.145 | 2018-04-15 06:11 | - | NO |  | 0.03 | 0.145 | 4.8333 | 0.435 | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176238160176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2260 | 3130 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 20:59 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 20 | 59 | 0 | 0.72204 | 0.80628 | 2018-04-29 19:52 | - | NO |  | 0.72204 | 0.80628 | 1.1167 | 2.5237 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238160176096 | 0961760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 870 | 3130 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 21:04 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 0.27796 | 0.33355 | 2018-04-29 19:52 | - | NO |  | 0.27796 | 0.33355 | 1.2 | 1.044 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237970277413 | 4032771 | 4 | 2018 | 17623797 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 20 | 20 |  |  | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:50 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 12 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-04-21 07:12 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 0.012667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176237430215116 | 1062151 | 4 | 2018 | 17623743 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 17000 | 17000 |  |  | 2018-04-10 07:56 | 2018-04-10 08:10 | 10 | 4 | 2018 | 7 | 56 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-04-10 07:56 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 3.9667 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:10 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9833 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:12 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 12 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 08:17 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 8 | 17 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237660176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623766 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 06:11 | 2018-04-15 11:01 | 15 | 4 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2018-04-15 06:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 3400 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 07:35 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 7 | 35 | 0 | 0.34205 | 0.35345 | 2018-04-19 06:33 | - | NO |  | 0.34205 | 0.35345 | 1.0333 | 3.5133 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 40 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 07:30 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 7 | 30 | 0 | 0.0040241 | 0.0038229 | 2018-04-19 06:33 | - | NO |  | 0.0040241 | 0.0038229 | 0.95 | 0.038 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 1500 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 07:24 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 7 | 24 | 0 | 0.15091 | 0.12827 | 2018-04-19 06:33 | - | NO |  | 0.15091 | 0.12827 | 0.85 | 1.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237830200136 | 1062003 | 4 | 2018 | 17623783 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 5000 | 9940 |  |  | 2018-04-19 06:33 | 2018-04-19 09:39 | 19 | 4 | 2018 | 6 | 33 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 9 | 39 | 0 | 0.50302 | 1.5594 | 2018-04-19 06:33 | - | NO |  | 0.50302 | 1.5594 | 3.1 | 15.5 | STx | 2 | NO | NO | 3.1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238020215116 | 1062151 | 4 | 2018 | 17623802 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2200 | 5200 |  |  | 2018-04-21 09:30 | 2018-04-21 10:41 | 21 | 4 | 2018 | 9 | 30 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 10 | 41 | 0 | 0.42308 | 0.50064 | 2018-04-21 09:30 | - | NO |  | 0.42308 | 0.50064 | 1.1833 | 2.6033 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238020215116 | 1062151 | 4 | 2018 | 17623802 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3000 | 5200 |  |  | 2018-04-21 09:30 | 2018-04-21 10:45 | 21 | 4 | 2018 | 9 | 30 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 0.57692 | 0.72115 | 2018-04-21 09:30 | - | NO |  | 0.57692 | 0.72115 | 1.25 | 3.75 | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238160176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 20:59 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 20 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-29 19:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238160176106 | 1061760 | 4 | 2018 | 17623816 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-29 19:52 | 2018-04-29 21:04 | 29 | 4 | 2018 | 19 | 52 | 0 | 29 | 4 | 2018 | 21 | 4 | 0 |  |  | 2018-04-29 19:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237201830177 | 1771830 | 4 | 2018 | 17623720 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2018-04-07 13:40 | 2018-04-07 16:27 | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2018-04-07 13:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 |  | SI
SEN | 176237370222492 | 4022229 | 4 | 2018 | 17623737 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2018-04-09 11:47 | 2018-04-09 12:05 | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 9 | 4 | 2018 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2018-04-09 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.3 |  | SI
SEN | 176237370222492 | 4022229 | 4 | 2018 | 17623737 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2018-04-09 11:47 | 2018-04-09 12:06 | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 9 | 4 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-04-09 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 |  | SI
SEN | 176237370222492 | 4022229 | 4 | 2018 | 17623737 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2018-04-09 11:47 | 2018-04-09 12:07 | 9 | 4 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 9 | 4 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-04-09 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SEN | 176237970231452 | 4022315 | 4 | 2018 | 17623797 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2018-04-21 07:12 | 2018-04-21 07:50 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 12 | 0 | 21 | 4 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-04-21 07:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SEN | 176237510253126 | 1260253 | 4 | 2018 | 17623751 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 7.3009 | 15.9513 |  |  | 2018-04-10 16:01 | 2018-04-10 20:22 | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 20 | 22 | 0 | 0.4577 | 1.991 | 2018-04-10 16:01 | - | NO |  | 0.4577 | 1.991 | 4.35 | 0.031759 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2018-05-20 | SI | SI
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-10 22:16 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 22 | 16 | 0 | 0.40625 | 0.44687 | 2018-04-10 21:10 | - | NO |  | 0.40625 | 0.44687 | 1.1 | 1.43 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-11 23:42 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 11 | 4 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 0.09375 | 2.4875 | 2018-04-10 21:10 | - | NO |  | 0.09375 | 2.4875 | 26.5333 | 7.96 | STx | 2 | NO | NO | 26.5333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 500 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-11 04:00 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 11 | 4 | 2018 | 4 | 0 | 0 | 0.15625 | 1.0677 | 2018-04-10 21:10 | - | NO |  | 0.15625 | 1.0677 | 6.8333 | 3.4167 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237140102994 | 0941029 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 9380 | 9380 |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:56 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 12 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2018-04-05 11:56 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 9.38 | G | 2 | NO | NO | 1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237140103094 | 0941030 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 4960 | 4960 |  |  | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:56 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 12 | 56 | 0 | 1 | 1 | 2018-04-05 11:56 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 4.96 | G | 2 | NO | NO | 1 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237200099594 | 0940995 | 4 | 2018 | 17623720 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-04-07 13:40 | 2018-04-07 16:10 | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-04-07 13:40 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237200099594 | 0940995 | 4 | 2018 | 17623720 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 6600 | 6600 |  |  | 2018-04-07 13:40 | 2018-04-07 16:11 | 7 | 4 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 16 | 11 | 0 | 1 | 2.5167 | 2018-04-07 13:40 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 16.61 | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237530125112 | 1120125 | 4 | 2018 | 17623753 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1100 | 3200 |  |  | 2018-04-10 21:10 | 2018-04-10 21:43 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 21 | 43 | 0 | 0.34375 | 0.18906 | 2018-04-10 21:10 | - | NO |  | 0.34375 | 0.18906 | 0.55 | 0.605 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237452415112 | 1122415 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:47 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-04-10 13:43 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:52 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:57 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:05 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 5 | 0 | 0.94118 | 0.3451 | 2018-04-10 13:43 | - | NO |  | 0.94118 | 0.3451 | 0.36667 | 1.1733 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237600052695 | 0950526 | 4 | 2018 | 17623760 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-14 12:17 | 2018-04-14 13:04 | 14 | 4 | 2018 | 12 | 17 | 0 | 14 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2018-04-14 12:17 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:00 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:00 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:08 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:08 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 8 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 15:59 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.2167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 15:59 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.2167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067693 | 0930676 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:53 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 53 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880067893 | 0930678 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:53 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 53 | 0 |  |  | 2018-04-20 12:46 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1350 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:00 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 0 | 0 | 0.06595 | 0.015388 | 2018-04-20 12:46 | - | NO |  | 0.06595 | 0.015388 | 0.23333 | 0.315 | O | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6050 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:08 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 8 | 0 | 0.29555 | 0.10837 | 2018-04-20 12:46 | - | NO |  | 0.29555 | 0.10837 | 0.36667 | 2.2183 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6840 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 15:59 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 15 | 59 | 0 | 0.33415 | 1.0748 | 2018-04-20 12:46 | - | NO |  | 0.33415 | 1.0748 | 3.2167 | 22.002 | O | 2 | NO | NO | 3.2167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237880068093 | 0930680 | 4 | 2018 | 17623788 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6230 | 20470 |  |  | 2018-04-20 12:46 | 2018-04-20 13:53 | 20 | 4 | 2018 | 12 | 46 | 0 | 20 | 4 | 2018 | 13 | 53 | 0 | 0.30435 | 0.33986 | 2018-04-20 12:46 | - | NO |  | 0.30435 | 0.33986 | 1.1167 | 6.9568 | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237170080993 | 0930809 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 05:51 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170145793 | 0931457 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 05:51 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 51 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170080993 | 0930809 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 06:20 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 6 | 20 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170145793 | 0931457 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 06:20 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 6 | 20 | 0 |  |  | 2018-04-06 05:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237170080593 | 0930805 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5990 | 8890 |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 05:51 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 0.67379 | 0.47165 | 2018-04-06 05:09 | - | NO |  | 0.67379 | 0.47165 | 0.7 | 4.193 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451316112 | 1121316 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 3400 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:15 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 0.058824 | 0.031373 | 2018-04-10 13:43 | - | NO |  | 0.058824 | 0.031373 | 0.53333 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238271075112 | 1121075 | 4 | 2018 | 17623827 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 |  |  | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:36 | 8 | 4 | 2018 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 36 | 0 | 1 | 6.0833 | 2018-04-08 08:31 | - | NO |  | 1 | 6.0833 | 6.0833 | 37.7167 | STx | 1 | NO | NO | 6.0833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238291073112 | 1121073 | 4 | 2018 | 17623829 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  |  | 2018-04-08 08:31 | 2018-04-08 14:39 | 8 | 4 | 2018 | 8 | 31 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 39 | 0 | 1 | 6.1333 | 2018-04-08 08:31 | - | NO |  | 1 | 6.1333 | 6.1333 | 47.84 | STx | 1 | NO | NO | 6.1333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 11500 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:45 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 0.43478 | 0.07971 | 2018-04-08 10:34 | - | NO |  | 0.43478 | 0.07971 | 0.18333 | 0.91667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 10000 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:45 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 0.5 | 0.091667 | 2018-04-08 10:34 | - | NO |  | 0.5 | 0.091667 | 0.18333 | 0.91667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 6500 | 11500 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:46 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 0.56522 | 0.11304 | 2018-04-08 10:34 | - | NO |  | 0.56522 | 0.11304 | 0.2 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237320441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623732 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 10000 |  |  | 2018-04-08 10:34 | 2018-04-08 10:46 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 0.5 | 0.1 | 2018-04-08 10:34 | - | NO |  | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238310424116 | 1160424 | 4 | 2018 | 17623831 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 |  |  | 2018-04-22 08:40 | 2018-04-22 14:37 | 22 | 4 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 22 | 4 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 1 | 5.95 | 2018-04-22 08:40 | - | NO |  | 1 | 5.95 | 5.95 | 38.675 | STx | 1 | NO | NO | 5.95 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5500 | 11500 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:28 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 0.47826 | 0.28696 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 0.47826 | 0.28696 | 0.6 | 3.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4500 | 10000 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:28 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 0.45 | 0.27 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 0.45 | 0.27 | 0.6 | 2.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4400 | 11500 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:30 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 0.38261 | 0.24232 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 0.38261 | 0.24232 | 0.63333 | 2.7867 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4000 | 10000 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:30 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 30 | 0 | 0.4 | 0.25333 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 0.4 | 0.25333 | 0.63333 | 2.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270440116 | 1160440 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 1600 | 11500 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:34 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 0.13913 | 0.097391 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 0.13913 | 0.097391 | 0.7 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270441116 | 1160441 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 1500 | 10000 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:34 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 34 | 0 | 0.15 | 0.105 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 0.15 | 0.105 | 0.7 | 1.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237270411116 | 1160411 | 4 | 2018 | 17623727 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 800 | 800 |  |  | 2018-04-08 09:52 | 2018-04-08 10:25 | 8 | 4 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-04-08 09:52 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237240452116 | 1160452 | 4 | 2018 | 17623724 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3600 | 5400 |  |  | 2018-04-07 17:46 | 2018-04-07 17:59 | 7 | 4 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 17 | 59 | 0 | 0.66667 | 0.14444 | 2018-04-07 17:46 | - | NO |  | 0.66667 | 0.14444 | 0.21667 | 0.78 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237240452116 | 1160452 | 4 | 2018 | 17623724 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 1800 | 5400 |  |  | 2018-04-07 17:46 | 2018-04-07 18:02 | 7 | 4 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 7 | 4 | 2018 | 18 | 2 | 0 | 0.33333 | 0.088889 | 2018-04-07 17:46 | - | NO |  | 0.33333 | 0.088889 | 0.26667 | 0.48 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237350176195 | 0951761 | 4 | 2018 | 17623735 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1080 | 1080 |  |  | 2018-04-08 14:55 | 2018-04-08 15:28 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 15 | 28 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-04-08 14:55 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.594 | O | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237350052695 | 0950526 | 4 | 2018 | 17623735 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-08 14:55 | 2018-04-08 15:28 | 8 | 4 | 2018 | 14 | 55 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2018-04-08 14:55 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237450241595 | 0952415 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 774 | 774 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:47 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-04-10 13:43 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.0516 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4252 | 4252 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:52 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 52 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-04-10 13:43 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.6378 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:57 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-09 13:43 | 2018-04-10 14:05 | 9 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237450020295 | 0950202 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:15 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237600176195 | 0951761 | 4 | 2018 | 17623760 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1623 | 1623 |  |  | 2018-04-14 12:17 | 2018-04-14 13:04 | 14 | 4 | 2018 | 12 | 17 | 0 | 14 | 4 | 2018 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-04-14 12:17 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.2713 | O | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237170080593 | 0930805 | 4 | 2018 | 17623717 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2900 | 8890 |  |  | 2018-04-06 05:09 | 2018-04-06 06:20 | 6 | 4 | 2018 | 5 | 9 | 0 | 6 | 4 | 2018 | 6 | 20 | 0 | 0.32621 | 0.38601 | 2018-04-06 05:09 | - | NO |  | 0.32621 | 0.38601 | 1.1833 | 3.4317 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237760077893 | 0930778 | 4 | 2018 | 17623776 | BA S/E LAMPA 23KV BP2 | 778 | S/E LAMPA | 694 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-04-16 11:07 | 2018-04-16 11:11 | 16 | 4 | 2018 | 11 | 7 | 0 | 16 | 4 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-04-16 11:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.066667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238120080293 | 0930802 | 4 | 2018 | 17623812 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-04-26 14:27 | 2018-04-26 17:24 | 26 | 4 | 2018 | 14 | 27 | 0 | 26 | 4 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 1 | 2.95 | 2018-04-26 14:27 | - | NO |  | 1 | 2.95 | 2.95 | 5.9 | STx | 2 | NO | NO | 2.95 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237140181225 | 2201815 | 4 | 2018 | 17623714 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 35454 | 35454 |  | NO | 2018-04-05 11:56 | 2018-04-05 12:30 | 5 | 4 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 5 | 4 | 2018 | 12 | 30 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-04-05 11:56 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 20.0906 | G | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237021571247 | 2471571 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 3070 | 20950 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 09:21 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 9 | 21 | 0 | 0.14654 | 0.097693 | 2018-04-02 08:41 | - | NO |  | 0.14654 | 0.097693 | 0.66667 | 2.0467 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237021571247 | 2471571 | 4 | 2018 | 17623702 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 11330 | 20950 |  |  | 2018-04-02 08:41 | 2018-04-02 09:31 | 2 | 4 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 2 | 4 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 0.54081 | 0.45068 | 2018-04-02 08:41 | - | NO |  | 0.54081 | 0.45068 | 0.83333 | 9.4417 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070607247 | 2470607 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 04:35 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 4 | 35 | 0 | 1 | 1.4167 | 2018-04-03 03:10 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 4.1083 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 950 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 04:48 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 4 | 48 | 0 | 0.21111 | 0.34481 | 2018-04-03 03:10 | - | NO |  | 0.21111 | 0.34481 | 1.6333 | 1.5517 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 950 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 05:00 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 0.21111 | 0.38704 | 2018-04-03 03:10 | - | NO |  | 0.21111 | 0.38704 | 1.8333 | 1.7417 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 1040 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 05:18 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 5 | 18 | 0 | 0.23111 | 0.49304 | 2018-04-03 03:10 | - | NO |  | 0.23111 | 0.49304 | 2.1333 | 2.2187 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 1040 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 05:40 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 5 | 40 | 0 | 0.23111 | 0.57778 | 2018-04-03 03:10 | - | NO |  | 0.23111 | 0.57778 | 2.5 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237070600247 | 2470600 | 4 | 2018 | 17623707 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 520 | 4500 |  |  | 2018-04-03 03:10 | 2018-04-03 11:52 | 3 | 4 | 2018 | 3 | 10 | 0 | 3 | 4 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 0.11556 | 1.0053 | 2018-04-03 03:10 | - | NO |  | 0.11556 | 1.0053 | 8.7 | 4.524 | STx | 2 | NO | NO | 8.7 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3800 | 3800 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:52 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 52 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-04-10 13:43 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 13:57 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:05 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237451750247 | 2471750 | 4 | 2018 | 17623745 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 13:43 | 2018-04-10 14:15 | 10 | 4 | 2018 | 13 | 43 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2018-04-10 13:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237510147247 | 2470147 | 4 | 2018 | 17623751 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2018-04-10 16:01 | 2018-04-10 20:22 | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 20 | 22 | 0 | 1 | 4.35 | 2018-04-10 16:01 | - | NO |  | 1 | 4.35 | 4.35 | 0.435 | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237511493247 | 2471493 | 4 | 2018 | 17623751 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-10 16:01 | 2018-04-10 20:22 | 10 | 4 | 2018 | 16 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2018 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2018-04-10 16:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.35 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237620144247 | 2470144 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2000 | 10280 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 01:28 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 1 | 28 | 0 | 0.19455 | 0.1978 | 2018-04-15 00:27 | - | NO |  | 0.19455 | 0.1978 | 1.0167 | 2.0333 | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237620334247 | 2470334 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 01:28 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2018-04-15 00:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237620144247 | 2470144 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 5610 | 10280 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:37 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 37 | 0 | 0.54572 | 0.090953 | 2018-04-15 00:27 | - | NO |  | 0.54572 | 0.090953 | 0.16667 | 0.935 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237620334247 | 2470334 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:37 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2018-04-15 00:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237620144247 | 2470144 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2670 | 10280 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:38 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 38 | 0 | 0.25973 | 0.047617 | 2018-04-15 00:27 | - | NO |  | 0.25973 | 0.047617 | 0.18333 | 0.4895 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237620334247 | 2470334 | 4 | 2018 | 17623762 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-15 00:27 | 2018-04-15 00:38 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 27 | 0 | 15 | 4 | 2018 | 0 | 38 | 0 |  |  | 2018-04-15 00:27 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176237780131247 | 2470131 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4480 | 4480 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:30 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-04-18 23:17 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.97067 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780207247 | 2470207 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2860 | 2860 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:30 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 30 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-04-18 23:17 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.61967 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780170247 | 2470170 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 4492 | 4492 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:32 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-04-18 23:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.123 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780346247 | 2470346 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 4298 | 4298 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-18 23:32 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-04-18 23:17 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.0745 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176237780130247 | 2470130 | 4 | 2018 | 17623778 | BA S/E LA RONDA 15KV | 130 | S/E LA RONDA | 369 | CGE | 85 | 2770 | 2770 |  |  | 2018-04-18 23:17 | 2018-04-19 02:38 | 18 | 4 | 2018 | 23 | 17 | 0 | 19 | 4 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 1 | 3.35 | 2018-04-18 23:17 | - | NO |  | 1 | 3.35 | 3.35 | 9.2795 | STx | 2 | NO | NO | 3.35 | 2018-05-20 | SI | NO
SEN | 176238330116247 | 2470116 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238330227247 | 2470227 | 4 | 2018 | 17623833 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238250116247 | 2470116 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176238250227247 | 2470227 | 4 | 2018 | 17623825 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-04-08 02:32 | 2018-04-08 06:23 | 8 | 4 | 2018 | 2 | 32 | 0 | 8 | 4 | 2018 | 6 | 23 | 0 |  |  | 2018-04-08 02:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.85 | 2018-05-20 | SI
SEN | 176261151829247 | 2471829 | 5 | 2018 | 17626115 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 12480 | 12480 |  |  | 2018-05-01 20:10 | 2018-05-01 20:45 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 10 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 45 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-05-01 20:10 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 7.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-06-27 | SI | NO | 1
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 5020 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 21:27 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 0.29564 | 0.33999 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.29564 | 0.33999 | 1.15 | 5.773 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 6400 | 11750 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:08 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 0.54468 | 0.99858 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.54468 | 0.99858 | 1.8333 | 11.7333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:08 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 1890 | 11750 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:09 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 9 | 0 | 0.16085 | 0.29757 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.16085 | 0.29757 | 1.85 | 3.4965 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:09 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 9 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 3460 | 11750 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:31 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 31 | 0 | 0.29447 | 0.65274 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.29447 | 0.65274 | 2.2167 | 7.6697 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:31 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 31 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 21:27 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:21 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 21 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261131773216 | 2161773 | 5 | 2018 | 17626113 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 35000 | 35000 |  |  | 2018-05-01 19:43 | 2018-05-01 20:23 | 1 | 5 | 2018 | 19 | 43 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-05-01 19:43 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 23.3333 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176261320063229 | 2090632 | 5 | 2018 | 17626132 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-04 08:02 | 2018-05-04 09:42 | 4 | 5 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 4 | 5 | 2018 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2018-05-04 08:02 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 176266130124192 | 1021249 | 5 | 2018 | 17626613 | BA S/E CENTRAL RUCUE 23KV | 1249 | S/E CENTRAL RUCUE | 228 | COOPELAN | 102 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-23 08:51 | 2018-05-23 20:01 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 51 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-23 08:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1667 | - | SI
SEN | 176263210248596 | 0962485 | 5 | 2018 | 17626321 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-05-09 04:38 | 2018-05-09 04:45 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 45 | 0 | 1 | 0.11667 | 2018-05-09 04:38 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | TA | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263251133159 | 1591133 | 5 | 2018 | 17626325 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:48 | 2018-05-10 00:08 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 48 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 8 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:48 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176261451094117 | 1171094 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 19:37 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 19 | 37 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 | - | SI
SEN | 176266170424117 | 1170424 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 176263972149411 | 4112149 | 5 | 2018 | 17626397 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-28 10:00 | 2018-05-28 11:12 | 28 | 5 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-05-28 10:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2 | - | SI
SEN | 176265811415221 | 2211415 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:30 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 30 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | - | SI
SEN | 176265811153221 | 2211153 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:31 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 31 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 176266170042103 | 1030420 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 176266170042099 | 0990420 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176263471202353 | 3531202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:18 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2018-05-16 20:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263471202353 | 3531202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:38 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2018-05-16 20:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263471202353 | 3531202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC TISSUE | 353 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:35 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 35 | 0 |  |  | 2018-05-16 20:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263471202223 | 2231202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 25000 | 36760 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:18 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 18 | 0 | 0.68009 | 1.8476 | 2018-05-16 20:35 | - | NO |  | 0.68009 | 1.8476 | 2.7167 | 67.9167 | TA | 2 | NO | NO | 2.7167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176263471202223 | 2231202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 1860 | 36760 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:38 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 38 | 0 | 0.050598 | 0.15433 | 2018-05-16 20:35 | - | NO |  | 0.050598 | 0.15433 | 3.05 | 5.673 | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176263471202223 | 2231202 | 5 | 2018 | 17626347 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 9900 | 36760 |  |  | 2018-05-16 20:35 | 2018-05-16 23:35 | 16 | 5 | 2018 | 20 | 35 | 0 | 16 | 5 | 2018 | 23 | 35 | 0 | 0.26931 | 0.80794 | 2018-05-16 20:35 | - | NO |  | 0.26931 | 0.80794 | 3 | 29.7 | TA | 2 | NO | NO | 3 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176261421101133 | 1331101 | 5 | 2018 | 17626142 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-05-08 06:10 | 2018-05-08 07:01 | 8 | 5 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.85 | 2018-05-08 06:10 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 11.9 | TA | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-06-25 | SI | NO
SEN | 176263171103133 | 1331103 | 5 | 2018 | 17626317 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 12000 | 12000 |  |  | 2018-05-08 21:20 | 2018-05-08 21:39 | 8 | 5 | 2018 | 21 | 20 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 21 | 39 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-05-08 21:20 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.8 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-06-25 | SI | NO
SEN | 176263211101133 | 1331101 | 5 | 2018 | 17626321 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-05-09 04:38 | 2018-05-09 04:48 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2018 | 4 | 48 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-05-09 04:38 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.3333 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-06-25 | SI | NO
SEN | 176263620176106 | 1061760 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0.55 | 2018-05-24 00:49 | - | NO |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176266030237166 | 1062376 | 5 | 2018 | 17626603 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-18 07:00 | 2018-05-18 07:03 | 18 | 5 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2018 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2018-05-18 07:00 | - | NO | [5 empty] | G | 1 | NO | NO | 0.05 | 2018-06-27 | NO
SEN | 176261340846247 | 2470846 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261340847247 | 2470847 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 3500 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:00 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 | 0.20612 | 0.35041 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.20612 | 0.35041 | 1.7 | 5.95 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263620176096 | 0961760 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261420248596 | 0962485 | 5 | 2018 | 17626142 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-05-08 06:10 | 2018-05-08 06:56 | 8 | 5 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 6 | 56 | 0 | 1 | 0.76667 | 2018-05-08 06:10 | - | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 1.5333 | TA | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261340848247 | 2470848 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1100 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:00 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 | 0.46025 | 0.78243 | 2018-05-15 20:18 | - | NO |  | 0.46025 | 0.78243 | 1.7 | 1.87 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:00 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261250124247 | 2470124 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 11690 | 11690 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:14 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-05-01 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 9.352 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261250233247 | 2470233 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:14 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 14 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-05-01 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261251150247 | 2471150 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:07 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-05-01 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 0.068333 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261250152247 | 2470152 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:07 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 7 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-05-01 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 4.0317 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261250318247 | 2470318 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE | 85 | 6900 | 6900 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 20:44 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-05-01 20:26 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 2.07 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263371866414 | 4141866 | 5 | 2018 | 17626337 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-15 07:05 | 2018-05-15 08:28 | 15 | 5 | 2018 | 7 | 5 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 8 | 28 | 0 |  |  | 2018-05-15 07:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 176263621822175 | 1751822 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176263621821175 | 1751821 | 5 | 2018 | 17626362 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | 2018-05-24 01:22 | 24 | 5 | 2018 | 0 | 49 | 0 | 24 | 5 | 2018 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2018-05-24 00:49 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176265530125112 | 1120125 | 5 | 2018 | 17626553 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2600 |  |  | 2018-05-28 21:27 | 2018-05-29 05:59 | 28 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 0.76923 | 6.5641 | 2018-05-28 21:27 | - | NO |  | 0.76923 | 6.5641 | 8.5333 | 17.0667 | STx | 2 | NO | NO | 8.5333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176265530125112 | 1120125 | 5 | 2018 | 17626553 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 2600 |  |  | 2018-05-28 21:27 | 2018-05-29 06:17 | 28 | 5 | 2018 | 21 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 6 | 17 | 0 | 0.23077 | 2.0385 | 2018-05-28 21:27 | - | NO |  | 0.23077 | 2.0385 | 8.8333 | 5.3 | STx | 2 | NO | NO | 8.8333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263940172694 | 0941726 | 5 | 2018 | 17626394 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-28 09:51 | 2018-05-28 12:13 | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 12 | 13 | 0 |  |  | 2018-05-28 09:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263940100194 | 0941001 | 5 | 2018 | 17626394 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 6570 | 6570 |  |  | 2018-05-28 09:51 | 2018-05-28 12:13 | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 12 | 13 | 0 | 1 | 2.3667 | 2018-05-28 09:51 | - | NO |  | 1 | 2.3667 | 2.3667 | 15.549 | STx | 2 | NO | NO | 2.3667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176263940104794 | 0941047 | 5 | 2018 | 17626394 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 310 | 310 |  |  | 2018-05-28 09:51 | 2018-05-28 12:15 | 28 | 5 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 28 | 5 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2.4 | 2018-05-28 09:51 | - | NO |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 0.744 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:39 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 39 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:13 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:49 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 49 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:55 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 55 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:38 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 1 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1336 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 1 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1336 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:37 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:37 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176263550611247 | 2470611 | 5 | 2018 | 17626355 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE | 85 | 410 | 2110 |  |  | 2018-05-23 06:37 | 2018-05-23 08:00 | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 0.19431 | 0.2688 | 2018-05-23 06:37 | - | NO |  | 0.19431 | 0.2688 | 1.3833 | 0.56717 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263550611247 | 2470611 | 5 | 2018 | 17626355 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE | 85 | 600 | 2110 |  |  | 2018-05-23 06:37 | 2018-05-23 08:33 | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 33 | 0 | 0.28436 | 0.54976 | 2018-05-23 06:37 | - | NO |  | 0.28436 | 0.54976 | 1.9333 | 1.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263550611247 | 2470611 | 5 | 2018 | 17626355 | BA S/E QUELENTARO 13.2KV | 611 | S/E QUELENTARO | 653 | CGE | 85 | 1100 | 2110 |  |  | 2018-05-23 06:37 | 2018-05-23 08:38 | 23 | 5 | 2018 | 6 | 37 | 0 | 23 | 5 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 0.52133 | 1.0513 | 2018-05-23 06:37 | - | NO |  | 0.52133 | 1.0513 | 2.0167 | 2.2183 | STx | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265590318247 | 2470318 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE | 85 | 11100 | 11100 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:33 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 33 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-05-29 00:31 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-06-27 | NO | NO
SEN | 176265590163247 | 2470163 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 10800 | 10800 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:53 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2018-05-29 00:31 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 3.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265590197247 | 2470197 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:53 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.36667 | 2018-05-29 00:31 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 877 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 11:35 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 11 | 35 | 0 | 0.2243 | 0.47102 | 2018-05-29 09:29 | - | NO |  | 0.2243 | 0.47102 | 2.1 | 1.8417 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 1477 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 12:30 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 12 | 30 | 0 | 0.37775 | 1.1395 | 2018-05-29 09:29 | - | NO |  | 0.37775 | 1.1395 | 3.0167 | 4.4556 | STx | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 778 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 09:50 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 50 | 0 | 0.19898 | 0.069642 | 2018-05-29 09:29 | - | NO |  | 0.19898 | 0.069642 | 0.35 | 0.2723 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265680319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1190 | 2870 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:44 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 44 | 0 | 0.41463 | 3.4898 | 2018-05-29 00:19 | - | NO |  | 0.41463 | 3.4898 | 8.4167 | 10.0158 | STx | 2 | NO | NO | 8.4167 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265680224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:44 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.4167 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176265680319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1680 | 2870 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:45 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 0.58537 | 4.9366 | 2018-05-29 00:19 | - | NO |  | 0.58537 | 4.9366 | 8.4333 | 14.168 | STx | 2 | NO | NO | 8.4333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176265680224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626568 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-29 00:19 | 2018-05-29 08:45 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 19 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 8 | 45 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.4333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 880 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 26 | 0 | 0.3682 | 0.7855 | 2018-05-15 20:18 | - | NO |  | 0.3682 | 0.7855 | 2.1333 | 1.8773 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261251826126 | 1261826 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E GRANEROS (FFCC) 66KV | 1826 | S/E GRANEROS (FFCC) | 925 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:14 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176261251150126 | 1261150 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E LOS LIRIOS (FFCC) 66KV | 1150 | S/E LOS LIRIOS (FFCC) | 926 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-01 21:07 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 21 | 7 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176265592502126 | 1262502 | 5 | 2018 | 17626559 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:31 | 2018-05-29 00:53 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 31 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-05-29 00:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176263532031398 | 3982031 | 5 | 2018 | 17626353 | BA S/E CHUQUICAMATA 220KV-BP1 | 2031 | S/E CHUQUICAMATA | 1848 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-20 13:47 | 2018-05-20 18:04 | 20 | 5 | 2018 | 13 | 47 | 0 | 20 | 5 | 2018 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-20 13:47 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2833 | - | SI
SEN | 176261250175173 | 1701753 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E R2 13.8KV B1 | 1753 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-02 02:15 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 2 | 5 | 2018 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 | - | SI
SEN | 176261250175174 | 1701754 | 5 | 2018 | 17626125 | BA S/E R2 13.8KV B2 | 1754 | S/E R2 | 955 | FUNDICIÓN TALLERES | 170 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | 2018-05-02 02:15 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 26 | 0 | 2 | 5 | 2018 | 2 | 15 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 | - | SI
SEN | 176266100695212 | 2120695 | 5 | 2018 | 17626610 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 13 | 24 | 0 |  |  | 2018-05-27 07:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 | - | SI
SEN | 176263310064793 | 0930647 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11950 | 19740 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:20 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 20 | 0 | 0.60537 | 0.18161 | 2018-05-12 17:02 | - | NO |  | 0.60537 | 0.18161 | 0.3 | 3.585 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176263310064993 | 0930649 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:20 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176263310065193 | 0930651 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:20 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176263310064793 | 0930647 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7790 | 19740 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:23 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 23 | 0 | 0.39463 | 0.13812 | 2018-05-12 17:02 | - | NO |  | 0.39463 | 0.13812 | 0.35 | 2.7265 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176263310064993 | 0930649 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:23 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 23 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176263310065193 | 0930651 | 5 | 2018 | 17626331 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | 2018-05-12 17:23 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 17 | 23 | 0 |  |  | 2018-05-12 17:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176261340084893 | 0930848 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-06 08:54 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-20 | SI
SEN | 176261340084793 | 0930847 | 5 | 2018 | 17626134 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9200 | 9200 |  |  | 2018-05-06 08:54 | 2018-05-06 10:43 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 54 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 1 | 1.8167 | 2018-05-06 08:54 | - | NO |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 16.7133 | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176266100250493 | 0932504 | 5 | 2018 | 17626610 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 150 | 150 |  |  | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 1 | 6.2333 | 2018-05-27 07:10 | - | NO |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 0.935 | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176266100069593 | 0930695 | 5 | 2018 | 17626610 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2018-05-27 07:10 | 2018-05-27 13:24 | 27 | 5 | 2018 | 7 | 10 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 13 | 24 | 0 | 1 | 6.2333 | 2018-05-27 07:10 | - | NO |  | 1 | 6.2333 | 6.2333 | 3.1167 | STx | 1 | NO | NO | 6.2333 | 2018-06-20 | SI | NO
SEN | 176266081411112 | 1121411 | 5 | 2018 | 17626608 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2018-05-27 09:11 | 2018-05-27 14:51 | 27 | 5 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 14 | 51 | 0 | 1 | 5.6667 | 2018-05-27 09:11 | - | NO |  | 1 | 5.6667 | 5.6667 | 8.5 | O | 1 | NO | NO | 5.6667 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176266060140112 | 1120140 | 5 | 2018 | 17626606 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | 2018-05-27 14:50 | 27 | 5 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266060247112 | 1120247 | 5 | 2018 | 17626606 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | 2018-05-27 14:50 | 27 | 5 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 27 | 5 | 2018 | 14 | 50 | 0 |  |  | 2018-05-27 08:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176261450444116 | 1160444 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 2300 | 3900 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:56 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 56 | 0 | 0.58974 | 1.2581 | 2018-05-08 14:48 | - | NO |  | 0.58974 | 1.2581 | 2.1333 | 4.9067 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176261450443116 | 1160443 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 400 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:15 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176261450444116 | 1160444 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1600 | 3900 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:15 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 0.41026 | 0.59487 | 2018-05-08 14:48 | - | NO |  | 0.41026 | 0.59487 | 1.45 | 2.32 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176261450443116 | 1160443 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 17:04 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2.2667 | 2018-05-08 14:48 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176261450444116 | 1160444 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 3900 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 17:04 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 17 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176261450443116 | 1160443 | 5 | 2018 | 17626145 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 0 | 400 |  |  | 2018-05-08 14:48 | 2018-05-08 16:56 | 8 | 5 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 8 | 5 | 2018 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2018-05-08 14:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266010396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626601 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 |  |  | 2018-05-06 08:37 | 2018-05-06 14:30 | 6 | 5 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 6 | 5 | 2018 | 14 | 30 | 0 | 1 | 5.8833 | 2018-05-06 08:37 | - | NO |  | 1 | 5.8833 | 5.8833 | 38.83 | STx | 1 | NO | NO | 5.8833 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263282738116 | 1162738 | 5 | 2018 | 17626328 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-05-12 11:53 | 2018-05-12 14:24 | 12 | 5 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 12 | 5 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 1 | 2.5167 | 2018-05-12 11:53 | - | NO |  | 1 | 2.5167 | 2.5167 | 3.2717 | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263341287116 | 1161287 | 5 | 2018 | 17626334 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 1300 | 3100 |  |  | 2018-05-13 05:59 | 2018-05-13 07:06 | 13 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 13 | 5 | 2018 | 7 | 6 | 0 | 0.41935 | 0.46828 | 2018-05-13 05:59 | - | NO |  | 0.41935 | 0.46828 | 1.1167 | 1.4517 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263341287116 | 1161287 | 5 | 2018 | 17626334 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 1800 | 3100 |  |  | 2018-05-13 05:59 | 2018-05-13 07:28 | 13 | 5 | 2018 | 5 | 59 | 0 | 13 | 5 | 2018 | 7 | 28 | 0 | 0.58065 | 0.86129 | 2018-05-13 05:59 | - | NO |  | 0.58065 | 0.86129 | 1.4833 | 2.67 | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263390396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626339 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 2300 | 8000 |  |  | 2018-05-15 16:33 | 2018-05-15 17:30 | 15 | 5 | 2018 | 16 | 33 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 0.2875 | 0.27312 | 2018-05-15 16:33 | - | NO |  | 0.2875 | 0.27312 | 0.95 | 2.185 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176263390396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626339 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5700 | 8000 |  |  | 2018-05-15 16:33 | 2018-05-15 17:08 | 15 | 5 | 2018 | 16 | 33 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 0.7125 | 0.41562 | 2018-05-15 16:33 | - | NO |  | 0.7125 | 0.41562 | 0.58333 | 3.325 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176266170424116 | 1160424 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266170420116 | 1160420 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266170421116 | 1160421 | 5 | 2018 | 17626617 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | 2018-05-10 00:01 | 9 | 5 | 2018 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2018 | 0 | 1 | 0 |  |  | 2018-05-09 23:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2018-06-22 | SI
SEN | 176266150396116 | 1160396 | 5 | 2018 | 17626615 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8500 | 8500 |  |  | 2018-05-09 12:38 | 2018-05-09 17:30 | 9 | 5 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 9 | 5 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 1 | 4.8667 | 2018-05-09 12:38 | - | NO |  | 1 | 4.8667 | 4.8667 | 41.3667 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2018-06-22 | SI | NO
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:43 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:43 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:16 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:16 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 16 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:04 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:04 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 4 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:45 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:45 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 45 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:46 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:46 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2018-05-30 07:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2018-06-23 | SI
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 5790 | 10700 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:39 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 39 | 0 | 0.54112 | 1.1093 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.54112 | 1.1093 | 2.05 | 11.8695 | TA | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104094 | 0941040 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4910 | 10700 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:13 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 0.45888 | 0.74185 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.45888 | 0.74185 | 1.6167 | 7.9378 | TA | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6470 | 13480 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:49 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 49 | 0 | 0.47997 | 0.58396 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.47997 | 0.58396 | 1.2167 | 7.8718 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4260 | 13480 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 08:55 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 0.31602 | 0.4161 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.31602 | 0.4161 | 1.3167 | 5.609 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104194 | 0941041 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2750 | 13480 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:38 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 38 | 0 | 0.20401 | 0.41481 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.20401 | 0.41481 | 2.0333 | 5.5917 | TA | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2740 | 7580 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 1 | 0.36148 | 0.77125 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.36148 | 0.77125 | 2.1336 | 5.8461 | TA | 2 | NO | NO | 2.1336 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3110 | 7580 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:37 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 0.41029 | 0.82742 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.41029 | 0.82742 | 2.0167 | 6.2718 | TA | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104294 | 0941042 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1730 | 7580 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:44 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 44 | 0 | 0.22823 | 0.4869 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.22823 | 0.4869 | 2.1333 | 3.6907 | TA | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3060 | 13280 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:43 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 43 | 0 | 0.23042 | 0.48773 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.23042 | 0.48773 | 2.1167 | 6.477 | TA | 2 | NO | NO | 2.1167 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5160 | 13280 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:16 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 16 | 0 | 0.38855 | 0.64759 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.38855 | 0.64759 | 1.6667 | 8.6 | TA | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810104394 | 0941043 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 5060 | 13280 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:04 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 4 | 0 | 0.38102 | 0.55884 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.38102 | 0.55884 | 1.4667 | 7.4213 | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3750 | 6150 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:45 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 0.60976 | 1.311 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.60976 | 1.311 | 2.15 | 8.0625 | TA | 2 | NO | NO | 2.15 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810152194 | 0941521 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 2400 | 6150 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 09:46 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 9 | 46 | 0 | 0.39024 | 0.84553 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 0.39024 | 0.84553 | 2.1667 | 5.2 | TA | 2 | NO | NO | 2.1667 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810103494 | 0941034 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 07:50 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.07 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265810100294 | 0941002 | 5 | 2018 | 17626581 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 |  |  | 2018-05-30 07:36 | 2018-05-30 07:50 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 36 | 0 | 30 | 5 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-05-30 07:36 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.058333 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-06-23 | SI | NO
SEN | 176265710593247 | 2470593 | 5 | 2018 | 17626571 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 778 | 3910 |  |  | 2018-05-29 09:29 | 2018-05-29 10:13 | 29 | 5 | 2018 | 9 | 29 | 0 | 29 | 5 | 2018 | 10 | 13 | 0 | 0.19898 | 0.14592 | 2018-05-29 09:29 | - | NO |  | 0.19898 | 0.14592 | 0.73333 | 0.57053 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 2400 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:21 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 0.14134 | 0.28975 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.14134 | 0.28975 | 2.05 | 4.92 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:20 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176261170326247 | 2470326 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 6060 | 16980 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:20 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 20 | 0 | 0.35689 | 0.72568 | 2018-05-01 20:18 | - | NO |  | 0.35689 | 0.72568 | 2.0333 | 12.322 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176261170134247 | 2470134 | 5 | 2018 | 17626117 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-01 20:18 | 2018-05-01 22:00 | 1 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 1 | 5 | 2018 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2018-05-01 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 190 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:44 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 44 | 0 | 0.079498 | 0.19344 | 2018-05-15 20:18 | - | NO |  | 0.079498 | 0.19344 | 2.4333 | 0.46233 | STx | 2 | NO | NO | 2.4333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 22:44 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 22 | 44 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4333 | 2018-06-27 | SI
SEN | 176263420319247 | 2470319 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 220 | 2390 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 23:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 23 | 26 | 0 | 0.09205 | 0.28842 | 2018-05-15 20:18 | - | NO |  | 0.09205 | 0.28842 | 3.1333 | 0.68933 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 | 2018-06-27 | SI | NO
SEN | 176263420224247 | 2470224 | 5 | 2018 | 17626342 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-05-15 20:18 | 2018-05-15 23:26 | 15 | 5 | 2018 | 20 | 18 | 0 | 15 | 5 | 2018 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2018-05-15 20:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 | 2018-06-27 | SI |  | 1
SEN | 176288920028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1310 | 4610 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:18 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 18 | 0 | 0.28416 | 0.056833 | 2018-06-09 12:06 | - | NO |  | 0.28416 | 0.056833 | 0.2 | 0.262 | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288920017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:18 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 18 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:06 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288920028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2420 | 4610 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:19 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 0.52495 | 0.11374 | 2018-06-09 12:06 | - | NO |  | 0.52495 | 0.11374 | 0.21667 | 0.52433 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288920028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 880 | 4610 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:41 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 41 | 0 | 0.19089 | 0.11135 | 2018-06-09 12:06 | - | NO |  | 0.19089 | 0.11135 | 0.58333 | 0.51333 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288510215116 | 1160215 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:36 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 36 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288510215116 | 1160215 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:54 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 54 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288510215116 | 1160215 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 14:06 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2018-06-03 13:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288550064993 | 0930649 | 6 | 2018 | 17628855 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 12:15 | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2018 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176288550065193 | 0930651 | 6 | 2018 | 17628855 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 12:15 | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2018 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-04 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176288550064793 | 0930647 | 6 | 2018 | 17628855 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 57280 | 57280 |  |  | 2018-06-04 11:39 | 2018-06-04 12:15 | 4 | 6 | 2018 | 11 | 39 | 0 | 4 | 6 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-06-04 11:39 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 34.368 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176288920017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:19 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:06 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289080063229 | 2090632 | 6 | 2018 | 17628908 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:56 | 2018-06-09 20:43 | 9 | 6 | 2018 | 19 | 56 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:56 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 176288572078424 | 4242078 | 6 | 2018 | 17628857 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 16:41 | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1167 | 2018-07-20 | SI
SEN | 176289460567136 | 1360567 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | - | SI
SEN | 176289112254425 | 4252254 | 6 | 2018 | 17628911 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 13000 | 13000 |  |  | 2018-06-10 16:29 | 2018-06-17 12:59 | 10 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 1 | 164.5 | 2018-06-10 16:29 | - | NO |  | 1 | 164.5 | 164.5 | 2138.5 | TA | 2 | NO | NO | 164.5 | - | SI | NO
SEN | 176291640049497 | 0970494 | 6 | 2018 | 17629164 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:15 | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.5667 | - | SI
SEN | 176289460056625 | 0250566 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | - | SI
SEN | 176289460567114 | 1140567 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-07-31 | SI
SEN | 176288570193474 | 4041937 | 6 | 2018 | 17628857 | BA S/E CENTRAL DIESEL ENAEX 110KV | 1937 | S/E CENTRAL DIESEL ENAEX | 1828 | ENAEX | 404 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 16:41 | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1167 | - | SI
SEN | 176288802352437 | 4372352 | 6 | 2018 | 17628880 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-06 07:03 | 2018-06-06 15:54 | 6 | 6 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2018-06-06 07:03 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 8.85 | - | SI
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 2280 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 04:55 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 4 | 55 | 0 | 0.475 | 0.76792 | 2018-06-11 03:18 | - | NO |  | 0.475 | 0.76792 | 1.6167 | 3.686 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 04:55 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 4 | 55 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 1510 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 06:47 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 6 | 47 | 0 | 0.31458 | 1.0958 | 2018-06-11 03:18 | - | NO |  | 0.31458 | 1.0958 | 3.4833 | 5.2598 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 06:47 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288762317394 | 3942317 | 6 | 2018 | 17628876 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | 2018-06-05 12:10 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | - | SI
SEN | 176293311099133 | 1331099 | 6 | 2018 | 17629331 | BA S/E MAGNETITA 110KV | 1099 | S/E MAGNETITA | 883 | CAP CMP | 133 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-06-22 08:53 | 2018-06-22 15:03 | 22 | 6 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 22 | 6 | 2018 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6.1667 | 2018-06-22 08:53 | - | NO |  | 1 | 6.1667 | 6.1667 | 11.1 | TA | 1 | NO | NO | 6.1667 | - | SI | NO
SEN | 176289560155699 | 0991556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 400 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 04:11 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 4 | 11 | 0 | 1 | 1.5333 | 2018-06-21 02:39 | - | NO |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 0.61333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289560155699 | 0991556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 400 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 03:28 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 3 | 28 | 0 |  |  | 2018-06-21 02:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2018-07-26 | SI
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2370 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 08:56 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 0.22767 | 0.42498 | 2018-06-05 07:04 | - | NO |  | 0.22767 | 0.42498 | 1.8667 | 4.424 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2380 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 09:17 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 9 | 17 | 0 | 0.22863 | 0.50679 | 2018-06-05 07:04 | - | NO |  | 0.22863 | 0.50679 | 2.2167 | 5.2757 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 4530 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 09:08 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 9 | 8 | 0 | 0.43516 | 0.89933 | 2018-06-05 07:04 | - | NO |  | 0.43516 | 0.89933 | 2.0667 | 9.362 | STx | 2 | NO | NO | 2.0667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291640494112 | 1120494 | 6 | 2018 | 17629164 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4600 | 4600 |  |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:16 | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 5 | 16 | 0 | 1 | 4.5833 | 2018-06-27 00:41 | - | NO |  | 1 | 4.5833 | 4.5833 | 21.0833 | STx | 2 | NO | NO | 4.5833 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176293250140112 | 1120140 | 6 | 2018 | 17629325 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-06-24 08:37 | 2018-06-24 15:00 | 24 | 6 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.3833 | 2018-06-24 08:37 | - | NO |  | 1 | 6.3833 | 6.3833 | 12.7667 | STx | 1 | NO | NO | 6.3833 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176293250247112 | 1120247 | 6 | 2018 | 17629325 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 8000 | 8000 |  |  | 2018-06-24 08:37 | 2018-06-24 15:00 | 24 | 6 | 2018 | 8 | 37 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6.3833 | 2018-06-24 08:37 | - | NO |  | 1 | 6.3833 | 6.3833 | 51.0667 | STx | 1 | NO | NO | 6.3833 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176293330125112 | 1120125 | 6 | 2018 | 17629333 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 |  |  | 2018-06-10 15:52 | 2018-06-10 17:14 | 10 | 6 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 10 | 6 | 2018 | 17 | 14 | 0 | 1 | 1.3667 | 2018-06-10 15:52 | - | NO |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 5.6033 | STx | 1 | NO | NO | 1.3667 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176291580028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 3580 | 4170 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:24 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 24 | 0 | 0.85851 | 0.071543 | 2018-06-24 15:19 | - | NO |  | 0.85851 | 0.071543 | 0.083333 | 0.29833 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 630 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 07:00 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 7 | 0 | 0 | 0.13125 | 0.48563 | 2018-06-11 03:18 | - | NO |  | 0.13125 | 0.48563 | 3.7 | 2.331 | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289011052247 | 2471052 | 6 | 2018 | 17628901 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2018-06-09 14:54 | 2018-06-09 16:26 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5333 | 2018-06-09 14:54 | - | NO |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 6.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288990168247 | 2470168 | 6 | 2018 | 17628899 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 10000 | 10000 |  |  | 2018-06-09 14:29 | 2018-06-09 14:40 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 40 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-06-09 14:29 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.8333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288960607247 | 2470607 | 6 | 2018 | 17628896 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-06-09 13:27 | 2018-06-09 14:43 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 27 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 43 | 0 | 1 | 1.2667 | 2018-06-09 13:27 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 3.42 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288960600247 | 2470600 | 6 | 2018 | 17628896 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 3800 | 3800 |  |  | 2018-06-09 13:27 | 2018-06-09 14:43 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 27 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 43 | 0 | 1 | 1.2667 | 2018-06-09 13:27 | - | NO |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 4.8133 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288680215116 | 1062151 | 6 | 2018 | 17628868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1130 | 10410 |  |  | 2018-06-05 07:04 | 2018-06-05 09:00 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 4 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 0.10855 | 0.20986 | 2018-06-05 07:04 | - | NO |  | 0.10855 | 0.20986 | 1.9333 | 2.1847 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289440176106 | 1061760 | 6 | 2018 | 17628944 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-06-15 18:12 | 2018-06-15 19:07 | 15 | 6 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0.91667 | 2018-06-15 18:12 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291580017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:24 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 24 | 0 |  |  | 2018-06-24 15:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176291580028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 590 | 4170 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:43 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 43 | 0 | 0.14149 | 0.056595 | 2018-06-24 15:19 | - | NO |  | 0.14149 | 0.056595 | 0.4 | 0.236 | O | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291580017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17629158 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-24 15:19 | 2018-06-24 15:43 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 24 | 6 | 2018 | 15 | 43 | 0 |  |  | 2018-06-24 15:19 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289440176096 | 0961760 | 6 | 2018 | 17628944 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-15 18:12 | 2018-06-15 19:07 | 15 | 6 | 2018 | 18 | 12 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2018-06-15 18:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288820017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:39 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2018-06-06 12:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288820028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1990 | 4190 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:37 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 37 | 0 | 0.47494 | 0.45119 | 2018-06-06 12:40 | - | NO |  | 0.47494 | 0.45119 | 0.95 | 1.8905 | O | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288820017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:37 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 37 | 0 |  |  | 2018-06-06 12:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288820028096 | 0960280 | 6 | 2018 | 17628882 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2200 | 4190 |  |  | 2018-06-06 12:40 | 2018-06-06 13:39 | 6 | 6 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 6 | 6 | 2018 | 13 | 39 | 0 | 0.52506 | 0.51631 | 2018-06-06 12:40 | - | NO |  | 0.52506 | 0.51631 | 0.98333 | 2.1633 | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288920017996 | 0960179 | 6 | 2018 | 17628892 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-09 12:06 | 2018-06-09 12:41 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:06 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176288762320394 | 3942320 | 6 | 2018 | 17628876 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | 2018-06-05 12:10 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | - | SI
SEN | 176288762323394 | 3942323 | 6 | 2018 | 17628876 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | 2018-06-05 12:10 | 5 | 6 | 2018 | 7 | 40 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-05 07:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5 | - | SI
SEN | 176289512323394 | 3942323 | 6 | 2018 | 17628951 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | 2018-06-18 10:15 | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 18 | 6 | 2018 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 176289512317394 | 3942317 | 6 | 2018 | 17628951 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | 2018-06-18 10:15 | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 18 | 6 | 2018 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 176289512320394 | 3942320 | 6 | 2018 | 17628951 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | 2018-06-18 10:15 | 18 | 6 | 2018 | 6 | 23 | 0 | 18 | 6 | 2018 | 10 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-18 06:23 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8667 | - | SI
SEN | 176288572068393 | 3932068 | 6 | 2018 | 17628857 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | 2018-06-05 16:41 | 5 | 6 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2018 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2018-06-05 05:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 11.1167 | - | SI
SEN | 176293352068393 | 3932068 | 6 | 2018 | 17629335 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 08:35 | 2018-06-14 12:07 | 14 | 6 | 2018 | 8 | 35 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-06-14 08:35 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.5333 | - | SI
SEN | 176289412497126 | 1262497 | 6 | 2018 | 17628941 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-15 15:27 | 2018-06-15 17:50 | 15 | 6 | 2018 | 15 | 27 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2018-06-15 15:27 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3833 | - | SI
SEN | 176291642497126 | 1262497 | 6 | 2018 | 17629164 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | 2018-06-27 05:15 | 27 | 6 | 2018 | 0 | 41 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 5 | 15 | 0 |  |  | 2018-06-27 00:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.5667 | - | SI
SEN | 176289312497126 | 1262497 | 6 | 2018 | 17628931 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 15:42 | 2018-06-15 01:26 | 14 | 6 | 2018 | 15 | 42 | 0 | 15 | 6 | 2018 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2018-06-14 15:42 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.7333 | - | SI
SEN | 176289010105134 | 1041053 | 6 | 2018 | 17628901 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 4700 | 4700 |  |  | 2018-06-09 14:54 | 2018-06-09 16:26 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 1 | 1.5333 | 2018-06-09 14:54 | - | NO |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 7.2067 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-31 | SI | NO
SEN | 176289010105114 | 1041051 | 6 | 2018 | 17628901 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 | 3200 | 3200 |  |  | 2018-06-09 14:54 | 2018-06-09 15:49 | 9 | 6 | 2018 | 14 | 54 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.91667 | 2018-06-09 14:54 | - | NO |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-07-31 | SI | NO
SEN | 176288880057184 | 1040578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 236 | 236 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:30 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 30 | 0 | 1 | 1.4333 | 2018-06-09 12:04 | - | NO |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 0.33827 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2018-07-31 | SI | NO
SEN | 176288880057184 | 1040578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:40 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 40 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-07-31 | SI
SEN | 176288880057184 | 1040578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:23 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2018-06-09 12:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-07-31 | SI
SEN | 176289060695212 | 2120695 | 6 | 2018 | 17628906 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:42 | 2018-06-09 21:50 | 9 | 6 | 2018 | 19 | 42 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2018-06-09 19:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | - | SI
SEN | 176289190695212 | 2120695 | 6 | 2018 | 17628919 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:41 | 2018-06-11 10:25 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 10 | 25 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | - | SI
SEN | 176289210899212 | 2120899 | 6 | 2018 | 17628921 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:58 | 2018-06-11 09:56 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 58 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 9 | 56 | 0 |  |  | 2018-06-11 08:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | - | SI
SEN | 176289240103094 | 0941030 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:29 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5 | 2018-07-25 | SI
SEN | 176289240102994 | 0941029 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3640 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:27 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 27 | 0 | 0.30157 | 1.0455 | 2018-06-11 12:59 | - | NO |  | 0.30157 | 1.0455 | 3.4667 | 12.6187 | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176289240103094 | 0941030 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3060 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:27 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 27 | 0 | 0.25352 | 0.87887 | 2018-06-11 12:59 | - | NO |  | 0.25352 | 0.87887 | 3.4667 | 10.608 | STx | 2 | NO | NO | 3.4667 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176289240102994 | 0941029 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3690 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:28 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 0.30572 | 1.0649 | 2018-06-11 12:59 | - | NO |  | 0.30572 | 1.0649 | 3.4833 | 12.8535 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176289240103094 | 0941030 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 1680 | 12070 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:28 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 0.13919 | 0.48484 | 2018-06-11 12:59 | - | NO |  | 0.13919 | 0.48484 | 3.4833 | 5.852 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2018-07-25 | SI | NO
SEN | 176288880578247 | 2470578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 650 | 3230 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:30 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 30 | 0 | 0.20124 | 0.28844 | 2018-06-09 12:04 | - | NO |  | 0.20124 | 0.28844 | 1.4333 | 0.93167 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 07:00 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 7 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289330094193 | 0930941 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:24 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 24 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176289330094193 | 0930941 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:47 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176289330094193 | 0930941 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 19:03 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 19 | 3 | 0 |  |  | 2018-06-14 17:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176289330094093 | 0930940 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8160 | 26880 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:24 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 0.30357 | 0.065774 | 2018-06-14 17:11 | - | NO |  | 0.30357 | 0.065774 | 0.21667 | 1.768 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289330094093 | 0930940 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4540 | 26880 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 17:47 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 0.1689 | 0.10134 | 2018-06-14 17:11 | - | NO |  | 0.1689 | 0.10134 | 0.6 | 2.724 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289330094093 | 0930940 | 6 | 2018 | 17628933 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14180 | 26880 |  |  | 2018-06-14 17:11 | 2018-06-14 19:03 | 14 | 6 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 14 | 6 | 2018 | 19 | 3 | 0 | 0.52753 | 0.98472 | 2018-06-14 17:11 | - | NO |  | 0.52753 | 0.98472 | 1.8667 | 26.4693 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176291560064993 | 0930649 | 6 | 2018 | 17629156 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | 2018-06-23 11:38 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176291560065193 | 0930651 | 6 | 2018 | 17629156 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | 2018-06-23 11:38 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 38 | 0 |  |  | 2018-06-23 11:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-23 | SI
SEN | 176291560064793 | 0930647 | 6 | 2018 | 17629156 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25700 | 25700 |  |  | 2018-06-23 11:33 | 2018-06-23 11:38 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2018 | 11 | 38 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-06-23 11:33 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 2.1417 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289190069593 | 0930695 | 6 | 2018 | 17628919 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-06-11 08:41 | 2018-06-11 10:25 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 10 | 25 | 0 | 1 | 1.7333 | 2018-06-11 08:41 | - | NO |  | 1 | 1.7333 | 1.7333 | 0.34667 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289210089993 | 0930899 | 6 | 2018 | 17628921 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2018-06-11 08:58 | 2018-06-11 09:56 | 11 | 6 | 2018 | 8 | 58 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 9 | 56 | 0 | 1 | 0.96667 | 2018-06-11 08:58 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289060069593 | 0930695 | 6 | 2018 | 17628906 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 200 | 200 |  |  | 2018-06-09 19:42 | 2018-06-09 21:50 | 9 | 6 | 2018 | 19 | 42 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 21 | 50 | 0 | 1 | 2.1333 | 2018-06-09 19:42 | - | NO |  | 1 | 2.1333 | 2.1333 | 0.42667 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 2018-07-23 | SI | NO
SEN | 176289561556116 | 1161556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 400 | 6100 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 04:11 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 4 | 11 | 0 | 0.065574 | 0.10055 | 2018-06-21 02:39 | - | NO |  | 0.065574 | 0.10055 | 1.5333 | 0.61333 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289561556116 | 1161556 | 6 | 2018 | 17628956 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 5700 | 6100 |  |  | 2018-06-21 02:39 | 2018-06-21 03:28 | 21 | 6 | 2018 | 2 | 39 | 0 | 21 | 6 | 2018 | 3 | 28 | 0 | 0.93443 | 0.76311 | 2018-06-21 02:39 | - | NO |  | 0.93443 | 0.76311 | 0.81667 | 4.655 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289240102994 | 0941029 | 6 | 2018 | 17628924 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | 2018-06-11 16:29 | 11 | 6 | 2018 | 12 | 59 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 |  |  | 2018-06-11 12:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5 | 2018-07-25 | SI
SEN | 176299900052112 | 1120052 | 6 | 2018 | 17629990 | BA S/E ABANICO 13.8KV B1 | 52 | S/E CENTRAL ABANICO | 242 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  | NO | 2018-06-22 07:29 | 2018-06-22 12:11 | 22 | 6 | 2018 | 7 | 29 | 0 | 22 | 6 | 2018 | 12 | 11 | 0 | 1 | 4.7 | 2018-06-22 07:29 | - | NO |  | 1 | 4.7 | 4.7 | 3.76 | G | 2 | NO | NO | 4.7 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 250 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 13:05 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 13 | 5 | 0 | 0.052083 | 0.50955 | 2018-06-11 03:18 | - | NO |  | 0.052083 | 0.50955 | 9.7833 | 2.4458 | STx | 2 | NO | NO | 9.7833 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 13:05 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.7833 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289130127247 | 2470127 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 130 | 4800 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 14:12 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 14 | 12 | 0 | 0.027083 | 0.29521 | 2018-06-11 03:18 | - | NO |  | 0.027083 | 0.29521 | 10.9 | 1.417 | STx | 2 | NO | NO | 10.9 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288510438116 | 1160438 | 6 | 2018 | 17628851 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7200 | 7200 |  | NO | 2018-06-03 13:09 | 2018-06-03 13:54 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-06-03 13:09 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176288880578247 | 2470578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 290 | 3230 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:40 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 40 | 0 | 0.089783 | 0.14365 | 2018-06-09 12:04 | - | NO |  | 0.089783 | 0.14365 | 1.6 | 0.464 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176288880578247 | 2470578 | 6 | 2018 | 17628888 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 2290 | 3230 |  |  | 2018-06-09 12:04 | 2018-06-09 13:23 | 9 | 6 | 2018 | 12 | 4 | 0 | 9 | 6 | 2018 | 13 | 23 | 0 | 0.70898 | 0.93349 | 2018-06-09 12:04 | - | NO |  | 0.70898 | 0.93349 | 1.3167 | 3.0152 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289130236247 | 2470236 | 6 | 2018 | 17628913 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-11 03:18 | 2018-06-11 14:12 | 11 | 6 | 2018 | 3 | 18 | 0 | 11 | 6 | 2018 | 14 | 12 | 0 |  |  | 2018-06-11 03:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.9 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176291610557247 | 2470557 | 6 | 2018 | 17629161 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 1940 | 4270 |  |  | 2018-06-26 02:21 | 2018-06-26 03:11 | 26 | 6 | 2018 | 2 | 21 | 0 | 26 | 6 | 2018 | 3 | 11 | 0 | 0.45433 | 0.37861 | 2018-06-26 02:21 | - | NO |  | 0.45433 | 0.37861 | 0.83333 | 1.6167 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176291610557247 | 2470557 | 6 | 2018 | 17629161 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2330 | 4270 |  |  | 2018-06-26 02:21 | 2018-06-26 03:12 | 26 | 6 | 2018 | 2 | 21 | 0 | 26 | 6 | 2018 | 3 | 12 | 0 | 0.54567 | 0.46382 | 2018-06-26 02:21 | - | NO |  | 0.54567 | 0.46382 | 0.85 | 1.9805 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289460565247 | 2470565 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3000 | 4210 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 | 0.71259 | 0.29691 | 2018-06-17 08:45 | - | NO |  | 0.71259 | 0.29691 | 0.41667 | 1.25 | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-07-30 | SI | NO
SEN | 176289460567247 | 2470567 | 6 | 2018 | 17628946 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2018-06-17 08:45 | 2018-06-17 09:10 | 17 | 6 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 17 | 6 | 2018 | 9 | 10 | 0 |  |  | 2018-06-17 08:45 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | SI | 0.41667 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176289492477247 | 2472477 | 6 | 2018 | 17628949 | BA S/E CENTRAL MAITENES 12KV BP1 | 2477 | S/E CENTRAL MAITENES | 201 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-06-17 11:11 | 2018-06-27 20:25 | 17 | 6 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 27 | 6 | 2018 | 20 | 25 | 0 |  |  | 2018-06-17 11:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 249.2333 | 2018-07-30 | SI
SEN | 176299952039416 | 4162039 | 6 | 2018 | 17629995 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 56000 | 131500 |  | NO | 2018-06-10 22:58 | 2018-06-10 23:52 | 10 | 6 | 2018 | 22 | 58 | 0 | 10 | 6 | 2018 | 23 | 52 | 0 | 0.42586 | 0.38327 | 2018-06-10 22:58 | - | NO |  | 0.42586 | 0.38327 | 0.9 | 50.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176289112039416 | 4162039 | 6 | 2018 | 17628911 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 | 17000 | 118670 |  | NO | 2018-06-10 16:29 | 2018-06-10 16:48 | 10 | 6 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 10 | 6 | 2018 | 16 | 48 | 0 | 0.14325 | 0.045364 | 2018-06-10 16:29 | - | NO |  | 0.14325 | 0.045364 | 0.31667 | 5.3833 | TA | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-07-26 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 2050 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 11:38 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 11 | 38 | 0 | 0.18062 | 0.49068 | 2018-07-07 08:55 | - | NO |  | 0.18062 | 0.49068 | 2.7167 | 5.5692 | STx | 2 | NO | NO | 2.7167 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 5000 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:29 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 0.44053 | 2.4523 | 2018-07-07 08:55 | - | NO |  | 0.44053 | 2.4523 | 5.5667 | 27.8333 | STx | 2 | NO | NO | 5.5667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 180 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 11:53 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 11 | 53 | 0 | 0.015859 | 0.047048 | 2018-07-07 08:55 | - | NO |  | 0.015859 | 0.047048 | 2.9667 | 0.534 | STx | 2 | NO | NO | 2.9667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 450 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 11:35 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 11 | 35 | 0 | 0.039648 | 0.10573 | 2018-07-07 08:55 | - | NO |  | 0.039648 | 0.10573 | 2.6667 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 2.6667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319011141126 | 1261141 | 7 | 2018 | 17631901 | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 1141 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | 923 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 23:43 | 2018-07-08 19:23 | 6 | 7 | 2018 | 23 | 43 | 0 | 8 | 7 | 2018 | 19 | 23 | 0 |  |  | 2018-07-06 23:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 43.6667 | - | SI
SEN | 176318740230225 | 2250230 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:26 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2018-07-04 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI
SEN | 176318980230225 | 2250230 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | FPC | 225 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:06 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 6 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 176318980175141 | 1401751 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 10:04 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-07-06 09:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 176318932352437 | 4372352 | 7 | 2018 | 17631893 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 03:25 | 2018-07-06 05:00 | 6 | 7 | 2018 | 3 | 25 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 03:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 | - | SI
SEN | 176318962352437 | 4372352 | 7 | 2018 | 17631896 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-06 19:48 | 2018-07-06 22:22 | 6 | 7 | 2018 | 19 | 48 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 22 | 22 | 0 |  |  | 2018-07-06 19:48 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 176318690578247 | 2470578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 900 | 2650 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:11 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 11 | 0 | 0.33962 | 0.74151 | 2018-07-04 19:00 | - | NO |  | 0.33962 | 0.74151 | 2.1833 | 1.965 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690578247 | 2470578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 390 | 2650 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:21 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 21 | 0 | 0.14717 | 0.34585 | 2018-07-04 19:00 | - | NO |  | 0.14717 | 0.34585 | 2.35 | 0.9165 | STx | 2 | NO | NO | 2.35 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690578247 | 2470578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 1360 | 2650 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 0.51321 | 1.1119 | 2018-07-04 19:00 | - | NO |  | 0.51321 | 1.1119 | 2.1667 | 2.9467 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690615247 | 2470615 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1740 | 1740 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2.1667 | 2018-07-04 19:00 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 3.77 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318671052247 | 2471052 | 7 | 2018 | 17631867 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 6830 | 6830 |  |  | 2018-07-04 15:26 | 2018-07-04 16:23 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 26 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0.95 | 2018-07-04 15:26 | - | NO |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 6.4885 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318530147247 | 2470147 | 7 | 2018 | 17631853 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-04 11:03 | 2018-07-21 01:28 | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2018-07-04 11:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 398.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318531493247 | 2471493 | 7 | 2018 | 17631853 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-04 11:03 | 2018-07-21 01:28 | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2018-07-04 11:03 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 398.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319260567136 | 1360567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176319260567136 | 1360567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176319260567136 | 1360567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 176321170049497 | 0970494 | 7 | 2018 | 17632117 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:45 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 45 | 0 |  |  | 2018-07-29 18:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 14.2167 | - | SI
SEN | 176319260056625 | 0250566 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176319260056625 | 0250566 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176319260056625 | 0250566 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 176319260567114 | 1140567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176319260567114 | 1140567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176319260567114 | 1140567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | - | SI
SEN | 176320890277413 | 4032771 | 7 | 2018 | 17632089 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 300 | 300 |  |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-07-24 09:31 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321142149411 | 4112149 | 7 | 2018 | 17632114 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 15:23 | 2018-07-25 15:51 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 23 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2018-07-25 15:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 176319160164163 | 1601643 | 7 | 2018 | 17631916 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-18 11:47 | 2018-07-20 17:46 | 18 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 17 | 46 | 0 |  |  | 2018-07-18 11:47 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 53.9833 | - | SI
SEN | 176319310164163 | 1601643 | 7 | 2018 | 17631931 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-21 10:46 | 2018-07-24 12:00 | 21 | 7 | 2018 | 10 | 46 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 12 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-21 10:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 73.2333 | - | SI
SEN | 176319181625163 | 1631625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176319181625163 | 1631625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176321052186454 | 4542186 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:05 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 176321052186454 | 4542186 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:06 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176321052186454 | 4542186 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:09 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176319180048136 | 1060483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176321050218196 | 1062189 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 5150 | 5150 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:06 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-07-25 11:47 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.6308 | G | 2 | NO | NO | 0.31667 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319180048396 | 0960483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048396 | 0960483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176321050218196 | 1062189 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:09 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.36667 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176321050218196 | 1062189 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:05 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.3 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048138 | 1080483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048138 | 1080483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176321280188481 | 4011888 | 7 | 2018 | 17632128 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 10950 | 10950 |  |  | 2018-07-30 12:13 | 2018-07-30 12:33 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 13 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-07-30 12:12 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.8325 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321280189401 | 4011890 | 7 | 2018 | 17632128 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-30 12:13 | 2018-07-30 12:33 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 13 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-30 12:12 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176318980119247 | 2470119 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 17600 | 17600 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:06 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-07-06 09:00 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.76 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318690613247 | 2470613 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 | 1 | 2.1667 | 2018-07-04 19:00 | - | NO |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 4.7667 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319262484247 | 2472484 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 3180 | 3180 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:03 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-07-20 10:44 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.007 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740360247 | 2470360 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6100 | 6100 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:19 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.915 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740210247 | 2470210 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 8000 | 8000 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:19 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:29 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 29 | 0 | 0.25 | 0.079167 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 0.25 | 0.079167 | 0.31667 | 1.3363 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:31 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 31 | 0 | 0.25 | 0.0875 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 0.25 | 0.0875 | 0.35 | 1.477 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:35 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 35 | 0 | 0.25 | 0.10417 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 0.25 | 0.10417 | 0.41667 | 1.7583 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740184247 | 2470184 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 4220 | 16880 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:42 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 42 | 0 | 0.25 | 0.13333 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 0.25 | 0.13333 | 0.53333 | 2.2507 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318740119247 | 2470119 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 15KV | 119 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:26 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2018-07-04 16:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319130319247 | 2470319 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1545 | 1670 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 11:56 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 11 | 56 | 0 | 0.92515 | 1.2335 | 2018-07-16 10:36 | - | NO |  | 0.92515 | 1.2335 | 1.3333 | 2.06 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319130224247 | 2470224 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 11:56 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-16 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319130319247 | 2470319 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 125 | 1670 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 12:39 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 12 | 39 | 0 | 0.07485 | 0.15344 | 2018-07-16 10:36 | - | NO |  | 0.07485 | 0.15344 | 2.05 | 0.25625 | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319130224247 | 2470224 | 7 | 2018 | 17631913 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-16 10:36 | 2018-07-16 12:39 | 16 | 7 | 2018 | 10 | 36 | 0 | 16 | 7 | 2018 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2018-07-16 10:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.05 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319180048136 | 1060483 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 23-ago-2018 | SI
SEN | 176319232199419 | 4192199 | 7 | 2018 | 17631923 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 14:39 | 2018-07-19 15:04 | 19 | 7 | 2018 | 14 | 39 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 15 | 4 | 0 |  |  | 2018-07-19 14:39 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 176319412215419 | 4192215 | 7 | 2018 | 17631941 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | 2018-07-22 03:33 | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 176319412215419 | 4192215 | 7 | 2018 | 17631941 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | 2018-07-22 03:33 | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 176319412215419 | 4192215 | 7 | 2018 | 17631941 | BA S/E OGP1 220KV - BP1 | 2215 | S/E OGP1 | 1911 | MINERA ESCONDIDA | 419 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | 2018-07-22 03:33 | 22 | 7 | 2018 | 2 | 9 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 3 | 33 | 0 |  |  | 2018-07-22 02:09 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | - | SI
SEN | 176319181625219 | 2191625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 04:30 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176319181625219 | 2191625 | 7 | 2018 | 17631918 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | 2018-07-19 05:10 | 19 | 7 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 19 | 7 | 2018 | 5 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-19 03:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176321050212419 | 4092121 | 7 | 2018 | 17632105 | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 2121 | S/E GNL MEJILLONES | 1877 | GNL MEJILLONES | 409 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | 2018-07-25 12:10 | 25 | 7 | 2018 | 11 | 47 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-25 11:47 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176318461830177 | 1771830 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 15:46 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2018-07-03 11:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.7667 | - | SI
SEN | 176320850075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:42 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176320850075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:42 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318640084193 | 0930841 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 15:56 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318640084193 | 0930841 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP2 | 841 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 17:17 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176320820082893 | 0930828 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:20 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 20 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 22-ago-2018 | NO
SEN | 176320820075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:28 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2018-07-22 19:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176318551073112 | 1121073 | 7 | 2018 | 17631855 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9300 | 9300 |  |  | 2018-07-04 12:27 | 2018-07-04 13:23 | 4 | 7 | 2018 | 12 | 27 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 13 | 23 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 12:27 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 8.68 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321170494112 | 1120494 | 7 | 2018 | 17632117 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:44 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 44 | 0 | 1 | 14.2 | 2018-07-29 18:32 | - | NO |  | 1 | 14.2 | 14.2 | 66.74 | STx | 2 | NO | NO | 14.2 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321300125112 | 1120125 | 7 | 2018 | 17632130 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1800 | 2200 |  |  | 2018-07-31 14:48 | 2018-07-31 14:59 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 59 | 0 | 0.81818 | 0.15 | 2018-07-31 14:48 | - | NO |  | 0.81818 | 0.15 | 0.18333 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321300125112 | 1120125 | 7 | 2018 | 17632130 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 2200 |  |  | 2018-07-31 14:48 | 2018-07-31 14:59 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 48 | 0 | 31 | 7 | 2018 | 14 | 59 | 1 | 0.18182 | 0.033384 | 2018-07-31 14:48 | - | NO |  | 0.18182 | 0.033384 | 0.18361 | 0.073444 | STx | 2 | NO | NO | 0.18361 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:05 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 5 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:45 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:53 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 53 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:53 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 53 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176318530253126 | 1260253 | 7 | 2018 | 17631853 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 | 300 | 10586.489 |  |  | 2018-07-04 11:03 | 2018-07-21 01:28 | 4 | 7 | 2018 | 11 | 3 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 1 | 28 | 0 | 0.028338 | 11.2903 | 2018-07-04 11:03 | - | NO |  | 0.028338 | 11.2903 | 398.4167 | 119.525 | TA | 2 | NO | NO | 398.4167 | - | SI | NO
SEN | 176318980230126 | 1260230 | 7 | 2018 | 17631898 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 300 | 300 |  |  | 2018-07-06 09:00 | 2018-07-06 09:06 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-07-06 09:00 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176321172497126 | 1262497 | 7 | 2018 | 17632117 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 | 300 | 300 |  |  | 2018-07-29 18:32 | 2018-07-30 08:45 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 45 | 0 | 1 | 14.2167 | 2018-07-29 18:32 | - | NO |  | 1 | 14.2167 | 14.2167 | 4.265 | STx | 2 | NO | NO | 14.2167 | - | SI | NO
SEN | 176318740230126 | 1260230 | 7 | 2018 | 17631874 | BA S/E ESCUADRON (TRANSNET) 66KV | 230 | S/E ESCUADRON (TRANSNET) | 358 | EFE | 126 | 300 | 73312.859 |  |  | 2018-07-04 16:10 | 2018-07-04 16:26 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 26 | 0 | 0.0040921 | 0.0010912 | 2018-07-04 16:10 | - | NO |  | 0.0040921 | 0.0010912 | 0.26667 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | - | SI | NO
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:20 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 20 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:20 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 20 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960100094 | 0941000 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:22 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960100094 | 0941000 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:23 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 23 | 0 |  |  | 2018-07-24 20:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 8810 | 11750 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 22:19 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 22 | 19 | 0 | 0.74979 | 1.5746 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 0.74979 | 1.5746 | 2.1 | 18.501 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 9770 | 22470 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 22:19 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 22 | 19 | 0 | 0.4348 | 0.91308 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 0.4348 | 0.91308 | 2.1 | 20.517 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319330231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17631933 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 30 | 1 |  |  | 2018-07-21 15:01 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.48361 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176319330231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17631933 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2018-07-21 15:01 | 2018-07-21 15:30 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 1 | 0 | 21 | 7 | 2018 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-07-21 15:01 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.38667 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321260229482 | 4022298 | 7 | 2018 | 17632126 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-07-30 08:47 | 2018-07-30 08:59 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 30 | 7 | 2018 | 8 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-07-30 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321140229482 | 4022298 | 7 | 2018 | 17632114 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 4120 | 4120 |  |  | 2018-07-25 15:23 | 2018-07-25 15:58 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 23 | 0 | 25 | 7 | 2018 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.58333 | 2018-07-25 15:23 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.4033 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320890231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17632089 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 55 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-07-24 09:31 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320890231452 | 4022315 | 7 | 2018 | 17632089 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-24 09:31 | 2018-07-24 09:55 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 31 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 9 | 55 | 1 |  |  | 2018-07-24 09:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.40028 | 27-ago-2018 | SI
SEN | 176320960103194 | 0941031 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2940 | 11750 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:05 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 5 | 0 | 0.25021 | 0.21685 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 0.25021 | 0.21685 | 0.86667 | 2.548 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318570099094 | 0940990 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 900 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 14:29 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318670105134 | 1041053 | 7 | 2018 | 17631867 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:26 | 2018-07-04 16:23 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 26 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2018-07-04 15:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | - | SI
SEN | 176318690057184 | 1040578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:11 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 176318690057184 | 1040578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:21 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 21 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 176318690057184 | 1040578 | 7 | 2018 | 17631869 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | 2018-07-04 21:10 | 4 | 7 | 2018 | 19 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 21 | 10 | 0 |  |  | 2018-07-04 19:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | - | SI
SEN | 176319260565247 | 2470565 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3400 | 14430 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 | 0.23562 | 0.047124 | 2018-07-20 10:44 | - | NO |  | 0.23562 | 0.047124 | 0.2 | 0.68 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319260567247 | 2470567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 10:56 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 56 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319260565247 | 2470565 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 8000 | 14430 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 | 0.5544 | 0.24948 | 2018-07-20 10:44 | - | NO |  | 0.5544 | 0.24948 | 0.45 | 3.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319260567247 | 2470567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-12 10:44 | 2018-07-20 11:11 | 12 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 11 | 11 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | 192 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319260565247 | 2470565 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3030 | 14430 |  |  | 2018-07-20 10:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 10 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 | 0.20998 | 0.36746 | 2018-07-20 10:44 | - | NO |  | 0.20998 | 0.36746 | 1.75 | 5.3025 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319260567247 | 2470567 | 7 | 2018 | 17631926 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-07-20 07:44 | 2018-07-20 12:29 | 20 | 7 | 2018 | 7 | 44 | 0 | 20 | 7 | 2018 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2018-07-20 10:44 | - | NO | 3 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 22-ago-2018 | SI
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1620 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:26 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 14 | 26 | 0 | 0.14273 | 0.7874 | 2018-07-07 08:55 | - | NO |  | 0.14273 | 0.7874 | 5.5167 | 8.937 | STx | 2 | NO | NO | 5.5167 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319030019096 | 0960190 | 7 | 2018 | 17631903 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 2050 | 11350 |  |  | 2018-07-07 08:55 | 2018-07-07 14:26 | 7 | 7 | 2018 | 8 | 55 | 0 | 7 | 7 | 2018 | 14 | 26 | 1 | 0.18062 | 0.99645 | 2018-07-07 08:55 | - | NO |  | 0.18062 | 0.99645 | 5.5169 | 11.3097 | STx | 2 | NO | NO | 5.5169 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320850075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10350 | 10350 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:38 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1.0667 | 2018-07-22 19:34 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 11.04 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320850075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632085 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16000 | 16000 |  |  | 2018-07-22 19:34 | 2018-07-22 20:38 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 34 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1.0667 | 2018-07-22 19:34 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 17.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318640084093 | 0930840 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10540 | 14810 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 15:56 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 56 | 0 | 0.71168 | 0.41515 | 2018-07-04 15:21 | - | NO |  | 0.71168 | 0.41515 | 0.58333 | 6.1483 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318640084093 | 0930840 | 7 | 2018 | 17631864 | BA S/E MAIPU 12KV BP1 | 840 | S/E MAIPU | 705 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4270 | 14810 |  |  | 2018-07-04 15:21 | 2018-07-04 17:17 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 21 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 17 | 17 | 0 | 0.28832 | 0.55742 | 2018-07-04 15:21 | - | NO |  | 0.28832 | 0.55742 | 1.9333 | 8.2553 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320820082793 | 0930827 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16420 | 16420 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:20 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 20 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-07-22 19:18 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.54733 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 22-ago-2018 | NO | NO
SEN | 176320820075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632082 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10690 | 10690 |  |  | 2018-07-22 19:18 | 2018-07-22 19:28 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 18 | 0 | 22 | 7 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-07-22 19:18 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.7817 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200064793 | 0930647 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26800 | 26800 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 41.54 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200064993 | 0930649 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18300 | 18300 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 28.365 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200065193 | 0930651 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21700 | 21700 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 33.635 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200180993 | 0931809 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31600 | 31600 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 48.98 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200066993 | 0930669 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 38000 | 38000 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 58.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319100396116 | 1160396 | 7 | 2018 | 17631910 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 6400 | 9400 |  |  | 2018-07-11 12:38 | 2018-07-11 12:43 | 11 | 7 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 11 | 7 | 2018 | 12 | 43 | 0 | 0.68085 | 0.056738 | 2018-07-11 12:38 | - | NO |  | 0.68085 | 0.056738 | 0.083333 | 0.53333 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176319100396116 | 1160396 | 7 | 2018 | 17631910 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 3000 | 9400 |  |  | 2018-07-11 12:38 | 2018-07-11 15:38 | 11 | 7 | 2018 | 12 | 38 | 0 | 11 | 7 | 2018 | 15 | 38 | 0 | 0.31915 | 0.95745 | 2018-07-11 12:38 | - | NO |  | 0.31915 | 0.95745 | 3 | 9 | O | 2 | NO | NO | 3 | 23-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318570990113 | 1130990 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 958 | 958 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 14:29 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1437 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571082113 | 1131082 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 14:38 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571081113 | 1131081 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 295 | 295 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 15:16 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.27533 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571080113 | 1131080 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 4695 | 4695 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 15:16 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 4.382 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571079113 | 1131079 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 1667 | 1667 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 15:16 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 15 | 16 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 1.5559 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318571028113 | 1131028 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 356 | 356 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 16:38 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2.3 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.8188 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 28-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200067193 | 0930671 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35400 | 35400 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 54.87 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200082793 | 0930827 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33500 | 33500 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 51.925 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200082893 | 0930828 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17500 | 17500 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 27.125 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200097993 | 0930979 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24000 | 24000 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 37.2 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200098193 | 0930981 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16000 | 16000 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 24.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200098393 | 0930983 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22100 | 22100 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 34.255 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200098493 | 0930984 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21100 | 21100 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:28 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 28 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 32.705 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200075693 | 0930756 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18300 | 18300 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:34 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 34 | 0 | 1 | 1.65 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 30.195 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176321200075593 | 0930755 | 7 | 2018 | 17632120 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23800 | 23800 |  |  | 2018-07-29 18:55 | 2018-07-29 20:34 | 29 | 7 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 29 | 7 | 2018 | 20 | 34 | 0 | 1 | 1.65 | 2018-07-29 18:55 | - | NO |  | 1 | 1.65 | 1.65 | 39.27 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 22-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960103294 | 0941032 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 4560 | 22470 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 21:45 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 21 | 45 | 0 | 0.20294 | 0.31117 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 0.20294 | 0.31117 | 1.5333 | 6.992 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960172594 | 0941725 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 13430 | 13430 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:23 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 23 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.2383 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960099994 | 0940999 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 5900 | 11220 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:22 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 22 | 0 | 0.52585 | 0.078877 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 0.52585 | 0.078877 | 0.15 | 0.885 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176320960099994 | 0940999 | 7 | 2018 | 17632096 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 | 5320 | 11220 |  |  | 2018-07-24 20:13 | 2018-07-24 20:23 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 13 | 0 | 24 | 7 | 2018 | 20 | 23 | 0 | 0.47415 | 0.079026 | 2018-07-24 20:13 | - | NO |  | 0.47415 | 0.079026 | 0.16667 | 0.88667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318570102894 | 0941028 | 7 | 2018 | 17631857 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 |  |  | 2018-07-04 14:20 | 2018-07-04 16:38 | 4 | 7 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 4 | 7 | 2018 | 16 | 38 | 0 | 1 | 2.3 | 2018-07-04 14:20 | - | NO |  | 1 | 2.3 | 2.3 | 1.61 | STx | 2 | NO | NO | 2.3 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460099594 | 0940995 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 1750 | 5150 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 15:08 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 15 | 8 | 0 | 0.33981 | 1.4045 | 2018-07-03 11:00 | - | NO |  | 0.33981 | 1.4045 | 4.1333 | 7.2333 | STx | 2 | NO | NO | 4.1333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460099594 | 0940995 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 5150 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 15:09 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.66019 | 2.7398 | 2018-07-03 11:00 | - | NO |  | 0.66019 | 2.7398 | 4.15 | 14.11 | STx | 2 | NO | NO | 4.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460102094 | 0941020 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 3000 | 3910 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 11:14 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 14 | 0 | 0.76726 | 0.17903 | 2018-07-03 11:00 | - | NO |  | 0.76726 | 0.17903 | 0.23333 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460102094 | 0941020 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 900 | 3910 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 11:09 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 9 | 0 | 0.23018 | 0.034527 | 2018-07-03 11:00 | - | NO |  | 0.23018 | 0.034527 | 0.15 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-ago-2018 | SI | NO
SEN | 176318460102094 | 0941020 | 7 | 2018 | 17631846 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 10 | 3910 |  |  | 2018-07-03 11:00 | 2018-07-03 11:08 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2018 | 11 | 8 | 0 | 0.0025575 | 0.00034101 | 2018-07-03 11:00 | - | NO |  | 0.0025575 | 0.00034101 | 0.13333 | 0.0013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 27-ago-2018 | SI | SI | 1
SEN | 176343850048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:52 | 2018-08-19 17:20 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 52 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176344590438116 | 1160438 | 8 | 2018 | 17634459 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 |  |  | 2018-08-27 17:46 | 2018-08-27 18:02 | 27 | 8 | 2018 | 17 | 46 | 0 | 27 | 8 | 2018 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-08-27 17:46 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.2133 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343930004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1400 | 5002 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.27989 | 0.47581 | 2018-08-19 19:16 | - | NO |  | 0.27989 | 0.47581 | 1.7 | 2.38 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | - | SI | NO
SEN | 176343930004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1600 | 5002 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.31987 | 0.54378 | 2018-08-19 19:16 | - | NO |  | 0.31987 | 0.54378 | 1.7 | 2.72 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | - | SI | NO
SEN | 176343790004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1000 | 5225 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.19139 | 0.057416 | 2018-08-19 04:02 | - | NO |  | 0.19139 | 0.057416 | 0.3 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 176343790004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 2200 | 5225 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.42105 | 0.12632 | 2018-08-19 04:02 | - | NO |  | 0.42105 | 0.12632 | 0.3 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 176343790004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1600 | 5225 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.30622 | 0.091866 | 2018-08-19 04:02 | - | NO |  | 0.30622 | 0.091866 | 0.3 | 0.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI | NO
SEN | 176343850004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1750 | 5350 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.3271 | 0.15265 | 2018-08-19 16:53 | - | NO |  | 0.3271 | 0.15265 | 0.46667 | 0.81667 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI | NO
SEN | 176343850004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1300 | 5350 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.24299 | 0.1134 | 2018-08-19 16:53 | - | NO |  | 0.24299 | 0.1134 | 0.46667 | 0.60667 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI | NO
SEN | 176343850004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 2300 | 5350 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.42991 | 0.20062 | 2018-08-19 16:53 | - | NO |  | 0.42991 | 0.20062 | 0.46667 | 1.0733 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI | NO
SEN | 176343970245598 | 0982455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.54167 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970245598 | 0982455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 2500 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970245598 | 0982455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 2500 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 1810 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 0.31046 | 0.067267 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.31046 | 0.067267 | 0.21667 | 0.39217 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2670 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 0.45798 | 0.48851 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.45798 | 0.48851 | 1.0667 | 2.848 | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176348490068093 | 0930680 | 8 | 2018 | 17634849 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-28 23:31 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176348490067893 | 0930678 | 8 | 2018 | 17634849 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-28 23:31 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2018-08-28 23:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970567247 | 2470567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970274247 | 2470274 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:02 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970630247 | 2470630 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:02 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 2 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970274247 | 2470274 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970630247 | 2470630 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343972459247 | 2472459 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970168247 | 2470168 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 8580 | 8580 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 4.433 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970200247 | 2470200 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 17890 | 17890 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:47 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 9.2432 | TA | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970121247 | 2470121 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 7750 | 7750 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.7792 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972467247 | 2472467 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 6670 | 6670 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.1132 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 11190 | 11190 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:53 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 53 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 6.9005 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972517247 | 2472517 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E ITAHUE 13.8KV | 2517 | S/E ITAHUE | 575 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:54 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 54 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 1.0767 | TA | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970196247 | 2470196 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PANGUILEMO 15KV | 196 | S/E PANGUILEMO | 436 | CGE | 85 | 3090 | 3090 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.0085 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970274247 | 2470274 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 10460 | 10460 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 6.799 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970630247 | 2470630 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.015 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972459247 | 2472459 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 17070 | 18770 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 0.90943 | 0.59113 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.90943 | 0.59113 | 0.65 | 11.0955 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970629247 | 2470629 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 | 1 | 0.65 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 3.9 | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970122247 | 2470122 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 5930 | 5930 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:56 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 3.9533 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970622247 | 2470622 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 1290 | 1290 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:56 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 56 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.86 | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970620247 | 2470620 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 5850 | 5850 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:01 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 4.3875 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970627247 | 2470627 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.0967 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970605247 | 2470605 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 480 | 480 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 0.376 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970576247 | 2470576 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 670 | 670 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 0.52483 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970633247 | 2470633 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 1530 | 1530 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.1985 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972456247 | 2472456 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971834247 | 2471834 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 2280 | 2280 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 1.786 | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971835247 | 2471835 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970565247 | 2470565 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1030 | 7370 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 | 0.13976 | 0.1118 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.13976 | 0.1118 | 0.8 | 0.824 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970567247 | 2470567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970565247 | 2470565 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2400 | 7370 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 | 0.32564 | 0.26052 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.32564 | 0.26052 | 0.8 | 1.92 | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972459247 | 2472459 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 1700 | 18770 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:02 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 2 | 0 | 0.09057 | 0.16001 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.09057 | 0.16001 | 1.7667 | 3.0033 | TA | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344380970247 | 2470970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 8820 | 8820 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-08-21 10:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.94 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344380971247 | 2470971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380974247 | 2470974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380976247 | 2470976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380970247 | 2470970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380971247 | 2470971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 10150 | 10150 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-08-21 10:52 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.5525 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344380974247 | 2470974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344380976247 | 2470976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343521103133 | 1331103 | 8 | 2018 | 17634352 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 7000 | 7000 |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-08-08 09:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.93333 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-09-23 | SI | NO
SEN | 176343410277413 | 4032771 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-08-07 11:55 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343520012996 | 0960129 | 8 | 2018 | 17634352 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 59 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-08-08 09:51 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343350847247 | 2470847 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343410231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343410224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:23 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-08-07 11:55 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.3067 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343410229482 | 4022298 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1110 | 1110 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-08-07 11:55 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.444 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343410229482 | 4022298 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343412695411 | 4112695 | 8 | 2018 | 17634341 | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2695 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176343412149411 | 4112149 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-07 11:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176343410231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634341 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2018-08-07 11:55 | 2018-08-07 12:19 | 7 | 8 | 2018 | 11 | 55 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.4 | 2018-08-07 11:55 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341530089993 | 0930899 | 8 | 2018 | 17634153 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 950 | 950 |  |  | 2018-08-07 06:07 | 2018-08-07 08:20 | 7 | 8 | 2018 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 8 | 20 | 0 | 1 | 2.2167 | 2018-08-07 06:07 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 2.1058 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343350084893 | 0930848 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16210 | 16210 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1.35 | 2018-08-07 00:11 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 21.8835 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343350848247 | 2470848 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341600188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31694 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341600189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31694 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341630188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 1620 | 1620 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-08-05 09:47 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341630189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341630188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176341630189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634163 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:47 | 2018-08-05 09:52 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343350846247 | 2470846 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 16210 | 16210 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 | 1 | 1.35 | 2018-08-07 00:11 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 21.8835 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343370276247 | 2470276 | 8 | 2018 | 17634337 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 600 | 2400 |  |  | 2018-08-07 02:38 | 2018-08-07 03:45 | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 3 | 45 | 0 | 0.25 | 0.27917 | 2018-08-07 02:38 | - | NO |  | 0.25 | 0.27917 | 1.1167 | 0.67 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341502352437 | 4372352 | 8 | 2018 | 17634150 | BA S/E TAP OFF NUEVA VICTORIA 220KV | 2352 | TAP OFF NUEVA VICTORIA | 1971 | SQM | 437 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-01 16:46 | 2018-08-02 00:55 | 1 | 8 | 2018 | 16 | 46 | 0 | 2 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2018-08-01 16:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 8.15 | - | SI
SEN | 176343370276247 | 2470276 | 8 | 2018 | 17634337 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 1400 | 2400 |  |  | 2018-08-07 02:38 | 2018-08-07 04:57 | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 4 | 57 | 0 | 0.58333 | 1.3514 | 2018-08-07 02:38 | - | NO |  | 0.58333 | 1.3514 | 2.3167 | 3.2433 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343370276247 | 2470276 | 8 | 2018 | 17634337 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 400 | 2400 |  |  | 2018-08-07 02:38 | 2018-08-07 04:57 | 7 | 8 | 2018 | 2 | 38 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 4 | 57 | 1 | 0.16667 | 0.38616 | 2018-08-07 02:38 | - | NO |  | 0.16667 | 0.38616 | 2.3169 | 0.92678 | STx | 2 | NO | NO | 2.3169 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053396 | 0960533 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-02 08:56 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 2 | 8 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 1 | 23.15 | 2018-08-01 09:47 | - | NO |  | 1 | 23.15 | 23.15 | 20.835 | STx | 2 | NO | NO | 23.15 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053196 | 0960531 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 1000 | 9700 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-01 12:44 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 1 | 8 | 2018 | 12 | 44 | 0 | 0.10309 | 0.30412 | 2018-08-01 09:47 | - | NO |  | 0.10309 | 0.30412 | 2.95 | 2.95 | STx | 2 | NO | NO | 2.95 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053196 | 0960531 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 7200 | 9700 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-02 08:56 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 2 | 8 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 0.74227 | 17.1835 | 2018-08-01 09:47 | - | NO |  | 0.74227 | 17.1835 | 23.15 | 166.68 | STx | 2 | NO | NO | 23.15 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341450053196 | 0960531 | 8 | 2018 | 17634145 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 1500 | 9700 |  |  | 2018-08-01 09:47 | 2018-08-01 22:16 | 1 | 8 | 2018 | 9 | 47 | 0 | 1 | 8 | 2018 | 22 | 16 | 0 | 0.15464 | 1.9304 | 2018-08-01 09:47 | - | NO |  | 0.15464 | 1.9304 | 12.4833 | 18.725 | STx | 2 | NO | NO | 12.4833 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341600188186 | 1061888 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 1430 | 1430 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-08-05 09:18 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.45283 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176341600189106 | 1061890 | 8 | 2018 | 17634160 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-05 09:18 | 2018-08-05 09:37 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 18 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2018-08-05 09:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344500027096 | 0960270 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:24 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 24 | 0 |  |  | 2018-08-25 17:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344460176106 | 1061760 | 8 | 2018 | 17634446 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-08-28 15:20 | 2018-08-28 17:12 | 28 | 8 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 17 | 12 | 0 | 1 | 1.8667 | 2018-08-28 15:20 | - | NO |  | 1 | 1.8667 | 1.8667 | 3.5467 | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971762114 | 1141762 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 | 2360 | 2360 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.236 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176343971087114 | 1141087 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 2063 | 2063 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2063 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176343972465247 | 2472465 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 11590 | 11590 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.159 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970216247 | 2470216 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1940 | 1940 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.194 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343930004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.42424 | 0.72121 | 2018-08-19 19:16 | - | NO |  | 0.42424 | 0.72121 | 1.7 | 2.38 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343930004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343970567136 | 1360567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343970567136 | 1360567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176344500034496 | 0960344 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 6530 | 14980 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:24 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 24 | 0 | 0.43591 | 0.55216 | 2018-08-25 17:08 | - | NO |  | 0.43591 | 0.55216 | 1.2667 | 8.2713 | O | 2 | NO | NO | 1.2667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344500027096 | 0960270 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:27 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 27 | 0 |  |  | 2018-08-25 17:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344500034496 | 0960344 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 5480 | 14980 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 18:27 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 27 | 0 | 0.36582 | 0.48166 | 2018-08-25 17:08 | - | NO |  | 0.36582 | 0.48166 | 1.3167 | 7.2153 | O | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344500027096 | 0960270 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 23:11 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 23 | 11 | 0 |  |  | 2018-08-25 17:08 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.05 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176344500034496 | 0960344 | 8 | 2018 | 17634450 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 2970 | 14980 |  |  | 2018-08-25 17:08 | 2018-08-25 23:11 | 25 | 8 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 23 | 11 | 0 | 0.19826 | 1.1995 | 2018-08-25 17:08 | - | NO |  | 0.19826 | 1.1995 | 6.05 | 17.9685 | O | 2 | NO | NO | 6.05 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176344460176096 | 0961760 | 8 | 2018 | 17634446 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-28 15:20 | 2018-08-28 17:12 | 28 | 8 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 17 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-28 15:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343651133159 | 1591133 | 8 | 2018 | 17634365 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-16 17:11 | 2018-08-17 02:19 | 16 | 8 | 2018 | 17 | 11 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2018-08-16 17:11 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.1333 | - | SI
SEN | 176343970176325 | 0251763 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:03 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 3 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.78333 | - | SI
SEN | 176343970056625 | 0250566 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343970056625 | 0250566 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343631106125 | 1251106 | 8 | 2018 | 17634363 | BA S/E FUNDICION CHAGRES 110KV B1 | 1106 | S/E FUNDICION CHAGRES | 857 | ANGLO AMERICAN SUR - CHAGRES | 125 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-15 13:15 | 2018-08-15 14:37 | 15 | 8 | 2018 | 13 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2018 | 14 | 37 | 0 |  |  | 2018-08-15 13:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 176343970377218 | 2180377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972455218 | 2182455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343970377218 | 2180377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972455218 | 2182455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343970377218 | 2180377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972455218 | 2182455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343970377247 | 2470377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970146523 | 0231465 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343930004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1000 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.26316 | 0.078947 | 2018-08-19 04:02 | - | NO |  | 0.26316 | 0.078947 | 0.3 | 0.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343790004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343850004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 1300 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 | 0.5 | 0.23333 | 2018-08-19 16:53 | - | NO |  | 0.5 | 0.23333 | 0.46667 | 0.60667 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343850004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343850004899 | 0990048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:53 | 2018-08-19 17:21 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 53 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343930004183 | 1030048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 1900 | 5002 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.37985 | 0.64574 | 2018-08-19 19:16 | - | NO |  | 0.37985 | 0.64574 | 1.7 | 3.23 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | - | SI | NO
SEN | 176343972455247 | 2472455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1140 | 1140 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.247 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343570122796 | 0961227 | 8 | 2018 | 17634357 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 6500 | 6500 |  |  | 2018-08-08 10:10 | 2018-08-08 10:19 | 8 | 8 | 2018 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 10 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-08-08 10:10 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.975 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970212247 | 2470212 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 3080 | 3080 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.66733 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343970206247 | 2470206 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970567114 | 1140567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343971084114 | 1141084 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 5177 | 5177 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.5177 | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI | NO
SEN | 176343970567114 | 1140567 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:04 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 4 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.8 | - | SI
SEN | 176343970377247 | 2470377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343972455247 | 2472455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970212247 | 2470212 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970377247 | 2470377 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-22 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 48.2167 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343972455247 | 2472455 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-22 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 22 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 48.2167 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970212247 | 2470212 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343970120247 | 2470120 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 7190 | 12380 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 0.58078 | 0.12583 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.58078 | 0.12583 | 0.21667 | 1.5578 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343972457247 | 2472457 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 5190 | 12380 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 | 0.41922 | 0.090832 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.41922 | 0.090832 | 0.21667 | 1.1245 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 9890 | 9890 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 02:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2.2167 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 21.9228 | TA | 2 | NO | NO | 2.2167 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343971450247 | 2471450 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343971214247 | 2471214 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343831866414 | 4141866 | 8 | 2018 | 17634383 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-19 05:46 | 2018-08-19 11:24 | 19 | 8 | 2018 | 5 | 46 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2018-08-19 05:46 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.6333 | - | SI
SEN | 176343520485138 | 1380485 | 8 | 2018 | 17634352 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-08 09:51 | 2018-08-08 09:59 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 51 | 0 | 8 | 8 | 2018 | 9 | 59 | 0 |  |  | 2018-08-08 09:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 176343971163126 | 1261163 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:22 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 22 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 176343972496126 | 1262496 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:29 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 29 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176343972498126 | 1262498 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E PANGUILEMO (FFCC) 66KV B1 | 2498 | S/E PANGUILEMO (FFCC) | 932 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 00:55 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 55 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.65 | - | SI
SEN | 176341562174398 | 3982174 | 8 | 2018 | 17634156 | BA S/E MMH 23KV - BP1 | 2174 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | 2018-08-05 10:45 | 5 | 8 | 2018 | 1 | 36 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.15 | - | SI
SEN | 176341562175398 | 3982175 | 8 | 2018 | 17634156 | BA S/E MMH 23KV - BP2 | 2175 | S/E MMH | 1898 | CODELCO CHILE | 398 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | 2018-08-05 10:45 | 5 | 8 | 2018 | 1 | 36 | 0 | 5 | 8 | 2018 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2018-08-05 01:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.15 | - | SI
SEN | 176343751830177 | 1771830 | 8 | 2018 | 17634375 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-18 15:24 | 2018-08-18 19:22 | 18 | 8 | 2018 | 15 | 24 | 0 | 18 | 8 | 2018 | 19 | 22 | 0 |  |  | 2018-08-18 15:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.9667 | - | SI
SEN | 176344441830177 | 1771830 | 8 | 2018 | 17634444 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-25 13:54 | 2018-08-25 18:10 | 25 | 8 | 2018 | 13 | 54 | 0 | 25 | 8 | 2018 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2018-08-25 13:54 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.2667 | - | SI
SEN | 176341530899212 | 2120899 | 8 | 2018 | 17634153 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 06:07 | 2018-08-07 08:20 | 7 | 8 | 2018 | 6 | 7 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-07 06:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | - | SI
SEN | 176343610125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634361 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2300 | 2300 |  |  | 2018-08-10 11:52 | 2018-08-10 13:12 | 10 | 8 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2018 | 13 | 12 | 0 | 1 | 1.3333 | 2018-08-10 11:52 | - | NO |  | 1 | 1.3333 | 1.3333 | 3.0667 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343891073112 | 1121073 | 8 | 2018 | 17634389 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2900 | 7300 |  |  | 2018-08-19 17:32 | 2018-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 22 | 20 | 0 | 0.39726 | 1.9068 | 2018-08-19 17:32 | - | NO |  | 0.39726 | 1.9068 | 4.8 | 13.92 | STx | 2 | NO | NO | 4.8 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343891073112 | 1121073 | 8 | 2018 | 17634389 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 3200 | 7300 |  |  | 2018-08-19 17:32 | 2018-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 22 | 20 | 1 | 0.43836 | 2.1042 | 2018-08-19 17:32 | - | NO |  | 0.43836 | 2.1042 | 4.8003 | 15.3609 | STx | 2 | NO | NO | 4.8003 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343891073112 | 1121073 | 8 | 2018 | 17634389 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 1200 | 7300 |  |  | 2018-08-19 17:32 | 2018-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 32 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 22 | 20 | 0 | 0.16438 | 0.78904 | 2018-08-19 17:32 | - | NO |  | 0.16438 | 0.78904 | 4.8 | 5.76 | STx | 2 | NO | NO | 4.8 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344360123112 | 1120123 | 8 | 2018 | 17634436 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-08-20 08:49 | 2018-08-20 09:37 | 20 | 8 | 2018 | 8 | 49 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-08-20 08:49 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344410125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634441 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1900 |  |  | 2018-08-21 13:38 | 2018-08-21 14:51 | 21 | 8 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 14 | 51 | 0 | 0.89474 | 1.0886 | 2018-08-21 13:38 | - | NO |  | 0.89474 | 1.0886 | 1.2167 | 2.0683 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344410125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634441 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1900 |  |  | 2018-08-21 13:38 | 2018-08-21 14:52 | 21 | 8 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 14 | 52 | 0 | 0.10526 | 0.12982 | 2018-08-21 13:38 | - | NO |  | 0.10526 | 0.12982 | 1.2333 | 0.24667 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344560125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634456 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1700 | 2000 |  |  | 2018-08-27 15:35 | 2018-08-27 16:56 | 27 | 8 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 27 | 8 | 2018 | 16 | 56 | 0 | 0.85 | 1.1475 | 2018-08-27 15:35 | - | NO |  | 0.85 | 1.1475 | 1.35 | 2.295 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176344560125112 | 1120125 | 8 | 2018 | 17634456 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 2000 |  |  | 2018-08-27 15:35 | 2018-08-27 16:27 | 27 | 8 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 27 | 8 | 2018 | 16 | 27 | 0 | 0.15 | 0.13 | 2018-08-27 15:35 | - | NO |  | 0.15 | 0.13 | 0.86667 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343930048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1900 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.57576 | 0.97879 | 2018-08-19 19:16 | - | NO |  | 0.57576 | 0.97879 | 1.7 | 3.23 | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:20 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970246098 | 0982460 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 1350 | 5830 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 | 0.23156 | 0.32419 | 2018-08-20 00:16 | - | NO |  | 0.23156 | 0.32419 | 1.4 | 1.89 | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343970246198 | 0982461 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343970276598 | 0982765 | 8 | 2018 | 17634397 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | 2018-08-20 01:40 | 20 | 8 | 2018 | 0 | 16 | 0 | 20 | 8 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-08-20 00:16 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176343350084793 | 0930847 | 8 | 2018 | 17634335 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | 2018-08-07 01:32 | 7 | 8 | 2018 | 0 | 11 | 0 | 7 | 8 | 2018 | 1 | 32 | 0 |  |  | 2018-08-07 00:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097093 | 0930970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13030 | 18970 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 | 0.68687 | 0.22896 | 2018-08-21 10:52 | - | NO |  | 0.68687 | 0.22896 | 0.33333 | 4.3433 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176344380097193 | 0930971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097493 | 0930974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097693 | 0930976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:12 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 12 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097093 | 0930970 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5940 | 18970 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 | 0.31313 | 0.10959 | 2018-08-21 10:52 | - | NO |  | 0.31313 | 0.10959 | 0.35 | 2.079 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343930048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343930048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634393 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3300 |  |  | 2018-08-19 19:16 | 2018-08-19 20:58 | 19 | 8 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2018-08-19 19:16 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.7 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 2800 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 | 0.73684 | 0.22105 | 2018-08-19 04:02 | - | NO |  | 0.73684 | 0.22105 | 0.3 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343790048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343790048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634379 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 3800 |  |  | 2018-08-19 04:02 | 2018-08-19 04:20 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 2 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 04:02 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176343850048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 2600 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:52 | 2018-08-19 17:20 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 52 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-08-19 16:53 | - | NO | 0.016667 | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.17 | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-09-25 | SI | NO
SEN | 176343850048116 | 1160048 | 8 | 2018 | 17634385 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 0 | 2600 |  |  | 2018-08-19 16:52 | 2018-08-19 17:20 | 19 | 8 | 2018 | 16 | 52 | 0 | 19 | 8 | 2018 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2018-08-19 16:53 | - | NO | 0.016667 |  |  |  |  | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-09-25 | SI
SEN | 176344380097193 | 0930971 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097493 | 0930974 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176344380097693 | 0930976 | 8 | 2018 | 17634438 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | 2018-08-21 11:13 | 21 | 8 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 21 | 8 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-08-21 10:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-09-26 | SI
SEN | 176348490067693 | 0930676 | 8 | 2018 | 17634849 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 23000 | 23000 |  |  | 2018-08-28 23:27 | 2018-08-28 23:31 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 27 | 0 | 28 | 8 | 2018 | 23 | 31 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-08-28 23:27 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.5333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-09-26 | SI | NO
SEN | 176343670229482 | 4022298 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:05 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.86667 | 2018-08-17 09:13 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 4.3333 | O | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 1400 | 2800 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:05 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 0.5 | 0.43333 | 2018-08-17 09:13 | - | NO |  | 0.5 | 0.43333 | 0.86667 | 1.2133 | O | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 1400 | 2800 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 11:57 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 11 | 57 | 0 | 0.5 | 1.3667 | 2018-08-17 09:13 | - | NO |  | 0.5 | 1.3667 | 2.7333 | 3.8267 | O | 2 | NO | NO | 2.7333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670224442 | 4022244 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 12:51 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2018-08-17 09:13 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.6333 | 2018-09-27 | SI
SEN | 176343670231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:09 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0.93333 | 2018-08-17 09:13 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.37333 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2018-09-27 | SI | NO
SEN | 176343670231452 | 4022315 | 8 | 2018 | 17634367 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-08-17 09:13 | 2018-08-17 10:09 | 17 | 8 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 17 | 8 | 2018 | 10 | 9 | 0 |  |  | 2018-08-17 09:13 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2018-09-27 | SI |  | 1
SEN | 176371492078424 | 4242078 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:32 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 32 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176370681070154 | 1541070 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176370681120154 | 1541120 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176373190012996 | 0960129 | 9 | 2018 | 17637319 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 970 | 1770 |  |  | 2018-09-29 15:14 | 2018-09-29 17:25 | 29 | 9 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 17 | 25 | 0 | 0.54802 | 1.1965 | 2018-09-29 15:14 | - | NO |  | 0.54802 | 1.1965 | 2.1833 | 2.1178 | STx | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373190012996 | 0960129 | 9 | 2018 | 17637319 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 800 | 1770 |  |  | 2018-09-29 15:14 | 2018-09-29 15:19 | 29 | 9 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 15 | 19 | 0 | 0.45198 | 0.037665 | 2018-09-29 15:14 | - | NO |  | 0.45198 | 0.037665 | 0.083333 | 0.066667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 20:33 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 33 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 5800 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 21:33 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 21 | 33 | 0 | 0.24473 | 0.29367 | 2018-09-05 20:21 | - | NO |  | 0.24473 | 0.29367 | 1.2 | 6.96 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:08 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 4500 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:08 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 0.18987 | 0.33861 | 2018-09-05 20:21 | - | NO |  | 0.18987 | 0.33861 | 1.7833 | 8.025 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:10 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1900 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 22:10 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 22 | 10 | 0 | 0.080169 | 0.14564 | 2018-09-05 20:21 | - | NO |  | 0.080169 | 0.14564 | 1.8167 | 3.4517 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370731133159 | 1591133 | 9 | 2018 | 17637073 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-04 11:45 | 2018-09-04 14:16 | 4 | 9 | 2018 | 11 | 45 | 0 | 4 | 9 | 2018 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2018-09-04 11:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | - | SI
SEN | 176373071133159 | 1591133 | 9 | 2018 | 17637307 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 10:52 | 2018-09-29 11:53 | 29 | 9 | 2018 | 10 | 52 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2018-09-29 10:52 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0167 | - | SI
SEN | 176370680106897 | 0971068 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176370680049497 | 0970494 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:12 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2018-09-03 15:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 176373170040397 | 0970403 | 9 | 2018 | 17637317 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | 2018-09-29 14:56 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176373111087114 | 1141087 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 14:44 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 176373111084114 | 1141084 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 176370940155699 | 0991556 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 0.81667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370750215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637075 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3800 | 6100 |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 12:21 | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 12 | 21 | 0 | 0.62295 | 0.77869 | 2018-09-05 11:06 | - | NO |  | 0.62295 | 0.77869 | 1.25 | 4.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373170040323 | 0230403 | 9 | 2018 | 17637317 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | 2018-09-29 14:56 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 56 | 0 |  |  | 2018-09-29 14:15 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176373220584247 | 2470584 | 9 | 2018 | 17637322 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 1720 | 1720 |  |  | 2018-09-30 06:43 | 2018-09-30 08:10 | 30 | 9 | 2018 | 6 | 43 | 0 | 30 | 9 | 2018 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1.45 | 2018-09-30 06:43 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 2.494 | G | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371300274247 | 2470274 | 9 | 2018 | 17637130 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 18:45 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2018-09-23 18:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371320048188 | 1080488 | 9 | 2018 | 17637132 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 30 | 0 |  |  | 2018-09-23 21:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371350048188 | 1080488 | 9 | 2018 | 17637135 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 43 | 0 |  |  | 2018-09-24 08:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | NO
SEN | 176373262348414 | 4142348 | 9 | 2018 | 17637326 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-30 08:51 | 2018-09-30 09:05 | 30 | 9 | 2018 | 8 | 51 | 0 | 30 | 9 | 2018 | 9 | 5 | 0 |  |  | 2018-09-30 08:51 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371070250493 | 0932504 | 9 | 2018 | 17637107 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20 | 20 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 16:21 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 16 | 21 | 0 | 1 | 6.9 | 2018-09-21 09:27 | - | NO |  | 1 | 6.9 | 6.9 | 0.138 | STx | 2 | NO | NO | 6.9 | 2018-10-24 | SI | SI
SEN | 176371070099594 | 0940995 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 5380 | 5380 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 09:45 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-09-21 09:27 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.614 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-10-29 | SI | NO
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088293 | 0930882 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088493 | 0930884 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088093 | 0930880 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-29 07:45 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176370852566115 | 1152566 | 9 | 2018 | 17637085 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:38 | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 12 | 9 | 2018 | 19 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-12 18:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | - | SI
SEN | 176371492068393 | 3932068 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:07 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 176373111163126 | 1261163 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | - | SI
SEN | 176373351743172 | 1721743 | 9 | 2018 | 17637335 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-27 09:37 | 2018-09-27 15:28 | 27 | 9 | 2018 | 9 | 37 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2018-09-27 09:37 | - | NO | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 5.85 | - | SI
SEN | 176371071830177 | 1771830 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 10:01 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 10 | 1 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 176371580231452 | 4022315 | 9 | 2018 | 17637158 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-29 08:47 | 2018-09-29 09:17 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 9 | 17 | 0 |  |  | 2018-09-29 08:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371050057184 | 1040578 | 9 | 2018 | 17637105 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-16 19:26 | 2018-09-16 20:30 | 16 | 9 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2018 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2018-09-16 19:26 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 176371070899212 | 2120899 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 17:15 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 17 | 15 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8 | - | SI
SEN | 176371070695212 | 2120695 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:17 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 19 | 17 | 0 |  |  | 2018-09-21 09:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.8333 | - | SI
SEN | 176371171103133 | 1331103 | 9 | 2018 | 17637117 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 12300 | 12300 |  |  | 2018-09-23 00:30 | 2018-09-23 00:45 | 23 | 9 | 2018 | 0 | 30 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-09-23 00:30 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-10-23 | SI | NO
SEN | 176371130411116 | 1160411 | 9 | 2018 | 17637113 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 530 | 800 |  |  | 2018-09-21 18:14 | 2018-09-21 20:08 | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 20 | 8 | 0 | 0.6625 | 1.2587 | 2018-09-21 18:14 | - | NO |  | 0.6625 | 1.2587 | 1.9 | 1.007 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371130411116 | 1160411 | 9 | 2018 | 17637113 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 130 | 800 |  |  | 2018-09-21 18:14 | 2018-09-21 21:57 | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 21 | 57 | 0 | 0.1625 | 0.60396 | 2018-09-21 18:14 | - | NO |  | 0.1625 | 0.60396 | 3.7167 | 0.48317 | STx | 2 | NO | NO | 3.7167 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371130411116 | 1160411 | 9 | 2018 | 17637113 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 800 |  |  | 2018-09-21 18:14 | 2018-09-22 15:50 | 21 | 9 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 22 | 9 | 2018 | 15 | 50 | 0 | 0.175 | 3.78 | 2018-09-21 18:14 | - | NO |  | 0.175 | 3.78 | 21.6 | 3.024 | STx | 2 | NO | NO | 21.6 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941413116 | 1161413 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941556116 | 1161556 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941752116 | 1161752 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3.2667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941177116 | 1161177 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 3400 | 3400 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 3.9667 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370941491116 | 1161491 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 7600 | 7600 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:04 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 4 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 8.9933 | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371070089993 | 0930899 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 17:15 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 17 | 15 | 0 | 1 | 7.8 | 2018-09-21 09:27 | - | NO |  | 1 | 7.8 | 7.8 | 9.36 | STx | 2 | NO | NO | 7.8 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371070069593 | 0930695 | 9 | 2018 | 17637107 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10 | 10 |  |  | 2018-09-21 09:27 | 2018-09-21 19:17 | 21 | 9 | 2018 | 9 | 27 | 0 | 21 | 9 | 2018 | 19 | 17 | 0 | 1 | 9.8333 | 2018-09-21 09:27 | - | NO |  | 1 | 9.8333 | 9.8333 | 0.098333 | STx | 2 | NO | NO | 9.8333 | 2018-10-24 | SI | SI
SEN | 176371190247893 | 0932478 | 9 | 2018 | 17637119 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 8300 |  |  | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 06:05 | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 6 | 5 | 0 | 0.24096 | 0.040161 | 2018-09-23 05:55 | - | NO |  | 0.24096 | 0.040161 | 0.16667 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371190247893 | 0932478 | 9 | 2018 | 17637119 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 8300 |  |  | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 06:09 | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 6 | 9 | 0 | 0.36145 | 0.084337 | 2018-09-23 05:55 | - | NO |  | 0.36145 | 0.084337 | 0.23333 | 0.7 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371190247893 | 0932478 | 9 | 2018 | 17637119 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3300 | 8300 |  |  | 2018-09-23 05:55 | 2018-09-23 06:10 | 23 | 9 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 6 | 10 | 0 | 0.39759 | 0.099398 | 2018-09-23 05:55 | - | NO |  | 0.39759 | 0.099398 | 0.25 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2600 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:47 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 47 | 0 | 0.20884 | 0.0069612 | 2018-09-29 07:45 | - | NO |  | 0.20884 | 0.0069612 | 0.033333 | 0.086667 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:49 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 49 | 0 | 0.40161 | 0.026774 | 2018-09-29 07:45 | - | NO |  | 0.40161 | 0.026774 | 0.066667 | 0.33333 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370940117799 | 0991177 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:03 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2018-09-13 21:53 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370940149199 | 0991491 | 9 | 2018 | 17637094 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-09-13 21:53 | 2018-09-13 23:04 | 13 | 9 | 2018 | 21 | 53 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 23 | 4 | 0 |  |  | 2018-09-13 21:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1833 | 2018-10-24 | SI
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2850 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 07:50 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 50 | 0 | 0.22892 | 0.019076 | 2018-09-29 07:45 | - | NO |  | 0.22892 | 0.019076 | 0.083333 | 0.2375 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371530088393 | 0930883 | 9 | 2018 | 17637153 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 12450 |  |  | 2018-09-29 07:45 | 2018-09-29 08:15 | 29 | 9 | 2018 | 7 | 45 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 15 | 0 | 0.16064 | 0.080321 | 2018-09-29 07:45 | - | NO |  | 0.16064 | 0.080321 | 0.5 | 1 | O | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370681207112 | 1121207 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 7100 | 10400 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:10 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 0.68269 | 0.21619 | 2018-09-03 15:51 | - | NO |  | 0.68269 | 0.21619 | 0.31667 | 2.2483 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176370680494112 | 1120494 | 9 | 2018 | 17637068 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-09-03 15:51 | 2018-09-03 16:12 | 3 | 9 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 3 | 9 | 2018 | 16 | 12 | 0 | 1 | 0.35 | 2018-09-03 15:51 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 1.085 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176373170403112 | 1120403 | 9 | 2018 | 17637317 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 7100 | 16600 |  |  | 2018-09-29 14:15 | 2018-09-29 14:56 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 15 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 56 | 0 | 0.42771 | 0.29227 | 2018-09-29 14:15 | - | NO |  | 0.42771 | 0.29227 | 0.68333 | 4.8517 | G | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-10-24 | SI | NO
SEN | 176371580231452 | 4022315 | 9 | 2018 | 17637158 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-09-29 08:47 | 2018-09-29 09:17 | 29 | 9 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 9 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-09-29 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373110206247 | 2470206 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 14:44 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176373112465247 | 2472465 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 15000 | 15000 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 14:44 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 14 | 44 | 0 | 1 | 1.15 | 2018-09-29 13:35 | - | NO |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 17.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373111084247 | 2471084 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2018-09-29 13:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176373110216247 | 2470216 | 9 | 2018 | 17637311 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2400 | 2400 |  |  | 2018-09-29 13:35 | 2018-09-29 13:38 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 35 | 0 | 29 | 9 | 2018 | 13 | 38 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-09-29 13:35 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371380171247 | 2470171 | 9 | 2018 | 17637138 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 500 | 1300 |  |  | 2018-09-26 19:45 | 2018-09-26 21:28 | 26 | 9 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 26 | 9 | 2018 | 21 | 28 | 0 | 0.38462 | 0.66026 | 2018-09-26 19:45 | - | NO |  | 0.38462 | 0.66026 | 1.7167 | 0.85833 | STx | 2 | NO | NO | 1.7167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371380171247 | 2470171 | 9 | 2018 | 17637138 | BA S/E PUCHOCO 15KV | 171 | S/E PUCHOCO | 410 | CGE | 85 | 800 | 1300 |  |  | 2018-09-26 19:45 | 2018-09-26 21:25 | 26 | 9 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 26 | 9 | 2018 | 21 | 25 | 0 | 0.61538 | 1.0256 | 2018-09-26 19:45 | - | NO |  | 0.61538 | 1.0256 | 1.6667 | 1.3333 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371302459247 | 2472459 | 9 | 2018 | 17637130 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 11170 | 11170 |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 18:45 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-09-23 18:40 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.93083 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373240584247 | 2470584 | 9 | 2018 | 17637324 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2850 | 2850 |  |  | 2018-09-30 08:13 | 2018-09-30 10:13 | 30 | 9 | 2018 | 8 | 13 | 0 | 30 | 9 | 2018 | 10 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2018-09-30 08:13 | - | NO |  | 1 | 2 | 2 | 5.7 | G | 2 | NO | NO | 2 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371300630247 | 2470630 | 9 | 2018 | 17637130 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-23 18:40 | 2018-09-23 18:45 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 18 | 45 | 0 |  |  | 2018-09-23 18:40 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370850559247 | 2470559 | 9 | 2018 | 17637085 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 5160 | 5160 |  |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 12 | 9 | 2018 | 19 | 37 | 0 | 1 | 1.3167 | 2018-09-12 18:18 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 6.794 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370850584247 | 2470584 | 9 | 2018 | 17637085 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2010 | 2010 |  |  | 2018-09-12 18:18 | 2018-09-12 19:37 | 12 | 9 | 2018 | 18 | 18 | 0 | 12 | 9 | 2018 | 19 | 37 | 0 | 1 | 1.3167 | 2018-09-12 18:18 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 2.6465 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371050578247 | 2470578 | 9 | 2018 | 17637105 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2018-09-16 19:26 | 2018-09-16 20:30 | 16 | 9 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 16 | 9 | 2018 | 20 | 30 | 0 | 1 | 1.0667 | 2018-09-16 19:26 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 0.53333 | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373290030247 | 2470030 | 9 | 2018 | 17637329 | BA S/E COLBUN 13.8KV | 30 | S/E COLBUN | 223 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-09-15 06:27 | 2018-09-15 07:26 | 15 | 9 | 2018 | 6 | 27 | 0 | 15 | 9 | 2018 | 7 | 26 | 0 | 1 | 0.98333 | 2018-09-15 06:27 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 4.9167 | G | 1 | NO | NO | 0.98333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371490188186 | 1061888 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:07 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2018-09-27 11:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176371490189106 | 1061890 | 9 | 2018 | 17637149 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 13800 | 13800 |  |  | 2018-09-27 11:59 | 2018-09-27 12:07 | 27 | 9 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 27 | 9 | 2018 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-09-27 11:59 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.84 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3800 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:06 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 6 | 0 | 0.39337 | 0.36715 | 2018-09-13 17:10 | - | NO |  | 0.39337 | 0.36715 | 0.93333 | 3.5467 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 760 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:08 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 8 | 0 | 0.078675 | 0.076052 | 2018-09-13 17:10 | - | NO |  | 0.078675 | 0.076052 | 0.96667 | 0.73467 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3300 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:07 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 7 | 0 | 0.34161 | 0.32453 | 2018-09-13 17:10 | - | NO |  | 0.34161 | 0.32453 | 0.95 | 3.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370890215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637089 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1800 | 9660 |  |  | 2018-09-13 17:10 | 2018-09-13 18:17 | 13 | 9 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 13 | 9 | 2018 | 18 | 17 | 0 | 0.18634 | 0.20807 | 2018-09-13 17:10 | - | NO |  | 0.18634 | 0.20807 | 1.1167 | 2.01 | STx | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 4900 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 18:30 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 18 | 30 | 0 | 0.28994 | 0.17396 | 2018-09-14 17:54 | - | NO |  | 0.28994 | 0.17396 | 0.6 | 2.94 | O | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 9400 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 18:31 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.55621 | 0.343 | 2018-09-14 17:54 | - | NO |  | 0.55621 | 0.343 | 0.61667 | 5.7967 | O | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 100 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 19:01 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 19 | 1 | 0 | 0.0059172 | 0.0066075 | 2018-09-14 17:54 | - | NO |  | 0.0059172 | 0.0066075 | 1.1167 | 0.11167 | O | 2 | NO | NO | 1.1167 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 1900 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 19:38 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 0.11243 | 0.19487 | 2018-09-14 17:54 | - | NO |  | 0.11243 | 0.19487 | 1.7333 | 3.2933 | O | 2 | NO | NO | 1.7333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370990191116 | 1061911 | 9 | 2018 | 17637099 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 600 | 16900 |  |  | 2018-09-14 17:54 | 2018-09-14 23:53 | 14 | 9 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 14 | 9 | 2018 | 23 | 53 | 0 | 0.035503 | 0.21243 | 2018-09-14 17:54 | - | NO |  | 0.035503 | 0.21243 | 5.9833 | 3.59 | O | 2 | NO | NO | 5.9833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370750215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637075 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1020 | 6100 |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 12:51 | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 12 | 51 | 0 | 0.16721 | 0.29262 | 2018-09-05 11:06 | - | NO |  | 0.16721 | 0.29262 | 1.75 | 1.785 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370750215116 | 1062151 | 9 | 2018 | 17637075 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 1280 | 6100 |  |  | 2018-09-05 11:06 | 2018-09-05 13:08 | 5 | 9 | 2018 | 11 | 6 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 13 | 8 | 0 | 0.20984 | 0.42667 | 2018-09-05 11:06 | - | NO |  | 0.20984 | 0.42667 | 2.0333 | 2.6027 | STx | 2 | NO | NO | 2.0333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371350053996 | 0960539 | 9 | 2018 | 17637135 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-09-24 08:40 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | NO | NO
SEN | 176371350048896 | 0960488 | 9 | 2018 | 17637135 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2018-09-24 08:40 | 2018-09-24 08:43 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 8 | 43 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-09-24 08:40 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-10-30 | NO | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 23:02 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 23 | 2 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 5500 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-05 23:02 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 5 | 9 | 2018 | 23 | 2 | 0 | 0.23207 | 0.62271 | 2018-09-05 20:21 | - | NO |  | 0.23207 | 0.62271 | 2.6833 | 14.7583 | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176370790027096 | 0960270 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-06 00:18 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 6 | 9 | 2018 | 0 | 18 | 0 |  |  | 2018-09-05 20:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | 2018-10-30 | SI
SEN | 176370790034496 | 0960344 | 9 | 2018 | 17637079 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 6000 | 23700 |  |  | 2018-09-05 20:21 | 2018-09-06 00:18 | 5 | 9 | 2018 | 20 | 21 | 0 | 6 | 9 | 2018 | 0 | 18 | 0 | 0.25316 | 1 | 2018-09-05 20:21 | - | NO |  | 0.25316 | 1 | 3.95 | 23.7 | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176373310053996 | 0960539 | 9 | 2018 | 17637331 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-09-24 16:54 | 2018-09-24 17:00 | 24 | 9 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 24 | 9 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-09-24 16:54 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | STx | 1 | NO | NO | 0.1 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371320053996 | 0960539 | 9 | 2018 | 17637132 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-09-23 21:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.21333 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI | NO
SEN | 176371320048896 | 0960488 | 9 | 2018 | 17637132 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-09-23 21:22 | 2018-09-23 21:30 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 23 | 9 | 2018 | 21 | 30 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-09-23 21:22 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.22667 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-10-30 | SI | NO | 1
SEN | 176397543007215 | 2153007 | 10 | 2018 | 17639754 | BA S/E EL COBRE (CODELCO) 110KV B1 | 3007 | S/E EL COBRE (CODELCO) | 914 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2018-10-02 09:45 | 2018-10-02 11:13 | 2 | 10 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 2 | 10 | 2018 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2018-10-02 09:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | - | SI
SEN | 176397542985215 | 2152985 | 10 | 2018 | 17639754 | BA S/E CORDILLERA 110KV HB1 | 2985 | S/E CORDILLERA | 913 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN EL TENIENTE | 215 |  |  |  |  | 2018-10-02 09:45 | 2018-10-02 11:56 | 2 | 10 | 2018 | 9 | 45 | 0 | 2 | 10 | 2018 | 11 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-02 09:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.1833 | - | SI
SEN | 176397611064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 9600 | 9600 |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2018-10-03 08:07 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 9.6 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397611065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 19:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176397681064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0.31667 | 2018-10-04 03:59 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.8683 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397610106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 | - | SI
SEN | 176397610106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:07 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 | - | SI
SEN | 176397610106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 08:31 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176397610106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:13 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | - | SI
SEN | 176397610106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639761 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-03 08:07 | 2018-10-03 09:12 | 3 | 10 | 2018 | 8 | 7 | 0 | 3 | 10 | 2018 | 9 | 12 | 0 |  |  | 2018-10-03 08:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | - | SI
SEN | 176397680106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176397680106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176398330063229 | 2090632 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 23:05 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 23 | 5 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.4667 | - | SI
SEN | 176398421127161 | 1611127 | 10 | 2018 | 17639842 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 23KV B2 | 1127 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA OJOS DEL SALADO | 161 |  |  |  |  | 2018-10-18 21:04 | 2018-10-18 21:31 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-18 21:04 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176398440004183 | 1030048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 14:34 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2018-10-19 14:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 176398440004183 | 1030048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2018-10-19 14:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176397820248596 | 0962485 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 17:58 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-10-05 17:42 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.45333 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398160012996 | 0960129 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1230 | 1230 |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-10-11 19:14 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.246 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330028096 | 0960280 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 990 | 4890 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 18:19 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 | 0.20245 | 1.3564 | 2018-10-14 11:37 | - | NO |  | 0.20245 | 1.3564 | 6.7 | 6.633 | STx | 2 | NO | NO | 6.7 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398061133159 | 1591133 | 10 | 2018 | 17639806 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2018-10-09 13:10 | 2018-10-09 15:48 | 9 | 10 | 2018 | 13 | 10 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2018-10-09 13:10 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.6333 | - | SI
SEN | 176397790040397 | 0970403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 176397790040397 | 0970403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:02 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 1 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.00027778 | - | SI
SEN | 176397821101133 | 1331101 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 1000 | 33600 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 17:58 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 0.029762 | 0.0079365 | 2018-10-05 17:42 | - | NO |  | 0.029762 | 0.0079365 | 0.26667 | 0.26667 | TA | 2 | NO | NO | 0.26667 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397821101133 | 1331101 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 6000 | 33600 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 18:09 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 18 | 9 | 0 | 0.17857 | 0.080357 | 2018-10-05 17:42 | - | NO |  | 0.17857 | 0.080357 | 0.45 | 2.7 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397821101133 | 1331101 | 10 | 2018 | 17639782 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 26600 | 33600 |  |  | 2018-10-05 17:42 | 2018-10-05 18:57 | 5 | 10 | 2018 | 17 | 42 | 0 | 5 | 10 | 2018 | 18 | 57 | 0 | 0.79167 | 0.98958 | 2018-10-05 17:42 | - | NO |  | 0.79167 | 0.98958 | 1.25 | 33.25 | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398161103133 | 1331103 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10500 | 10500 |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-10-11 19:14 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 2.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398161095133 | 1331095 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 100 | 100 |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-10-11 19:14 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.02 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 26-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330017996 | 0960179 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 18:19 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398330028096 | 0960280 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2100 | 4890 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 22:56 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 22 | 56 | 0 | 0.42945 | 4.8599 | 2018-10-14 11:37 | - | NO |  | 0.42945 | 4.8599 | 11.3167 | 23.765 | STx | 2 | NO | NO | 11.3167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330017996 | 0960179 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 22:56 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.3167 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398330028096 | 0960280 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1800 | 4890 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 13:03 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 13 | 3 | 0 | 0.3681 | 0.52761 | 2018-10-14 11:37 | - | NO |  | 0.3681 | 0.52761 | 1.4333 | 2.58 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398330017996 | 0960179 | 10 | 2018 | 17639833 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-14 11:37 | 2018-10-14 13:03 | 14 | 10 | 2018 | 11 | 37 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 13 | 3 | 0 |  |  | 2018-10-14 11:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176397890023996 | 0960239 | 10 | 2018 | 17639789 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 640 | 9790 |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 12:20 | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 8 | 10 | 2018 | 12 | 20 | 0 | 0.065373 | 0.052298 | 2018-10-08 11:32 | - | NO |  | 0.065373 | 0.052298 | 0.8 | 0.512 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397890023996 | 0960239 | 10 | 2018 | 17639789 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 6650 | 9790 |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 15:37 | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 8 | 10 | 2018 | 15 | 37 | 0 | 0.67926 | 2.7737 | 2018-10-08 11:32 | - | NO |  | 0.67926 | 2.7737 | 4.0833 | 27.1542 | STx | 2 | NO | NO | 4.0833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397890023996 | 0960239 | 10 | 2018 | 17639789 | BA S/E LAS COMPANIAS 13.2KV | 239 | S/E LAS COMPANIAS | 371 | CGE | 85 | 2500 | 9790 |  |  | 2018-10-08 11:32 | 2018-10-08 12:14 | 8 | 10 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 8 | 10 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 0.25536 | 0.17875 | 2018-10-08 11:32 | - | NO |  | 0.25536 | 0.17875 | 0.7 | 1.75 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397790040323 | 0230403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 176397790040323 | 0230403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2018-10-04 07:02 | 2018-10-04 07:02 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 2 | 1 |  |  | 2018-10-04 07:02 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.00027778 | - | SI
SEN | 176397870176106 | 1061760 | 10 | 2018 | 17639787 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-10-06 08:02 | 2018-10-06 09:14 | 6 | 10 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1.2 | 2018-10-06 08:02 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930225453 | 4032255 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930202473 | 4032027 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 14000 | 14000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:02 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 3.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930224463 | 4032246 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 17600 | 17600 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:02 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 4.4 | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398760225453 | 4032255 | 10 | 2018 | 17639876 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7600 | 7600 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 20:12 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 20 | 12 | 0 | 1 | 0.88333 | 2018-10-25 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 6.7133 | TA | 2 | NO | NO | 0.88333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398830225453 | 4032255 | 10 | 2018 | 17639883 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7300 | 7300 |  |  | 2018-10-27 18:56 | 2018-10-27 19:36 | 27 | 10 | 2018 | 18 | 56 | 0 | 27 | 10 | 2018 | 19 | 36 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-10-27 18:56 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 4.8667 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397711064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-10-04 05:51 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397711065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176397741064247 | 2471064 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 6700 | 6700 |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-10 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 | 1 | 146.5667 | 2018-10-04 06:22 | - | NO |  | 1 | 146.5667 | 146.5667 | 981.9967 | STx | 2 | NO | NO | 146.5667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397681065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:18 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:01 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 1 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | - | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:31 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | - | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:37 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | - | SI
SEN | 176398712186454 | 4542186 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:03 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 176398421125164 | 1641125 | 10 | 2018 | 17639842 | BA S/E MINERA LA CANDELARIA 220KV B1 | 1125 | S/E MINERA LA CANDELARIA | 965 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2018-10-18 21:04 | 2018-10-18 21:31 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 4 | 0 | 18 | 10 | 2018 | 21 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-18 21:04 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176398611866414 | 4141866 | 10 | 2018 | 17639861 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-10-22 01:15 | 2018-10-22 01:30 | 22 | 10 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 1 | 30 | 0 |  |  | 2018-10-22 01:15 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176399001866414 | 4141866 | 10 | 2018 | 17639900 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-10-30 02:58 | 2018-10-30 12:39 | 30 | 10 | 2018 | 2 | 58 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 12 | 39 | 0 |  |  | 2018-10-30 02:58 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.6833 | - | SI
SEN | 176398141866414 | 4141866 | 10 | 2018 | 17639814 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-10-11 05:24 | 2018-10-11 05:50 | 11 | 10 | 2018 | 5 | 24 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 5 | 50 | 0 |  |  | 2018-10-11 05:24 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 176397680106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639768 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 03:59 | 2018-10-04 04:19 | 4 | 10 | 2018 | 3 | 59 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 4 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-04 03:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176399030099594 | 0940995 | 10 | 2018 | 17639903 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 8900 | 8900 |  |  | 2018-10-30 19:11 | 2018-10-30 19:16 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 11 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 16 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-10-30 19:11 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.74167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398380321247 | 2470321 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 1290 | 2980 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 | 0.43289 | 0.036074 | 2018-10-15 07:43 | - | NO |  | 0.43289 | 0.036074 | 0.083333 | 0.1075 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397710106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176397710106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:11 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176397710106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639771 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 05:51 | 2018-10-04 06:13 | 4 | 10 | 2018 | 5 | 51 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2018-10-04 05:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176397740106145 | 1051064 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 176397740106155 | 1051065 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | - | SI
SEN | 176397740106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 06:49 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 49 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176397740106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 07:38 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 38 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | - | SI
SEN | 176397740106125 | 1051062 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:59 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 59 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6167 | - | SI
SEN | 176398160485138 | 1380485 | 10 | 2018 | 17639816 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2018-10-11 19:14 | 2018-10-11 19:26 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 14 | 0 | 11 | 10 | 2018 | 19 | 26 | 0 |  |  | 2018-10-11 19:14 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:10 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:18 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.6833 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:24 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 18:19 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | - | SI
SEN | 176398630253126 | 1260253 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:47 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | - | SI
SEN | 176398782502126 | 1262502 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 19:44 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 |  |  | 2018-10-25 19:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 176399031830177 | 1771830 | 10 | 2018 | 17639903 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2018-10-30 19:11 | 2018-10-30 19:16 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 11 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 19 | 16 | 0 |  |  | 2018-10-30 19:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176398290411116 | 1160411 | 10 | 2018 | 17639829 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 900 |  |  | 2018-10-13 19:45 | 2018-10-13 20:29 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 13 | 10 | 2018 | 20 | 29 | 0 | 0.66667 | 0.48889 | 2018-10-13 19:45 | - | NO |  | 0.66667 | 0.48889 | 0.73333 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398290411116 | 1160411 | 10 | 2018 | 17639829 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 900 |  |  | 2018-10-13 19:45 | 2018-10-13 20:58 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 13 | 10 | 2018 | 20 | 58 | 0 | 0.22222 | 0.27037 | 2018-10-13 19:45 | - | NO |  | 0.22222 | 0.27037 | 1.2167 | 0.24333 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398290411116 | 1160411 | 10 | 2018 | 17639829 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 900 |  |  | 2018-10-13 19:45 | 2018-10-14 04:18 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 45 | 0 | 14 | 10 | 2018 | 4 | 18 | 0 | 0.11111 | 0.95 | 2018-10-13 19:45 | - | NO |  | 0.11111 | 0.95 | 8.55 | 0.855 | STx | 2 | NO | NO | 8.55 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440048116 | 1160048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1800 | 2800 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 14:34 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 34 | 0 | 0.64286 | 0.10714 | 2018-10-19 14:24 | - | NO |  | 0.64286 | 0.10714 | 0.16667 | 0.3 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440048116 | 1160048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1000 | 2800 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.35714 | 0.26786 | 2018-10-19 14:24 | - | NO |  | 0.35714 | 0.26786 | 0.75 | 0.75 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930187402 | 4021870 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E ALTO HOSPICIO 13.8KV | 1870 | S/E ALTO HOSPICIO | 1812 | CGE | 85 | 9000 | 9000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.1 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930201402 | 4022010 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E CERRO DRAGÓN 13.8KV | 2010 | S/E CERRO DRAGÓN | 1842 | CGE | 85 | 11000 | 11000 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.5667 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930223412 | 4022231 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 7800 | 10800 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 0.72222 | 0.16852 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 0.72222 | 0.16852 | 0.23333 | 1.82 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440004899 | 0990048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 550 | 1100 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 1 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.5 | 0.37486 | 2018-10-19 14:24 | - | NO | 0.00027778 | 0.5 | 0.375 | 0.75 | 0.4125 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398440004899 | 0990048 | 10 | 2018 | 17639844 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 550 | 1100 |  |  | 2018-10-19 14:24 | 2018-10-19 15:09 | 19 | 10 | 2018 | 14 | 24 | 1 | 19 | 10 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 0.5 | 0.37486 | 2018-10-19 14:24 | - | NO | 0.00027778 | 0.5 | 0.375 | 0.75 | 0.4125 | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 4400 | 4400 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:01 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1.8833 | 2018-10-23 05:08 | - | NO |  | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 8.2867 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397790403112 | 1120403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 4500 | 6700 |  |  | 2018-10-04 07:03 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 | 0.67164 | 0.87313 | 2018-10-04 07:02 | - | NO | 0.016667 | 0.67164 | 0.88433 | 1.3167 | 5.925 | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397790403112 | 1120403 | 10 | 2018 | 17639779 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 2200 | 6700 |  |  | 2018-10-04 07:03 | 2018-10-04 08:21 | 4 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 21 | 0 | 0.32836 | 0.42687 | 2018-10-04 07:02 | - | NO | 0.016667 | 0.32836 | 0.43234 | 1.3167 | 2.8967 | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | 22-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:31 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 31 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 06:37 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 6 | 37 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4833 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398710218196 | 1062189 | 10 | 2018 | 17639871 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-23 05:08 | 2018-10-23 07:03 | 23 | 10 | 2018 | 5 | 8 | 0 | 23 | 10 | 2018 | 7 | 3 | 0 |  |  | 2018-10-23 05:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398920016296 | 0960162 | 10 | 2018 | 17639892 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 7510 | 7510 |  |  | 2018-10-28 15:14 | 2018-10-28 15:44 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 44 | 0 | 1 | 0.5 | 2018-10-28 15:14 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.755 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398980053396 | 0960533 | 10 | 2018 | 17639898 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 2140 | 2140 |  |  | 2018-10-30 02:47 | 2018-10-30 05:00 | 30 | 10 | 2018 | 2 | 47 | 0 | 30 | 10 | 2018 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.2167 | 2018-10-30 02:47 | - | NO |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 4.7437 | STx | 2 | NO | NO | 2.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398920036496 | 0960364 | 10 | 2018 | 17639892 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 3330 | 3330 |  |  | 2018-10-28 15:14 | 2018-10-28 15:57 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 14 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.71667 | 2018-10-28 15:14 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 2.3865 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397870176096 | 0961760 | 10 | 2018 | 17639787 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-10-06 08:02 | 2018-10-06 09:14 | 6 | 10 | 2018 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 2018 | 9 | 14 | 0 | 1 | 1.2 | 2018-10-06 08:02 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 2.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 4100 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:50 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 50 | 0 | 0.26384 | 0.030781 | 2018-10-28 10:43 | - | NO |  | 0.26384 | 0.030781 | 0.11667 | 0.47833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:50 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 50 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 2700 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 | 0.17375 | 0.028958 | 2018-10-28 10:43 | - | NO |  | 0.17375 | 0.028958 | 0.16667 | 0.45 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 4240 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 | 0.27284 | 0.045474 | 2018-10-28 10:43 | - | NO |  | 0.27284 | 0.045474 | 0.16667 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:53 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 53 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398870189247 | 2470189 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 4500 | 15540 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:54 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 54 | 0 | 0.28958 | 0.053089 | 2018-10-28 10:43 | - | NO |  | 0.28958 | 0.053089 | 0.18333 | 0.825 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398870289247 | 2470289 | 10 | 2018 | 17639887 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-28 10:43 | 2018-10-28 10:54 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 43 | 0 | 28 | 10 | 2018 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2018-10-28 10:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398780318247 | 2470318 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E ROSARIO 15KV | 318 | S/E ROSARIO | 488 | CGE | 85 | 12170 | 12170 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 19:37 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 37 | 0 | 1 | 0.3 | 2018-10-25 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 3.651 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398780163247 | 2470163 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 11150 | 11150 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 19:44 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 1 | 0.41667 | 2018-10-25 19:19 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 4.6458 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398780197247 | 2470197 | 10 | 2018 | 17639878 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1350 | 1350 |  |  | 2018-10-25 19:19 | 2018-10-25 20:38 | 25 | 10 | 2018 | 19 | 19 | 0 | 25 | 10 | 2018 | 20 | 38 | 0 | 1 | 1.3167 | 2018-10-25 19:19 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 1.7775 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930222492 | 4022229 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 12600 | 12600 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:01 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0.23333 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.94 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930223412 | 4022231 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E PALAFITOS 13.8KV BP1 | 2231 | S/E PALAFITOS | 1916 | CGE | 85 | 3000 | 10800 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:07 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 7 | 0 | 0.27778 | 0.092593 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 0.27778 | 0.092593 | 0.33333 | 1 | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397930197462 | 4021976 | 10 | 2018 | 17639793 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 3470 | 3470 |  |  | 2018-10-09 08:47 | 2018-10-09 09:12 | 9 | 10 | 2018 | 8 | 47 | 0 | 9 | 10 | 2018 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0.41667 | 2018-10-09 08:47 | - | NO |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.4458 | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398270559247 | 2470559 | 10 | 2018 | 17639827 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2350 | 7700 |  | SI | 2018-10-13 19:44 | 2018-10-13 20:24 | 13 | 10 | 2018 | 19 | 44 | 0 | 13 | 10 | 2018 | 20 | 24 | 0 | 0.30519 | 0.20346 | 2018-10-13 19:44 | - | NO |  | 0.30519 | 0.20346 | 0.66667 | 1.5667 | STx | 2 | NO | SI | 0.66667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 3800 | 6800 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 52 | 0 | 0.55882 | 0.69853 | 2018-10-22 14:37 | - | NO |  | 0.55882 | 0.69853 | 1.25 | 4.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2900 | 6800 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:10 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 10 | 0 | 0.42647 | 0.66103 | 2018-10-22 14:37 | - | NO |  | 0.42647 | 0.66103 | 1.55 | 4.495 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:10 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 10 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 6800 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 52 | 0 | 0.014706 | 0.047794 | 2018-10-22 14:37 | - | NO |  | 0.014706 | 0.047794 | 3.25 | 0.325 | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:52 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 52 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:18 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 18 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 4000 | 6300 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 15:18 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 15 | 18 | 0 | 0.63492 | 0.43386 | 2018-10-22 14:37 | - | NO |  | 0.63492 | 0.43386 | 0.68333 | 2.7333 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:24 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2200 | 6300 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 16:24 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 0.34921 | 0.62275 | 2018-10-22 14:37 | - | NO |  | 0.34921 | 0.62275 | 1.7833 | 3.9233 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 18:19 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 6300 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 18:19 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 18 | 19 | 0 | 0.015873 | 0.05873 | 2018-10-22 14:37 | - | NO |  | 0.015873 | 0.05873 | 3.7 | 0.37 | STx | 2 | NO | NO | 3.7 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398630147247 | 2470147 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:47 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398631493247 | 2471493 | 10 | 2018 | 17639863 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-22 14:37 | 2018-10-22 17:47 | 22 | 10 | 2018 | 14 | 37 | 0 | 22 | 10 | 2018 | 17 | 47 | 0 |  |  | 2018-10-22 14:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398471189247 | 2471189 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 0.82833 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470586247 | 2470586 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 2410 | 2410 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:34 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 1.3657 | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470589247 | 2470589 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 250 | 250 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:34 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 0.14167 | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470595247 | 2470595 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 2410 | 2410 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:02 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1.0333 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.0333 | 1.0333 | 2.4903 | TA | 2 | NO | NO | 1.0333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470574247 | 2470574 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 3590 | 3590 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:13 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.2167 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 4.3678 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470624247 | 2470624 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:13 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.2167 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 2.4333 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470390247 | 2470390 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 7380 | 7380 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:13 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 13 | 0 | 1 | 1.2167 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 8.979 | TA | 2 | NO | NO | 1.2167 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398471476247 | 2471476 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 380 | 380 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 0.44967 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470597247 | 2470597 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1810 | 1810 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 14:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 6.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 6.1833 | 6.1833 | 11.1918 | TA | 2 | NO | NO | 6.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470552247 | 2470552 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 2980 | 2980 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 3.5263 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470593247 | 2470593 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 1940 | 1940 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 2.2957 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470602247 | 2470602 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 6070 | 6070 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:06 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 6.677 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470580247 | 2470580 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 2590 | 2590 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 09:11 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1.1833 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 1.1833 | 1.1833 | 3.0648 | TA | 2 | NO | NO | 1.1833 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398470582247 | 2470582 | 10 | 2018 | 17639847 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 5990 | 5990 |  |  | 2018-10-21 08:00 | 2018-10-21 08:34 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 0 | 0 | 21 | 10 | 2018 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.56667 | 2018-10-21 08:00 | - | NO |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 3.3943 | TA | 2 | NO | NO | 0.56667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176397741065247 | 2471065 | 10 | 2018 | 17639774 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-04 06:22 | 2018-10-04 08:56 | 4 | 10 | 2018 | 6 | 22 | 0 | 4 | 10 | 2018 | 8 | 56 | 0 |  |  | 2018-10-04 06:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5667 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398100008247 | 2470008 | 10 | 2018 | 17639810 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 1410 | 1410 |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 23 | 20 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-10-10 22:51 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.6815 | G | 2 | NO | NO | 0.48333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398100008247 | 2470008 | 10 | 2018 | 17639810 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 23 | 20 | 1 |  |  | 2018-10-10 22:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48361 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398100008247 | 2470008 | 10 | 2018 | 17639810 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-10 22:51 | 2018-10-10 23:20 | 10 | 10 | 2018 | 22 | 51 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 23 | 20 | 2 |  |  | 2018-10-10 22:51 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.48389 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398080343247 | 2470343 | 10 | 2018 | 17639808 | BA S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL 15KV C2 | 343 | S/E SAN FRANCISCO DE MOSTAZAL | 405 | CGE | 85 | 6690 | 6690 |  |  | 2018-10-10 12:40 | 2018-10-10 12:44 | 10 | 10 | 2018 | 12 | 40 | 0 | 10 | 10 | 2018 | 12 | 44 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-10-10 12:40 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.446 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398380321247 | 2470321 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 620 | 2980 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 08:04 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 8 | 4 | 0 | 0.20805 | 0.072819 | 2018-10-15 07:43 | - | NO |  | 0.20805 | 0.072819 | 0.35 | 0.217 | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398381498247 | 2471498 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-16 08:04 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 16 | 10 | 2018 | 8 | 4 | 0 |  |  | 2018-10-15 07:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 24.35 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398380321247 | 2470321 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 1070 | 2980 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 | 0.35906 | 0.029922 | 2018-10-15 07:43 | - | NO |  | 0.35906 | 0.029922 | 0.083333 | 0.089167 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI | NO
SEN | 176398381498247 | 2471498 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 |  |  | 2018-10-15 07:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI
SEN | 176398381498247 | 2471498 | 10 | 2018 | 17639838 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-10-15 07:43 | 2018-10-15 07:48 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 43 | 0 | 15 | 10 | 2018 | 7 | 48 | 0 |  |  | 2018-10-15 07:43 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-nov-2018 | SI |  | 1
SEN | 176424863025247 | 2473025 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2018-11-16 22:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080144247 | 2470144 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:55 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-22 18:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080334247 | 2470334 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 2150 | 11490 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:55 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 55 | 0 | 0.18712 | 0.021831 | 2018-11-22 18:48 | - | NO |  | 0.18712 | 0.021831 | 0.11667 | 0.25083 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425080144247 | 2470144 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:53 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 53 | 0 |  |  | 2018-11-22 18:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080334247 | 2470334 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4510 | 11490 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:53 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 53 | 0 | 0.39252 | 0.03271 | 2018-11-22 18:48 | - | NO |  | 0.39252 | 0.03271 | 0.083333 | 0.37583 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425080144247 | 2470144 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:52 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-22 18:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425080334247 | 2470334 | 11 | 2018 | 17642508 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4830 | 11490 |  |  | 2018-11-22 18:48 | 2018-11-22 18:52 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2018 | 18 | 52 | 0 | 0.42037 | 0.028024 | 2018-11-22 18:48 | - | NO |  | 0.42037 | 0.028024 | 0.066667 | 0.322 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 240 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 20:12 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 20 | 12 | 0 | 0.029703 | 0.015842 | 2018-11-17 19:40 | - | NO |  | 0.029703 | 0.015842 | 0.53333 | 0.128 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1570 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:13 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 21 | 13 | 0 | 0.19431 | 0.30118 | 2018-11-17 19:40 | - | NO |  | 0.19431 | 0.30118 | 1.55 | 2.4335 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4560 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:33 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 21 | 33 | 0 | 0.56436 | 1.0629 | 2018-11-17 19:40 | - | NO |  | 0.56436 | 1.0629 | 1.8833 | 8.588 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424920582247 | 2470582 | 11 | 2018 | 17642492 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1710 | 8080 |  |  | 2018-11-17 19:40 | 2018-11-17 21:34 | 17 | 11 | 2018 | 19 | 40 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 21 | 34 | 0 | 0.21163 | 0.4021 | 2018-11-17 19:40 | - | NO |  | 0.21163 | 0.4021 | 1.9 | 3.249 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425670586247 | 2470586 | 11 | 2018 | 17642567 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-30 19:38 | 2018-12-01 | 30 | 11 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2018-11-30 19:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3664 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424750131247 | 2470131 | 11 | 2018 | 17642475 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 9500 | 9500 |  |  | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 15:12 | 15 | 11 | 2018 | 14 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 1 | 1.2 | 2018-11-15 14:00 | - | NO |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424750207247 | 2470207 | 11 | 2018 | 17642475 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 3020 | 3020 |  |  | 2018-11-15 14:00 | 2018-11-15 15:17 | 15 | 11 | 2018 | 14 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 15 | 17 | 0 | 1 | 1.2833 | 2018-11-15 14:00 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 3.8757 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590970247 | 2470970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590971247 | 2470971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590974247 | 2470974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590976247 | 2470976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 4230 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 0.45338 | 0.38537 | 2018-11-12 19:46 | - | NO |  | 0.45338 | 0.38537 | 0.85 | 3.5955 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590970247 | 2470970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590971247 | 2470971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590974247 | 2470974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590976247 | 2470976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 5100 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 0.54662 | 0.8746 | 2018-11-12 19:46 | - | NO |  | 0.54662 | 0.8746 | 1.6 | 8.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710782247 | 2470782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710785247 | 2470785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710781247 | 2470781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 16680 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.50302 | 0.36888 | 2018-11-14 17:47 | - | NO |  | 0.50302 | 0.36888 | 0.73333 | 12.232 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710782247 | 2470782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710785247 | 2470785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710782247 | 2470782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710785247 | 2470785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710781247 | 2470781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 3010 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 | 0.090772 | 1.2103 | 2018-11-14 17:47 | - | NO |  | 0.090772 | 1.2103 | 13.3333 | 40.1333 | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424783025247 | 2473025 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2018-11-16 22:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176424021317247 | 2471317 | 11 | 2018 | 17642402 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5000 | 9900 |  |  | 2018-11-07 12:48 | 2018-11-07 18:14 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 0.50505 | 2.7441 | 2018-11-07 12:48 | - | NO |  | 0.50505 | 2.7441 | 5.4333 | 27.1667 | STx | 2 | NO | NO | 5.4333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090727247 | 2470727 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 3230 | 9710 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 0.33265 | 0.15524 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 0.33265 | 0.15524 | 0.46667 | 1.5073 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090728247 | 2470728 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 6480 | 9710 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 0.66735 | 0.31143 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 0.66735 | 0.31143 | 0.46667 | 3.024 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424200131247 | 2470131 | 11 | 2018 | 17642420 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4980 | 4980 |  |  | 2018-11-08 14:03 | 2018-11-08 15:09 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1.1 | 2018-11-08 14:03 | - | NO |  | 1 | 1.1 | 1.1 | 5.478 | STx | 2 | NO | NO | 1.1 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424200207247 | 2470207 | 11 | 2018 | 17642420 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 4020 | 4020 |  |  | 2018-11-08 14:03 | 2018-11-08 15:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 3 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 15 | 11 | 0 | 1 | 1.1333 | 2018-11-08 14:03 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 4.556 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424263025247 | 2473025 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2018-11-08 14:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 460 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 04:47 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 47 | 0 | 0.051744 | 0.0034496 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.051744 | 0.0034496 | 0.066667 | 0.030667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 720 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:06 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 6 | 0 | 0.08099 | 0.031046 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.08099 | 0.031046 | 0.38333 | 0.276 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 960 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:19 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 19 | 0 | 0.10799 | 0.064792 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.10799 | 0.064792 | 0.6 | 0.576 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2020 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:34 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 34 | 0 | 0.22722 | 0.19314 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.22722 | 0.19314 | 0.85 | 1.717 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 4310 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:36 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 36 | 0 | 0.48481 | 0.42825 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.48481 | 0.42825 | 0.88333 | 3.8072 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 260 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:37 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 37 | 0 | 0.029246 | 0.026322 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.029246 | 0.026322 | 0.9 | 0.234 | STx | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424340557247 | 2470557 | 11 | 2018 | 17642434 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 160 | 8890 |  |  | 2018-11-09 04:43 | 2018-11-09 05:38 | 9 | 11 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 5 | 38 | 0 | 0.017998 | 0.016498 | 2018-11-09 04:43 | - | NO |  | 0.017998 | 0.016498 | 0.91667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424470333247 | 2470333 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 11860 | 13360 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 09:26 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 26 | 0 | 0.88772 | 0.059182 | 2018-11-10 09:22 | - | NO |  | 0.88772 | 0.059182 | 0.066667 | 0.79067 | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424470142247 | 2470142 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 10:42 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 10 | 42 | 0 |  |  | 2018-11-10 09:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424470333247 | 2470333 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 1500 | 13360 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 10:42 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 10 | 42 | 0 | 0.11228 | 0.1497 | 2018-11-10 09:22 | - | NO |  | 0.11228 | 0.1497 | 1.3333 | 2 | O | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424470142247 | 2470142 | 11 | 2018 | 17642447 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-10 09:22 | 2018-11-10 09:26 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 22 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 9 | 26 | 0 |  |  | 2018-11-10 09:22 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930214247 | 2470214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311247 | 2470311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930214247 | 2470214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311247 | 2470311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424510121247 | 2470121 | 11 | 2018 | 17642451 | BA S/E MOLINA 15KV BP1 | 121 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-11 06:36 | 2018-11-11 06:41 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 36 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 41 | 0 |  |  | 2018-11-11 06:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424512467247 | 2472467 | 11 | 2018 | 17642451 | BA S/E MOLINA 15KV BP2 | 2467 | S/E MOLINA | 360 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-11-11 06:36 | 2018-11-11 06:41 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 36 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 6 | 41 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-11-11 06:36 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425670589247 | 2470589 | 11 | 2018 | 17642567 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 120 | 120 |  |  | 2018-11-30 19:38 | 2018-12-01 | 30 | 11 | 2018 | 19 | 38 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 23 | 59 | 59 | 1 | 4.3664 | 2018-11-30 19:38 | - | NO |  | 1 | 4.3664 | 4.3664 | 0.52397 | STx | 2 | NO | NO | 4.3664 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424230574247 | 2470574 | 11 | 2018 | 17642423 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 2810 | 3890 |  |  | 2018-11-08 10:40 | 2018-11-08 12:21 | 8 | 11 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 12 | 21 | 0 | 0.72237 | 1.216 | 2018-11-08 10:40 | - | NO |  | 0.72237 | 1.216 | 1.6833 | 4.7302 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424230574247 | 2470574 | 11 | 2018 | 17642423 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 1080 | 3890 |  |  | 2018-11-08 10:40 | 2018-11-08 12:19 | 8 | 11 | 2018 | 10 | 40 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 12 | 19 | 0 | 0.27763 | 0.4581 | 2018-11-08 10:40 | - | NO |  | 0.27763 | 0.4581 | 1.65 | 1.782 | STx | 2 | NO | NO | 1.65 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425062015145 | 1452015 | 11 | 2018 | 17642506 | BA S/E CHACAYA 220KV-BP1 | 2015 | S/E CHACAYA | 1844 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2018-11-21 10:28 | 2018-11-21 10:43 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-11-21 10:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SEN | 176425042078424 | 4242078 | 11 | 2018 | 17642504 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2018-11-20 16:28 | 2018-11-20 19:56 | 20 | 11 | 2018 | 16 | 28 | 0 | 20 | 11 | 2018 | 19 | 56 | 0 |  |  | 2018-11-20 16:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4667 |  | SI
SEN | 176425182078424 | 4242078 | 11 | 2018 | 17642518 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2018-11-23 08:50 | 2018-11-23 09:55 | 23 | 11 | 2018 | 8 | 50 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 9 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-23 08:50 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.0833 |  | SI
SEN | 176424091322158 | 1581322 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 18:01 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176423840049497 | 0970494 | 11 | 2018 | 17642384 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 00:59 | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2018-11-04 21:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SEN | 176425370179097 | 0971790 | 11 | 2018 | 17642537 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-29 17:27 | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 17 | 27 | 0 |  |  | 2018-11-28 02:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 38.5833 |  | SI
SEN | 176424260001625 | 0250016 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 |  |  | 2018-11-08 14:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SEN | 176424780001625 | 0250016 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-17 05:14 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 5 | 14 | 0 |  |  | 2018-11-16 22:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.15 |  | SI
SEN | 176424001087114 | 1141087 | 11 | 2018 | 17642400 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2018-11-07 12:15 | 2018-11-07 12:30 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 15 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 30 | 0 |  |  | 2018-11-07 12:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SEN | 176425121124178 | 1781124 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:58 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SEN | 176424620146523 | 0231465 | 11 | 2018 | 17642462 | BA S/E PLANTA MDP TENO 13.2KV | 1465 | S/E PLANTA MDP TENO | 1693 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2018-11-13 16:19 | 2018-11-13 17:38 | 13 | 11 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 13 | 11 | 2018 | 17 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-13 16:19 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 |  | SI
SEN | 176425242698411 | 4112698 | 11 | 2018 | 17642524 | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2698 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | 1962 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2018-11-27 04:38 | 2018-11-27 07:38 | 27 | 11 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 7 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-27 04:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3 |  | SI
SEN | 176425121625163 | 1631625 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SEN | 176425420004183 | 1030048 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 3 | 1316 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 0.0022796 | 0.0029635 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.0022796 | 0.0029635 | 1.3 | 0.0039 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2018-12-28 | SI | SI
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 1800 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 0.77778 | 0.40185 | 2018-11-29 23:42 | - | NO |  | 0.77778 | 0.40185 | 0.51667 | 0.72333 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425200225453 | 4032255 | 11 | 2018 | 17642520 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6700 | 6700 |  |  | 2018-11-23 10:55 | 2018-11-23 10:59 | 23 | 11 | 2018 | 10 | 55 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-23 10:55 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.44667 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:19 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1167 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425120048136 | 1060483 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425120048138 | 1080483 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425010048188 | 1080488 | 11 | 2018 | 17642501 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 19 | 11 | 2018 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-11-19 16:54 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.845 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423870055096 | 0960550 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 40 | 0 |  |  | 2018-11-05 01:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423870054996 | 0960549 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 3170 | 4330 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 01:40 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 40 | 0 | 0.7321 | 0.024403 | 2018-11-05 01:38 | - | NO |  | 0.7321 | 0.024403 | 0.033333 | 0.10567 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423870055096 | 0960550 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 04:37 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 4 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-05 01:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423870054996 | 0960549 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 990 | 4330 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 04:37 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 4 | 37 | 0 | 0.22864 | 0.6821 | 2018-11-05 01:38 | - | NO |  | 0.22864 | 0.6821 | 2.9833 | 2.9535 | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423870055096 | 0960550 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP2 | 550 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 11:59 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 11 | 59 | 0 |  |  | 2018-11-05 01:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.35 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423870054996 | 0960549 | 11 | 2018 | 17642387 | BA S/E TIERRA AMARILLA 23KV BP11 | 549 | S/E TIERRA AMARILLA | 624 | CGE | 85 | 170 | 4330 |  |  | 2018-11-05 01:38 | 2018-11-05 11:59 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 38 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 11 | 59 | 0 | 0.039261 | 0.40635 | 2018-11-05 01:38 | - | NO |  | 0.039261 | 0.40635 | 10.35 | 1.7595 | STx | 2 | NO | NO | 10.35 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423720584247 | 2470584 | 11 | 2018 | 17642372 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2018-11-02 13:33 | 2018-11-02 15:22 | 2 | 11 | 2018 | 13 | 33 | 0 | 2 | 11 | 2018 | 15 | 22 | 0 | 1 | 1.8167 | 2018-11-02 13:33 | - | NO |  | 1 | 1.8167 | 1.8167 | 5.45 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423751214247 | 2471214 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176423751450247 | 2471450 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176423750120247 | 2470120 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 5150 | 5150 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:40 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-11-03 03:34 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.515 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423752457247 | 2472457 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 4750 | 4750 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:40 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 40 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-11-03 03:34 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.475 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423810131247 | 2470131 | 11 | 2018 | 17642381 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4980 | 4980 |  |  | 2018-11-04 14:04 | 2018-11-04 15:39 | 4 | 11 | 2018 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2018 | 15 | 39 | 0 | 1 | 1.5833 | 2018-11-04 14:04 | - | NO |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 7.885 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423810207247 | 2470207 | 11 | 2018 | 17642381 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 790 | 790 |  |  | 2018-11-04 14:04 | 2018-11-04 15:40 | 4 | 11 | 2018 | 14 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2018 | 15 | 40 | 0 | 1 | 1.6 | 2018-11-04 14:04 | - | NO |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.264 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 00:14 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 | 1 | 9.0333 | 2018-11-09 15:12 | - | NO |  | 1 | 9.0333 | 9.0333 | 28.0033 | O | 2 | NO | NO | 9.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 19:28 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 28.2667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424420218196 | 1062189 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 23KV | 2189 | S/E MEJILLONES | 1902 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:18 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 00:14 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 9.0333 |  | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-10 19:28 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 10 | 11 | 2018 | 19 | 28 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 28.2667 |  | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:18 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1 |  | SI
SEN | 176424422186454 | 4542186 | 11 | 2018 | 17642442 | BA S/E MEJILLONES 13.8KV (NORACID) | 2186 | S/E MEJILLONES | 1902 | NORACID | 454 |  |  |  |  | 2018-11-09 15:12 | 2018-11-09 23:19 | 9 | 11 | 2018 | 15 | 12 | 0 | 9 | 11 | 2018 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2018-11-09 15:12 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 8.1167 |  | SI
SEN | 176424710781247 | 2470781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 13470 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 0.40621 | 0.30466 | 2018-11-14 17:47 | - | NO |  | 0.40621 | 0.30466 | 0.75 | 10.1025 | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424552199419 | 4192199 | 11 | 2018 | 17642455 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2018-11-11 15:20 | 2018-11-11 15:45 | 11 | 11 | 2018 | 15 | 20 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2018-11-11 15:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.41667 |  | SI
SEN | 176423750246098 | 0982460 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2700 | 2700 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-11-03 03:34 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176423750246198 | 0982461 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176423750276598 | 0982765 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2350 | 2350 |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 03:36 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 36 | 0 | 1 | 0.033333 | 2018-11-03 03:34 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.078333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176425242348414 | 4142348 | 11 | 2018 | 17642524 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2018-11-27 04:38 | 2018-11-27 05:06 | 27 | 11 | 2018 | 4 | 38 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 5 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-27 04:38 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.46667 |  | SI
SEN | 176425062012394 | 3942012 | 11 | 2018 | 17642506 | BA S/E CHACAYA 110KV - BP1 | 2012 | S/E CHACAYA | 1844 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2018-11-21 10:28 | 2018-11-21 10:43 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 28 | 0 | 21 | 11 | 2018 | 10 | 43 | 0 |  |  | 2018-11-21 10:28 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:27 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 27 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:27 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 27 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:47 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:47 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:55 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 06:55 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 55 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:07 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:07 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8667 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:46 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:46 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 46 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.5167 |  | SI
SEN | 176424640103194 | 0941031 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:57 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SEN | 176424640103294 | 0941032 | 11 | 2018 | 17642464 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2018-11-14 06:15 | 2018-11-14 08:57 | 14 | 11 | 2018 | 6 | 15 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 8 | 57 | 0 |  |  | 2018-11-14 06:15 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 |  | SI
SEN | 176424091121129 | 1291121 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:33 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176424091122129 | 1291122 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:33 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 33 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176423752496126 | 1262496 | 11 | 2018 | 17642375 | BA S/E CURICO (FFCC) 66KV B1 | 2496 | S/E CURICO (FFCC) | 930 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-11-03 03:34 | 2018-11-03 16:48 | 3 | 11 | 2018 | 3 | 34 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 16 | 48 | 0 |  |  | 2018-11-03 03:34 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.2333 |  | SI
SEN | 176423842497126 | 1262497 | 11 | 2018 | 17642384 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 00:59 | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 0 | 59 | 0 |  |  | 2018-11-04 21:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.7 |  | SI
SEN | 176425121625219 | 2191625 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI
SEN | 176425300094793 | 0930947 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 11:52 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094993 | 0930949 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 11:52 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094793 | 0930947 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:06 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094993 | 0930949 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:06 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094793 | 0930947 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:58 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425300094993 | 0930949 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:58 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-27 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097093 | 0930970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097193 | 0930971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097493 | 0930974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097093 | 0930970 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097193 | 0930971 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424590097493 | 0930974 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 |  |  | 2018-11-12 19:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078293 | 0930782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078593 | 0930785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078293 | 0930782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078593 | 0930785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078293 | 0930782 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424710078593 | 0930785 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 |  |  | 2018-11-14 17:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424060082893 | 0930828 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP3 | 828 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 17:19 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-12-28 | NO
SEN | 176425220231452 | 4022315 | 11 | 2018 | 17642522 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2018-11-24 13:05 | 2018-11-24 22:34 | 24 | 11 | 2018 | 13 | 5 | 0 | 24 | 11 | 2018 | 22 | 34 | 0 | 1 | 9.4833 | 2018-11-24 20:40 | - | NO | 7.5833 | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.33 | STx | 2 | NO | NO | 1.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:37 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 600 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:38 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 38 | 0 | 0.018182 | 0.01303 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.018182 | 0.01303 | 0.71667 | 0.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:38 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 8800 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:39 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 39 | 0 | 0.26667 | 0.19556 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.26667 | 0.19556 | 0.73333 | 6.4533 | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:39 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420048116 | 1160048 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 700 | 1400 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-30 00:12 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 12 | 0 | 0.5 | 0.64167 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.5 | 0.64167 | 1.2833 | 0.89833 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423930021495 | 0950214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930021495 | 0950214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 112 | 112 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-07 09:58 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 0.70373 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423910021495 | 0950214 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424571773216 | 2161773 | 11 | 2018 | 17642457 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 29300 | 29300 |  |  | 2018-11-11 14:09 | 2018-11-11 19:23 | 11 | 11 | 2018 | 14 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 19 | 23 | 0 | 1 | 5.2333 | 2018-11-11 14:09 | - | NO |  | 1 | 5.2333 | 5.2333 | 153.3367 | TA | 2 | NO | NO | 5.2333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423840494112 | 1120494 | 11 | 2018 | 17642384 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2018-11-04 21:17 | 2018-11-05 01:21 | 4 | 11 | 2018 | 21 | 17 | 0 | 5 | 11 | 2018 | 1 | 21 | 0 | 1 | 4.0667 | 2018-11-04 21:17 | - | NO |  | 1 | 4.0667 | 4.0667 | 23.18 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424262503112 | 1122503 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:43 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.96 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260145112 | 1120145 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.073333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424261502112 | 1121502 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.22 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260148112 | 1120148 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.18667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260254112 | 1120254 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260175112 | 1120175 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 900 | 900 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260278112 | 1120278 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424261339112 | 1121339 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5500 | 5500 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424260123112 | 1120123 | 11 | 2018 | 17642426 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2018-11-08 14:07 | 2018-11-08 14:11 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 7 | 0 | 8 | 11 | 2018 | 14 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2018-11-08 14:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424782503112 | 1122503 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-17 04:51 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 51 | 0 | 1 | 6.7667 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 6.7667 | 6.7667 | 12.8567 | STx | 2 | NO | NO | 6.7667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424780145112 | 1120145 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424781502112 | 1121502 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780148112 | 1120148 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780254112 | 1120254 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780175112 | 1120175 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.095 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780278112 | 1120278 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424781339112 | 1121339 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 7000 | 7000 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424780123112 | 1120123 | 11 | 2018 | 17642478 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2018-11-16 22:05 | 2018-11-16 22:08 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 5 | 0 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2018-11-16 22:05 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.185 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424860145112 | 1120145 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 10.0533 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424861502112 | 1121502 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4200 | 4200 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 26.39 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860148112 | 1120148 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 21.9917 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860254112 | 1120254 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 19.4783 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860175112 | 1120175 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 11.9383 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860278112 | 1120278 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 6.2833 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424860123112 | 1120123 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 23.2483 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424861339112 | 1121339 | 11 | 2018 | 17642486 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 |  |  | 2018-11-16 22:36 | 2018-11-17 04:53 | 16 | 11 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 17 | 11 | 2018 | 4 | 53 | 0 | 1 | 6.2833 | 2018-11-16 22:36 | - | NO |  | 1 | 6.2833 | 6.2833 | 40.2133 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424971076112 | 1121076 | 11 | 2018 | 17642497 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 2200 | 4300 |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 09:38 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 38 | 0 | 0.51163 | 0.16202 | 2018-11-18 09:19 | - | NO |  | 0.51163 | 0.16202 | 0.31667 | 0.69667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424971076112 | 1121076 | 11 | 2018 | 17642497 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 800 | 4300 |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 10:12 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 11 | 2018 | 10 | 12 | 0 | 0.18605 | 0.16434 | 2018-11-18 09:19 | - | NO |  | 0.18605 | 0.16434 | 0.88333 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424971076112 | 1121076 | 11 | 2018 | 17642497 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1300 | 4300 |  |  | 2018-11-18 09:19 | 2018-11-18 11:24 | 18 | 11 | 2018 | 9 | 19 | 0 | 18 | 11 | 2018 | 11 | 24 | 0 | 0.30233 | 0.62984 | 2018-11-18 09:19 | - | NO |  | 0.30233 | 0.62984 | 2.0833 | 2.7083 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425372892112 | 1122892 | 11 | 2018 | 17642537 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-28 03:05 | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 28 | 11 | 2018 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0.21667 | 2018-11-28 02:52 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.13 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425371790112 | 1121790 | 11 | 2018 | 17642537 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2018-11-28 02:52 | 2018-11-29 17:54 | 28 | 11 | 2018 | 2 | 52 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 17 | 54 | 0 | 1 | 39.0333 | 2018-11-28 02:52 | - | NO |  | 1 | 39.0333 | 39.0333 | 19.5167 | STx | 2 | NO | NO | 39.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423930214116 | 1160214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311116 | 1160311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930311116 | 1160311 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:14 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423930214116 | 1160214 | 11 | 2018 | 17642393 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 800 | 2800 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 16:15 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 16 | 15 | 0 | 0.28571 | 1.7952 | 2018-11-07 09:58 | - | NO |  | 0.28571 | 1.7952 | 6.2833 | 5.0267 | STx | 2 | NO | NO | 6.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 4300 | 4300 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-11-29 23:42 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 2.2217 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 25800 | 28500 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:14 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 | 0.90526 | 0.48281 | 2018-11-29 23:42 | - | NO |  | 0.90526 | 0.48281 | 0.53333 | 13.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2700 | 28500 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:15 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 15 | 0 | 0.094737 | 0.052105 | 2018-11-29 23:42 | - | NO |  | 0.094737 | 0.052105 | 0.55 | 1.485 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:15 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425490434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:52 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425492725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:52 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423910214116 | 1160214 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2000 | 2800 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 | 0.71429 | 3.5952 | 2018-11-07 09:58 | - | NO |  | 0.71429 | 3.5952 | 5.0333 | 10.0667 | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423910311116 | 1160311 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425400438116 | 1160438 | 11 | 2018 | 17642540 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7100 | 7100 |  |  | 2018-11-29 20:37 | 2018-11-29 20:44 | 29 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 20 | 44 | 0 | 1 | 0.11667 | 2018-11-29 20:37 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.82833 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:32 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 32 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6100 | 6100 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:32 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 1 | 0.61667 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 3.7617 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 20400 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:34 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 34 | 0 | 0.61818 | 0.40182 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.61818 | 0.40182 | 0.65 | 13.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425422725116 | 1162725 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:34 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 34 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420434116 | 1160434 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3200 | 33000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:37 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 37 | 0 | 0.09697 | 0.067879 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.09697 | 0.067879 | 0.7 | 2.24 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176423790396116 | 1160396 | 11 | 2018 | 17642379 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 5000 | 5000 |  |  | 2018-11-03 19:36 | 2018-11-03 20:05 | 3 | 11 | 2018 | 19 | 36 | 0 | 3 | 11 | 2018 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-11-03 19:36 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 2.4167 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 1800 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:14 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 14 | 0 | 0.22222 | 0.11852 | 2018-11-29 23:42 | - | NO |  | 0.22222 | 0.11852 | 0.53333 | 0.21333 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:15 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 15 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425490043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642549 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | 2018-11-30 00:52 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 42 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 52 | 0 |  |  | 2018-11-29 23:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1400 | 2000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:32 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 32 | 0 | 0.7 | 0.43167 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.7 | 0.43167 | 0.61667 | 0.86333 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 2000 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:34 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 34 | 0 | 0.3 | 0.195 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.3 | 0.195 | 0.65 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:37 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:38 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 38 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420043399 | 0990433 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-29 23:39 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 29 | 11 | 2018 | 23 | 39 | 0 |  |  | 2018-11-29 22:55 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176425420004899 | 0990048 | 11 | 2018 | 17642542 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 1400 |  |  | 2018-11-29 22:55 | 2018-11-30 00:13 | 29 | 11 | 2018 | 22 | 55 | 0 | 30 | 11 | 2018 | 0 | 13 | 0 | 0.5 | 0.65 | 2018-11-29 22:55 | - | NO |  | 0.5 | 0.65 | 1.3 | 0.91 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425300095193 | 0930951 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4160 | 32950 |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 11:52 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 52 | 0 | 0.12625 | 0.044188 | 2018-11-27 11:31 | - | NO |  | 0.12625 | 0.044188 | 0.35 | 1.456 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425300095193 | 0930951 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22640 | 32950 |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:06 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 6 | 0 | 0.6871 | 0.40081 | 2018-11-27 11:31 | - | NO |  | 0.6871 | 0.40081 | 0.58333 | 13.2067 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425300095193 | 0930951 | 11 | 2018 | 17642530 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6150 | 32950 |  |  | 2018-11-27 11:31 | 2018-11-27 12:58 | 27 | 11 | 2018 | 11 | 31 | 0 | 27 | 11 | 2018 | 12 | 58 | 0 | 0.18665 | 0.27064 | 2018-11-27 11:31 | - | NO |  | 0.18665 | 0.27064 | 1.45 | 8.9175 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590097693 | 0930976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4230 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 20:37 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 20 | 37 | 0 | 0.45338 | 0.38537 | 2018-11-12 19:46 | - | NO |  | 0.45338 | 0.38537 | 0.85 | 3.5955 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424590097693 | 0930976 | 11 | 2018 | 17642459 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5100 | 9330 |  |  | 2018-11-12 19:46 | 2018-11-12 21:22 | 12 | 11 | 2018 | 19 | 46 | 0 | 12 | 11 | 2018 | 21 | 22 | 0 | 0.54662 | 0.8746 | 2018-11-12 19:46 | - | NO |  | 0.54662 | 0.8746 | 1.6 | 8.16 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710078193 | 0930781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16680 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:31 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 0.50302 | 0.36888 | 2018-11-14 17:47 | - | NO |  | 0.50302 | 0.36888 | 0.73333 | 12.232 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710078193 | 0930781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13470 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-14 18:32 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 14 | 11 | 2018 | 18 | 32 | 0 | 0.40621 | 0.30466 | 2018-11-14 17:47 | - | NO |  | 0.40621 | 0.30466 | 0.75 | 10.1025 | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424710078193 | 0930781 | 11 | 2018 | 17642471 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3010 | 33160 |  |  | 2018-11-14 17:47 | 2018-11-15 07:07 | 14 | 11 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 15 | 11 | 2018 | 7 | 7 | 0 | 0.090772 | 1.2103 | 2018-11-14 17:47 | - | NO |  | 0.090772 | 1.2103 | 13.3333 | 40.1333 | O | 2 | NO | NO | 13.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090068693 | 0930686 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 35085 | 35085 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 15.7883 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090069893 | 0930698 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP1 | 698 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15370 | 15370 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 6.9165 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090070093 | 0930700 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CARRASCAL 12KV BP2 | 700 | S/E CARRASCAL | 682 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12510 | 12510 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 5.6295 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090065793 | 0930657 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32240 | 32240 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 14.508 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090065993 | 0930659 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 39220 | 39220 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 17.649 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090094093 | 0930940 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 31560 | 31560 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 14.728 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090094193 | 0930941 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 25350 | 25350 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 11.83 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090078893 | 0930788 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5440 | 5440 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.5387 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090080293 | 0930802 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5710 | 5710 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 2.6647 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090072793 | 0930727 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090072893 | 0930728 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 2500 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.46667 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425120048396 | 0960483 | 11 | 2018 | 17642512 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-23 01:15 | 2018-11-23 01:35 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 15 | 0 | 23 | 11 | 2018 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-23 01:15 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424530122796 | 0961227 | 11 | 2018 | 17642453 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 5440 | 5440 |  |  | 2018-11-11 07:09 | 2018-11-11 07:14 | 11 | 11 | 2018 | 7 | 9 | 0 | 11 | 11 | 2018 | 7 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-11-11 07:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.45333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425010053996 | 0960539 | 11 | 2018 | 17642501 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 1880 | 1880 |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 19 | 11 | 2018 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-11-19 16:54 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.2847 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176425010048896 | 0960488 | 11 | 2018 | 17642501 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-19 16:54 | 2018-11-19 17:35 | 19 | 11 | 2018 | 16 | 54 | 0 | 19 | 11 | 2018 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2018-11-19 16:54 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423910214247 | 2470214 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176423910311247 | 2470311 | 11 | 2018 | 17642391 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2018-11-07 09:58 | 2018-11-07 15:00 | 7 | 11 | 2018 | 9 | 58 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2018-11-07 09:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.0333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424021317247 | 2471317 | 11 | 2018 | 17642402 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4100 | 9900 |  |  | 2018-11-07 12:48 | 2018-11-07 13:16 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 13 | 16 | 0 | 0.41414 | 0.19327 | 2018-11-07 12:48 | - | NO |  | 0.41414 | 0.19327 | 0.46667 | 1.9133 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424021317247 | 2471317 | 11 | 2018 | 17642402 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 800 | 9900 |  |  | 2018-11-07 12:48 | 2018-11-07 13:51 | 7 | 11 | 2018 | 12 | 48 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 13 | 51 | 0 | 0.080808 | 0.084848 | 2018-11-07 12:48 | - | NO |  | 0.080808 | 0.084848 | 1.05 | 0.84 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424060064793 | 0930647 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 18:06 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424060065193 | 0930651 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 18:06 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 6 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424060082793 | 0930827 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E LOS DOMINICOS 12KV BP2 | 827 | S/E LOS DOMINICOS | 703 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17500 | 17500 |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 17:19 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 19 | 0 | 1 | 0.016667 | 2018-11-07 17:18 | - | NO |  | 1 | 0.016667 | 0.016667 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.016667 | 2018-12-28 | NO | NO
SEN | 176424060064993 | 0930649 | 11 | 2018 | 17642406 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28300 | 28300 |  |  | 2018-11-07 17:18 | 2018-11-07 18:06 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 18 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0.8 | 2018-11-07 17:18 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 22.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090302293 | 0933022 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:58 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2018-11-07 17:30 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176424090081393 | 0930813 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 27700 | 27700 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:39 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 39 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 4.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176424090068493 | 0930684 | 11 | 2018 | 17642409 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 43855 | 43855 |  |  | 2018-11-07 17:30 | 2018-11-07 17:57 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 30 | 0 | 7 | 11 | 2018 | 17 | 57 | 0 | 1 | 0.45 | 2018-11-07 17:30 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 19.7348 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447900064793 | 0930647 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2160 | 15460 |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:14 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 14 | 0 | 0.13972 | 0.0046572 | 2018-12-01 01:12 | - | NO |  | 0.13972 | 0.0046572 | 0.033333 | 0.072 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2019-01-22 | SI | NO | 1
SEN | 176447900064793 | 0930647 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2420 | 15460 |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:17 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 17 | 0 | 0.15653 | 0.013044 | 2018-12-01 01:12 | - | NO |  | 0.15653 | 0.013044 | 0.083333 | 0.20167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176447900064793 | 0930647 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3440 | 15460 |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:18 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 18 | 0 | 0.22251 | 0.022251 | 2018-12-01 01:12 | - | NO |  | 0.22251 | 0.022251 | 0.1 | 0.344 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176447900064793 | 0930647 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2000 | 15460 |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:19 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 19 | 0 | 0.12937 | 0.015093 | 2018-12-01 01:12 | - | NO |  | 0.12937 | 0.015093 | 0.11667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176447900064793 | 0930647 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3650 | 15460 |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:20 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 0.23609 | 0.031479 | 2018-12-01 01:12 | - | NO |  | 0.23609 | 0.031479 | 0.13333 | 0.48667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176447900064793 | 0930647 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12.5KV BP1 | 647 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1790 | 15460 |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:25 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 25 | 0 | 0.11578 | 0.025086 | 2018-12-01 01:12 | - | NO |  | 0.11578 | 0.025086 | 0.21667 | 0.38783 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176447900064993 | 0930649 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:14 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900064993 | 0930649 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:17 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 17 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900064993 | 0930649 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:18 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900064993 | 0930649 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-11-26 01:12 | 2018-12-01 01:19 | 26 | 11 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | 120 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900064993 | 0930649 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:20 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900064993 | 0930649 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP2 | 649 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:25 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 25 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900065193 | 0930651 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:14 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 14 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900065193 | 0930651 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:17 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 17 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900065193 | 0930651 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:18 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 18 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900065193 | 0930651 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:19 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 19 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900065193 | 0930651 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:20 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447900065193 | 0930651 | 12 | 2018 | 17644790 | BA S/E ALONSO DE CORDOVA 12KV BP3 | 651 | S/E ALONSO DE CORDOVA | 674 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-01 01:12 | 2018-12-01 01:25 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 2018 | 1 | 25 | 0 |  |  | 2018-12-01 01:12 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176447971133159 | 1591133 | 12 | 2018 | 17644797 | BA S/E MINERA MARICUNGA 23KV | 1133 | S/E MINERA MARICUNGA | 972 | MINERA MARICUNGA | 159 |  |  |  |  | 2018-12-02 16:25 | 2018-12-03 18:54 | 2 | 12 | 2018 | 16 | 25 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 18 | 54 | 0 |  |  | 2018-12-02 16:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 26.4833 |  | SI
SEN | 176447990552247 | 2470552 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 1000 | 3190 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 05:55 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 5 | 55 | 0 | 0.31348 | 1.4368 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 0.31348 | 1.4368 | 4.5833 | 4.5833 | STx | 2 | NO | NO | 4.5833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447990552247 | 2470552 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 2190 | 3190 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:32 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 0.68652 | 7.0025 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 0.68652 | 7.0025 | 10.2 | 22.338 | STx | 2 | NO | NO | 10.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447990580247 | 2470580 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 5460 | 5460 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:16 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 16 | 0 | 1 | 9.9333 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 1 | 9.9333 | 9.9333 | 54.236 | STx | 2 | NO | NO | 9.9333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447990593247 | 2470593 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 3800 | 3800 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 02:37 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 2 | 37 | 0 | 1 | 1.2833 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 4.8767 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447990597247 | 2470597 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 2030 | 3030 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:32 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 0.66997 | 6.8337 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 0.66997 | 6.8337 | 10.2 | 20.706 | STx | 2 | NO | NO | 10.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447990597247 | 2470597 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1000 | 3030 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:33 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 0.33003 | 3.3718 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 0.33003 | 3.3718 | 10.2167 | 10.2167 | STx | 2 | NO | NO | 10.2167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447990602247 | 2470602 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 8610 | 8610 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 02:10 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.83333 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 7.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447991189247 | 2471189 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 40 | 40 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:16 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 16 | 0 | 1 | 9.9333 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 1 | 9.9333 | 9.9333 | 0.39733 | STx | 2 | NO | NO | 9.9333 | 2018-12-28 | SI | SI
SEN | 176447991476247 | 2471476 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1000 | 1060 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:32 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 32 | 0 | 0.9434 | 9.6226 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 0.9434 | 9.6226 | 10.2 | 10.2 | STx | 2 | NO | NO | 10.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176447991476247 | 2471476 | 12 | 2018 | 17644799 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 60 | 1060 |  | No | 2018-12-03 01:20 | 2018-12-03 11:33 | 3 | 12 | 2018 | 1 | 20 | 0 | 3 | 12 | 2018 | 11 | 33 | 0 | 0.056604 | 0.5783 | 2018-12-03 01:20 | - | NO |  | 0.056604 | 0.5783 | 10.2167 | 0.613 | STx | 2 | NO | NO | 10.2167 | 2018-12-28 | SI | SI
SEN | 176448080440116 | 1160440 | 12 | 2018 | 17644808 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 6600 | 13800 |  |  | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 12:32 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 32 | 0 | 0.47826 | 0.14348 | 2018-12-04 12:14 | - | NO |  | 0.47826 | 0.14348 | 0.3 | 1.98 | O | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448080440116 | 1160440 | 12 | 2018 | 17644808 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 2500 | 13800 |  |  | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 12:33 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 33 | 0 | 0.18116 | 0.057367 | 2018-12-04 12:14 | - | NO |  | 0.18116 | 0.057367 | 0.31667 | 0.79167 | O | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448080441116 | 1160441 | 12 | 2018 | 17644808 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 13800 |  |  | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 12:33 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 33 | 0 |  |  | 2018-12-04 12:14 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448080441116 | 1160441 | 12 | 2018 | 17644808 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4700 | 13800 |  |  | 2018-12-04 12:14 | 2018-12-04 12:32 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 14 | 0 | 4 | 12 | 2018 | 12 | 32 | 0 | 0.34058 | 0.10217 | 2018-12-04 12:14 | - | NO |  | 0.34058 | 0.10217 | 0.3 | 1.41 | O | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448131322158 | 1581322 | 12 | 2018 | 17644813 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 14500 | 37000 |  |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-05 01:52 | 4 | 12 | 2018 | 15 | 53 | 13 | 5 | 12 | 2018 | 1 | 52 | 4 | 0.39189 | 3.9114 | 2018-12-04 15:53 | - | NO | 0.0036111 | 0.39189 | 3.9128 | 9.9844 | 144.7744 | TA | 2 | NO | NO | 9.9844 | 2019-01-29 | SI | NO
SEN | 176448131322158 | 1581322 | 12 | 2018 | 17644813 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 12200 | 37000 |  |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-05 01:53 | 4 | 12 | 2018 | 15 | 53 | 13 | 5 | 12 | 2018 | 1 | 52 | 47 | 0.32973 | 3.2949 | 2018-12-04 15:53 | - | NO | 0.0036111 | 0.32973 | 3.2961 | 9.9964 | 121.9559 | TA | 2 | NO | NO | 9.9964 | 2019-01-29 | SI | NO
SEN | 176448131322158 | 1581322 | 12 | 2018 | 17644813 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 | 10300 | 37000 |  |  | 2018-12-04 15:53 | 2018-12-05 01:53 | 4 | 12 | 2018 | 15 | 53 | 13 | 5 | 12 | 2018 | 1 | 53 | 7 | 0.27838 | 2.7833 | 2018-12-04 15:53 | - | NO | 0.0036111 | 0.27838 | 2.7843 | 10.0019 | 103.02 | TA | 2 | NO | NO | 10.0019 | 2019-01-29 | SI | NO
SEN | 176448170016995 | 0950169 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 958 | 958 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.31933 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-01-21 | SI | NO
SEN | 176448170020295 | 0950202 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2876 | 2876 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 1.3901 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-21 | SI | NO
SEN | 176448170021495 | 0950214 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 153 | 153 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.07395 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-21 | SI | NO
SEN | 176448170021495 | 0950214 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-01-21 | SI
SEN | 176448170241595 | 0952415 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1064 | 1064 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.51427 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-21 | SI | NO
SEN | 176448170004899 | 0990048 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 1800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 0.38889 | 0.29167 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.38889 | 0.29167 | 0.75 | 0.525 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170039299 | 0990392 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 1200 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.5 | 0.33333 | 0.66667 | 0.4 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170042099 | 0990420 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 2300 | 16300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.1411 | 0.09407 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.1411 | 0.09407 | 0.66667 | 1.5333 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170042799 | 0990427 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.46667 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170043399 | 0990433 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 6000 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.13304 | 0.088692 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.13304 | 0.088692 | 0.66667 | 4 | TT | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170043399 | 0990433 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 4500 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:41 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 41 | 0 | 0.099778 | 0.081486 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.099778 | 0.081486 | 0.81667 | 3.675 | TT | 2 | NO | SI | 0.81667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170043399 | 0990433 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:43 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.85 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170117799 | 0991177 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | LUZ OSORNO | 99 | 4300 | 9900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.43434 | 0.28956 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.43434 | 0.28956 | 0.66667 | 2.8667 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170149199 | 0991491 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 7500 | 7500 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 5 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170155699 | 0991556 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | LUZ OSORNO | 99 | 2800 | 6900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.4058 | 0.27053 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.4058 | 0.27053 | 0.66667 | 1.8667 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170043121 | 1010432 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:34 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 34 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.7 |  | SI
SEN | 176448170043121 | 1010432 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:39 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 39 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.78333 |  | SI
SEN | 176448170044181 | 1010448 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SEN | 176448170004183 | 1030048 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | COOPREL | 103 | 0 | 900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI
SEN | 176448170042103 | 1030420 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 4000 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 |  | SI
SEN | 176448170169112 | 1120169 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 8800 | 8800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.9333 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171073112 | 1121073 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 11300 | 11300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 5.4617 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171075112 | 1121075 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 4300 | 4300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 2.0783 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171314112 | 1121314 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 6300 | 6300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.1 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171316112 | 1121316 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 2.465 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171747112 | 1121747 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 4800 | 4800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.6 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448172415112 | 1122415 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.67667 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170048116 | 1160048 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CENTRAL PILMAIQUEN 13.2KV | 48 | S/E CENTRAL PILMAIQUEN | 237 | SAESA | 116 | 1100 | 1800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 0.61111 | 0.45833 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.61111 | 0.45833 | 0.75 | 0.825 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170214116 | 1160214 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 3300 | 7300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 0.45205 | 0.23356 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.45205 | 0.23356 | 0.51667 | 1.705 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170214116 | 1160214 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 7300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170215116 | 1160215 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.24167 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170311116 | 1160311 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 4000 | 7300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 0.54795 | 0.28311 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.54795 | 0.28311 | 0.51667 | 2.0667 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170311116 | 1160311 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 7300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170392116 | 1160392 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 600 | 1200 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.5 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.5 | 0.33333 | 0.66667 | 0.4 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170396116 | 1160396 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 9200 | 9200 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:35 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 35 | 0 | 1 | 0.71667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 6.5933 | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170399116 | 1160399 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 6900 | 6900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:36 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 1 | 0.73333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 5.06 | TT | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170401116 | 1160401 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 7900 | 7900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 5.925 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170406116 | 1160406 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 8500 | 8500 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 6.375 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170409116 | 1160409 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 11900 | 11900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:36 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 1 | 0.73333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 8.7267 | TT | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1100 | 1100 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 0.53167 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170413116 | 1160413 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 4200 | 4200 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:35 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 35 | 0 | 1 | 0.71667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.71667 | 0.71667 | 3.01 | TT | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170415116 | 1160415 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 10100 | 10100 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:36 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 1 | 0.73333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 7.4067 | TT | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170417116 | 1160417 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3300 | 5800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 0.56897 | 0.42672 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.56897 | 0.42672 | 0.75 | 2.475 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170418116 | 1160418 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1700 | 5800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 0.2931 | 0.21983 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.2931 | 0.21983 | 0.75 | 1.275 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170420116 | 1160420 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1400 | 16300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.08589 | 0.05726 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.08589 | 0.05726 | 0.66667 | 0.93333 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170421116 | 1160421 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 12600 | 16300 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.77301 | 0.51534 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.77301 | 0.51534 | 0.66667 | 8.4 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170424116 | 1160424 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 8900 | 8900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:30 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 30 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 5.6367 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170432116 | 1160432 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 0 | 44100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:34 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 34 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.7 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170432116 | 1160432 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 44100 | 44100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:39 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 39 | 0 | 1 | 0.78333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.78333 | 0.78333 | 34.545 | TT | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170434116 | 1160434 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170434116 | 1160434 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 17000 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:41 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 41 | 0 | 0.37694 | 0.30783 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.37694 | 0.30783 | 0.81667 | 13.8833 | TT | 2 | NO | SI | 0.81667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170434116 | 1160434 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:43 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 43 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.85 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170438116 | 1160438 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7000 | 7000 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:44 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 44 | 0 | 1 | 0.86667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 6.0667 | TT | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170440116 | 1160440 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 12500 | 33200 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 0.37651 | 0.18198 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.37651 | 0.18198 | 0.48333 | 6.0417 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170440116 | 1160440 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 11700 | 33200 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.35241 | 0.21732 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.35241 | 0.21732 | 0.61667 | 7.215 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170441116 | 1160441 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 5000 | 33200 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 0.1506 | 0.072791 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.1506 | 0.072791 | 0.48333 | 2.4167 | TT | 2 | NO | SI | 0.48333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170441116 | 1160441 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4000 | 33200 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.12048 | 0.074297 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.12048 | 0.074297 | 0.61667 | 2.4667 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170443116 | 1160443 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 1900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:30 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 30 | 0 | 0.21053 | 0.13333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.21053 | 0.13333 | 0.63333 | 0.25333 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170444116 | 1160444 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 1500 | 1900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:30 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 30 | 0 | 0.78947 | 0.5 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.78947 | 0.5 | 0.63333 | 0.95 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170447116 | 1160447 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 0 | 6300 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:36 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 36 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.73333 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170447116 | 1160447 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6300 | 6300 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 4.725 | TT | 2 | NO | SI | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170448116 | 1160448 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 2200 | 21800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 0.10092 | 0.075688 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.10092 | 0.075688 | 0.75 | 1.65 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170449116 | 1160449 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 19600 | 21800 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 0.89908 | 0.67431 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.89908 | 0.67431 | 0.75 | 14.7 | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170452116 | 1160452 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 0 | 13200 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 23:19 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 23 | 19 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.45 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448170452116 | 1160452 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 13200 | 13200 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 23:25 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 23 | 25 | 0 | 1 | 1.55 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 1.55 | 1.55 | 20.46 | TT | 2 | NO | NO | 1.55 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171177116 | 1161177 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PURRANQUE 13.8KV | 1177 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2700 | 9900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.27273 | 0.18182 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.27273 | 0.18182 | 0.66667 | 1.8 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171287116 | 1161287 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E MARIQUINA 23KV | 1287 | S/E MARIQUINA | 1620 | SAESA | 116 | 5400 | 5400 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:14 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 14 | 0 | 1 | 0.36667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.98 | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171300116 | 1161300 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 36000 | 36000 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 18.6 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171354116 | 1161354 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 10300 | 11200 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.91964 | 0.56711 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.91964 | 0.56711 | 0.61667 | 6.3517 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171355116 | 1161355 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 900 | 11200 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.080357 | 0.049554 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.080357 | 0.049554 | 0.61667 | 0.555 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171413116 | 1161413 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E BARRO BLANCO 23KV B1 | 1413 | S/E BARRO BLANCO | 509 | SAESA | 116 | 8900 | 8900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 5.9333 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171491116 | 1161491 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0.66667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 5 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171556116 | 1161556 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PICHIL BPR1 23KV | 1556 | S/E PICHIL | 1756 | SAESA | 116 | 4100 | 6900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.5942 | 0.39614 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.5942 | 0.39614 | 0.66667 | 2.7333 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171589116 | 1161589 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 0 | 5400 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:35 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.71667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448171589116 | 1161589 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 5400 | 5400 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:37 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 37 | 0 | 1 | 0.75 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 4.05 | TT | 2 | NO | SI | 0.75 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171744116 | 1161744 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 16500 | 16500 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:36 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 1 | 0.73333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 12.1 | TT | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448171752116 | 1161752 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PURRANQUE 23KV | 1752 | S/E PURRANQUE | 521 | SAESA | 116 | 2900 | 9900 |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.29293 | 0.19529 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.29293 | 0.19529 | 0.66667 | 1.9333 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448172725116 | 1162725 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448172725116 | 1162725 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:41 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 41 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.81667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448172725116 | 1162725 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 17600 | 45100 |  | SI | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:43 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 43 | 0 | 0.39024 | 0.33171 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.39024 | 0.33171 | 0.85 | 14.96 | TT | 2 | NO | SI | 0.85 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448170424117 | 1170424 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:30 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-29 | SI
SEN | 176448171094117 | 1171094 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:30 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-29 | SI
SEN | 176448171110224 | 2241110 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CHUMPULLO 66KV | 1110 | S/E CHUMPULLO | 875 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176448170150247 | 2470150 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B1 | 150 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 16700 | 26700 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.62547 | 0.38571 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.62547 | 0.38571 | 0.61667 | 10.2983 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170193247 | 2470193 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 8500 | 15500 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 0.54839 | 0.1828 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.54839 | 0.1828 | 0.33333 | 2.8333 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170193247 | 2470193 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 7000 | 15500 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:32 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 32 | 0 | 0.45161 | 0.30108 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.45161 | 0.30108 | 0.66667 | 4.6667 | TT | 2 | NO | SI | 0.66667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170194247 | 2470194 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 2600 | 13600 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 0.19118 | 0.063725 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.19118 | 0.063725 | 0.33333 | 0.86667 | TT | 2 | NO | SI | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170194247 | 2470194 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 11000 | 13600 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:35 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 35 | 0 | 0.80882 | 0.57966 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.80882 | 0.57966 | 0.71667 | 7.8833 | TT | 2 | NO | SI | 0.71667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170203247 | 2470203 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 6640 | 9790 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.67824 | 0.41825 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.67824 | 0.41825 | 0.61667 | 4.0947 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170203247 | 2470203 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3150 | 9790 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:39 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 39 | 0 | 0.32176 | 0.25204 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.32176 | 0.25204 | 0.78333 | 2.4675 | TT | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170214247 | 2470214 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.72333 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170214247 | 2470214 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1400 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176448170271247 | 2470271 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 13800 | 13800 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 4.6 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170311247 | 2470311 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 7300 | 7300 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 | 1 | 0.51667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.7717 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448170311247 | 2470311 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 7300 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:23 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 23 | 0 |  |  | 2018-12-05 21:52 | - | NO | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176448171312247 | 2471312 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B1 | 1312 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 10980 | 22000 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 0.49909 | 0.16636 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.49909 | 0.16636 | 0.33333 | 3.66 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171317247 | 2471317 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5340 | 12300 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.43415 | 0.26772 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.43415 | 0.26772 | 0.61667 | 3.293 | TT | 2 | NO | SI | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171317247 | 2471317 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6960 | 12300 |  | Si | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:36 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 36 | 0 | 0.56585 | 0.41496 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.56585 | 0.41496 | 0.73333 | 5.104 | TT | 2 | NO | SI | 0.73333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171747247 | 2471747 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 4400 | 4400 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 1 | 0.33333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.4667 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171748247 | 2471748 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 2000 | 4000 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 0.5 | 0.16667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.5 | 0.16667 | 0.33333 | 0.66667 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171749247 | 2471749 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 2000 | 4000 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 0.5 | 0.16667 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.5 | 0.16667 | 0.33333 | 0.66667 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171750247 | 2471750 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 12000 | 12000 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:21 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 21 | 0 | 1 | 0.48333 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 5.8 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171813247 | 2471813 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E CHIVILCAN 15KV B2 | 1813 | S/E CHIVILCAN | 389 | CGE | 85 | 10000 | 26700 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:29 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 29 | 0 | 0.37453 | 0.23096 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.37453 | 0.23096 | 0.61667 | 6.1667 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448171824247 | 2471824 | 12 | 2018 | 17644817 | BA S/E LAS ENCINAS 15KV B2 | 1824 | S/E LAS ENCINAS | 492 | CGE | 85 | 11020 | 22000 |  | No | 2018-12-05 21:52 | 2018-12-05 22:12 | 5 | 12 | 2018 | 21 | 52 | 0 | 5 | 12 | 2018 | 22 | 12 | 0 | 0.50091 | 0.16697 | 2018-12-05 21:52 | - | NO |  | 0.50091 | 0.16697 | 0.33333 | 3.6733 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448791073112 | 1121073 | 12 | 2018 | 17644879 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6200 |  |  | 2018-12-06 07:31 | 2018-12-06 08:17 | 6 | 12 | 2018 | 7 | 31 | 0 | 6 | 12 | 2018 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0.76667 | 2018-12-06 07:31 | - | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 4.7533 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448791075112 | 1121075 | 12 | 2018 | 17644879 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2018-12-06 07:31 | 2018-12-06 08:17 | 6 | 12 | 2018 | 7 | 31 | 0 | 6 | 12 | 2018 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0.76667 | 2018-12-06 07:31 | - | NO |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 1.38 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448820248596 | 0962485 | 12 | 2018 | 17644882 | BA S/E HUASCO 13.8KV B1 | 2485 | S/E HUASCO | 574 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  | NO | 2018-12-06 23:09 | 2018-12-06 23:14 | 6 | 12 | 2018 | 23 | 9 | 0 | 6 | 12 | 2018 | 23 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-12-06 23:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448821101133 | 1331101 | 12 | 2018 | 17644882 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 28180 | 28180 |  |  | 2018-12-06 23:09 | 2018-12-06 23:26 | 6 | 12 | 2018 | 23 | 9 | 0 | 6 | 12 | 2018 | 23 | 26 | 0 | 1 | 0.28333 | 2018-12-06 23:09 | - | NO |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 7.9843 | TA | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2019-01-23 | SI | NO
SEN | 176448851073112 | 1121073 | 12 | 2018 | 17644885 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 3300 | 11000 |  |  | 2018-12-07 19:15 | 2018-12-07 19:27 | 7 | 12 | 2018 | 19 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2018 | 19 | 27 | 0 | 0.3 | 0.06 | 2018-12-07 19:15 | - | NO |  | 0.3 | 0.06 | 0.2 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448851073112 | 1121073 | 12 | 2018 | 17644885 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 7700 | 11000 |  |  | 2018-12-07 19:15 | 2018-12-07 19:29 | 7 | 12 | 2018 | 19 | 15 | 0 | 7 | 12 | 2018 | 19 | 29 | 0 | 0.7 | 0.16333 | 2018-12-07 19:15 | - | NO |  | 0.7 | 0.16333 | 0.23333 | 1.7967 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448881073112 | 1121073 | 12 | 2018 | 17644888 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 5900 | 5900 |  |  | 2018-12-08 08:03 | 2018-12-08 08:41 | 8 | 12 | 2018 | 8 | 3 | 0 | 8 | 12 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0.63333 | 2018-12-08 08:03 | - | NO |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 3.7367 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448881075112 | 1121075 | 12 | 2018 | 17644888 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 500 | 5800 |  |  | 2018-12-08 08:03 | 2018-12-08 08:27 | 8 | 12 | 2018 | 8 | 3 | 0 | 8 | 12 | 2018 | 8 | 27 | 0 | 0.086207 | 0.034483 | 2018-12-08 08:03 | - | NO |  | 0.086207 | 0.034483 | 0.4 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448881075112 | 1121075 | 12 | 2018 | 17644888 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 5300 | 5800 |  |  | 2018-12-08 08:03 | 2018-12-08 08:40 | 8 | 12 | 2018 | 8 | 3 | 0 | 8 | 12 | 2018 | 8 | 40 | 0 | 0.91379 | 0.56351 | 2018-12-08 08:03 | - | NO |  | 0.91379 | 0.56351 | 0.61667 | 3.2683 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448920241595 | 0952415 | 12 | 2018 | 17644892 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 973 | 973 |  |  | 2018-12-10 16:24 | 2018-12-10 16:30 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-12-10 16:24 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.0973 | STx | 1 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-21 | SI | NO
SEN | 176448920241595 | 0952415 | 12 | 2018 | 17644892 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2018-12-10 16:24 | 2018-12-10 16:30 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2018-12-10 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-21 | SI
SEN | 176448922415112 | 1122415 | 12 | 2018 | 17644892 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2018-12-10 16:24 | 2018-12-10 16:30 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 30 | 0 | 1 | 0.1 | 2018-12-10 16:24 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.16 | STx | 1 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176448922415112 | 1122415 | 12 | 2018 | 17644892 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 1600 |  |  | 2018-12-10 16:24 | 2018-12-10 16:30 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 24 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2018-12-10 16:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176448950131247 | 2470131 | 12 | 2018 | 17644895 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 1440 | 7090 |  | No | 2018-12-10 17:00 | 2018-12-10 17:47 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 47 | 0 | 0.2031 | 0.1591 | 2018-12-10 17:00 | - | NO |  | 0.2031 | 0.1591 | 0.78333 | 1.128 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448950131247 | 2470131 | 12 | 2018 | 17644895 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 2320 | 7090 |  | No | 2018-12-10 17:00 | 2018-12-10 18:14 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 18 | 14 | 0 | 0.32722 | 0.40357 | 2018-12-10 17:00 | - | NO |  | 0.32722 | 0.40357 | 1.2333 | 2.8613 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448950131247 | 2470131 | 12 | 2018 | 17644895 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3330 | 7090 |  | No | 2018-12-10 17:00 | 2018-12-10 18:15 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 18 | 15 | 0 | 0.46968 | 0.58709 | 2018-12-10 17:00 | - | NO |  | 0.46968 | 0.58709 | 1.25 | 4.1625 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448950170247 | 2470170 | 12 | 2018 | 17644895 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 6500 | 6500 |  | No | 2018-12-10 17:00 | 2018-12-10 17:10 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 10 | 0 | 1 | 0.16667 | 2018-12-10 17:00 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.0833 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448950207247 | 2470207 | 12 | 2018 | 17644895 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 4110 | 4110 |  | No | 2018-12-10 17:00 | 2018-12-10 18:15 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 18 | 15 | 0 | 1 | 1.25 | 2018-12-10 17:00 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 5.1375 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176448950346247 | 2470346 | 12 | 2018 | 17644895 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 6500 |  | No | 2018-12-10 17:00 | 2018-12-10 17:10 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2018 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2018-12-10 17:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176449010231452 | 4022315 | 12 | 2018 | 17644901 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 400 | 400 |  | No | 2018-12-11 10:05 | 2018-12-11 17:51 | 11 | 12 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 11 | 12 | 2018 | 17 | 51 | 0 | 1 | 7.7667 | 2018-12-11 10:05 | - | NO |  | 1 | 7.7667 | 7.7667 | 3.1067 | TA | 2 | NO | NO | 7.7667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176449010225453 | 4032255 | 12 | 2018 | 17644901 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6700 | 6700 |  | No | 2018-12-11 10:05 | 2018-12-11 10:59 | 11 | 12 | 2018 | 10 | 5 | 0 | 11 | 12 | 2018 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.9 | 2018-12-11 10:05 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 6.03 | TA | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-14 19:33 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 19 | 33 | 0 | 0.11111 | 2.1963 | 2018-12-13 23:47 | - | NO |  | 0.11111 | 2.1963 | 19.7667 | 1.9767 | STx | 2 | NO | NO | 19.7667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-14 20:15 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 20 | 15 | 0 | 0.11111 | 2.2741 | 2018-12-13 23:47 | - | NO |  | 0.11111 | 2.2741 | 20.4667 | 2.0467 | STx | 2 | NO | NO | 20.4667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 700 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-13 23:56 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 56 | 0 | 0.77778 | 0.11667 | 2018-12-13 23:47 | - | NO |  | 0.77778 | 0.11667 | 0.15 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 0 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-14 00:51 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 0 | 51 | 0 |  |  | 2018-12-13 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 0 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-14 00:57 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 0 | 57 | 0 |  |  | 2018-12-13 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 0 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-14 13:29 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 13 | 29 | 0 |  |  | 2018-12-13 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 13.7 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176449050411116 | 1160411 | 12 | 2018 | 17644905 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 0 | 900 |  |  | 2018-12-13 23:47 | 2018-12-14 20:17 | 13 | 12 | 2018 | 23 | 47 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 20 | 17 | 0 |  |  | 2018-12-13 23:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 20.5 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176451001117144 | 1441117 | 12 | 2018 | 17645100 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2018-12-14 10:45 | 2018-12-14 19:50 | 14 | 12 | 2018 | 10 | 45 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2018-12-14 10:45 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.0833 |  | SI
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 2000 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:25 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 25 | 0 | 0.15625 | 3.2839 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.15625 | 3.2839 | 21.0167 | 42.0333 | STx | 2 | NO | NO | 21.0167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 1800 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:25 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 25 | 0 | 0.14062 | 2.9555 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.14062 | 2.9555 | 21.0167 | 37.83 | STx | 2 | NO | NO | 21.0167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 5500 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:51 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 51 | 0 | 0.42969 | 9.2168 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.42969 | 9.2168 | 21.45 | 117.975 | STx | 2 | NO | NO | 21.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 3500 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:51 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 51 | 0 | 0.27344 | 5.8652 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.27344 | 5.8652 | 21.45 | 75.075 | STx | 2 | NO | NO | 21.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 0 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:51 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2018-12-14 17:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 21.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 0 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:51 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2018-12-14 17:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 21.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451030202473 | 4032027 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 0 | 12800 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:51 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 51 | 0 |  |  | 2018-12-14 17:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 21.45 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 0 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-14 18:17 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 18 | 17 | 0 |  |  | 2018-12-14 17:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 4100 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:24 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 24 | 0 | 0.28873 | 6.0634 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.28873 | 6.0634 | 21 | 86.1 | STx | 2 | NO | NO | 21 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 2200 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:25 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 25 | 0 | 0.15493 | 3.2561 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.15493 | 3.2561 | 21.0167 | 46.2367 | STx | 2 | NO | NO | 21.0167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 0 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:25 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 25 | 0 |  |  | 2018-12-14 17:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 21.0167 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 1200 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:26 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 26 | 0 | 0.084507 | 1.7775 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.084507 | 1.7775 | 21.0333 | 25.24 | STx | 2 | NO | NO | 21.0333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 2200 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:46 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 46 | 0 | 0.15493 | 3.3103 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.15493 | 3.3103 | 21.3667 | 47.0067 | STx | 2 | NO | NO | 21.3667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 0 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:46 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 46 | 0 |  |  | 2018-12-14 17:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 21.3667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3300 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-14 14:49 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 14 | 49 | 0 | 0.23239 | -0.60035 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.23239 | -0.60035 | -2.5833 | -8.525 | STx | 2 | NO | NO | -2.5833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030224463 | 4032246 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 1200 | 14200 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:18 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 18 | 0 | 0.084507 | 1.7662 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 0.084507 | 1.7662 | 20.9 | 25.08 | STx | 2 | NO | NO | 20.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451030225453 | 4032255 | 12 | 2018 | 17645103 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 8100 | 8100 |  | No | 2018-12-14 17:24 | 2018-12-15 14:22 | 14 | 12 | 2018 | 17 | 24 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 14 | 22 | 0 | 1 | 20.9667 | 2018-12-14 17:24 | - | NO |  | 1 | 20.9667 | 20.9667 | 169.83 | STx | 2 | NO | NO | 20.9667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451250225453 | 4032255 | 12 | 2018 | 17645125 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 0 | 0 |  | Si | 2018-12-14 19:27 | 2018-12-14 19:32 | 14 | 12 | 2018 | 19 | 27 | 0 | 14 | 12 | 2018 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2018-12-14 19:27 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.083333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451271932247 | 2471932 | 12 | 2018 | 17645127 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  | No | 2018-12-15 02:05 | 2018-12-15 02:10 | 15 | 12 | 2018 | 2 | 5 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0.083333 | 2018-12-15 02:05 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451302007415 | 4152007 | 12 | 2018 | 17645130 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2018-12-15 21:13 | 2018-12-15 21:35 | 15 | 12 | 2018 | 21 | 13 | 0 | 15 | 12 | 2018 | 21 | 35 | 0 |  |  | 2018-12-15 21:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | SI | 0.36667 |  | SI
SEN | 176451330013164 | 1040136 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:12 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI
SEN | 176451330013164 | 1040136 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:41 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SEN | 176451330013164 | 1040136 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 10:04 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI
SEN | 176451330024134 | 1040243 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:12 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI
SEN | 176451330024134 | 1040243 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:41 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SEN | 176451330024134 | 1040243 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 10:04 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI
SEN | 176451330272144 | 1042724 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:12 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 |  | SI
SEN | 176451330272144 | 1042724 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:41 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 |  | SI
SEN | 176451330272144 | 1042724 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 | 0 | 1 |  |  | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 10:04 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 |  | SI
SEN | 176451330136247 | 2470136 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:12 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451330136247 | 2470136 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:41 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451330136247 | 2470136 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 10:04 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451330243247 | 2470243 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 2330 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:12 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 12 | 0 | 0.31025 | 0.41367 | 2018-12-16 05:52 | - | NO |  | 0.31025 | 0.41367 | 1.3333 | 3.1067 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451330243247 | 2470243 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 1950 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:41 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 41 | 0 | 0.25965 | 0.4717 | 2018-12-16 05:52 | - | NO |  | 0.25965 | 0.4717 | 1.8167 | 3.5425 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451330243247 | 2470243 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 3230 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 10:04 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 10 | 4 | 0 | 0.43009 | 1.8064 | 2018-12-16 05:52 | - | NO |  | 0.43009 | 1.8064 | 4.2 | 13.566 | STx | 2 | NO | NO | 4.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451332724247 | 2472724 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:12 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451332724247 | 2472724 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 07:41 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 7 | 41 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451332724247 | 2472724 | 12 | 2018 | 17645133 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 7510 |  | No | 2018-12-16 05:52 | 2018-12-16 10:04 | 16 | 12 | 2018 | 5 | 52 | 0 | 16 | 12 | 2018 | 10 | 4 | 0 |  |  | 2018-12-16 05:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.2 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451371300116 | 1161300 | 12 | 2018 | 17645137 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 29700 | 29700 |  |  | 2018-12-17 16:19 | 2018-12-17 16:55 | 17 | 12 | 2018 | 16 | 19 | 0 | 17 | 12 | 2018 | 16 | 55 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-17 16:19 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 17.82 | O | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176451390048396 | 0960483 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 6920 | 6920 |  | NO | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.152 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390048896 | 0960488 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1890 | 1890 |  | NO | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.134 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390053996 | 0960539 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 4800 | 4800 |  | NO | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.88 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390176096 | 0961760 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  | NO | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:25 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.7083 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390048136 | 1060483 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 6920 | 6920 |  | No | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.152 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390176106 | 1061760 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  | No | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:25 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0.68333 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.7083 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390048138 | 1080483 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 6920 | 6920 |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 4.152 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451390048188 | 1080488 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1890 | 1890 |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 | 1 | 0.6 | 2018-12-19 13:44 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.134 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451391625163 | 1631625 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 |  |  | 2018-12-19 13:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SEN | 176451391821175 | 1751821 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 |  |  | 2018-12-19 13:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SEN | 176451391124178 | 1781124 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:44 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 44 | 0 |  |  | 2018-12-19 13:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1 |  | SI
SEN | 176451391625219 | 2191625 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 |  |  | 2018-12-19 13:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SEN | 176451392237419 | 4192237 | 12 | 2018 | 17645139 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2018-12-19 13:44 | 2018-12-19 14:20 | 19 | 12 | 2018 | 13 | 44 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 14 | 20 | 0 |  |  | 2018-12-19 13:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 |  | SI
SEN | 176451590048896 | 0960488 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1810 | 1810 |  | NO | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:24 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-12-19 18:13 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.33183 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451590053996 | 0960539 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 2400 | 2400 |  | NO | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:24 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-12-19 18:13 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451590176096 | 0961760 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2285 | 2285 |  | NO | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:25 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-12-19 18:13 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.457 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451590176106 | 1061760 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2285 | 2285 |  | No | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:25 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2018-12-19 18:13 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.457 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451590048188 | 1080488 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E EL SALADO 23KV | 488 | S/E EL SALADO | 571 | CGE | 85 | 1810 | 1810 |  |  | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:24 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0.18333 | 2018-12-19 18:13 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.33183 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451591821175 | 1751821 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:25 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2018-12-19 18:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176451591124178 | 1781124 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E MINERA FRANKE 23KV | 1124 | S/E MINERA FRANKE | 964 | MINERA CENTENARIO | 178 |  |  |  |  | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:44 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 44 | 0 |  |  | 2018-12-19 18:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176451592237419 | 4192237 | 12 | 2018 | 17645159 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2018-12-19 18:13 | 2018-12-19 18:25 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2018 | 18 | 25 | 0 |  |  | 2018-12-19 18:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176451880039299 | 0990392 | 12 | 2018 | 17645188 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 1200 | 4200 |  |  | 2018-12-21 08:32 | 2018-12-21 08:38 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 0.28571 | 0.028571 | 2018-12-21 08:32 | - | NO |  | 0.28571 | 0.028571 | 0.1 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176451880039299 | 0990392 | 12 | 2018 | 17645188 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 900 | 4200 |  |  | 2018-12-21 08:32 | 2018-12-21 08:53 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 0.21429 | 0.075 | 2018-12-21 08:32 | - | NO |  | 0.21429 | 0.075 | 0.35 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176451880042799 | 0990427 | 12 | 2018 | 17645188 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 700 | 700 |  |  | 2018-12-21 08:32 | 2018-12-21 08:41 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0.15 | 2018-12-21 08:32 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176451880392116 | 1160392 | 12 | 2018 | 17645188 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 1200 | 4200 |  |  | 2018-12-21 08:32 | 2018-12-21 08:38 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 38 | 0 | 0.28571 | 0.028571 | 2018-12-21 08:32 | - | NO |  | 0.28571 | 0.028571 | 0.1 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176451880392116 | 1160392 | 12 | 2018 | 17645188 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 900 | 4200 |  |  | 2018-12-21 08:32 | 2018-12-21 08:53 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 32 | 0 | 21 | 12 | 2018 | 8 | 53 | 0 | 0.21429 | 0.075 | 2018-12-21 08:32 | - | NO |  | 0.21429 | 0.075 | 0.35 | 0.315 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176451920187247 | 2470187 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2380 | 6510 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:10 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 10 | 0 | 0.36559 | 0.060932 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 0.36559 | 0.060932 | 0.16667 | 0.39667 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451920187247 | 2470187 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1430 | 6510 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:22 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 22 | 0 | 0.21966 | 0.080543 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 0.21966 | 0.080543 | 0.36667 | 0.52433 | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451920187247 | 2470187 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2330 | 6510 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:24 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 24 | 0 | 0.35791 | 0.14316 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 0.35791 | 0.14316 | 0.4 | 0.932 | O | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451920187247 | 2470187 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 370 | 6510 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:31 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 31 | 0 | 0.056836 | 0.029365 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 0.056836 | 0.029365 | 0.51667 | 0.19117 | O | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451920198247 | 2470198 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E PENCO 15KV | 198 | S/E PENCO | 438 | CGE | 85 | 980 | 980 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:08 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.13333 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13067 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451920276247 | 2470276 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 500 | 930 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:18 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 18 | 0 | 0.53763 | 0.16129 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 0.53763 | 0.16129 | 0.3 | 0.15 | O | 2 | NO | NO | 0.3 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451920276247 | 2470276 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 430 | 930 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:32 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 32 | 0 | 0.46237 | 0.24659 | 2018-12-23 10:00 | - | NO |  | 0.46237 | 0.24659 | 0.53333 | 0.22933 | O | 2 | NO | NO | 0.53333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176451921497247 | 2471497 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 2380 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:10 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 10 | 0 |  |  | 2018-12-23 10:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451921497247 | 2471497 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1430 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:22 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 22 | 0 |  |  | 2018-12-23 10:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451921497247 | 2471497 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 2330 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:24 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 24 | 0 |  |  | 2018-12-23 10:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.4 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176451921497247 | 2471497 | 12 | 2018 | 17645192 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 370 |  | No | 2018-12-23 10:00 | 2018-12-23 10:31 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 0 | 0 | 23 | 12 | 2018 | 10 | 31 | 0 |  |  | 2018-12-23 10:00 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176452000036496 | 0960364 | 12 | 2018 | 17645200 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 3350 | 3410 |  | NO | 2018-12-24 05:11 | 2018-12-24 08:58 | 24 | 12 | 2018 | 5 | 11 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 8 | 58 | 0 | 0.9824 | 3.7168 | 2018-12-24 05:11 | - | NO |  | 0.9824 | 3.7168 | 3.7833 | 12.6742 | STx | 2 | NO | NO | 3.7833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176452000036496 | 0960364 | 12 | 2018 | 17645200 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 60 | 3410 |  | NO | 2018-12-24 05:11 | 2018-12-24 09:15 | 24 | 12 | 2018 | 5 | 11 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 9 | 15 | 0 | 0.017595 | 0.071554 | 2018-12-24 05:11 | - | NO |  | 0.017595 | 0.071554 | 4.0667 | 0.244 | STx | 2 | NO | NO | 4.0667 | 2018-12-28 | SI | SI
SEN | 176453620274247 | 2470274 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 4980 | 9460 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 20:43 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 20 | 43 | 0 | 0.52643 | 0.47378 | 2018-12-24 19:49 | - | NO |  | 0.52643 | 0.47378 | 0.9 | 4.482 | O | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176453620274247 | 2470274 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 224 | 9460 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 20:53 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 20 | 53 | 0 | 0.023679 | 0.025257 | 2018-12-24 19:49 | - | NO |  | 0.023679 | 0.025257 | 1.0667 | 0.23893 | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176453620274247 | 2470274 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 3808 | 9460 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 22:00 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 22 | 0 | 0 | 0.40254 | 0.87887 | 2018-12-24 19:49 | - | NO |  | 0.40254 | 0.87887 | 2.1833 | 8.3141 | O | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176453620274247 | 2470274 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 448 | 9460 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 23:52 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 23 | 52 | 0 | 0.047357 | 0.1918 | 2018-12-24 19:49 | - | NO |  | 0.047357 | 0.1918 | 4.05 | 1.8144 | O | 2 | NO | NO | 4.05 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176453620630247 | 2470630 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 20:43 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453620630247 | 2470630 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 20:53 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453620630247 | 2470630 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 4980 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 22:00 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453620630247 | 2470630 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 4980 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 23:52 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 23 | 52 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.05 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453622459247 | 2472459 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 20:43 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.9 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453622459247 | 2472459 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 20:53 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453622459247 | 2472459 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 22:00 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.1833 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453622459247 | 2472459 | 12 | 2018 | 17645362 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | No | 2018-12-24 19:49 | 2018-12-24 23:52 | 24 | 12 | 2018 | 19 | 49 | 0 | 24 | 12 | 2018 | 23 | 52 | 0 |  |  | 2018-12-24 19:49 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.05 | 2018-12-28 | SI
SEN | 176453672007415 | 4152007 | 12 | 2018 | 17645367 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  | SI | 2018-12-26 10:23 | 2018-12-26 11:54 | 26 | 12 | 2018 | 10 | 23 | 0 | 26 | 12 | 2018 | 11 | 54 | 0 |  |  | 2018-12-26 10:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 1.5167 |  | SI
SEN | 176453690399116 | 1160399 | 12 | 2018 | 17645369 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 |  |  | 2018-12-26 15:35 | 2018-12-26 15:51 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-12-26 15:35 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.76 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176453690409116 | 1160409 | 12 | 2018 | 17645369 | BA S/E COLACO 23KV B2 | 409 | S/E COLACO | 506 | SAESA | 116 | 8200 | 8200 |  |  | 2018-12-26 15:35 | 2018-12-26 15:51 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-12-26 15:35 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.1867 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176453690415116 | 1160415 | 12 | 2018 | 17645369 | BA S/E EL EMPALME 23KV BP1 | 415 | S/E EL EMPALME | 508 | SAESA | 116 | 10100 | 10100 |  |  | 2018-12-26 15:35 | 2018-12-26 15:51 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-12-26 15:35 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.6933 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176453691744116 | 1161744 | 12 | 2018 | 17645369 | BA S/E ALTO BONITO 23KV | 1744 | S/E ALTO BONITO | 1728 | SAESA | 116 | 16400 | 16400 |  |  | 2018-12-26 15:35 | 2018-12-26 15:51 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 35 | 0 | 26 | 12 | 2018 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.26667 | 2018-12-26 15:35 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 4.3733 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455350234146 | 1062344 | 12 | 2018 | 17645535 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 3700 | 14580 |  | No | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:28 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 25 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 28 | 0 | 0.25377 | 0.012689 | 2018-12-27 09:25 | - | NO |  | 0.25377 | 0.012689 | 0.05 | 0.185 | TA | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176455350234146 | 1062344 | 12 | 2018 | 17645535 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 10880 | 14580 |  | No | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:30 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 25 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 30 | 0 | 0.74623 | 0.062186 | 2018-12-27 09:25 | - | NO |  | 0.74623 | 0.062186 | 0.083333 | 0.90667 | TA | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176455352326437 | 4372326 | 12 | 2018 | 17645535 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:28 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 25 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2018-12-27 09:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176455351871444 | 4441871 | 12 | 2018 | 17645535 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:28 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 25 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2018-12-27 09:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176455400390247 | 2470390 | 12 | 2018 | 17645540 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 8600 | 8600 |  | No | 2018-12-27 17:04 | 2018-12-27 18:31 | 27 | 12 | 2018 | 17 | 4 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 1 | 1.45 | 2018-12-27 17:04 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 12.47 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176455400574247 | 2470574 | 12 | 2018 | 17645540 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 10310 | 10310 |  | No | 2018-12-27 17:04 | 2018-12-27 18:31 | 27 | 12 | 2018 | 17 | 4 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 1 | 1.45 | 2018-12-27 17:04 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 14.9495 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176455400624247 | 2470624 | 12 | 2018 | 17645540 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE | 85 | 3700 | 3700 |  | No | 2018-12-27 17:04 | 2018-12-27 18:31 | 27 | 12 | 2018 | 17 | 4 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 18 | 31 | 0 | 1 | 1.45 | 2018-12-27 17:04 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 5.365 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 2018-12-28 | SI | NO
SEN | 176455440044181 | 1010448 | 12 | 2018 | 17645544 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:06 | 27 | 12 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2018-12-27 19:28 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SEN | 176455440417116 | 1160417 | 12 | 2018 | 17645544 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3300 | 5800 |  |  | 2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:06 | 27 | 12 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 20 | 6 | 0 | 0.56897 | 0.36034 | 2018-12-27 19:28 | - | NO |  | 0.56897 | 0.36034 | 0.63333 | 2.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455440418116 | 1160418 | 12 | 2018 | 17645544 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1700 | 5800 |  |  | 2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:06 | 27 | 12 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 20 | 6 | 0 | 0.2931 | 0.18563 | 2018-12-27 19:28 | - | NO |  | 0.2931 | 0.18563 | 0.63333 | 1.0767 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455440448116 | 1160448 | 12 | 2018 | 17645544 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1900 | 18600 |  |  | 2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:06 | 27 | 12 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 20 | 6 | 0 | 0.10215 | 0.064695 | 2018-12-27 19:28 | - | NO |  | 0.10215 | 0.064695 | 0.63333 | 1.2033 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455440449116 | 1160449 | 12 | 2018 | 17645544 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 16700 | 18600 |  |  | 2018-12-27 19:28 | 2018-12-27 20:06 | 27 | 12 | 2018 | 19 | 28 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 20 | 6 | 0 | 0.89785 | 0.56864 | 2018-12-27 19:28 | - | NO |  | 0.89785 | 0.56864 | 0.63333 | 10.5767 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455510175112 | 1120175 | 12 | 2018 | 17645551 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 4100 |  |  | 2018-12-28 14:56 | 2018-12-28 15:49 | 28 | 12 | 2018 | 14 | 56 | 0 | 28 | 12 | 2018 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2018-12-28 14:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176455510278112 | 1120278 | 12 | 2018 | 17645551 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 4100 | 4100 |  |  | 2018-12-28 14:56 | 2018-12-28 15:49 | 28 | 12 | 2018 | 14 | 56 | 0 | 28 | 12 | 2018 | 15 | 49 | 0 | 1 | 0.88333 | 2018-12-28 14:56 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 3.6217 | O | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455530175112 | 1120175 | 12 | 2018 | 17645553 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 1300 |  |  | 2018-12-29 15:39 | 2018-12-29 17:08 | 29 | 12 | 2018 | 15 | 39 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2018-12-29 15:39 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | 2019-01-28 | SI
SEN | 176455530278112 | 1120278 | 12 | 2018 | 17645553 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2018-12-29 15:39 | 2018-12-29 17:08 | 29 | 12 | 2018 | 15 | 39 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 17 | 8 | 0 | 1 | 1.4833 | 2018-12-29 15:39 | - | NO |  | 1 | 1.4833 | 1.4833 | 1.9283 | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | 2019-01-28 | SI | NO
SEN | 176455550094093 | 0930940 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9300 | 19450 |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:40 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 40 | 0 | 0.47815 | 0.16735 | 2018-12-29 04:19 | - | NO |  | 0.47815 | 0.16735 | 0.35 | 3.255 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176455550094093 | 0930940 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5150 | 19450 |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:43 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 43 | 0 | 0.26478 | 0.10591 | 2018-12-29 04:19 | - | NO |  | 0.26478 | 0.10591 | 0.4 | 2.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176455550094093 | 0930940 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP1 | 940 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 19450 |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:44 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 44 | 0 | 0.25707 | 0.10711 | 2018-12-29 04:19 | - | NO |  | 0.25707 | 0.10711 | 0.41667 | 2.0833 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-01-22 | SI | NO
SEN | 176455550094193 | 0930941 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:40 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 40 | 0 |  |  | 2018-12-29 04:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176455550094193 | 0930941 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:43 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 43 | 0 |  |  | 2018-12-29 04:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176455550094193 | 0930941 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP2 | 941 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:44 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2018-12-29 04:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176455550302293 | 0933022 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:40 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 40 | 0 |  |  | 2018-12-29 04:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176455550302293 | 0933022 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:43 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 43 | 0 |  |  | 2018-12-29 04:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176455550302293 | 0933022 | 12 | 2018 | 17645555 | BA S/E SAN PABLO 23KV BP3 | 3022 | S/E SAN PABLO | 721 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2018-12-29 04:19 | 2018-12-29 04:44 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 19 | 0 | 29 | 12 | 2018 | 4 | 44 | 0 |  |  | 2018-12-29 04:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-01-22 | SI
SEN | 176455592340437 | 4372340 | 12 | 2018 | 17645559 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2018-12-31 18:40 | 2018-12-31 20:21 | 31 | 12 | 2018 | 18 | 40 | 0 | 31 | 12 | 2018 | 20 | 21 | 0 |  |  | 2018-12-31 18:40 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.6833 |  | SI
SEN | 176455351871444 | 4441871 | 12 | 2018 | 17645535 | BA S/E ALTO NORTE 110KV | 1871 | S/E ALTO NORTE | 1813 | XSTRATA COPPER - ALTONORTE | 444 |  |  |  |  | 2018-12-27 09:25 | 2018-12-27 09:28 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 25 | 0 | 27 | 12 | 2018 | 9 | 28 | 0 |  |  | 2018-12-27 09:25 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176482850035196 | 0960351 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 3500 | 17820 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 02:23 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 2 | 23 | 0 | 0.19641 | 0.7529 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 0.19641 | 0.7529 | 3.8333 | 13.4167 | O | 2 | NO | NO | 3.8333 |  | SI | NO
SEN | 176482850028196 | 0960281 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 9720 | 9720 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:12 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0.65 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 6.318 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SEN | 176482850035196 | 0960351 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 14320 | 17820 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:12 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 12 | 0 | 0.80359 | 0.52233 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 0.80359 | 0.52233 | 0.65 | 9.308 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SEN | 176482850019196 | 0960191 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 3100 | 9000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:12 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 12 | 0 | 0.34444 | 0.22389 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 0.34444 | 0.22389 | 0.65 | 2.015 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 70 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-24 00:19 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 0.012522 | 0.28864 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.012522 | 0.28864 | 23.05 | 1.6135 | STx | 2 | NO | NO | 23.05 |  | SI | SI
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 35 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-24 10:15 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 10 | 15 | 0 | 0.0062612 | 0.20651 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.0062612 | 0.20651 | 32.9833 | 1.1544 | STx | 2 | NO | NO | 32.9833 |  | SI | SI
SEN | 176483400231452 | 4022315 | 1 | 2019 | 17648340 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 10 | 10 |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 11:00 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-01-23 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 0.0043333 | TA | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | SI
SEN | 176483400224442 | 4022244 | 1 | 2019 | 17648340 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 2300 | 3400 |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 14:13 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 14 | 13 | 0 | 0.67647 | 2.4691 | 2019-01-23 10:34 | - | NO |  | 0.67647 | 2.4691 | 3.65 | 8.395 | TA | 2 | NO | NO | 3.65 |  | SI | NO
SEN | 176483400224442 | 4022244 | 1 | 2019 | 17648340 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 1100 | 3400 |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 15:50 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 0.32353 | 1.7039 | 2019-01-23 10:34 | - | NO |  | 0.32353 | 1.7039 | 5.2667 | 5.7933 | TA | 2 | NO | NO | 5.2667 |  | SI | NO
SEN | 176483590229482 | 4022298 | 1 | 2019 | 17648359 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3800 | 3800 |  |  | 2019-01-24 12:24 | 2019-01-24 12:33 | 24 | 1 | 2019 | 12 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-01-24 12:24 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.57 | TA | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SEN | 176483590231452 | 4022315 | 1 | 2019 | 17648359 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2019-01-24 12:24 | 2019-01-24 12:32 | 24 | 1 | 2019 | 12 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-01-24 12:24 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.17333 | TA | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SEN | 176483590224442 | 4022244 | 1 | 2019 | 17648359 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-01-24 12:24 | 2019-01-24 12:33 | 24 | 1 | 2019 | 12 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-01-24 12:24 | - | NO |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.99 | TA | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SEN | 176477160019296 | 0960192 | 1 | 2019 | 17647716 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 09:00 | 14 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-14 08:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI
SEN | 176477160029296 | 0960292 | 1 | 2019 | 17647716 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 2880 | 5260 |  |  | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 09:00 | 14 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 0 | 0 | 0.54753 | 0.11863 | 2019-01-14 08:47 | - | NO |  | 0.54753 | 0.11863 | 0.21667 | 0.624 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SEN | 176477160019296 | 0960192 | 1 | 2019 | 17647716 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 10:08 | 14 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2019-01-14 08:47 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI
SEN | 176477160029296 | 0960292 | 1 | 2019 | 17647716 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 2380 | 5260 |  |  | 2019-01-14 08:47 | 2019-01-14 10:08 | 14 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 10 | 8 | 0 | 0.45247 | 0.61084 | 2019-01-14 08:47 | - | NO |  | 0.45247 | 0.61084 | 1.35 | 3.213 | O | 2 | NO | NO | 1.35 |  | SI | NO
SEN | 176482850013896 | 0960138 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 04:36 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI
SEN | 176482850251996 | 0962519 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 22000 | 22000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:57 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 57 | 0 | 1 | 1.4 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 30.8 | O | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI | NO
SEN | 176482850253296 | 0962532 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 22000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:57 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4 |  | SI
SEN | 176482850019096 | 0960190 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:58 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 58 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 2.4083 | O | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SEN | 176482850038496 | 0960384 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 37330 | 37330 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:58 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 58 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 52.8842 | O | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SEN | 176482850011496 | 0960114 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 9230 | 9230 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:58 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 58 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 13.0758 | O | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SEN | 176482850032096 | 0960320 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 3230 | 3230 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:58 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 58 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 4.5758 | O | 2 | NO | NO | 1.4167 |  | SI | NO
SEN | 176482850027096 | 0960270 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 19370 | 19370 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 00:07 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.5667 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 30.3463 | O | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SEN | 176482850034496 | 0960344 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 17960 | 17960 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 00:07 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.5667 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 28.1373 | O | 2 | NO | NO | 1.5667 |  | SI | NO
SEN | 176482850036996 | 0960369 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 5400 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 02:04 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.5167 |  | SI
SEN | 176482850022896 | 0960228 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 13000 | 13000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 02:04 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3.5167 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 3.5167 | 3.5167 | 45.7167 | O | 2 | NO | NO | 3.5167 |  | SI | NO
SEN | 176482850036996 | 0960369 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL PENON 13.2KV C1 | 369 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 5400 | 5400 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 05:08 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6.5833 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 6.5833 | 6.5833 | 35.55 | O | 2 | NO | NO | 6.5833 |  | SI | NO
SEN | 176482850022896 | 0960228 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL PENON 23KV | 228 | S/E EL PEÑÓN | 356 | CGE | 85 | 0 | 13000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 05:08 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.5833 |  | SI
SEN | 176482850024596 | 0960245 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 0 | 950 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 04:30 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.95 |  | SI
SEN | 176482850013896 | 0960138 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E ANDACOLLO 13.8KV BP1 | 138 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 04:30 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 4 | 30 | 0 | 1 | 5.95 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 5.95 | 5.95 | 10.115 | O | 2 | NO | NO | 5.95 |  | SI | NO
SEN | 176482850024596 | 0960245 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E ANDACOLLO 23KV BP1 | 245 | S/E ANDACOLLO | 377 | CGE | 85 | 950 | 950 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 04:36 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 4 | 36 | 0 | 1 | 6.05 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 5.7475 | O | 2 | NO | NO | 6.05 |  | SI | NO
SEN | 176482850028196 | 0960281 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 9720 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 02:23 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 2 | 23 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.8333 |  | SI
SEN | 176483501070154 | 1541070 | 1 | 2019 | 17648350 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 | 23 | 1 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 23 | 23 | 0 |  |  | 2019-01-23 22:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SEN | 176483501120154 | 1541120 | 1 | 2019 | 17648350 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 | 23 | 1 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 23 | 23 | 0 |  |  | 2019-01-23 22:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SEN | 176477310567136 | 1360567 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:22 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2019-01-16 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SEN | 176477310567136 | 1360567 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:10 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2019-01-16 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176477350567136 | 1360567 | 1 | 2019 | 17647735 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-01-16 12:10 | 2019-01-16 14:26 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2019-01-16 12:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SEN | 176476750179097 | 0971790 | 1 | 2019 | 17647675 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-01-04 16:20 | 2019-01-04 17:21 | 4 | 1 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2019-01-04 16:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI
SEN | 176477140179097 | 0971790 | 1 | 2019 | 17647714 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-01-13 19:48 | 2019-01-13 20:15 | 13 | 1 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 13 | 1 | 2019 | 20 | 15 | 0 |  |  | 2019-01-13 19:48 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SEN | 176483500106897 | 0971068 | 1 | 2019 | 17648350 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 | 23 | 1 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 23 | 23 | 0 |  |  | 2019-01-23 22:00 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI
SEN | 176483930049497 | 0970494 | 1 | 2019 | 17648393 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-01-28 21:21 | 2019-01-28 22:29 | 28 | 1 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 28 | 1 | 2019 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2019-01-28 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI
SEN | 176483930049497 | 0970494 | 1 | 2019 | 17648393 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-01-28 21:21 | 2019-01-29 09:13 | 28 | 1 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 9 | 13 | 0 |  |  | 2019-01-28 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.8667 |  | SI
SEN | 176477310056625 | 0250566 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:22 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2019-01-16 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SEN | 176477310056625 | 0250566 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:10 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2019-01-16 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176477350056625 | 0250566 | 1 | 2019 | 17647735 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-01-16 12:10 | 2019-01-16 14:26 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2019-01-16 12:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SEN | 176483022719513 | 5132719 | 1 | 2019 | 17648302 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 23:42 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1 |  | SI
SEN | 176477011087114 | 1141087 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:31 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2019-01-11 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176477011084114 | 1141084 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:26 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 26 | 0 |  |  | 2019-01-11 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SEN | 176477310567114 | 1140567 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:22 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 22 | 0 |  |  | 2019-01-16 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI
SEN | 176477310567114 | 1140567 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:10 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 |  |  | 2019-01-16 11:39 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI
SEN | 176477350567114 | 1140567 | 1 | 2019 | 17647735 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-16 12:10 | 2019-01-16 14:26 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 14 | 26 | 0 |  |  | 2019-01-16 12:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI
SEN | 176481241084114 | 1141084 | 1 | 2019 | 17648124 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-18 22:44 | 2019-01-18 22:54 | 18 | 1 | 2019 | 22 | 44 | 0 | 18 | 1 | 2019 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2019-01-18 22:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SEN | 176481321087114 | 1141087 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E PANIMAVIDA BP2 13.2KV | 1087 | S/E PANIMAVIDA | 851 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 18:13 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SEN | 176481321084114 | 1141084 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:37 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SEN | 176481321762114 | 1141762 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E YERBAS BUENAS 13.2KV | 1762 | S/E YERBAS BUENAS | 1640 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 18:10 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SEN | 176483172149411 | 4112149 | 1 | 2019 | 17648317 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-01-22 20:33 | 2019-01-22 20:47 | 22 | 1 | 2019 | 20 | 33 | 0 | 22 | 1 | 2019 | 20 | 47 | 0 |  |  | 2019-01-22 20:33 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SEN | 176483322149411 | 4112149 | 1 | 2019 | 17648332 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-01-23 10:13 | 2019-01-23 10:23 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 23 | 0 |  |  | 2019-01-23 10:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI
SEN | 176483402149411 | 4112149 | 1 | 2019 | 17648340 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 11:01 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2019-01-23 10:34 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI
SEN | 176483712149411 | 4112149 | 1 | 2019 | 17648371 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-01-26 10:50 | 2019-01-26 12:52 | 26 | 1 | 2019 | 10 | 50 | 0 | 26 | 1 | 2019 | 12 | 52 | 0 |  |  | 2019-01-26 10:50 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.0333 |  | SI
SEN | 176483131415221 | 2211415 | 1 | 2019 | 17648313 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2019-01-22 13:36 | 2019-01-24 15:46 | 22 | 1 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2019-01-22 13:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 50.1667 |  | SI
SEN | 176483060019096 | 0960190 | 1 | 2019 | 17648306 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 240 | 3940 |  |  | 2019-01-20 07:27 | 2019-01-20 07:37 | 20 | 1 | 2019 | 7 | 27 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 7 | 37 | 0 | 0.060914 | 0.010152 | 2019-01-20 07:27 | - | NO |  | 0.060914 | 0.010152 | 0.16667 | 0.04 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SEN | 176483060019096 | 0960190 | 1 | 2019 | 17648306 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 1500 | 3940 |  |  | 2019-01-20 07:27 | 2019-01-20 07:38 | 20 | 1 | 2019 | 7 | 27 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 0.38071 | 0.069797 | 2019-01-20 07:27 | - | NO |  | 0.38071 | 0.069797 | 0.18333 | 0.275 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SEN | 176483060019096 | 0960190 | 1 | 2019 | 17648306 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 2200 | 3940 |  |  | 2019-01-20 07:27 | 2019-01-20 08:28 | 20 | 1 | 2019 | 7 | 27 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 8 | 28 | 0 | 0.55838 | 0.56768 | 2019-01-20 07:27 | - | NO |  | 0.55838 | 0.56768 | 1.0167 | 2.2367 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SEN | 176482850011896 | 0960118 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 250 | 250 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:12 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0.65 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 0.1625 | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI | NO
SEN | 176483210054296 | 0960542 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 5110 | 8010 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 06:45 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 0.63795 | 3.4981 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.63795 | 3.4981 | 5.4833 | 28.0198 | STx | 2 | NO | NO | 5.4833 |  | SI | NO
SEN | 176483210054396 | 0960543 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 9970 | 9970 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 06:45 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 1 | 5.4833 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 1 | 5.4833 | 5.4833 | 54.6688 | STx | 2 | NO | NO | 5.4833 |  | SI | NO
SEN | 176483210054296 | 0960542 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B1 | 542 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 2900 | 8010 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 03:35 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 3 | 35 | 0 | 0.36205 | 0.83874 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.36205 | 0.83874 | 2.3167 | 6.7183 | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 |  | SI | NO
SEN | 176483210054396 | 0960543 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E COPIAPO 13.8KV B2 | 543 | S/E COPIAPO | 620 | CGE | 85 | 0 | 9970 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 03:35 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 3 | 35 | 0 |  |  | 2019-01-23 01:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3167 |  | SI
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 540 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 18:08 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 0.096601 | 1.6293 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.096601 | 1.6293 | 16.8667 | 9.108 | STx | 2 | NO | NO | 16.8667 |  | SI | NO
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 1590 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 05:04 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 5 | 4 | 0 | 0.28444 | 1.0809 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.28444 | 1.0809 | 3.8 | 6.042 | STx | 2 | NO | NO | 3.8 |  | SI | NO
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 730 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 18:19 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 18 | 19 | 0 | 0.13059 | 2.2266 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.13059 | 2.2266 | 17.05 | 12.4465 | STx | 2 | NO | NO | 17.05 |  | SI | NO
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 520 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 18:50 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 18 | 50 | 0 | 0.093023 | 1.6341 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.093023 | 1.6341 | 17.5667 | 9.1347 | STx | 2 | NO | NO | 17.5667 |  | SI | NO
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 2000 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 21:16 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 21 | 16 | 0 | 0.35778 | 7.1556 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.35778 | 7.1556 | 20 | 40 | STx | 2 | NO | NO | 20 |  | SI | NO
SEN | 176483210122796 | 0961227 | 1 | 2019 | 17648321 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 105 | 5590 |  |  | 2019-01-23 01:16 | 2019-01-23 23:52 | 23 | 1 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 23 | 52 | 0 | 0.018784 | 0.42451 | 2019-01-23 01:16 | - | NO |  | 0.018784 | 0.42451 | 22.6 | 2.373 | STx | 2 | NO | NO | 22.6 |  | SI | NO
SEN | 176477290234146 | 1062344 | 1 | 2019 | 17647729 | BA S/E TAP OFF LA NEGRA 23KV - BP1 | 2344 | TAP OFF LA NEGRA | 1966 | CGE | 85 | 10000 | 10000 |  |  | 2019-01-16 10:31 | 2019-01-16 10:54 | 16 | 1 | 2019 | 10 | 31 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-01-16 10:31 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.8333 | TA | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SEN | 176483020051116 | 1060511 | 1 | 2019 | 17648302 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 250 | 250 |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-01-19 22:36 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.05 | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SEN | 176483020163116 | 1061631 | 1 | 2019 | 17648302 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-01-19 22:36 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SEN | 176484030225453 | 4032255 | 1 | 2019 | 17648403 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2019-01-29 22:52 | 2019-01-29 23:56 | 29 | 1 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 23 | 56 | 0 | 1 | 1.0667 | 2019-01-29 22:52 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 8.4267 | O | 2 | NO | NO | 1.0667 |  | SI | NO
SEN | 176482850322166 | 1660322 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 02:04 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 2 | 4 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 3.5167 |  | SI
SEN | 176482850322166 | 1660322 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E EL PENON 110KV | 322 | S/E EL PEÑÓN | 356 | TECK-CARMEN DE ANDACOLLO | 166 |  |  |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 05:08 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 6.5833 |  | SI
SEN | 176482852514348 | 3482514 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:12 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 12 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.65 |  | SI
SEN | 176482852514348 | 3482514 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:06 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 6 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:33 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SEN | 176477102199419 | 4192199 | 1 | 2019 | 17647710 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-01-13 14:55 | 2019-01-13 15:28 | 13 | 1 | 2019 | 14 | 55 | 0 | 13 | 1 | 2019 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2019-01-13 14:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SEN | 176477102685419 | 4192685 | 1 | 2019 | 17647710 | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 2685 | TAP OFF 003 | 1940 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-01-13 14:55 | 2019-01-13 15:28 | 13 | 1 | 2019 | 14 | 55 | 0 | 13 | 1 | 2019 | 15 | 28 | 0 |  |  | 2019-01-13 14:55 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI
SEN | 176484012199419 | 4192199 | 1 | 2019 | 17648401 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-01-29 14:56 | 2019-01-29 15:05 | 29 | 1 | 2019 | 14 | 56 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 |  |  | 2019-01-29 14:56 | - | NO | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI
SEN | 176476752892112 | 1122892 | 1 | 2019 | 17647675 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-01-04 16:20 | 2019-01-04 17:21 | 4 | 1 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 17 | 21 | 0 | 1 | 1.0167 | 2019-01-04 16:20 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 2.0333 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SEN | 176476751790112 | 1121790 | 1 | 2019 | 17647675 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2019-01-04 16:20 | 2019-01-04 17:21 | 4 | 1 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 17 | 21 | 0 | 1 | 1.0167 | 2019-01-04 16:20 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 0.10167 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 |  | SI | NO
SEN | 176476782415112 | 1122415 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 3100 | 3100 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 18:57 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.20667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SEN | 176476781316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3900 | 12150 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:04 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 4 | 0 | 0.32099 | 0.058848 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.32099 | 0.058848 | 0.18333 | 0.715 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SEN | 176476781316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3650 | 12150 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:07 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 7 | 0 | 0.30041 | 0.070096 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.30041 | 0.070096 | 0.23333 | 0.85167 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SEN | 176476781316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 300 | 12150 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:40 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 40 | 0 | 0.024691 | 0.019342 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.024691 | 0.019342 | 0.78333 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SEN | 176481281750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4000 | 11000 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 17:48 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 48 | 0 | 0.36364 | 0.21212 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 0.36364 | 0.21212 | 0.58333 | 2.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SEN | 176481281750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 7000 | 11000 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 17:50 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 50 | 0 | 0.63636 | 0.39242 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 0.63636 | 0.39242 | 0.61667 | 4.3167 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SEN | 176481220168247 | 2470168 | 1 | 2019 | 17648122 | BA S/E SAN MIGUEL 15KV | 168 | S/E SAN MIGUEL | 407 | CGE | 85 | 10500 | 10500 |  |  | 2019-01-18 17:09 | 2019-01-18 17:51 | 18 | 1 | 2019 | 17 | 9 | 0 | 18 | 1 | 2019 | 17 | 51 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-01-18 17:09 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 7.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 |  | SI | NO
SEN | 176481241084247 | 2471084 | 1 | 2019 | 17648124 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 15380 | 15380 |  |  | 2019-01-18 22:44 | 2019-01-18 22:54 | 18 | 1 | 2019 | 22 | 44 | 0 | 18 | 1 | 2019 | 22 | 54 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-01-18 22:44 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.5633 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SEN | 176481240216247 | 2470216 | 1 | 2019 | 17648124 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 3320 | 3320 |  |  | 2019-01-18 22:44 | 2019-01-18 22:58 | 18 | 1 | 2019 | 22 | 44 | 0 | 18 | 1 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-01-18 22:44 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.77467 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SEN | 176476880229482 | 4022298 | 1 | 2019 | 17647688 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 5100 | 5100 |  |  | 2019-01-08 08:50 | 2019-01-08 09:41 | 8 | 1 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 8 | 1 | 2019 | 9 | 41 | 0 | 1 | 0.85 | 2019-01-08 08:50 | - | NO |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.335 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 |  | SI | NO
SEN | 176476900229482 | 4022298 | 1 | 2019 | 17647690 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 6300 | 6300 |  |  | 2019-01-08 17:18 | 2019-01-08 17:24 | 8 | 1 | 2019 | 17 | 18 | 0 | 8 | 1 | 2019 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-01-08 17:18 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 |  | SI | NO
SEN | 176483320229482 | 4022298 | 1 | 2019 | 17648332 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3300 | 3300 |  |  | 2019-01-23 10:13 | 2019-01-23 10:23 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 23 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-01-23 10:13 | - | NO |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.55 | TA | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SEN | 176483320231452 | 4022315 | 1 | 2019 | 17648332 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1140 | 1140 |  |  | 2019-01-23 10:13 | 2019-01-23 10:25 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 25 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-01-23 10:13 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.228 | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SEN | 176483320224442 | 4022244 | 1 | 2019 | 17648332 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 5900 | 5900 |  |  | 2019-01-23 10:13 | 2019-01-23 10:24 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-01-23 10:13 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.0817 | TA | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SEN | 176483400229482 | 4022298 | 1 | 2019 | 17648340 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1050 | 1050 |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 11:01 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.45 | 2019-01-23 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.4725 | TA | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SEN | 176483972200414 | 4142200 | 1 | 2019 | 17648397 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-01-29 08:47 | 2019-01-29 09:08 | 29 | 1 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 9 | 8 | 0 |  |  | 2019-01-29 08:47 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI
SEN | 176477011090115 | 1151090 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:09 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2019-01-11 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SEN | 176476712566115 | 1152566 | 1 | 2019 | 17647671 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-01-02 19:18 | 2019-01-02 22:16 | 2 | 1 | 2019 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2019 | 22 | 16 | 0 |  |  | 2019-01-02 19:18 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.9667 |  | SI
SEN | 176481321090115 | 1151090 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:40 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SEN | 176477011163126 | 1261163 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:07 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 7 | 0 |  |  | 2019-01-11 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO
SEN | 176477012501126 | 1262501 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:09 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 9 | 0 |  |  | 2019-01-11 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI
SEN | 176481322501126 | 1262501 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:40 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 40 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI
SEN | 176481321163126 | 1261163 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E VILLA ALEGRE (FFCC) 66KV | 1163 | S/E VILLA ALEGRE (FFCC) | 933 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:37 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 37 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI
SEN | 176483821141126 | 1261141 | 1 | 2019 | 17648382 | BA S/E CENTRAL LOS GUINDOS 6.6KV B1 (FFCC) | 1141 | S/E LOS GUINDOS (FFCC) | 923 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-01-27 13:51 | 2019-01-27 14:07 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 51 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 14 | 7 | 0 |  |  | 2019-01-27 13:51 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SEN | 176483932497126 | 1262497 | 1 | 2019 | 17648393 | BA S/E LAJA (FFCC) 66KV B1 | 2497 | S/E LAJA (FFCC) | 939 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-01-28 21:21 | 2019-01-29 09:18 | 28 | 1 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2019-01-28 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 11.95 |  | SI
SEN | 176476991830177 | 1771830 | 1 | 2019 | 17647699 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-01-10 19:35 | 2019-01-11 03:51 | 10 | 1 | 2019 | 19 | 35 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 3 | 51 | 0 |  |  | 2019-01-10 19:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.2667 |  | SI
SEN | 176477251830177 | 1771830 | 1 | 2019 | 17647725 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-01-15 06:41 | 2019-01-15 10:36 | 15 | 1 | 2019 | 6 | 41 | 0 | 15 | 1 | 2019 | 10 | 36 | 0 |  |  | 2019-01-15 06:41 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 |  | SI
SEN | 176476650105134 | 1041053 | 1 | 2019 | 17647665 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-02 14:10 | 2 | 1 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2019 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2019-01-02 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SEN | 176476650105114 | 1041051 | 1 | 2019 | 17647665 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-02 14:10 | 2 | 1 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2019 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2019-01-02 13:33 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SEN | 176477410899212 | 2120899 | 1 | 2019 | 17647741 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2019-01-18 06:56 | 2019-01-18 08:26 | 18 | 1 | 2019 | 6 | 56 | 0 | 18 | 1 | 2019 | 8 | 26 | 0 |  |  | 2019-01-18 06:56 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SEN | 176476780241595 | 0952415 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1334 | 1334 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 18:57 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 57 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.088933 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SEN | 176476780020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3581 | 3581 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:04 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.65652 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SEN | 176476780020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:07 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 7 | 0 |  |  | 2019-01-04 18:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI
SEN | 176476780020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:40 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2019-01-04 18:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI
SEN | 176476780020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:31 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 31 | 0 |  |  | 2019-01-04 18:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI
SEN | 176476780020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:48 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 48 | 0 |  |  | 2019-01-04 18:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI
SEN | 176481280020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4307 | 4307 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 17:48 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 48 | 0 | 1 | 0.58333 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 2.5124 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SEN | 176483022738116 | 1162738 | 1 | 2019 | 17648302 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 1600 | 1600 |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-01-19 22:36 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.32 | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI | NO
SEN | 176483020511116 | 1160511 | 1 | 2019 | 17648302 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 1 | 511 | S/E PAPOSO | 582 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176483021631116 | 1161631 | 1 | 2019 | 17648302 | BA S/E PAPOSO 220KV SECCIÓN 2 | 1631 | S/E PAPOSO | 582 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:36 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 |  |  | 2019-01-19 22:36 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 |  | SI
SEN | 176476850452116 | 1160452 | 1 | 2019 | 17647685 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-01-06 11:07 | 2019-01-06 11:11 | 6 | 1 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2019 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-01-06 11:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SEN | 176476850406116 | 1160406 | 1 | 2019 | 17647685 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-01-06 11:07 | 2019-01-06 11:11 | 6 | 1 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 6 | 1 | 2019 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-01-06 11:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 |  | SI | NO
SEN | 176476920067693 | 0930676 | 1 | 2019 | 17647692 | BA S/E BATUCO 23KV BP1 | 676 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-01-09 05:59 | 2019-01-09 06:02 | 9 | 1 | 2019 | 5 | 59 | 0 | 9 | 1 | 2019 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2019-01-09 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176476920068093 | 0930680 | 1 | 2019 | 17647692 | BA S/E BATUCO 23KV BP3 | 680 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-01-09 05:59 | 2019-01-09 06:02 | 9 | 1 | 2019 | 5 | 59 | 0 | 9 | 1 | 2019 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2019-01-09 05:59 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO
SEN | 176476920067893 | 0930678 | 1 | 2019 | 17647692 | BA S/E BATUCO 23KV BP2 | 678 | S/E BATUCO | 678 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 24000 | 24000 |  |  | 2019-01-09 05:59 | 2019-01-09 06:02 | 9 | 1 | 2019 | 5 | 59 | 0 | 9 | 1 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-01-09 05:59 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 1.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 |  | NO | NO
SEN | 176477410089993 | 0930899 | 1 | 2019 | 17647741 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 700 | 700 |  |  | 2019-01-18 06:56 | 2019-01-18 08:26 | 18 | 1 | 2019 | 6 | 56 | 0 | 18 | 1 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 1 | 1.5 | 2019-01-18 06:56 | - | NO |  | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.05 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI | NO
SEN | 176476940078893 | 0930788 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 3000 |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 06:11 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 6 | 11 | 0 | 0.83333 | 0.625 | 2019-01-10 05:26 | - | NO |  | 0.83333 | 0.625 | 0.75 | 1.875 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 |  | SI | NO
SEN | 176483730172694 | 0941726 | 1 | 2019 | 17648373 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2900 | 4380 |  |  | 2019-01-27 06:58 | 2019-01-27 07:54 | 27 | 1 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 0.6621 | 0.61796 | 2019-01-27 06:58 | - | NO |  | 0.6621 | 0.61796 | 0.93333 | 2.7067 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SEN | 176483100104594 | 0941045 | 1 | 2019 | 17648310 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-01-21 05:11 | 2019-01-21 09:21 | 21 | 1 | 2019 | 5 | 11 | 0 | 21 | 1 | 2019 | 9 | 21 | 0 |  |  | 2019-01-21 05:11 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.1667 |  | SI
SEN | 176483100104594 | 0941045 | 1 | 2019 | 17648310 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 1360 | 4600 |  |  | 2019-01-21 05:11 | 2019-01-21 05:22 | 21 | 1 | 2019 | 5 | 11 | 0 | 21 | 1 | 2019 | 5 | 22 | 0 | 0.29565 | 0.054203 | 2019-01-21 05:11 | - | NO |  | 0.29565 | 0.054203 | 0.18333 | 0.24933 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SEN | 176477250099594 | 0940995 | 1 | 2019 | 17647725 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 4800 | 8300 |  |  | 2019-01-15 06:41 | 2019-01-15 10:17 | 15 | 1 | 2019 | 6 | 41 | 0 | 15 | 1 | 2019 | 10 | 17 | 0 | 0.57831 | 2.0819 | 2019-01-15 06:41 | - | NO |  | 0.57831 | 2.0819 | 3.6 | 17.28 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SEN | 176477250099594 | 0940995 | 1 | 2019 | 17647725 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 8300 |  |  | 2019-01-15 06:41 | 2019-01-15 10:17 | 15 | 1 | 2019 | 6 | 41 | 0 | 15 | 1 | 2019 | 10 | 17 | 0 | 0.42169 | 1.5181 | 2019-01-15 06:41 | - | NO |  | 0.42169 | 1.5181 | 3.6 | 12.6 | STx | 2 | NO | NO | 3.6 |  | SI | NO
SEN | 176483660103494 | 0941034 | 1 | 2019 | 17648366 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 250 | 250 |  |  | 2019-01-24 17:17 | 2019-01-24 17:24 | 24 | 1 | 2019 | 17 | 17 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-01-24 17:17 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.029167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SEN | 176483101046113 | 1131046 | 1 | 2019 | 17648310 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1492 | 2056 |  |  | 2019-01-21 05:11 | 2019-01-21 09:21 | 21 | 1 | 2019 | 5 | 11 | 0 | 21 | 1 | 2019 | 9 | 21 | 0 | 0.72568 | 3.0237 | 2019-01-21 05:11 | - | NO |  | 0.72568 | 3.0237 | 4.1667 | 6.2167 | STx | 2 | NO | NO | 4.1667 |  | SI | NO
SEN | 176483101046113 | 1131046 | 1 | 2019 | 17648310 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 564 | 2056 |  |  | 2019-01-21 05:11 | 2019-01-21 09:22 | 21 | 1 | 2019 | 5 | 11 | 0 | 21 | 1 | 2019 | 9 | 22 | 0 | 0.27432 | 1.1476 | 2019-01-21 05:11 | - | NO |  | 0.27432 | 1.1476 | 4.1833 | 2.3594 | STx | 2 | NO | NO | 4.1833 |  | SI | NO
SEN | 176481280020295 | 0950202 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 17:50 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 50 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI
SEN | 176481280241595 | 0952415 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1168 | 1168 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 19:03 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1.8333 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 2.1413 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SEN | 176477141790112 | 1121790 | 1 | 2019 | 17647714 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-01-13 19:48 | 2019-01-13 20:15 | 13 | 1 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 13 | 1 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 1 | 0.45 | 2019-01-13 19:48 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.35 | G | 2 | NO | NO | 0.45 |  | SI | NO
SEN | 176483930494112 | 1120494 | 1 | 2019 | 17648393 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 1100 | 6300 |  |  | 2019-01-28 21:21 | 2019-01-28 22:29 | 28 | 1 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 28 | 1 | 2019 | 22 | 29 | 0 | 0.1746 | 0.19788 | 2019-01-28 21:21 | - | NO |  | 0.1746 | 0.19788 | 1.1333 | 1.2467 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 |  | SI | NO
SEN | 176483930494112 | 1120494 | 1 | 2019 | 17648393 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 5200 | 6300 |  |  | 2019-01-28 21:21 | 2019-01-29 09:13 | 28 | 1 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 9 | 13 | 0 | 0.8254 | 9.7947 | 2019-01-28 21:21 | - | NO |  | 0.8254 | 9.7947 | 11.8667 | 61.7067 | STx | 2 | NO | NO | 11.8667 |  | SI | NO
SEN | 176476781316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2500 | 12150 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:31 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 0.20576 | 0.13032 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.20576 | 0.13032 | 0.63333 | 1.5833 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SEN | 176476781316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1800 | 12150 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:48 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 0.14815 | 0.1358 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.14815 | 0.1358 | 0.91667 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SEN | 176483501207112 | 1121207 | 1 | 2019 | 17648350 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 22700 | 22700 |  |  | 2019-01-23 22:00 | 2019-01-23 23:23 | 23 | 1 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 23 | 23 | 0 | 1 | 1.3833 | 2019-01-23 22:00 | - | NO |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 31.4017 | STx | 2 | NO | NO | 1.3833 |  | SI | NO
SEN | 176483990125112 | 1120125 | 1 | 2019 | 17648399 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2019-01-29 10:15 | 2019-01-29 15:23 | 29 | 1 | 2019 | 10 | 15 | 0 | 29 | 1 | 2019 | 15 | 23 | 0 | 1 | 5.1333 | 2019-01-29 10:15 | - | NO |  | 1 | 5.1333 | 5.1333 | 14.3733 | O | 2 | NO | NO | 5.1333 |  | SI | NO
SEN | 176481281316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 4000 | 11000 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 17:48 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 48 | 0 | 0.36364 | 0.21212 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 0.36364 | 0.21212 | 0.58333 | 2.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SEN | 176481281316112 | 1121316 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 7000 | 11000 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 17:50 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 50 | 0 | 0.63636 | 0.39242 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 0.63636 | 0.39242 | 0.61667 | 4.3167 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SEN | 176481282415112 | 1122415 | 1 | 2019 | 17648128 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-01-19 17:13 | 2019-01-19 19:03 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1.8333 | 2019-01-19 17:13 | - | NO |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 7.3333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 |  | SI | NO
SEN | 176476940078893 | 0930788 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 3000 |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:15 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 0.16667 | 1.1361 | 2019-01-10 05:26 | - | NO |  | 0.16667 | 1.1361 | 6.8167 | 3.4083 | STx | 2 | NO | NO | 6.8167 |  | SI | NO
SEN | 176476940080293 | 0930802 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E LO PRADO 12KV BP1 | 802 | S/E LO PRADO | 699 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 500 |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:16 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 12 | 16 | 0 | 1 | 6.8333 | 2019-01-10 05:26 | - | NO |  | 1 | 6.8333 | 6.8333 | 3.4167 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 |  | SI | NO
SEN | 176476940072793 | 0930727 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:16 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 12 | 16 | 0 |  |  | 2019-01-10 05:26 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 |  | SI
SEN | 176476940072893 | 0930728 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:16 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 12 | 16 | 0 | 1 | 6.8333 | 2019-01-10 05:26 | - | NO |  | 1 | 6.8333 | 6.8333 | 34.1667 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 |  | SI | NO
SEN | 176476710559247 | 2470559 | 1 | 2019 | 17647671 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 9200 | 9200 |  |  | 2019-01-02 19:18 | 2019-01-02 23:37 | 2 | 1 | 2019 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2019 | 23 | 37 | 0 | 1 | 4.3167 | 2019-01-02 19:18 | - | NO |  | 1 | 4.3167 | 4.3167 | 39.7133 | STx | 2 | NO | NO | 4.3167 |  | SI | NO
SEN | 176476710584247 | 2470584 | 1 | 2019 | 17647671 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-01-02 19:18 | 2019-01-02 23:43 | 2 | 1 | 2019 | 19 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2019 | 23 | 43 | 0 | 1 | 4.4167 | 2019-01-02 19:18 | - | NO |  | 1 | 4.4167 | 4.4167 | 15.4583 | STx | 2 | NO | NO | 4.4167 |  | SI | NO
SEN | 176483730100194 | 0941001 | 1 | 2019 | 17648373 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 1480 | 4380 |  |  | 2019-01-27 06:58 | 2019-01-27 07:54 | 27 | 1 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 0.3379 | 0.31537 | 2019-01-27 06:58 | - | NO |  | 0.3379 | 0.31537 | 0.93333 | 1.3813 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SEN | 176483730104794 | 0941047 | 1 | 2019 | 17648373 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 | 620 | 620 |  |  | 2019-01-27 06:58 | 2019-01-27 07:54 | 27 | 1 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 1 | 0.93333 | 2019-01-27 06:58 | - | NO |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 0.57867 | STx | 2 | NO | NO | 0.93333 |  | SI | NO
SEN | 176483660100294 | 0941002 | 1 | 2019 | 17648366 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 210 | 210 |  |  | 2019-01-24 17:17 | 2019-01-24 17:24 | 24 | 1 | 2019 | 17 | 17 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 17 | 24 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-01-24 17:17 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.0245 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SEN | 176477010206247 | 2470206 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:31 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2019-01-11 15:05 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI
SEN | 176477012465247 | 2472465 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 18600 | 18600 |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:31 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-01-11 15:05 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 8.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 |  | SI | NO
SEN | 176477010216247 | 2470216 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 3030 | 3030 |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:07 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0.033333 | 2019-01-11 15:05 | - | NO |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.101 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 |  | NO | NO
SEN | 176483321932247 | 2471932 | 1 | 2019 | 17648332 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2270 | 2270 |  |  | 2019-01-23 10:13 | 2019-01-23 10:33 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.33333 | 2019-01-23 10:13 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.75667 | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SEN | 176483540218247 | 2470218 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 10 | 3970 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:13 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 13 | 0 | 0.0025189 | 0.0036524 | 2019-01-24 02:46 | - | NO |  | 0.0025189 | 0.0036524 | 1.45 | 0.0145 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI | SI
SEN | 176483540365247 | 2470365 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:13 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SEN | 176483540314247 | 2470314 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 4570 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:13 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 13 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.45 |  | SI
SEN | 176483540218247 | 2470218 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 3910 | 3970 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:16 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 16 | 0 | 0.98489 | 1.4773 | 2019-01-24 02:46 | - | NO |  | 0.98489 | 1.4773 | 1.5 | 5.865 | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI | NO
SEN | 176483540365247 | 2470365 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:16 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 16 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SEN | 176483540314247 | 2470314 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 4570 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:16 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 16 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5 |  | SI
SEN | 176483540218247 | 2470218 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 50 | 3970 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:17 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 17 | 0 | 0.012594 | 0.019102 | 2019-01-24 02:46 | - | NO |  | 0.012594 | 0.019102 | 1.5167 | 0.075833 | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI | SI
SEN | 176483540365247 | 2470365 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:17 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 17 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SEN | 176483540314247 | 2470314 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 4570 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:17 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 17 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5167 |  | SI
SEN | 176483540218247 | 2470218 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 3970 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:18 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI
SEN | 176483540365247 | 2470365 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:18 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 18 | 0 |  |  | 2019-01-24 02:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI
SEN | 176483540314247 | 2470314 | 1 | 2019 | 17648354 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4570 | 4570 |  |  | 2019-01-24 02:46 | 2019-01-24 04:18 | 24 | 1 | 2019 | 2 | 46 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1.5333 | 2019-01-24 02:46 | - | NO |  | 1 | 1.5333 | 1.5333 | 7.0073 | STx | 2 | NO | NO | 1.5333 |  | SI | NO
SEN | 176477011084247 | 2471084 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 18360 | 18360 |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 15:26 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 26 | 0 | 1 | 0.35 | 2019-01-11 15:05 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 6.426 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 |  | SI | NO
SEN | 176477010616247 | 2470616 | 1 | 2019 | 17647701 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 2250 | 2250 |  |  | 2019-01-11 15:05 | 2019-01-11 16:52 | 11 | 1 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 1 | 2019 | 16 | 52 | 0 | 1 | 1.7833 | 2019-01-11 15:05 | - | NO |  | 1 | 1.7833 | 1.7833 | 4.0125 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 |  | SI | NO
SEN | 176477190602247 | 2470602 | 1 | 2019 | 17647719 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1700 | 17940 |  |  | 2019-01-14 09:58 | 2019-01-14 12:28 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 0.09476 | 0.2369 | 2019-01-14 09:58 | - | NO |  | 0.09476 | 0.2369 | 2.5 | 4.25 | STx | 2 | NO | NO | 2.5 |  | SI | NO
SEN | 176477190602247 | 2470602 | 1 | 2019 | 17647719 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 6450 | 17940 |  |  | 2019-01-14 09:58 | 2019-01-14 15:40 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 15 | 40 | 0 | 0.35953 | 2.0493 | 2019-01-14 09:58 | - | NO |  | 0.35953 | 2.0493 | 5.7 | 36.765 | STx | 2 | NO | NO | 5.7 |  | SI | NO
SEN | 176477190602247 | 2470602 | 1 | 2019 | 17647719 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 6450 | 17940 |  |  | 2019-01-14 09:58 | 2019-01-14 15:47 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 0.35953 | 2.0913 | 2019-01-14 09:58 | - | NO |  | 0.35953 | 2.0913 | 5.8167 | 37.5175 | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 |  | SI | NO
SEN | 176477190602247 | 2470602 | 1 | 2019 | 17647719 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 2240 | 17940 |  |  | 2019-01-14 09:58 | 2019-01-14 15:54 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 15 | 54 | 0 | 0.12486 | 0.74084 | 2019-01-14 09:58 | - | NO |  | 0.12486 | 0.74084 | 5.9333 | 13.2907 | STx | 2 | NO | NO | 5.9333 |  | SI | NO
SEN | 176477190602247 | 2470602 | 1 | 2019 | 17647719 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 1100 | 17940 |  |  | 2019-01-14 09:58 | 2019-01-14 13:20 | 14 | 1 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 14 | 1 | 2019 | 13 | 20 | 0 | 0.061315 | 0.20643 | 2019-01-14 09:58 | - | NO |  | 0.061315 | 0.20643 | 3.3667 | 3.7033 | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 |  | SI | NO
SEN | 176481320206247 | 2470206 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP1 | 206 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 18:13 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 18 | 13 | 0 |  |  | 2019-01-19 17:32 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI
SEN | 176481322465247 | 2472465 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E CHACAHUIN 15KV BP2 | 2465 | S/E CHACAHUIN | 449 | CGE | 85 | 15390 | 15390 |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 18:13 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 18 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-01-19 17:32 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 10.5165 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 |  | SI | NO
SEN | 176481320616247 | 2470616 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 850 | 850 |  | SI | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 19:18 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 19 | 18 | 0 | 1 | 1.7667 | 2019-01-19 17:32 | - | NO |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 1.5017 | STx | 2 | NO | SI | 1.7667 |  | SI | NO
SEN | 176481320216247 | 2470216 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 2770 | 2770 |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:37 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-01-19 17:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SEN | 176481321084247 | 2471084 | 1 | 2019 | 17648132 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 12530 | 12530 |  |  | 2019-01-19 17:32 | 2019-01-19 17:37 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 17 | 37 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-01-19 17:32 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 1.0442 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 |  | SI | NO
SEN | 176483641932247 | 2471932 | 1 | 2019 | 17648364 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-01-24 10:01 | 2019-01-24 10:17 | 24 | 1 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 24 | 1 | 2019 | 10 | 17 | 0 | 1 | 0.26667 | 2019-01-24 10:01 | - | NO |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 0.58667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SEN | 176476651052247 | 2471052 | 1 | 2019 | 17647665 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 5650 | 5650 |  |  | 2019-01-02 13:33 | 2019-01-02 14:10 | 2 | 1 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 2 | 1 | 2019 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-01-02 13:33 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 3.4842 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 |  | SI | NO
SEN | 176476940727247 | 2470727 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E CURACAVI 12KV BP1 | 727 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:16 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 12 | 16 | 0 | 1 | 6.8333 | 2019-01-10 05:26 | - | NO |  | 1 | 6.8333 | 6.8333 | 17.0833 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 |  | SI | NO
SEN | 176476940728247 | 2470728 | 1 | 2019 | 17647694 | BA S/E CURACAVI 12KV BP2 | 728 | S/E CURACAVI | 686 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-01-10 05:26 | 2019-01-10 12:16 | 10 | 1 | 2019 | 5 | 26 | 0 | 10 | 1 | 2019 | 12 | 16 | 0 | 1 | 6.8333 | 2019-01-10 05:26 | - | NO |  | 1 | 6.8333 | 6.8333 | 17.0833 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 |  | SI | NO
SEN | 176483151932247 | 2471932 | 1 | 2019 | 17648315 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2019-01-22 20:15 | 2019-01-22 20:50 | 22 | 1 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 22 | 1 | 2019 | 20 | 50 | 0 | 1 | 0.58333 | 2019-01-22 20:15 | - | NO |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.5167 | TA | 2 | NO | NO | 0.58333 |  | SI | NO
SEN | 176483401932247 | 2471932 | 1 | 2019 | 17648340 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 990 | 990 |  |  | 2019-01-23 10:34 | 2019-01-23 10:54 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 23 | 1 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.33333 | 2019-01-23 10:34 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33 | TA | 2 | NO | NO | 0.33333 |  | SI | NO
SEN | 176477312484247 | 2472484 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 14:18 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 14 | 18 | 0 | 1 | 2.65 | 2019-01-16 11:39 | - | NO |  | 1 | 2.65 | 2.65 | 5.83 | STx | 2 | NO | NO | 2.65 |  | SI | NO
SEN | 176477310565247 | 2470565 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 6000 | 7800 |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:22 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 22 | 0 | 0.76923 | 0.55128 | 2019-01-16 11:39 | - | NO |  | 0.76923 | 0.55128 | 0.71667 | 4.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SEN | 176477310567247 | 2470567 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 4000 | 5200 |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:22 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 22 | 0 | 0.76923 | 0.55128 | 2019-01-16 11:39 | - | NO |  | 0.76923 | 0.55128 | 0.71667 | 2.8667 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 |  | SI | NO
SEN | 176477310565247 | 2470565 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1800 | 7800 |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:10 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0.23077 | 0.11923 | 2019-01-16 11:39 | - | NO |  | 0.23077 | 0.11923 | 0.51667 | 0.93 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SEN | 176477310567247 | 2470567 | 1 | 2019 | 17647731 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1200 | 5200 |  |  | 2019-01-16 11:39 | 2019-01-16 12:10 | 16 | 1 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 0.23077 | 0.11923 | 2019-01-16 11:39 | - | NO |  | 0.23077 | 0.11923 | 0.51667 | 0.62 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 |  | SI | NO
SEN | 176477350565247 | 2470565 | 1 | 2019 | 17647735 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 480 | 480 |  |  | 2019-01-16 12:10 | 2019-01-16 14:26 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 1 | 2.2667 | 2019-01-16 12:10 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 1.088 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SEN | 176477350567247 | 2470567 | 1 | 2019 | 17647735 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 320 | 320 |  |  | 2019-01-16 12:10 | 2019-01-16 14:26 | 16 | 1 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 16 | 1 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 1 | 2.2667 | 2019-01-16 12:10 | - | NO |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 0.72533 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 |  | SI | NO
SEN | 176483780142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648378 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 7170 | 12460 |  |  | 2019-01-27 12:19 | 2019-01-27 12:28 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 0.57544 | 0.086316 | 2019-01-27 12:19 | - | NO |  | 0.57544 | 0.086316 | 0.15 | 1.0755 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SEN | 176483780333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648378 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3630 | 13540 |  |  | 2019-01-27 12:19 | 2019-01-27 12:28 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 0.26809 | 0.040214 | 2019-01-27 12:19 | - | NO |  | 0.26809 | 0.040214 | 0.15 | 0.5445 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 |  | SI | NO
SEN | 176483780142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648378 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2470 | 12460 |  |  | 2019-01-27 12:19 | 2019-01-27 12:29 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 29 | 0 | 0.19823 | 0.033039 | 2019-01-27 12:19 | - | NO |  | 0.19823 | 0.033039 | 0.16667 | 0.41167 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SEN | 176483780333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648378 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 6760 | 13540 |  |  | 2019-01-27 12:19 | 2019-01-27 12:29 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 29 | 0 | 0.49926 | 0.08321 | 2019-01-27 12:19 | - | NO |  | 0.49926 | 0.08321 | 0.16667 | 1.1267 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 |  | SI | NO
SEN | 176483780142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648378 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2820 | 12460 |  |  | 2019-01-27 12:19 | 2019-01-27 12:32 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 32 | 0 | 0.22632 | 0.049037 | 2019-01-27 12:19 | - | NO |  | 0.22632 | 0.049037 | 0.21667 | 0.611 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SEN | 176483780333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648378 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3150 | 13540 |  |  | 2019-01-27 12:19 | 2019-01-27 12:32 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 12 | 32 | 0 | 0.23264 | 0.050406 | 2019-01-27 12:19 | - | NO |  | 0.23264 | 0.050406 | 0.21667 | 0.6825 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 |  | SI | NO
SEN | 176483890142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648389 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 9990 |  |  | 2019-01-27 13:45 | 2019-01-27 13:52 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 52 | 0 |  |  | 2019-01-27 13:45 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI
SEN | 176483890333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648389 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 5830 | 14010 |  |  | 2019-01-27 13:45 | 2019-01-27 13:52 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 0.41613 | 0.048549 | 2019-01-27 13:45 | - | NO |  | 0.41613 | 0.048549 | 0.11667 | 0.68017 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 |  | SI | NO
SEN | 176483890142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648389 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 6530 | 9990 |  |  | 2019-01-27 13:45 | 2019-01-27 14:18 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 14 | 18 | 0 | 0.65365 | 0.35951 | 2019-01-27 13:45 | - | NO |  | 0.65365 | 0.35951 | 0.55 | 3.5915 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SEN | 176483890333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648389 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 4460 | 14010 |  |  | 2019-01-27 13:45 | 2019-01-27 14:18 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 14 | 18 | 0 | 0.31834 | 0.17509 | 2019-01-27 13:45 | - | NO |  | 0.31834 | 0.17509 | 0.55 | 2.453 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SEN | 176483890142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648389 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3460 | 9990 |  |  | 2019-01-27 13:45 | 2019-01-27 14:19 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 0.34635 | 0.19626 | 2019-01-27 13:45 | - | NO |  | 0.34635 | 0.19626 | 0.56667 | 1.9607 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SEN | 176483890333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648389 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3720 | 14010 |  |  | 2019-01-27 13:45 | 2019-01-27 14:19 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 45 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 0.26552 | 0.15046 | 2019-01-27 13:45 | - | NO |  | 0.26552 | 0.15046 | 0.56667 | 2.108 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 |  | SI | NO
SEN | 176483840142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 6510 | 11130 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:18 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 18 | 0 | 0.58491 | 0.13648 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.58491 | 0.13648 | 0.23333 | 1.519 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SEN | 176483840333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3720 | 13670 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:18 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 18 | 0 | 0.27213 | 0.063497 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.27213 | 0.063497 | 0.23333 | 0.868 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SEN | 176483840142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2030 | 11130 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:19 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 19 | 0 | 0.18239 | 0.045597 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.18239 | 0.045597 | 0.25 | 0.5075 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SEN | 176483840333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 1970 | 13670 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:19 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 19 | 0 | 0.14411 | 0.036028 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.14411 | 0.036028 | 0.25 | 0.4925 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SEN | 176483840142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 11130 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:20 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2019-01-27 13:04 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI
SEN | 176483840333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 4450 | 13670 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:20 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 20 | 0 | 0.32553 | 0.086808 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.32553 | 0.086808 | 0.26667 | 1.1867 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 |  | SI | NO
SEN | 176483840142247 | 2470142 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2590 | 11130 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:27 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 27 | 0 | 0.2327 | 0.089203 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.2327 | 0.089203 | 0.38333 | 0.99283 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SEN | 176483840333247 | 2470333 | 1 | 2019 | 17648384 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3530 | 13670 |  |  | 2019-01-27 13:04 | 2019-01-27 13:27 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 27 | 1 | 2019 | 13 | 27 | 0 | 0.25823 | 0.098988 | 2019-01-27 13:04 | - | NO |  | 0.25823 | 0.098988 | 0.38333 | 1.3532 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 |  | SI | NO
SEN | 176476781750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3900 | 12151 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:04 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 4 | 0 | 0.32096 | 0.058843 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.32096 | 0.058843 | 0.18333 | 0.715 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 |  | SI | NO
SEN | 176476781750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3650 | 12151 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:07 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 7 | 0 | 0.30039 | 0.07009 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.30039 | 0.07009 | 0.23333 | 0.85167 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 |  | SI | NO
SEN | 176476781750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 300 | 12151 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:40 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 40 | 0 | 0.024689 | 0.01934 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.024689 | 0.01934 | 0.78333 | 0.235 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 |  | SI | NO
SEN | 176476781750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 2500 | 12151 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:31 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 0.20574 | 0.1303 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.20574 | 0.1303 | 0.63333 | 1.5833 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 |  | SI | NO
SEN | 176476781750247 | 2471750 | 1 | 2019 | 17647678 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 1800 | 12151 |  |  | 2019-01-04 18:53 | 2019-01-04 19:48 | 4 | 1 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 0.14814 | 0.13579 | 2019-01-04 18:53 | - | NO |  | 0.14814 | 0.13579 | 0.91667 | 1.65 | STx | 2 | NO | NO | 0.91667 |  | SI | NO
SEN | 176483191317247 | 2471317 | 1 | 2019 | 17648319 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 15000 | 15000 |  |  | 2019-01-22 22:58 | 2019-01-22 23:06 | 22 | 1 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 22 | 1 | 2019 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-01-22 22:58 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 2 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 |  | SI | NO
SEN | 176482850019196 | 0960191 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 5900 | 9000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 23:06 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 23 | 6 | 0 | 0.65556 | 0.36056 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 0.65556 | 0.36056 | 0.55 | 3.245 | O | 2 | NO | NO | 0.55 |  | SI | NO
SEN | 176482850019296 | 0960192 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 850 | 4730 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 01:07 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 1 | 7 | 0 | 0.1797 | 0.46124 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 0.1797 | 0.46124 | 2.5667 | 2.1817 | O | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SEN | 176482850029296 | 0960292 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 3880 | 4730 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-20 01:07 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 20 | 1 | 2019 | 1 | 7 | 0 | 0.8203 | 2.1054 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 0.8203 | 2.1054 | 2.5667 | 9.9587 | O | 2 | NO | NO | 2.5667 |  | SI | NO
SEN | 176482850028096 | 0960280 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 9000 | 9000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SEN | 176482850017996 | 0960179 | 1 | 2019 | 17648285 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 9000 | 9000 |  |  | 2019-01-19 22:33 | 2019-01-19 22:48 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 19 | 1 | 2019 | 22 | 48 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-01-19 22:33 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.25 | O | 2 | NO | NO | 0.25 |  | SI | NO
SEN | 176522080424116 | 1160424 | 2 | 2019 | 17652208 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 6100 | 6100 | 1 | NO | 2019-02-03 08:53 | 2019-02-03 08:56 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 53 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-02-03 08:53 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.305 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-03-26 | NO | NO | 1
SEN | 176508610214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:23 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511590311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651159 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.8333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511690214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651169 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-03 17:07 | 2019-02-03 17:55 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 55 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-02-03 17:07 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | STx | 1 | NO | NO | 0.8 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508510522145 | 1450522 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:51 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | - | SI
SEN | 176508513063145 | 1453063 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 3063 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:51 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | - | SI
SEN | 176508510522145 | 1450522 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:47 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 176508513063145 | 1453063 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E MOLYCOP 13.8KV | 3063 | S/E SAN VICENTE | 589 | MOLY-COP | 145 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:47 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 176509500238249 | 2092384 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 16:05 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.56667 | - | SI
SEN | 176510150246996 | 0962469 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:16 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510150267227 | 2270267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 |  |  |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:16 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 16 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | - | SI
SEN | 176510150267227 | 2270267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 |  |  |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:18 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 18 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 | - | SI
SEN | 176510150267227 | 2270267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 |  |  |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:26 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | - | SI
SEN | 176510150267227 | 2270267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 |  |  |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:45 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | - | SI
SEN | 176509502039416 | 4162039 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E COLLAHUASI 220KV-BP1 | 2039 | S/E COLLAHUASI | 1850 | MINERA COLLAHUASI | 416 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:41 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 176510410040397 | 0970403 | 2 | 2019 | 17651041 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:11 | 13 | 2 | 2019 | 15 | 7 | 0 | 13 | 2 | 2019 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2019-02-13 15:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 176510460049497 | 0970494 | 2 | 2019 | 17651046 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-02-14 21:17 | 2019-02-14 21:58 | 14 | 2 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 14 | 2 | 2019 | 21 | 58 | 0 |  |  | 2019-02-14 21:17 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | - | SI
SEN | 176511040176325 | 0251763 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 09:47 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-22 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.5667 | - | SI
SEN | 176508611094117 | 1171094 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:05 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 5 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176508610424117 | 1170424 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:12 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 12 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176508511142217 | 2171142 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:47 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 176508511142217 | 2171142 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 20:03 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 20 | 3 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.4167 | - | SI
SEN | 176510410040323 | 0230403 | 2 | 2019 | 17651041 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:11 | 13 | 2 | 2019 | 15 | 7 | 0 | 13 | 2 | 2019 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2019-02-13 15:07 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 176509362149411 | 4112149 | 2 | 2019 | 17650936 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-02-07 19:26 | 2019-02-28 23:59 | 7 | 2 | 2019 | 19 | 26 | 0 | 28 | 2 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-02-07 19:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 508.55 | - | SI
SEN | 176509362332411 | 4112332 | 2 | 2019 | 17650936 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-02-07 19:26 | 2019-02-28 23:59 | 7 | 2 | 2019 | 19 | 26 | 0 | 28 | 2 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-02-07 19:26 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 508.55 | - | SI
SEN | 176509251153221 | 2211153 | 2 | 2019 | 17650925 | BA S/E SALADILLO 66KV B1 | 1153 | S/E SALADILLO | 897 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2019-02-07 07:31 | 2019-02-28 23:59 | 7 | 2 | 2019 | 7 | 31 | 0 | 28 | 2 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-02-07 07:31 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 520.4667 | - | SI
SEN | 176508292326437 | 4372326 | 2 | 2019 | 17650829 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-02-02 16:00 | 2019-02-02 18:15 | 2 | 2 | 2019 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2019-02-02 16:00 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.25 | - | SI
SEN | 176509422190437 | 4372190 | 2 | 2019 | 17650942 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-02-07 20:22 | 2019-02-07 22:59 | 7 | 2 | 2019 | 20 | 22 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 22 | 59 | 0 |  |  | 2019-02-07 20:22 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.6167 | - | SI
SEN | 176509502080437 | 4372080 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 18:38 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 18 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 3.1167 | - | SI
SEN | 176508461103133 | 1331103 | 2 | 2019 | 17650846 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 10400 | 10400 |  |  | 2019-02-03 06:27 | 2019-02-03 06:42 | 3 | 2 | 2019 | 6 | 27 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-02-03 06:27 | - | NO |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.6 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508751103133 | 1331103 | 2 | 2019 | 17650875 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 5200 | 5200 |  |  | 2019-02-03 08:24 | 2019-02-03 09:00 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-02-03 08:24 | - | NO |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509101103133 | 1331103 | 2 | 2019 | 17650910 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 5200 | 5200 |  |  | 2019-02-04 04:57 | 2019-02-04 05:39 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 57 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 5 | 39 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-02-04 04:57 | - | NO |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.64 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511141097133 | 1331097 | 2 | 2019 | 17651114 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 120 | 120 |  |  | 2019-02-23 05:34 | 2019-02-23 06:35 | 23 | 2 | 2019 | 5 | 34 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1.0167 | 2019-02-23 05:34 | - | NO |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 0.122 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509200191116 | 1061911 | 2 | 2019 | 17650920 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 17630 | 28520 |  |  | 2019-02-06 16:01 | 2019-02-06 16:44 | 6 | 2 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2019 | 16 | 44 | 0 | 0.61816 | 0.44302 | 2019-02-06 16:01 | - | NO |  | 0.61816 | 0.44302 | 0.71667 | 12.6348 | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509200191116 | 1061911 | 2 | 2019 | 17650920 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 10890 | 28520 |  |  | 2019-02-06 16:01 | 2019-02-06 16:45 | 6 | 2 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2019 | 16 | 45 | 0 | 0.38184 | 0.28001 | 2019-02-06 16:01 | - | NO |  | 0.38184 | 0.28001 | 0.73333 | 7.986 | TA | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509400191116 | 1061911 | 2 | 2019 | 17650940 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 32800 | 32800 |  |  | 2019-02-07 19:46 | 2019-02-07 20:04 | 7 | 2 | 2019 | 19 | 46 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 20 | 4 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-02-07 19:46 | - | NO |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 9.84 | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512560203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651256 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1900 | 1900 |  |  | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 16:12 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 1 | 1.8833 | 2019-02-16 14:19 | - | NO |  | 1 | 1.8833 | 1.8833 | 3.5783 | STx | 1 | NO | NO | 1.8833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508311750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:14 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-02 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512541317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651254 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 7000 | 7000 |  |  | 2019-02-16 11:14 | 2019-02-16 17:19 | 16 | 2 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 19 | 0 | 1 | 6.0833 | 2019-02-16 11:14 | - | NO |  | 1 | 6.0833 | 6.0833 | 42.5833 | STx | 1 | NO | NO | 6.0833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512400214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651240 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:43 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512400311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651240 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:43 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512420214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651242 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:46 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512420311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651242 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:46 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 46 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-02-16 09:35 | - | NO |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.14667 | STx | 1 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512440203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651244 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-02-16 09:43 | 2019-02-16 11:14 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1.5167 | 2019-02-16 09:43 | - | NO |  | 1 | 1.5167 | 1.5167 | 3.3367 | STx | 1 | NO | NO | 1.5167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512481317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651248 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-02-16 10:54 | 2019-02-16 14:04 | 16 | 2 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3.1667 | 2019-02-16 10:54 | - | NO |  | 1 | 3.1667 | 3.1667 | 2.5333 | STx | 1 | NO | NO | 3.1667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509302199419 | 4192199 | 2 | 2019 | 17650930 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-02-07 13:20 | 2019-02-07 19:21 | 7 | 2 | 2019 | 13 | 20 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2019-02-07 13:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.0167 | - | SI
SEN | 176509502237419 | 4192237 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E PLANTA ÓXIDOS 220KV | 2237 | S/E PLANTA ÓXIDOS | 1918 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:45 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176511690021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651169 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 122 | 122 |  |  | 2019-02-03 17:07 | 2019-02-04 04:36 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 36 | 0 | 1 | 11.4833 | 2019-02-03 17:07 | - | NO |  | 1 | 11.4833 | 11.4833 | 1.401 | STx | 1 | NO | NO | 11.4833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511610021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651161 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 11:47 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.85 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511850021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651185 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-04 09:42 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-04 09:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 10.3 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511370021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651137 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-02 17:43 | 2019-02-02 20:42 | 2 | 2 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:43 | - | NO | 2 |  |  |  |  | STx | 1 | NO | NO | 0.98333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512010020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17651201 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-04 21:24 | 2019-02-04 23:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 24 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-04 21:24 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.4333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512220021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651222 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 35 | 35 |  |  | 2019-02-15 14:20 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 1 | 4.8167 | 2019-02-15 14:20 | - | NO |  | 1 | 4.8167 | 4.8167 | 0.16858 | STx | 1 | NO | NO | 4.8167 | 2019-03-26 | SI | SI
SEN | 176510660021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 50 | 50 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:11 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 11 | 0 | 1 | 0.83333 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2019-03-26 | SI | SI
SEN | 176510660021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:26 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511870241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651187 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1159 | 1159 |  |  | 2019-02-04 10:03 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9.95 | 2019-02-04 10:03 | - | NO |  | 1 | 9.95 | 9.95 | 11.5321 | STx | 1 | NO | NO | 9.95 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511710241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651171 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1012 | 1012 |  |  | 2019-02-03 20:09 | 2019-02-04 04:35 | 3 | 2 | 2019 | 20 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 35 | 0 | 1 | 8.4333 | 2019-02-03 20:09 | - | NO |  | 1 | 8.4333 | 8.4333 | 8.5345 | STx | 1 | NO | NO | 8.4333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511390021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651139 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-02 19:44 | 2019-02-02 20:48 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.0667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512400021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651240 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-13 09:35 | 2019-02-16 09:43 | 13 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | 72 |  |  |  |  | STx | 1 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511590021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651159 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 11:48 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.8333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511990020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17651199 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-04 21:03 | 2019-02-04 23:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-04 21:03 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.7833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511730241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651173 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1012 | 1012 |  |  | 2019-02-03 20:10 | 2019-02-04 20:40 | 3 | 2 | 2019 | 20 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 40 | 0 | 1 | 24.5 | 2019-02-03 20:10 | - | NO |  | 1 | 24.5 | 24.5 | 24.794 | STx | 1 | NO | NO | 24.5 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176512420021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651242 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:46 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176509441866414 | 4141866 | 2 | 2019 | 17650944 | BA S/E AGUAS BLANCAS 13.8KV | 1866 | S/E AGUAS BLANCAS | 1811 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-02-07 20:44 | 2019-02-08 00:50 | 7 | 2 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 8 | 2 | 2019 | 0 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-07 20:44 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.1 | - | SI
SEN | 176509502106414 | 4142106 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E ESPERANZA 220KV | 2106 | S/E ESPERANZA (MINERA CENTINELA) | 1872 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:48 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 48 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176510250604115 | 1150604 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6850 | 6850 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.57083 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-29 | SI | NO
SEN | 176510252464115 | 1152464 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 4860 | 4860 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.405 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-29 | SI | NO
SEN | 176510250604115 | 1150604 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176510252464115 | 1152464 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176510251090115 | 1151090 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:12 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176510251090115 | 1151090 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 | 7640 | 7640 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:12 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 1 | 1 | 0.050278 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.050278 | 0.050278 | 0.38412 | STx | 2 | NO | NO | 0.050278 | 2018-03-29 | SI | NO
SEN | 176510251092115 | 1151092 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 | 5787 | 5787 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.48225 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2018-03-29 | SI | NO
SEN | 176512110604115 | 1150604 | 2 | 2019 | 17651211 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-15 13:53 | 2019-02-15 16:37 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2019-02-15 13:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.7333 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176512112464115 | 1152464 | 2 | 2019 | 17651211 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-15 13:53 | 2019-02-15 16:37 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2019-02-15 13:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.7333 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176512170604115 | 1150604 | 2 | 2019 | 17651217 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 2850 | 2850 |  |  | 2019-02-15 14:09 | 2019-02-15 18:03 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3.9 | 2019-02-15 14:09 | - | NO |  | 1 | 3.9 | 3.9 | 11.115 | STx | 1 | NO | NO | 3.9 | 2018-03-29 | SI | NO
SEN | 176512172464115 | 1152464 | 2 | 2019 | 17651217 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-15 14:09 | 2019-02-15 18:03 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 3 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.9 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176512340604115 | 1150604 | 2 | 2019 | 17651234 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-02-15 16:22 | 2019-02-15 18:36 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 36 | 0 | 1 | 2.2333 | 2019-02-15 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 14.74 | STx | 1 | NO | NO | 2.2333 | 2018-03-29 | SI | NO
SEN | 176512342464115 | 1152464 | 2 | 2019 | 17651234 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-15 16:22 | 2019-02-15 18:36 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2019-02-15 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.2333 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176512380604115 | 1150604 | 2 | 2019 | 17651238 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-15 16:36 | 2019-02-15 17:57 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2019-02-15 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.35 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176512382464115 | 1152464 | 2 | 2019 | 17651238 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-02-15 16:36 | 2019-02-15 17:57 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2019-02-15 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.35 | 2018-03-29 | SI
SEN | 176508510523143 | 1430523 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:51 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-03-23 | SI
SEN | 176508510523143 | 1430523 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E SAN VICENTE 154KV SECCIÓN A | 523 | S/E SAN VICENTE | 589 | CAP HUACHIPATO | 143 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:47 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 2019-03-23 | SI
SEN | 176508510522122 | 1220522 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:51 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | - | SI
SEN | 176508510522122 | 1220522 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E SAN VICENTE 13.2KV SECCIÓN A | 522 | S/E SAN VICENTE | 589 | INCHALAM | 122 |  |  |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:47 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | - | SI
SEN | 176511221113224 | 2241113 | 2 | 2019 | 17651122 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-02-25 02:32 | 2019-02-25 02:47 | 25 | 2 | 2019 | 2 | 32 | 0 | 25 | 2 | 2019 | 2 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-25 02:32 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176509182073417 | 4172073 | 2 | 2019 | 17650918 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2019-02-06 16:01 | 2019-02-06 17:16 | 6 | 2 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2019 | 17 | 16 | 0 |  |  | 2019-02-06 16:01 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.25 | - | SI
SEN | 176509322073417 | 4172073 | 2 | 2019 | 17650932 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2019-02-07 15:32 | 2019-02-07 16:14 | 7 | 2 | 2019 | 15 | 32 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-07 15:32 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.7 | - | SI
SEN | 176509342073417 | 4172073 | 2 | 2019 | 17650934 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2019-02-07 18:20 | 2019-02-07 19:05 | 7 | 2 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2019-02-07 18:20 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176510251143126 | 1261143 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176511260253126 | 1260253 | 2 | 2019 | 17651126 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-02-26 16:13 | 2019-02-26 17:32 | 26 | 2 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 26 | 2 | 2019 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2019-02-26 16:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | - | SI
SEN | 176509082259398 | 3982259 | 2 | 2019 | 17650908 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-02-03 14:44 | 2019-02-03 16:09 | 3 | 2 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-03 14:44 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176509502123398 | 3982123 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 16:30 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.98333 | - | SI
SEN | 176509502259398 | 3982259 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E RADOMIRO TOMIC 220KV-BP1 | 2259 | S/E RADOMIRO TOMIC | 1925 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:45 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 45 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176509501803151 | 1511803 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:58 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176510980181225 | 2201815 | 2 | 2019 | 17651098 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 41199 | 41199 |  |  | 2019-02-22 01:51 | 2019-02-22 04:45 | 22 | 2 | 2019 | 1 | 51 | 0 | 22 | 2 | 2019 | 4 | 45 | 0 | 1 | 2.9 | 2019-02-22 01:51 | - | NO |  | 1 | 2.9 | 2.9 | 119.4771 | TA | 2 | NO | NO | 2.9 | 2019-03-25 | SI | NO
SEN | 176508410214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:33 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 33 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-02-02 21:26 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.32667 | G | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508410311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:59 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2019-02-02 21:26 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.55 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512011316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17651201 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2019-02-04 21:24 | 2019-02-04 23:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 24 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 50 | 0 | 1 | 2.4333 | 2019-02-04 21:24 | - | NO |  | 1 | 2.4333 | 2.4333 | 9.0033 | STx | 1 | NO | NO | 2.4333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511872415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651187 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1300 | 1300 |  |  | 2019-02-04 10:03 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 10 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9.95 | 2019-02-04 10:03 | - | NO |  | 1 | 9.95 | 9.95 | 12.935 | STx | 1 | NO | NO | 9.95 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511991316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17651199 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-02-04 21:03 | 2019-02-04 23:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 50 | 0 | 1 | 2.7833 | 2019-02-04 21:03 | - | NO |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 8.35 | STx | 1 | NO | NO | 2.7833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508610444116 | 1160444 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 5300 | 5300 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:05 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.44167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509230181225 | 2201815 | 2 | 2019 | 17650923 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 40719 | 41963 |  |  | 2019-02-06 17:35 | 2019-02-07 02:48 | 6 | 2 | 2019 | 17 | 35 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 2 | 48 | 0 | 0.97035 | 8.9434 | 2019-02-06 17:35 | - | NO |  | 0.97035 | 8.9434 | 9.2167 | 375.2935 | TA | 2 | NO | NO | 9.2167 | 2019-03-25 | SI | NO
SEN | 176510810231452 | 4022315 | 2 | 2019 | 17651081 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-16 14:50 | 2019-02-16 15:01 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 50 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510810229482 | 4022298 | 2 | 2019 | 17651081 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-16 14:50 | 2019-02-16 15:01 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 50 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176509480229482 | 4022298 | 2 | 2019 | 17650948 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2019-02-09 08:33 | 2019-02-09 11:30 | 9 | 2 | 2019 | 8 | 33 | 0 | 9 | 2 | 2019 | 11 | 30 | 0 | 1 | 2.95 | 2019-02-09 08:33 | - | NO |  | 1 | 2.95 | 2.95 | 13.275 | TA | 2 | NO | NO | 2.95 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508610443116 | 1160443 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 5300 | 5300 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:05 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-03 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.44167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508610424116 | 1160424 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LOS LAGOS 13.2KV | 424 | S/E LOS LAGOS | 514 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:12 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-02-03 | - | NO |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508610438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 5400 | 10700 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:35 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 35 | 0 | 0.50467 | 0.29439 | 2019-02-03 | - | NO |  | 0.50467 | 0.29439 | 0.58333 | 3.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508610438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 5300 | 10700 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:53 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 53 | 0 | 0.49533 | 0.43754 | 2019-02-03 | - | NO |  | 0.49533 | 0.43754 | 0.88333 | 4.6817 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510220105134 | 1041053 | 2 | 2019 | 17651022 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-12 23:52 | 2019-02-13 00:56 | 12 | 2 | 2019 | 23 | 52 | 0 | 13 | 2 | 2019 | 0 | 56 | 0 |  |  | 2019-02-12 23:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 176510220105114 | 1041051 | 2 | 2019 | 17651022 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-12 23:52 | 2019-02-13 00:56 | 12 | 2 | 2019 | 23 | 52 | 0 | 13 | 2 | 2019 | 0 | 56 | 0 |  |  | 2019-02-12 23:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | - | SI
SEN | 176510250061184 | 1040618 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176510250061184 | 1040618 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | - | SI
SEN | 176510250105154 | 1041055 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176510250057184 | 1040578 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176512150061184 | 1040618 | 2 | 2019 | 17651215 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-15 13:52 | 2019-02-15 16:41 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 41 | 0 |  |  | 2019-02-15 13:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.8167 | - | SI
SEN | 176512320061184 | 1040618 | 2 | 2019 | 17651232 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-02-15 16:16 | 2019-02-15 18:37 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2019-02-15 16:16 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | - | SI
SEN | 176511110899212 | 2120899 | 2 | 2019 | 17651111 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2019-02-23 02:37 | 2019-02-23 03:59 | 23 | 2 | 2019 | 2 | 37 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 3 | 59 | 0 |  |  | 2019-02-23 02:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | - | SI
SEN | 176511110899212 | 2120899 | 2 | 2019 | 17651111 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2019-02-23 02:37 | 2019-02-23 13:21 | 23 | 2 | 2019 | 2 | 37 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2019-02-23 02:37 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.7333 | - | SI
SEN | 176511690311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651169 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 17:07 | 2019-02-04 04:36 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2019-02-03 17:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 11.4833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508610311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:23 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508610214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:24 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508610311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:24 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510570438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 11200 | 11200 |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 12:29 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-02-15 12:25 | - | NO | 0.083333 | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.74667 | G | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510570214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 13:01 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-02-15 12:25 | - | NO | 0.083333 | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510570311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510570214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:12 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510570311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:12 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508960438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6200 | 10200 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 22:14 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 22 | 14 | 0 | 0.60784 | 0.45588 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.60784 | 0.45588 | 0.75 | 4.65 | G | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508960438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 1200 | 10200 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-04 00:30 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 0 | 30 | 0 | 0.11765 | 0.3549 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.11765 | 0.3549 | 3.0167 | 3.62 | G | 2 | NO | NO | 3.0167 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508960438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 2800 | 10200 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-04 00:54 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 0 | 54 | 0 | 0.27451 | 0.93791 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.27451 | 0.93791 | 3.4167 | 9.5667 | G | 2 | NO | NO | 3.4167 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508960214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:49 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176509280078893 | 0930788 | 2 | 2019 | 17650928 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5800 | 5800 |  |  | 2019-02-07 12:09 | 2019-02-07 12:13 | 7 | 2 | 2019 | 12 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-02-07 12:09 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.38667 | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-22 | SI | NO
SEN | 176511110089993 | 0930899 | 2 | 2019 | 17651111 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 800 | 820 |  |  | 2019-02-23 02:37 | 2019-02-23 03:59 | 23 | 2 | 2019 | 2 | 37 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 3 | 59 | 0 | 0.97561 | 1.3333 | 2019-02-23 02:37 | - | NO |  | 0.97561 | 1.3333 | 1.3667 | 1.0933 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | 2019-03-22 | SI | NO
SEN | 176511110089993 | 0930899 | 2 | 2019 | 17651111 | BA S/E RUNGUE 23KV BP1 | 899 | S/E RUNGUE | 716 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 20 | 820 |  |  | 2019-02-23 02:37 | 2019-02-23 13:21 | 23 | 2 | 2019 | 2 | 37 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 0.02439 | 0.26179 | 2019-02-23 02:37 | - | NO |  | 0.02439 | 0.26179 | 10.7333 | 0.21467 | STx | 2 | NO | NO | 10.7333 | 2019-03-22 | SI | SI
SEN | 176510870077093 | 0930770 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:51 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870077293 | 0930772 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8420 | 17360 |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:51 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 51 | 0 | 0.48502 | 0.040419 | 2019-02-18 12:46 | - | NO |  | 0.48502 | 0.040419 | 0.083333 | 0.70167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-22 | SI | NO
SEN | 176510870077493 | 0930774 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:51 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870150693 | 0931506 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:51 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870077093 | 0930770 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:52 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 52 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870077293 | 0930772 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5020 | 17360 |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:52 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 52 | 0 | 0.28917 | 0.028917 | 2019-02-18 12:46 | - | NO |  | 0.28917 | 0.028917 | 0.1 | 0.502 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-22 | SI | NO
SEN | 176510870077493 | 0930774 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:52 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 52 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870150693 | 0931506 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:52 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 52 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870077093 | 0930770 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:53 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870077293 | 0930772 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3920 | 17360 |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:53 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 53 | 0 | 0.22581 | 0.026344 | 2019-02-18 12:46 | - | NO |  | 0.22581 | 0.026344 | 0.11667 | 0.45733 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-22 | SI | NO
SEN | 176510870077493 | 0930774 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:53 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176510870150693 | 0931506 | 2 | 2019 | 17651087 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-02-18 12:46 | 2019-02-18 12:53 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 18 | 2 | 2019 | 12 | 53 | 0 |  |  | 2019-02-18 12:46 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-22 | SI
SEN | 176511370311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651137 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:43 | 2019-02-02 20:24 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 24 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.68333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512220214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651222 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:20 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8167 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512220311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651222 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:20 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8167 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510660215116 | 1160215 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:28 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.22167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510660438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 13000 | 13000 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:28 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.5167 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510660214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 1900 | 1900 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:25 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511390214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651139 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:44 | 2019-02-02 20:48 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.0667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511390311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651139 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:44 | 2019-02-02 20:48 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.0667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512400214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651240 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2400 | 2400 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:43 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-02-16 09:35 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.32 | STx | 1 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176512400311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651240 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:43 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 43 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510662415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2100 | 2100 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:31 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 31 | 0 | 1 | 1.1667 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 2.45 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510662415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-16 17:06 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 6 | 1 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 19.7503 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510522415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651052 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 18:50 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 50 | 0 | 1 | 6.5 | 2019-02-15 12:20 | - | NO |  | 1 | 6.5 | 6.5 | 18.85 | STx | 2 | NO | NO | 6.5 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510522415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651052 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 18:50 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 50 | 1 |  |  | 2019-02-15 12:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5003 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508412415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:34 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-02-02 21:26 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.53333 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511732415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651173 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 20:10 | 2019-02-04 20:40 | 3 | 2 | 2019 | 20 | 10 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 40 | 0 |  |  | 2019-02-03 20:10 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 24.5 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508921316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17650892 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 22:22 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 22 | 22 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508962415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-03 21:28 | 2019-02-04 01:26 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 1 | 26 | 0 | 1 | 3.9667 | 2019-02-03 21:29 | - | NO | 0.016667 | 1 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | G | 2 | NO | NO | 3.95 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510481075112 | 1121075 | 2 | 2019 | 17651048 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 1700 | 3700 |  |  | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 09:26 | 15 | 2 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 9 | 26 | 0 | 0.45946 | 0.84234 | 2019-02-15 07:35 | - | NO | 0.016667 | 0.45946 | 0.85 | 1.85 | 3.145 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510481075112 | 1121075 | 2 | 2019 | 17651048 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 2000 | 3700 |  |  | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 09:28 | 15 | 2 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 9 | 28 | 0 | 0.54054 | 1.009 | 2019-02-15 07:35 | - | NO | 0.016667 | 0.54054 | 1.018 | 1.8833 | 3.7667 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510481073112 | 1121073 | 2 | 2019 | 17651048 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 6000 | 6000 |  |  | 2019-02-15 07:36 | 2019-02-15 09:26 | 15 | 2 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 9 | 26 | 0 | 1 | 1.8333 | 2019-02-15 07:35 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.85 | 1.85 | 11.1 | STx | 2 | NO | NO | 1.85 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508792415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0.51667 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.93 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510460494112 | 1120494 | 2 | 2019 | 17651046 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | FRONTEL | 112 | 7600 | 7600 |  |  | 2019-02-14 21:17 | 2019-02-14 21:58 | 14 | 2 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 14 | 2 | 2019 | 21 | 58 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-02-14 21:17 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 5.1933 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508361316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17650836 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-02 20:52 | 2019-02-03 21:02 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 2 | 0 |  |  | 2019-02-02 20:52 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 24.1667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508312415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-02-02 11:32 | 2019-02-02 12:46 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 32 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 1 | 1.2333 | 2019-02-02 11:31 | - | NO | 0.016667 | 1 | 1.25 | 1.25 | 2.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508311316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 3200 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:12 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0.0625 | 0.042708 | 2019-02-02 11:31 | - | NO |  | 0.0625 | 0.042708 | 0.68333 | 0.13667 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508311316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 100 | 3200 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:14 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 14 | 0 | 0.03125 | 0.022396 | 2019-02-02 11:31 | - | NO |  | 0.03125 | 0.022396 | 0.71667 | 0.071667 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508311316112 | 1121316 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2900 | 3200 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:09 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 9 | 0 | 0.90625 | 0.57396 | 2019-02-02 11:31 | - | NO |  | 0.90625 | 0.57396 | 0.63333 | 1.8367 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510010125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17651001 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 650 | 2100 |  |  | 2019-02-12 03:17 | 2019-02-12 03:26 | 12 | 2 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 3 | 26 | 0 | 0.30952 | 0.046429 | 2019-02-12 03:17 | - | NO |  | 0.30952 | 0.046429 | 0.15 | 0.0975 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510010125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17651001 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 750 | 2100 |  |  | 2019-02-12 03:17 | 2019-02-12 03:56 | 12 | 2 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 3 | 56 | 0 | 0.35714 | 0.23214 | 2019-02-12 03:17 | - | NO |  | 0.35714 | 0.23214 | 0.65 | 0.4875 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510010125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17651001 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 700 | 2100 |  |  | 2019-02-12 03:17 | 2019-02-12 13:35 | 12 | 2 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 13 | 35 | 0 | 0.33333 | 3.4333 | 2019-02-12 03:17 | - | NO |  | 0.33333 | 3.4333 | 10.3 | 7.21 | STx | 2 | NO | NO | 10.3 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510410403112 | 1120403 | 2 | 2019 | 17651041 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 20800 | 20800 |  |  | 2019-02-13 15:07 | 2019-02-13 15:11 | 13 | 2 | 2019 | 15 | 7 | 0 | 13 | 2 | 2019 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-02-13 15:07 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.3867 | TA | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510082840112 | 1122840 | 2 | 2019 | 17651008 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | S/E CUNCO | 2101 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2019-02-12 07:20 | 2019-02-12 07:33 | 12 | 2 | 2019 | 7 | 20 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 7 | 33 | 0 | 1 | 0.21667 | 2019-02-12 07:20 | - | NO |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.021667 | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511712415112 | 1122415 | 2 | 2019 | 17651171 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1000 | 9000 |  |  | 2019-02-03 20:09 | 2019-02-04 04:35 | 3 | 2 | 2019 | 20 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 35 | 0 | 0.11111 | 0.93704 | 2019-02-03 20:09 | - | NO |  | 0.11111 | 0.93704 | 8.4333 | 8.4333 | STx | 1 | NO | NO | 8.4333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509920125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17650992 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 450 | 3500 |  |  | 2019-02-11 23:30 | 2019-02-11 23:43 | 11 | 2 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 23 | 43 | 0 | 0.12857 | 0.027857 | 2019-02-11 23:30 | - | NO |  | 0.12857 | 0.027857 | 0.21667 | 0.0975 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509920125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17650992 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1350 | 3500 |  |  | 2019-02-11 23:30 | 2019-02-11 23:58 | 11 | 2 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 23 | 58 | 0 | 0.38571 | 0.18 | 2019-02-11 23:30 | - | NO |  | 0.38571 | 0.18 | 0.46667 | 0.63 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509920125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17650992 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 950 | 3500 |  |  | 2019-02-11 23:30 | 2019-02-12 02:44 | 11 | 2 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 44 | 0 | 0.27143 | 0.87762 | 2019-02-11 23:30 | - | NO |  | 0.27143 | 0.87762 | 3.2333 | 3.0717 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509920125112 | 1120125 | 2 | 2019 | 17650992 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 750 | 3500 |  |  | 2019-02-11 23:30 | 2019-02-12 02:45 | 11 | 2 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 45 | 0 | 0.21429 | 0.69643 | 2019-02-11 23:30 | - | NO |  | 0.21429 | 0.69643 | 3.25 | 2.4375 | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509812503112 | 1122503 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3.5333 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 6.36 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509811076112 | 1121076 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 7100 | 7100 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:53 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 53 | 0 | 1 | 3.9167 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.9167 | 3.9167 | 27.8083 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810145112 | 1120145 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3.5333 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 7.7733 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509811502112 | 1121502 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 300 | 300 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3.5333 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 1.06 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810148112 | 1120148 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3.5333 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 11.3067 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810254112 | 1120254 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3.5333 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 11.66 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810175112 | 1120175 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 1 | 3.5333 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 1 | 3.5333 | 3.5333 | 3.8867 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810278112 | 1120278 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 800 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 0.75 | 2.65 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 0.75 | 2.65 | 3.5333 | 2.12 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810175112 | 1120175 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 00:31 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 0 | 31 | 0 |  |  | 2019-02-11 22:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176509810278112 | 1120278 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 200 | 800 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 00:31 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 0.25 | 0.3875 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 0.25 | 0.3875 | 1.55 | 0.31 | STx | 2 | NO | NO | 1.55 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509811339112 | 1121339 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 200 | 5400 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 0.037037 | 0.13086 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 0.037037 | 0.13086 | 3.5333 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509811339112 | 1121339 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5200 | 5400 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 00:51 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 0 | 51 | 0 | 0.96296 | 1.8136 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 0.96296 | 1.8136 | 1.8833 | 9.7933 | STx | 2 | NO | NO | 1.8833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810123112 | 1120123 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2600 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 | 0.96154 | 3.3974 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 0.96154 | 3.3974 | 3.5333 | 8.8333 | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176509810123112 | 1120123 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 2600 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:27 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 27 | 0 | 0.038462 | 0.13397 | 2019-02-11 22:58 | - | NO |  | 0.038462 | 0.13397 | 3.4833 | 0.34833 | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508772254425 | 4252254 | 2 | 2019 | 17650877 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 13000 | 13000 |  |  | 2019-02-03 11:23 | 2019-02-04 11:22 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 11 | 22 | 0 | 1 | 23.9833 | 2019-02-03 11:23 | - | NO |  | 1 | 23.9833 | 23.9833 | 311.7833 | TA | 2 | NO | NO | 23.9833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176512420214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651242 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:46 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512420311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651242 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | 2019-02-16 09:46 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 9 | 46 | 0 |  |  | 2019-02-16 09:35 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.18333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512580214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651258 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 17:19 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512580311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651258 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 17:19 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510660311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:11 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 11 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510660214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:26 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510660311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:26 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511590214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651159 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.8333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508960311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:49 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508960214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:50 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508960311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:50 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508790438116 | 1160438 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7300 | 7300 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:22 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 22 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.7033 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508790214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:32 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508790311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:32 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508790214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508790311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511610214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651161 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:47 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.85 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511610311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651161 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:47 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.85 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511850214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651185 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-04 09:42 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-04 09:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 10.3 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176511850311116 | 1160311 | 2 | 2019 | 17651185 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-04 09:42 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-04 09:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 10.3 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510430411116 | 1160411 | 2 | 2019 | 17651043 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1700 | 2300 |  |  | 2019-02-14 12:48 | 2019-02-14 14:35 | 14 | 2 | 2019 | 12 | 48 | 0 | 14 | 2 | 2019 | 14 | 35 | 0 | 0.73913 | 1.3181 | 2019-02-14 12:48 | - | NO |  | 0.73913 | 1.3181 | 1.7833 | 3.0317 | STx | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510430411116 | 1160411 | 2 | 2019 | 17651043 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 2300 |  |  | 2019-02-14 12:48 | 2019-02-14 23:36 | 14 | 2 | 2019 | 12 | 48 | 0 | 14 | 2 | 2019 | 23 | 36 | 0 | 0.26087 | 2.8174 | 2019-02-14 12:48 | - | NO |  | 0.26087 | 2.8174 | 10.8 | 6.48 | STx | 2 | NO | NO | 10.8 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176511370214116 | 1160214 | 2 | 2019 | 17651137 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 2900 | 2900 |  |  | 2019-02-02 19:43 | 2019-02-02 20:24 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 24 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-02-02 19:43 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.9817 | STx | 1 | NO | NO | 0.68333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510520241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651052 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1467 | 1467 |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 18:50 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 50 | 0 | 1 | 6.5 | 2019-02-15 12:20 | - | NO |  | 1 | 6.5 | 6.5 | 9.5355 | STx | 2 | NO | NO | 6.5 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510520241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651052 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 18:50 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 50 | 1 |  |  | 2019-02-15 12:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.5003 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508410021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 119 | 119 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:34 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-02-02 21:26 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.015867 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508410241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:34 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2019-02-02 21:26 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508610021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:23 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508610021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-02 | 2019-02-03 00:24 | 2 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | 24 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508920020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17650892 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 22:22 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 22 | 22 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:23 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508960021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:49 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508960021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 114 | 114 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:50 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 | 1 | 0.35 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.0399 | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508960241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-04 01:26 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 1 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 3.95 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508790021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:32 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508790021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 60 | 60 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 | 1 | 0.51667 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 0.031 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-26 | SI | SI
SEN | 176508790241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176512580021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651258 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 17:19 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510660241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1296 | 1296 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-16 17:06 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 6 | 0 | 1 | 19.75 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 1 | 19.75 | 19.75 | 25.596 | STx | 2 | NO | NO | 19.75 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176510660241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-16 17:06 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 6 | 1 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 19.7503 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176509500176195 | 0951761 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:56 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176509500052695 | 0950526 | 2 | 2019 | 17650950 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-11 15:31 | 2019-02-11 15:56 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 31 | 0 | 11 | 2 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-02-11 15:31 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510570021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 56 | 56 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 1 | 6.7333 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 1 | 6.7333 | 6.7333 | 0.37707 | G | 2 | NO | NO | 6.7333 | 2019-03-26 | SI | SI
SEN | 176510570021495 | 0950214 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:12 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508360020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17650836 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4578 | 4578 |  |  | 2019-02-02 20:52 | 2019-02-03 21:02 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 2 | 0 | 1 | 24.1667 | 2019-02-02 20:52 | - | NO |  | 1 | 24.1667 | 24.1667 | 110.635 | STx | 2 | NO | NO | 24.1667 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508310241595 | 0952415 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1543 | 1543 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:46 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 1 | 1.25 | 2019-02-02 11:31 | - | NO |  | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.9288 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508310020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4588 | 4588 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:12 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-02-02 11:31 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 3.1351 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2019-03-26 | SI | NO
SEN | 176508310020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:14 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-02 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176508310020295 | 0950202 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:09 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-02 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-03-26 | SI
SEN | 176510940011896 | 0960118 | 2 | 2019 | 17651094 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 170 | 170 |  |  | 2019-02-19 04:05 | 2019-02-19 10:28 | 19 | 2 | 2019 | 4 | 5 | 0 | 19 | 2 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 1 | 6.3833 | 2019-02-19 04:05 | - | NO |  | 1 | 6.3833 | 6.3833 | 1.0852 | STx | 2 | NO | NO | 6.3833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510150026796 | 0960267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 2700 | 4590 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:16 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 16 | 0 | 0.58824 | 0.84314 | 2019-02-12 09:50 | - | NO |  | 0.58824 | 0.84314 | 1.4333 | 3.87 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510150026796 | 0960267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 1780 | 4590 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:18 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 18 | 0 | 0.3878 | 0.56877 | 2019-02-12 09:50 | - | NO |  | 0.3878 | 0.56877 | 1.4667 | 2.6107 | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510150246996 | 0962469 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:18 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 18 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510150026796 | 0960267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 110 | 4590 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:26 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 26 | 0 | 0.023965 | 0.038344 | 2019-02-12 09:50 | - | NO |  | 0.023965 | 0.038344 | 1.6 | 0.176 | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510150246996 | 0962469 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:26 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510150026796 | 0960267 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:45 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 |  |  | 2019-02-12 09:50 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510150246996 | 0962469 | 2 | 2019 | 17651015 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 2840 | 2840 |  |  | 2019-02-12 09:50 | 2019-02-12 11:45 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 50 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 1 | 1.9167 | 2019-02-12 09:50 | - | NO |  | 1 | 1.9167 | 1.9167 | 5.4433 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511240015796 | 0960157 | 2 | 2019 | 17651124 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 1780 | 1780 |  |  | 2019-02-25 11:38 | 2019-02-25 11:42 | 25 | 2 | 2019 | 11 | 38 | 0 | 25 | 2 | 2019 | 11 | 42 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-02-25 11:38 | - | NO |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11867 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510840122796 | 0961227 | 2 | 2019 | 17651084 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 4770 | 5290 |  |  | 2019-02-17 05:04 | 2019-02-17 05:08 | 17 | 2 | 2019 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2019 | 5 | 8 | 0 | 0.9017 | 0.060113 | 2019-02-17 05:04 | - | NO |  | 0.9017 | 0.060113 | 0.066667 | 0.318 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510840122796 | 0961227 | 2 | 2019 | 17651084 | BA S/E HERNAN FUENTES 23KV | 1227 | S/E HERNAN FUENTES | 621 | CGE | 85 | 520 | 5290 |  |  | 2019-02-17 05:04 | 2019-02-17 05:55 | 17 | 2 | 2019 | 5 | 4 | 0 | 17 | 2 | 2019 | 5 | 55 | 0 | 0.098299 | 0.083554 | 2019-02-17 05:04 | - | NO |  | 0.098299 | 0.083554 | 0.85 | 0.442 | STx | 2 | NO | NO | 0.85 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511280015796 | 0960157 | 2 | 2019 | 17651128 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 1620 | 1620 |  |  | 2019-02-28 10:02 | 2019-02-28 10:05 | 28 | 2 | 2019 | 10 | 2 | 0 | 28 | 2 | 2019 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-02-28 10:02 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.081 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-03-27 | NO | NO
SEN | 176512500203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651250 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-02-16 10:55 | 2019-02-16 14:04 | 16 | 2 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3.15 | 2019-02-16 10:55 | - | NO |  | 1 | 3.15 | 3.15 | 3.465 | STx | 1 | NO | NO | 3.15 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508361750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17650836 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-02-02 20:52 | 2019-02-03 21:02 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 2 | 0 | 1 | 24.1667 | 2019-02-02 20:52 | - | NO |  | 1 | 24.1667 | 24.1667 | 84.5833 | STx | 2 | NO | NO | 24.1667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508360203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650836 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2260 | 2260 |  |  | 2019-02-02 20:52 | 2019-02-03 09:31 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 9 | 31 | 0 | 1 | 12.65 | 2019-02-02 20:52 | - | NO |  | 1 | 12.65 | 12.65 | 28.589 | STx | 2 | NO | NO | 12.65 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508361317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650836 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 7390 | 9650 |  |  | 2019-02-02 20:52 | 2019-02-03 11:13 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 13 | 0 | 0.7658 | 10.9893 | 2019-02-02 20:52 | - | NO |  | 0.7658 | 10.9893 | 14.35 | 106.0465 | STx | 2 | NO | NO | 14.35 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508361317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650836 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2260 | 9650 |  |  | 2019-02-02 20:52 | 2019-02-03 09:22 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 9 | 22 | 0 | 0.2342 | 2.9275 | 2019-02-02 20:52 | - | NO |  | 0.2342 | 2.9275 | 12.5 | 28.25 | STx | 2 | NO | NO | 12.5 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508510199247 | 2470199 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:44 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 44 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-02-03 07:38 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508510359247 | 2470359 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:44 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 44 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-02-03 07:38 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508410214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:34 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2019-02-02 21:26 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508410311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:34 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-02-02 21:26 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.10667 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508410203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 6410 | 6410 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:52 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 52 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-02-02 21:26 | - | NO |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 2.7777 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508411317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650841 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 7240 | 7240 |  |  | 2019-02-02 21:26 | 2019-02-02 21:56 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 21 | 56 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-02-02 21:26 | - | NO |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 3.62 | G | 2 | NO | NO | 0.5 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508311750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3440 | 3440 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:12 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-02-02 11:31 | - | NO |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.3507 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511181097133 | 1331097 | 2 | 2019 | 17651118 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 90 | 90 |  |  | 2019-02-24 03:24 | 2019-02-24 04:17 | 24 | 2 | 2019 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 2019 | 4 | 17 | 0 | 1 | 0.88333 | 2019-02-24 03:24 | - | NO |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 0.0795 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 2019-03-27 | SI | SI
SEN | 176512260203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651226 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1800 | 4270 |  |  | 2019-02-15 17:25 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 0.42155 | 0.73068 | 2019-02-15 17:25 | - | NO |  | 0.42155 | 0.73068 | 1.7333 | 3.12 | STx | 1 | NO | NO | 1.7333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512301317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651230 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2019-02-15 17:27 | 2019-02-15 19:08 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1.6833 | 2019-02-15 17:27 | - | NO |  | 1 | 1.6833 | 1.6833 | 0.67333 | STx | 1 | NO | NO | 1.6833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512280203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651228 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1470 | 1470 |  |  | 2019-02-15 17:26 | 2019-02-15 19:12 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 26 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 | 1 | 1.7667 | 2019-02-15 17:26 | - | NO |  | 1 | 1.7667 | 1.7667 | 2.597 | STx | 1 | NO | NO | 1.7667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512320618247 | 2470618 | 2 | 2019 | 17651232 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 5900 | 5900 |  |  | 2019-02-15 16:16 | 2019-02-15 18:37 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 37 | 0 | 1 | 2.35 | 2019-02-15 16:16 | - | NO |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 13.865 | STx | 1 | NO | NO | 2.35 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512240203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651224 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2470 | 4270 |  |  | 2019-02-15 17:25 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 0.57845 | 1.0027 | 2019-02-15 17:25 | - | NO |  | 0.57845 | 1.0027 | 1.7333 | 4.2813 | STx | 1 | NO | NO | 1.7333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512360559247 | 2470559 | 2 | 2019 | 17651236 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 5200 | 5200 |  |  | 2019-02-15 16:24 | 2019-02-15 17:51 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 51 | 0 | 1 | 1.45 | 2019-02-15 16:24 | - | NO |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 7.54 | STx | 1 | NO | NO | 1.45 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512150618247 | 2470618 | 2 | 2019 | 17651215 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-02-15 13:52 | 2019-02-15 16:41 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 41 | 0 | 1 | 2.8167 | 2019-02-15 13:52 | - | NO |  | 1 | 2.8167 | 2.8167 | 5.07 | STx | 1 | NO | NO | 2.8167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512170604247 | 2470604 | 2 | 2019 | 17651217 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2019-02-15 14:09 | 2019-02-15 18:03 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 3 | 0 | 1 | 3.9 | 2019-02-15 14:09 | - | NO |  | 1 | 3.9 | 3.9 | 4.68 | STx | 1 | NO | NO | 3.9 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512172464247 | 2472464 | 2 | 2019 | 17651217 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 14:09 | 2019-02-15 18:03 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 3 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3.9 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512220214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651222 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 14:20 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8167 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512220311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651222 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 14:20 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 14:20 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.8167 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512340604247 | 2470604 | 2 | 2019 | 17651234 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 5300 | 5300 |  |  | 2019-02-15 16:22 | 2019-02-15 18:36 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 36 | 0 | 1 | 2.2333 | 2019-02-15 16:22 | - | NO |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 11.8367 | STx | 1 | NO | NO | 2.2333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512342464247 | 2472464 | 2 | 2019 | 17651234 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 16:22 | 2019-02-15 18:36 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2019-02-15 16:22 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.2333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512201317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651220 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-02-15 14:20 | 2019-02-15 17:27 | 15 | 2 | 2019 | 14 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 1 | 3.1167 | 2019-02-15 14:20 | - | NO |  | 1 | 3.1167 | 3.1167 | 20.57 | STx | 1 | NO | NO | 3.1167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511911317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651191 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-04 11:18 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 11 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 8.7 | 2019-02-04 11:18 | - | NO |  | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | STx | 1 | NO | NO | 8.7 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512130559247 | 2470559 | 2 | 2019 | 17651213 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-02-13 13:34 | 2019-02-15 16:27 | 13 | 2 | 2019 | 13 | 34 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 27 | 0 | 1 | 50.8833 | 2019-02-15 13:34 | - | NO | 48 | 1 | 2.8833 | 2.8833 | 9.2267 | STx | 1 | NO | NO | 2.8833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508720203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650872 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2580 | 2580 |  |  | 2019-02-03 11:01 | 2019-02-03 11:07 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-02-03 11:01 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.258 | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508721317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650872 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-02-03 11:01 | 2019-02-03 11:08 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-02-03 11:01 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.023333 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511750203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651175 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2000 | 4000 |  |  | 2019-02-03 21:28 | 2019-02-04 04:35 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 35 | 0 | 0.5 | 3.5583 | 2019-02-03 21:28 | - | NO |  | 0.5 | 3.5583 | 7.1167 | 14.2333 | STx | 1 | NO | NO | 7.1167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510660214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-11 21:21 | 2019-02-15 22:11 | 11 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 11 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | 96 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510660311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-11 21:21 | 2019-02-15 22:11 | 11 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 11 | 0 | 1 | 96.8333 | 2019-02-15 21:21 | - | NO | 96 | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.83333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510660214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-11 21:21 | 2019-02-15 22:26 | 11 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | 96 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510660311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:26 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 26 | 0 |  |  | 2019-02-15 21:21 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510660203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4400 | 12800 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:32 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 32 | 0 | 0.34375 | 0.063021 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.34375 | 0.063021 | 0.18333 | 0.80667 | STx | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510660203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1200 | 12800 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:44 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 44 | 0 | 0.09375 | 0.035938 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.09375 | 0.035938 | 0.38333 | 0.46 | STx | 2 | NO | SI | 0.38333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510660203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2000 | 12800 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:47 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 47 | 0 | 0.15625 | 0.067708 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.15625 | 0.067708 | 0.43333 | 0.86667 | STx | 2 | NO | SI | 0.43333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510660203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2900 | 12800 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 22:35 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 22 | 35 | 0 | 0.22656 | 0.27943 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.22656 | 0.27943 | 1.2333 | 3.5767 | STx | 2 | NO | SI | 1.2333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510660203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2300 | 12800 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 23:42 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 23 | 42 | 0 | 0.17969 | 0.42227 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.17969 | 0.42227 | 2.35 | 5.405 | STx | 2 | NO | SI | 2.35 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510661317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 600 | 15200 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:45 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 45 | 0 | 0.039474 | 0.015789 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.039474 | 0.015789 | 0.4 | 0.24 | STx | 2 | NO | SI | 0.4 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510661317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6500 | 15200 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-15 21:52 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 52 | 0 | 0.42763 | 0.22094 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.42763 | 0.22094 | 0.51667 | 3.3583 | STx | 2 | NO | SI | 0.51667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510661317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651066 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 8100 | 15200 |  | SI | 2019-02-15 21:21 | 2019-02-16 00:21 | 15 | 2 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 0.53289 | 1.5987 | 2019-02-15 21:21 | - | NO |  | 0.53289 | 1.5987 | 3 | 24.3 | STx | 2 | NO | SI | 3 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511260147247 | 2470147 | 2 | 2019 | 17651126 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2019-02-26 16:13 | 2019-02-26 17:32 | 26 | 2 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 26 | 2 | 2019 | 17 | 32 | 0 | 1 | 1.3167 | 2019-02-26 16:13 | - | NO |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 0.13167 | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511261493247 | 2471493 | 2 | 2019 | 17651126 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-26 16:13 | 2019-02-26 17:32 | 26 | 2 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 26 | 2 | 2019 | 17 | 32 | 0 |  |  | 2019-02-26 16:13 | - | NO | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511510203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651151 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1300 | 9270 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:42 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 42 | 0 | 0.14024 | 2.377 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.14024 | 2.377 | 16.95 | 22.035 | STx | 1 | NO | NO | 16.95 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512520203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651252 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-02-16 14:03 | 2019-02-16 14:51 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 51 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-02-16 14:03 | - | NO |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 2 | STx | 1 | NO | NO | 0.8 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511780203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651178 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2000 | 4000 |  |  | 2019-02-03 21:28 | 2019-02-04 04:34 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 34 | 0 | 0.5 | 3.55 | 2019-02-03 21:28 | - | NO |  | 0.5 | 3.55 | 7.1 | 14.2 | STx | 1 | NO | NO | 7.1 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511590214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651159 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 11:48 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.8333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511590311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651159 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 11:48 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:48 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.8333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511991750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17651199 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-02-04 21:03 | 2019-02-04 23:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 50 | 0 | 1 | 2.7833 | 2019-02-04 21:03 | - | NO |  | 1 | 2.7833 | 2.7833 | 8.35 | STx | 1 | NO | NO | 2.7833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509461932247 | 2471932 | 2 | 2019 | 17650946 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-02-08 08:22 | 2019-02-08 09:06 | 8 | 2 | 2019 | 8 | 22 | 0 | 8 | 2 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0.73333 | 2019-02-08 08:22 | - | NO |  | 1 | 0.73333 | 0.73333 | 1.2467 | G | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509813025247 | 2473025 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:30 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 30 | 0 |  |  | 2019-02-11 22:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176509813025247 | 2473025 | 2 | 2019 | 17650981 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-11 22:58 | 2019-02-12 02:27 | 11 | 2 | 2019 | 22 | 58 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 27 | 0 |  |  | 2019-02-11 22:58 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510570214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510570311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:09 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510570214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:12 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-02-15 12:25 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510570311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 19:12 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 | 1 | 6.7833 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 1 | 6.7833 | 6.7833 | 5.4267 | G | 2 | NO | NO | 6.7833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510570203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 5400 | 12900 |  | SI | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 12:46 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 46 | 0 | 0.4186 | 0.14651 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 0.4186 | 0.14651 | 0.35 | 1.89 | G | 2 | NO | SI | 0.35 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510570203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1700 | 12900 |  | SI | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 13:08 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 8 | 0 | 0.13178 | 0.094444 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 0.13178 | 0.094444 | 0.71667 | 1.2183 | G | 2 | NO | SI | 0.71667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510570203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3800 | 12900 |  | SI | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 13:10 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 10 | 0 | 0.29457 | 0.22093 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 0.29457 | 0.22093 | 0.75 | 2.85 | G | 2 | NO | SI | 0.75 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510570203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2000 | 12900 |  | SI | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 13:12 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 12 | 0 | 0.15504 | 0.12145 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 0.15504 | 0.12145 | 0.78333 | 1.5667 | G | 2 | NO | SI | 0.78333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510571317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651057 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5800 | 5800 |  |  | 2019-02-15 12:25 | 2019-02-15 12:52 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 52 | 0 | 1 | 0.45 | 2019-02-15 12:25 | - | NO |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 2.61 | G | 2 | NO | NO | 0.45 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512110604247 | 2470604 | 2 | 2019 | 17651211 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2019-02-15 13:53 | 2019-02-15 16:37 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 37 | 0 | 1 | 2.7333 | 2019-02-15 13:53 | - | NO |  | 1 | 2.7333 | 2.7333 | 4.3733 | STx | 1 | NO | NO | 2.7333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512112464247 | 2472464 | 2 | 2019 | 17651211 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 13:53 | 2019-02-15 16:37 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2019-02-15 13:53 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.7333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511571317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651157 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5830 | 10340 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:41 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 41 | 0 | 0.56383 | 9.5475 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.56383 | 9.5475 | 16.9333 | 98.7213 | STx | 1 | NO | NO | 16.9333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510250604247 | 2470604 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 5070 | 5070 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.4225 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510252464247 | 2472464 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510250604247 | 2470604 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510252464247 | 2472464 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510250559247 | 2470559 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 10100 | 10100 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.84167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510250584247 | 2470584 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 4200 | 4200 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510250616247 | 2470616 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1640 | 1640 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:12 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.082 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-03-27 | NO | NO
SEN | 176510251092247 | 2471092 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510250618247 | 2470618 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 9760 | 9760 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.81333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510250618247 | 2470618 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083611 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510250578247 | 2470578 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 160 | 160 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.013333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510250615247 | 2470615 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-02-12 19:09 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176510250613247 | 2470613 | 2 | 2019 | 17651025 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 3680 | 3680 |  |  | 2019-02-12 19:09 | 2019-02-12 19:14 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 19 | 14 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-02-12 19:09 | - | NO |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.30667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511450203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651145 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1860 | 9270 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:32 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 32 | 0 | 0.20065 | 3.3675 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.20065 | 3.3675 | 16.7833 | 31.217 | STx | 1 | NO | NO | 16.7833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512090559247 | 2470559 | 2 | 2019 | 17651209 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2500 | 5200 |  |  | 2019-02-15 13:31 | 2019-02-15 16:34 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 31 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 0.48077 | 1.4663 | 2019-02-15 13:31 | - | NO |  | 0.48077 | 1.4663 | 3.05 | 7.625 | STx | 1 | NO | NO | 3.05 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511370214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651137 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-02 19:43 | 2019-02-02 20:42 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.98333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511370311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651137 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-02 19:43 | 2019-02-02 20:42 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 43 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 42 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:43 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 0.98333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176509160008247 | 2470008 | 2 | 2019 | 17650916 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-04 23:20 | 2019-02-04 23:57 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 57 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-02-04 23:20 | - | NO |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.61667 | O | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511971317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651197 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6300 | 6300 |  |  | 2019-02-04 15:28 | 2019-02-04 23:00 | 4 | 2 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 1 | 7.5333 | 2019-02-04 15:28 | - | NO |  | 1 | 7.5333 | 7.5333 | 47.46 | STx | 1 | NO | NO | 7.5333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508510133247 | 2470133 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 6080 | 6080 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:57 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-02-03 07:38 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.9253 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508510325247 | 2470325 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:57 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508510176247 | 2470176 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E TUMBES 15KV | 176 | S/E TUMBES | 416 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:57 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-02-03 07:38 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.95 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508510275247 | 2470275 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 5870 | 5870 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:57 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 57 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-02-03 07:38 | - | NO |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.8588 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508510374247 | 2470374 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 07:57 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 57 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508510275247 | 2470275 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:00 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-03 07:38 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508510374247 | 2470374 | 2 | 2019 | 17650851 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 5970 | 5970 |  |  | 2019-02-03 07:38 | 2019-02-03 08:00 | 3 | 2 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.36667 | 2019-02-03 07:38 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 2.189 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510060203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651006 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 7100 | 7100 |  |  | 2019-02-12 02:10 | 2019-02-12 02:16 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 10 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-02-12 02:10 | - | NO |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.71 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511690214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651169 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 17:07 | 2019-02-04 04:36 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2019-02-03 17:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 11.4833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511690311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651169 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 17:07 | 2019-02-04 04:36 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 36 | 0 |  |  | 2019-02-03 17:07 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 11.4833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511470203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651147 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4210 | 9270 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:32 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 32 | 0 | 0.45415 | 7.6222 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.45415 | 7.6222 | 16.7833 | 70.6578 | STx | 1 | NO | NO | 16.7833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512051317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651205 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-02-04 21:50 | 2019-02-04 22:44 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 22 | 44 | 0 | 1 | 0.9 | 2019-02-04 21:50 | - | NO |  | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.99 | STx | 1 | NO | NO | 0.9 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508921750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17650892 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 22:22 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0.98333 | 2019-02-03 21:23 | - | NO |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 3.4417 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508921317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650892 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 300 | 7300 |  |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-03 21:28 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 23 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 28 | 0 | 0.041096 | 0.0034247 | 2019-02-03 21:23 | - | NO |  | 0.041096 | 0.0034247 | 0.083333 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508921317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650892 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 7000 | 7300 |  |  | 2019-02-03 21:23 | 2019-02-04 01:51 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 23 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 1 | 51 | 0 | 0.9589 | 4.2831 | 2019-02-03 21:23 | - | NO |  | 0.9589 | 4.2831 | 4.4667 | 31.2667 | STx | 2 | NO | NO | 4.4667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508960214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:49 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 49 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508960311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 600 | 600 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:49 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 49 | 0 | 1 | 0.33333 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.2 | G | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508960214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:50 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508960311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:50 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2019-02-03 21:29 | - | NO | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508960203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4500 | 9100 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:42 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 42 | 0 | 0.49451 | 0.10714 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.49451 | 0.10714 | 0.21667 | 0.975 | G | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508960203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1700 | 9100 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:57 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 57 | 0 | 0.18681 | 0.087179 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.18681 | 0.087179 | 0.46667 | 0.79333 | G | 2 | NO | NO | 0.46667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508960203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1600 | 9100 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:58 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 58 | 0 | 0.17582 | 0.084982 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.17582 | 0.084982 | 0.48333 | 0.77333 | G | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508960203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1300 | 9100 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 22:21 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 22 | 21 | 0 | 0.14286 | 0.12381 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 0.14286 | 0.12381 | 0.86667 | 1.1267 | G | 2 | NO | NO | 0.86667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508961317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650896 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2019-02-03 21:29 | 2019-02-03 21:37 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 21 | 37 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-02-03 21:29 | - | NO |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.8 | G | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511610214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651161 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 11:47 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 |  |  | 2019-02-03 11:47 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 16.85 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511610311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651161 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2019-02-03 11:47 | 2019-02-04 04:38 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 38 | 0 | 1 | 16.85 | 2019-02-03 11:47 | - | NO |  | 1 | 16.85 | 16.85 | 6.74 | STx | 1 | NO | NO | 16.85 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511850214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651185 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-04 09:42 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-02-04 09:42 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 10.3 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511850311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651185 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-04 09:42 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 10.3 | 2019-02-04 09:42 | - | NO |  | 1 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | STx | 1 | NO | NO | 10.3 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511890203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651189 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-02-04 10:20 | 2019-02-04 20:00 | 4 | 2 | 2019 | 10 | 20 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9.6667 | 2019-02-04 10:20 | - | NO |  | 1 | 9.6667 | 9.6667 | 17.4 | STx | 1 | NO | NO | 9.6667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511930203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651193 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-02-04 12:07 | 2019-02-04 23:00 | 4 | 2 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 1 | 10.8833 | 2019-02-04 12:07 | - | NO |  | 1 | 10.8833 | 10.8833 | 16.325 | STx | 1 | NO | NO | 10.8833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512580214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651258 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 17:19 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 19 | 0 |  |  | 2019-02-16 14:19 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 3 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512580311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651258 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-02-16 14:19 | 2019-02-16 17:19 | 16 | 2 | 2019 | 14 | 19 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 17 | 19 | 0 | 1 | 3 | 2019-02-16 14:19 | - | NO |  | 1 | 3 | 3 | 2.4 | STx | 1 | NO | NO | 3 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511411317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651141 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-02 19:45 | 2019-02-02 20:48 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 45 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 48 | 0 | 1 | 1.05 | 2019-02-02 19:45 | - | NO |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | STx | 1 | NO | NO | 1.05 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512380604247 | 2470604 | 2 | 2019 | 17651238 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP1 | 604 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 4800 | 4800 |  |  | 2019-02-15 16:36 | 2019-02-15 17:57 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 57 | 0 | 1 | 1.35 | 2019-02-15 16:36 | - | NO |  | 1 | 1.35 | 1.35 | 6.48 | STx | 1 | NO | NO | 1.35 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512382464247 | 2472464 | 2 | 2019 | 17651238 | BA S/E PARRAL 13.8KV BP2 | 2464 | S/E PARRAL | 473 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-15 16:36 | 2019-02-15 17:57 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 36 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 17 | 57 | 0 |  |  | 2019-02-15 16:36 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.35 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176512460203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651246 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-02-16 10:17 | 2019-02-16 11:15 | 16 | 2 | 2019 | 10 | 17 | 0 | 16 | 2 | 2019 | 11 | 15 | 0 | 1 | 0.96667 | 2019-02-16 10:17 | - | NO |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 1.6433 | STx | 1 | NO | NO | 0.96667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511950203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651195 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-02-04 14:03 | 2019-02-04 23:00 | 4 | 2 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 1 | 8.95 | 2019-02-04 14:03 | - | NO |  | 1 | 8.95 | 8.95 | 16.11 | STx | 1 | NO | NO | 8.95 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512070559247 | 2470559 | 2 | 2019 | 17651207 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2700 | 5200 |  |  | 2019-02-15 13:31 | 2019-02-15 16:26 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 31 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 0.51923 | 1.5144 | 2019-02-15 13:31 | - | NO |  | 0.51923 | 1.5144 | 2.9167 | 7.875 | STx | 1 | NO | NO | 2.9167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511390214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17651139 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-02 19:44 | 2019-02-02 20:48 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-02-02 19:44 | - | NO | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 1.0667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511390311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17651139 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-02 19:44 | 2019-02-02 20:48 | 2 | 2 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 20 | 48 | 0 | 1 | 1.0667 | 2019-02-02 19:44 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 1.0667 | STx | 1 | NO | NO | 1.0667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510960008247 | 2470008 | 2 | 2019 | 17651096 | BA S/E CENTRAL QUELTEHUES 12KV | 8 | S/E CENTRAL QUELTEHUES | 203 | CGE | 85 | 1550 | 1550 |  |  | 2019-02-21 16:23 | 2019-02-21 17:31 | 21 | 2 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 21 | 2 | 2019 | 17 | 31 | 0 | 1 | 1.1333 | 2019-02-21 16:23 | - | NO |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.7567 | TA | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511670203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651167 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-02-03 17:07 | 2019-02-04 04:36 | 3 | 2 | 2019 | 17 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 36 | 0 | 1 | 11.4833 | 2019-02-03 17:07 | - | NO |  | 1 | 11.4833 | 11.4833 | 11.4833 | STx | 1 | NO | NO | 11.4833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511650203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651165 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2400 | 2400 |  |  | 2019-02-03 15:57 | 2019-02-04 04:37 | 3 | 2 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 37 | 0 | 1 | 12.6667 | 2019-02-03 15:57 | - | NO |  | 1 | 12.6667 | 12.6667 | 30.4 | STx | 1 | NO | NO | 12.6667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510221052247 | 2471052 | 2 | 2019 | 17651022 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 9820 | 9820 |  |  | 2019-02-12 23:52 | 2019-02-13 00:56 | 12 | 2 | 2019 | 23 | 52 | 0 | 13 | 2 | 2019 | 0 | 56 | 0 | 1 | 1.0667 | 2019-02-12 23:52 | - | NO |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 10.4747 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510111317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651011 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3220 | 3480 |  |  | 2019-02-12 07:55 | 2019-02-12 09:09 | 12 | 2 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 9 | 9 | 0 | 0.92529 | 1.1412 | 2019-02-12 07:55 | - | NO |  | 0.92529 | 1.1412 | 1.2333 | 3.9713 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510111317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651011 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 130 | 3480 |  |  | 2019-02-12 07:55 | 2019-02-12 08:25 | 12 | 2 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 8 | 25 | 0 | 0.037356 | 0.018678 | 2019-02-12 07:55 | - | NO |  | 0.037356 | 0.018678 | 0.5 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510111317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651011 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 130 | 3480 |  |  | 2019-02-12 07:55 | 2019-02-12 08:09 | 12 | 2 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 12 | 2 | 2019 | 8 | 9 | 0 | 0.037356 | 0.0087165 | 2019-02-12 07:55 | - | NO |  | 0.037356 | 0.0087165 | 0.23333 | 0.030333 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511040627247 | 2470627 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E VILLA PRAT 13.2KV | 627 | S/E VILLA PRAT | 662 | CGE | 85 | 6160 | 6160 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 03:17 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 1 | 6.0667 | 2019-02-22 21:13 | - | NO |  | 1 | 6.0667 | 6.0667 | 37.3707 | STx | 2 | NO | NO | 6.0667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511040605247 | 2470605 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E PARRONAL 13.2KV | 605 | S/E PARRONAL | 650 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 07:29 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 7 | 29 | 0 | 1 | 10.2667 | 2019-02-22 21:13 | - | NO |  | 1 | 10.2667 | 10.2667 | 9.24 | STx | 2 | NO | NO | 10.2667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511040576247 | 2470576 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1510 | 1510 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 09:37 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 9 | 37 | 0 | 1 | 12.4 | 2019-02-22 21:13 | - | NO |  | 1 | 12.4 | 12.4 | 18.724 | STx | 2 | NO | NO | 12.4 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511040633247 | 2470633 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP1 | 633 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 5430 | 5430 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 09:48 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 9 | 48 | 0 | 1 | 12.5833 | 2019-02-22 21:13 | - | NO |  | 1 | 12.5833 | 12.5833 | 68.3275 | STx | 2 | NO | NO | 12.5833 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511042456247 | 2472456 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E RANGUILI 13.8KV BP2 | 2456 | S/E RANGUILI | 655 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 09:48 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 9 | 48 | 0 |  |  | 2019-02-22 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.5833 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511041834247 | 2471834 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 5470 | 5470 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 09:47 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 1 | 12.5667 | 2019-02-22 21:13 | - | NO |  | 1 | 12.5667 | 12.5667 | 68.7397 | STx | 2 | NO | NO | 12.5667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511041835247 | 2471835 | 2 | 2019 | 17651104 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-22 21:13 | 2019-02-23 09:47 | 22 | 2 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 23 | 2 | 2019 | 9 | 47 | 0 |  |  | 2019-02-22 21:13 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.5667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511430203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651143 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 2570 | 2570 |  |  | 2019-02-03 01:00 | 2019-02-04 04:25 | 3 | 2 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 25 | 0 | 1 | 27.4167 | 2019-02-03 01:00 | - | NO |  | 1 | 27.4167 | 27.4167 | 70.4608 | STx | 1 | NO | NO | 27.4167 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508311750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17650831 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-02 11:31 | 2019-02-02 12:09 | 2 | 2 | 2019 | 11 | 31 | 0 | 2 | 2 | 2019 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2019-02-02 11:31 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176511551317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651155 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 210 | 10340 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:41 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 41 | 0 | 0.020309 | 0.34391 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.020309 | 0.34391 | 16.9333 | 3.556 | STx | 1 | NO | NO | 16.9333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512030203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651203 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2019-02-04 21:50 | 2019-02-04 22:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 50 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 22 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2019-02-04 21:50 | - | NO |  | 1 | 1 | 1 | 3.1 | STx | 1 | NO | NO | 1 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511000152247 | 2470152 | 2 | 2019 | 17651100 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 1270 | 11500 |  |  | 2019-02-22 09:15 | 2019-02-22 09:19 | 22 | 2 | 2019 | 9 | 15 | 0 | 22 | 2 | 2019 | 9 | 19 | 0 | 0.11043 | 0.0073623 | 2019-02-22 09:15 | - | NO |  | 0.11043 | 0.0073623 | 0.066667 | 0.084667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511000152247 | 2470152 | 2 | 2019 | 17651100 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 3430 | 11500 |  |  | 2019-02-22 09:15 | 2019-02-22 09:23 | 22 | 2 | 2019 | 9 | 15 | 0 | 22 | 2 | 2019 | 9 | 23 | 0 | 0.29826 | 0.039768 | 2019-02-22 09:15 | - | NO |  | 0.29826 | 0.039768 | 0.13333 | 0.45733 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511000152247 | 2470152 | 2 | 2019 | 17651100 | BA S/E CHUMAQUITO 15KV | 152 | S/E CHUMAQUITO | 391 | CGE | 85 | 6800 | 11500 |  |  | 2019-02-22 09:15 | 2019-02-22 10:02 | 22 | 2 | 2019 | 9 | 15 | 0 | 22 | 2 | 2019 | 10 | 2 | 0 | 0.5913 | 0.46319 | 2019-02-22 09:15 | - | NO |  | 0.5913 | 0.46319 | 0.78333 | 5.3267 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511631317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651163 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4300 | 10340 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:37 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 37 | 0 | 0.41586 | 7.0142 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.41586 | 7.0142 | 16.8667 | 72.5267 | STx | 1 | NO | NO | 16.8667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510521317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651052 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 7500 | 8300 |  | SI | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 12:55 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 0.90361 | 0.52711 | 2019-02-15 12:20 | - | NO |  | 0.90361 | 0.52711 | 0.58333 | 4.375 | STx | 2 | NO | SI | 0.58333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176510521317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17651052 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 800 | 8300 |  | SI | 2019-02-15 12:20 | 2019-02-15 13:01 | 15 | 2 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 15 | 2 | 2019 | 13 | 1 | 0 | 0.096386 | 0.065863 | 2019-02-15 12:20 | - | NO |  | 0.096386 | 0.065863 | 0.68333 | 0.54667 | STx | 2 | NO | SI | 0.68333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176511490203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17651149 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1900 | 9270 |  |  | 2019-02-03 11:45 | 2019-02-04 04:33 | 3 | 2 | 2019 | 11 | 45 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 4 | 33 | 0 | 0.20496 | 3.4434 | 2019-02-03 11:45 | - | NO |  | 0.20496 | 3.4434 | 16.8 | 31.92 | STx | 1 | NO | NO | 16.8 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508611317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 8000 | 8000 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:20 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0.33333 | 2019-02-03 | - | NO |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 2.6667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508610203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3600 | 3600 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:22 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0.36667 | 2019-02-03 | - | NO |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508610214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:23 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508610311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 600 | 600 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:23 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-02-03 | - | NO |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508610214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:24 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508610311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650861 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 | 2019-02-03 00:24 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2019-02-03 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176509130203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650913 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-02-04 09:06 | 2019-02-04 09:13 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 13 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-02-04 09:06 | - | NO |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176509131317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650913 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-02-04 09:06 | 2019-02-04 09:09 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-02-04 09:06 | - | NO |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-03-27 | NO | NO
SEN | 176508790214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:32 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 32 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508790311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 400 | 400 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:32 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 32 | 0 | 1 | 0.4 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.16 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508790214247 | 2470214 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508790311247 | 2470311 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:39 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 39 | 0 |  |  | 2019-02-03 18:08 | - | NO | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 2019-03-27 | SI
SEN | 176508790203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 4000 | 7900 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:28 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 28 | 0 | 0.50633 | 0.16878 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.50633 | 0.16878 | 0.33333 | 1.3333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508790203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 400 | 7900 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:33 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 33 | 0 | 0.050633 | 0.021097 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.050633 | 0.021097 | 0.41667 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508790203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1200 | 7900 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:34 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 0.1519 | 0.065823 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.1519 | 0.065823 | 0.43333 | 0.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508790203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 500 | 7900 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:35 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 35 | 0 | 0.063291 | 0.028481 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.063291 | 0.028481 | 0.45 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508790203247 | 2470203 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 1800 | 7900 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:37 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 37 | 0 | 0.22785 | 0.11013 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.22785 | 0.11013 | 0.48333 | 0.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508791317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4000 | 8000 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:27 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 27 | 0 | 0.5 | 0.15833 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.5 | 0.15833 | 0.31667 | 1.2667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508791317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3700 | 8000 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:30 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 30 | 0 | 0.4625 | 0.16958 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.4625 | 0.16958 | 0.36667 | 1.3567 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176508791317247 | 2471317 | 2 | 2019 | 17650879 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 300 | 8000 |  |  | 2019-02-03 18:08 | 2019-02-03 18:31 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2019 | 18 | 31 | 0 | 0.0375 | 0.014375 | 2019-02-03 18:08 | - | NO |  | 0.0375 | 0.014375 | 0.38333 | 0.115 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176512011750247 | 2471750 | 2 | 2019 | 17651201 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3700 | 3700 |  |  | 2019-02-04 21:24 | 2019-02-04 23:50 | 4 | 2 | 2019 | 21 | 24 | 0 | 4 | 2 | 2019 | 23 | 50 | 0 | 1 | 2.4333 | 2019-02-04 21:24 | - | NO |  | 1 | 2.4333 | 2.4333 | 9.0033 | STx | 1 | NO | NO | 2.4333 | 2019-03-27 | SI | NO
SEN | 176522040172694 | 0941726 | 2 | 2019 | 17652204 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 1026 | 1026 | 0 | NO | 2019-02-10 06:00 | 2019-02-10 12:00 | 10 | 2 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2019-02-10 06:00 | - | NO |  | 1 | 6 | 6 | 6.156 | STx | 1 | NO | NO | 6 | 2019-03-21 | SI | NO
SEN | 176522040100194 | 0941001 | 2 | 2019 | 17652204 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2787 | 2787 | 0 | NO | 2019-02-10 06:00 | 2019-02-10 12:00 | 10 | 2 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2019-02-10 06:00 | - | NO |  | 1 | 6 | 6 | 16.722 | STx | 1 | NO | NO | 6 | 2019-03-21 | SI | NO | 1
SEN | 176541771097133 | 1331097 | 3 | 2019 | 17654177 | BA S/E LOS COLORADOS 110KV | 1097 | S/E LOS COLORADOS | 881 | CAP CMP | 133 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-03-01 03:32 | 2019-03-01 04:13 | 1 | 3 | 2019 | 3 | 32 | 0 | 1 | 3 | 2019 | 4 | 13 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-03-01 03:32 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 1.3667 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 2019-04-23 | SI | NO
SEN | 176542191347353 | 3531347 | 3 | 2019 | 17654219 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 7330 | 19090 |  |  | 2019-03-11 11:38 | 2019-03-11 12:12 | 11 | 3 | 2019 | 11 | 38 | 0 | 11 | 3 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0.38397 | 0.21758 | 2019-03-11 11:38 | - | SI |  | 0.38397 | 0.21758 | 0.56667 | 4.1537 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542191347353 | 3531347 | 3 | 2019 | 17654219 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5470 | 19090 |  |  | 2019-03-11 11:38 | 2019-03-11 12:13 | 11 | 3 | 2019 | 11 | 38 | 0 | 11 | 3 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 0.28654 | 0.16715 | 2019-03-11 11:38 | - | SI |  | 0.28654 | 0.16715 | 0.58333 | 3.1908 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542191347353 | 3531347 | 3 | 2019 | 17654219 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6290 | 19090 |  |  | 2019-03-11 11:38 | 2019-03-11 12:14 | 11 | 3 | 2019 | 11 | 38 | 0 | 11 | 3 | 2019 | 12 | 14 | 0 | 0.32949 | 0.1977 | 2019-03-11 11:38 | - | SI |  | 0.32949 | 0.1977 | 0.6 | 3.774 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176541790028096 | 0960280 | 3 | 2019 | 17654179 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 4370 | 7660 |  |  | 2019-03-02 17:41 | 2019-03-02 17:55 | 2 | 3 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 2 | 3 | 2019 | 17 | 55 | 0 | 0.5705 | 0.13312 | 2019-03-02 17:41 | - | SI |  | 0.5705 | 0.13312 | 0.23333 | 1.0197 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541790017996 | 0960179 | 3 | 2019 | 17654179 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-02 17:41 | 2019-03-02 17:55 | 2 | 3 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 2 | 3 | 2019 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2019-03-02 17:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176541790028096 | 0960280 | 3 | 2019 | 17654179 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 3290 | 7660 |  |  | 2019-03-02 17:41 | 2019-03-02 19:21 | 2 | 3 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 2 | 3 | 2019 | 19 | 21 | 0 | 0.4295 | 0.71584 | 2019-03-02 17:41 | - | SI |  | 0.4295 | 0.71584 | 1.6667 | 5.4833 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541790017996 | 0960179 | 3 | 2019 | 17654179 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-02 17:41 | 2019-03-02 19:21 | 2 | 3 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 2 | 3 | 2019 | 19 | 21 | 0 |  |  | 2019-03-02 17:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542880132164 | 1601324 | 3 | 2019 | 17654288 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-03-29 08:50 | 2019-03-29 09:07 | 29 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 29 | 3 | 2019 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2019-03-29 08:50 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176541911476247 | 2471476 | 3 | 2019 | 17654191 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 5080 | 5080 |  |  | 2019-03-07 15:19 | 2019-03-07 15:57 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.63333 | 2019-03-07 15:19 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 3.2173 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542170204247 | 2470204 | 3 | 2019 | 17654217 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-03-11 09:11 | 2019-03-11 12:54 | 11 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 11 | 3 | 2019 | 12 | 54 | 0 | 1 | 3.7167 | 2019-03-11 09:11 | - | SI |  | 1 | 3.7167 | 3.7167 | 9.2917 | O | 2 | NO | NO | 3.7167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542120338247 | 2470338 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 06:30 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 6 | 30 | 0 |  |  | 2019-03-10 04:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542120153247 | 2470153 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 07:12 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 7 | 12 | 0 |  |  | 2019-03-10 04:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542120338247 | 2470338 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 1230 | 6720 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 07:12 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 7 | 12 | 0 | 0.18304 | 0.45149 | 2019-03-10 04:44 | - | SI |  | 0.18304 | 0.45149 | 2.4667 | 3.034 | STx | 2 | NO | NO | 2.4667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542120153247 | 2470153 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 06:28 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 6 | 28 | 0 |  |  | 2019-03-10 04:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542120338247 | 2470338 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 5490 | 6720 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 06:28 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 6 | 28 | 0 | 0.81696 | 1.4161 | 2019-03-10 04:44 | - | SI |  | 0.81696 | 1.4161 | 1.7333 | 9.516 | STx | 2 | NO | NO | 1.7333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542230620247 | 2470620 | 3 | 2019 | 17654223 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 3900 | 10850 |  |  | 2019-03-12 21:06 | 2019-03-12 21:12 | 12 | 3 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 0.35945 | 0.035945 | 2019-03-12 21:06 | - | SI |  | 0.35945 | 0.035945 | 0.1 | 0.39 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542230620247 | 2470620 | 3 | 2019 | 17654223 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 6080 | 10850 |  |  | 2019-03-12 21:06 | 2019-03-12 21:21 | 12 | 3 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2019 | 21 | 21 | 0 | 0.56037 | 0.14009 | 2019-03-12 21:06 | - | SI |  | 0.56037 | 0.14009 | 0.25 | 1.52 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542230620247 | 2470620 | 3 | 2019 | 17654223 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 870 | 10850 |  |  | 2019-03-12 21:06 | 2019-03-12 21:12 | 12 | 3 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 12 | 3 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 0.080184 | 0.0080184 | 2019-03-12 21:06 | - | SI |  | 0.080184 | 0.0080184 | 0.1 | 0.087 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542660346247 | 2470346 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 12:48 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 12 | 48 | 0 |  |  | 2019-03-22 03:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.5167 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542660170247 | 2470170 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 1960 | 7870 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 04:30 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 4 | 30 | 0 | 0.24905 | 0.30301 | 2019-03-22 03:17 | - | SI |  | 0.24905 | 0.30301 | 1.2167 | 2.3847 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542660346247 | 2470346 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 04:30 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 4 | 30 | 0 |  |  | 2019-03-22 03:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542660170247 | 2470170 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 3560 | 7870 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 04:30 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 4 | 30 | 1 | 0.45235 | 0.55049 | 2019-03-22 03:17 | - | SI |  | 0.45235 | 0.55049 | 1.2169 | 4.3323 | STx | 2 | NO | NO | 1.2169 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542660346247 | 2470346 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 04:30 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 4 | 30 | 1 |  |  | 2019-03-22 03:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2169 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542660170247 | 2470170 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 1000 | 7870 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 05:42 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 5 | 42 | 0 | 0.12706 | 0.30707 | 2019-03-22 03:17 | - | SI |  | 0.12706 | 0.30707 | 2.4167 | 2.4167 | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542880131161 | 1601311 | 3 | 2019 | 17654288 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-03-29 08:50 | 2019-03-29 09:07 | 29 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 29 | 3 | 2019 | 9 | 7 | 0 |  |  | 2019-03-29 08:50 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176542660346247 | 2470346 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 05:42 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 5 | 42 | 0 |  |  | 2019-03-22 03:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4167 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542660170247 | 2470170 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 1020 | 7870 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 11:14 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 0.12961 | 1.0304 | 2019-03-22 03:17 | - | SI |  | 0.12961 | 1.0304 | 7.95 | 8.109 | STx | 2 | NO | NO | 7.95 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542660346247 | 2470346 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 11:14 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2019-03-22 03:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.95 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542660170247 | 2470170 | 3 | 2019 | 17654266 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 330 | 7870 |  |  | 2019-03-22 03:17 | 2019-03-22 12:48 | 22 | 3 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 12 | 48 | 0 | 0.041931 | 0.39905 | 2019-03-22 03:17 | - | SI |  | 0.041931 | 0.39905 | 9.5167 | 3.1405 | STx | 2 | NO | NO | 9.5167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542603025247 | 2473025 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2019-03-20 08:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-29 | NO
SEN | 176542811202223 | 2231202 | 3 | 2019 | 17654281 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 14500 | 22000 |  |  | 2019-03-23 07:38 | 2019-03-23 09:05 | 23 | 3 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 9 | 5 | 0 | 0.65909 | 0.95568 | 2019-03-23 07:38 | - | SI |  | 0.65909 | 0.95568 | 1.45 | 21.025 | TA | 2 | NO | NO | 1.45 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542811202223 | 2231202 | 3 | 2019 | 17654281 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 2500 | 22000 |  |  | 2019-03-23 07:38 | 2019-03-23 09:25 | 23 | 3 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 9 | 25 | 0 | 0.11364 | 0.20265 | 2019-03-23 07:38 | - | SI |  | 0.11364 | 0.20265 | 1.7833 | 4.4583 | TA | 2 | NO | NO | 1.7833 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542811202223 | 2231202 | 3 | 2019 | 17654281 | BA S/E PUENTE ALTO (CMPC) 110KV | 1202 | S/E PUENTE ALTO (CMPC) | 891 | CMPC PAPELES CORDILLERA | 223 | 5000 | 22000 |  |  | 2019-03-23 07:38 | 2019-03-23 09:23 | 23 | 3 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 9 | 23 | 0 | 0.22727 | 0.39773 | 2019-03-23 07:38 | - | SI |  | 0.22727 | 0.39773 | 1.75 | 8.75 | TA | 2 | NO | NO | 1.75 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542860011896 | 0960118 | 3 | 2019 | 17654286 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 250 | 250 |  |  | 2019-03-28 11:13 | 2019-03-28 11:19 | 28 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 | 28 | 3 | 2019 | 11 | 19 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-03-28 11:13 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543020782247 | 2470782 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 13:25 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.3 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543020782247 | 2470782 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 06:11 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543020785247 | 2470785 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 06:11 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543020781247 | 2470781 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 5730 | 10380 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 06:11 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 11 | 0 | 0.55202 | 0.036802 | 2019-03-31 06:07 | - | SI |  | 0.55202 | 0.036802 | 0.066667 | 0.382 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543050176106 | 1061760 | 3 | 2019 | 17654305 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-03-31 06:52 | 2019-03-31 08:00 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 52 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.1333 | 2019-03-31 06:52 | - | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.2467 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543050176096 | 0961760 | 3 | 2019 | 17654305 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-03-31 06:52 | 2019-03-31 08:00 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 52 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1.1333 | 2019-03-31 06:52 | - | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 1.2467 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542940181296 | 0961812 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 02:31 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 31 | 0 |  |  | 2019-03-31 02:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542940025096 | 0960250 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 7090 | 11660 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 02:31 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 31 | 0 | 0.60806 | 0.18242 | 2019-03-31 02:13 | - | SI |  | 0.60806 | 0.18242 | 0.3 | 2.127 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542940181296 | 0961812 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 04:33 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 33 | 0 |  |  | 2019-03-31 02:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542940025096 | 0960250 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 980 | 11660 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 04:33 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 33 | 0 | 0.084048 | 0.19611 | 2019-03-31 02:13 | - | SI |  | 0.084048 | 0.19611 | 2.3333 | 2.2867 | STx | 2 | NO | NO | 2.3333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542940181296 | 0961812 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 05:00 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 5 | 0 | 0 |  |  | 2019-03-31 02:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542940025096 | 0960250 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 1590 | 11660 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 05:00 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 0.13636 | 0.37955 | 2019-03-31 02:13 | - | SI |  | 0.13636 | 0.37955 | 2.7833 | 4.4255 | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542940181296 | 0961812 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 07:06 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 6 | 0 |  |  | 2019-03-31 02:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542940025096 | 0960250 | 3 | 2019 | 17654294 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 2000 | 11660 |  |  | 2019-03-31 02:13 | 2019-03-31 07:06 | 31 | 3 | 2019 | 2 | 13 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 6 | 0 | 0.17153 | 0.83762 | 2019-03-31 02:13 | - | SI |  | 0.17153 | 0.83762 | 4.8833 | 9.7667 | STx | 2 | NO | NO | 4.8833 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5400 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 22:56 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 22 | 56 | 0 | 0.16817 | 0.21021 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.16817 | 0.21021 | 1.25 | 6.75 | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4910 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 23:18 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 23 | 18 | 0 | 0.15291 | 0.24721 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.15291 | 0.24721 | 1.6167 | 7.9378 | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176541890099494 | 0940994 | 3 | 2019 | 17654189 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 11500 | 11500 |  |  | 2019-03-07 07:26 | 2019-03-07 07:30 | 7 | 3 | 2019 | 7 | 26 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-03-07 07:26 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.76667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-28 | SI | NO
SEN | 176541890277594 | 0942775 | 3 | 2019 | 17654189 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 3700 |  |  | 2019-03-07 07:26 | 2019-03-07 07:30 | 7 | 3 | 2019 | 7 | 26 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-03-07 07:26 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.24667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-28 | SI | NO
SEN | 176542990103794 | 0941037 | 3 | 2019 | 17654299 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-03-31 04:12 | 2019-03-31 06:00 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2019-03-31 04:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-04-28 | SI
SEN | 176542990103894 | 0941038 | 3 | 2019 | 17654299 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-03-31 04:12 | 2019-03-31 06:00 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2019-03-31 04:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-04-28 | SI
SEN | 176542270586247 | 2470586 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.84 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270589247 | 2470589 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 3110 | 3110 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.866 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270574247 | 2470574 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 1070 | 1070 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.642 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270390247 | 2470390 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 9540 | 9540 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 5.724 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270595247 | 2470595 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 12:57 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 57 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.62333 | G | 2 | NO | NO | 0.28333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542271189247 | 2471189 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E PORTEZUELO 23KV ET3 | 1189 | S/E PORTEZUELO | 652 | CGE | 85 | 6390 | 6390 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.834 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270580247 | 2470580 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E LA ESPERANZA (TRANSNET) 13.2KV | 580 | S/E LA ESPERANZA | 639 | CGE | 85 | 5920 | 5920 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.552 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543420078193 | 0930781 | 3 | 2019 | 17654342 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 07:01 | 2019-03-31 07:08 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2019-03-31 07:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543420078593 | 0930785 | 3 | 2019 | 17654342 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 07:01 | 2019-03-31 07:08 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2019-03-31 07:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543420078293 | 0930782 | 3 | 2019 | 17654342 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4910 | 4910 |  |  | 2019-03-31 07:01 | 2019-03-31 07:08 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-03-31 07:01 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.57283 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176543440078193 | 0930781 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 08:37 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543440078593 | 0930785 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 08:37 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543440078293 | 0930782 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 14:28 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.0167 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543440078593 | 0930785 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 14:28 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.0167 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543440078293 | 0930782 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6450 | 6450 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 08:37 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 37 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-03-31 08:27 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176543440078193 | 0930781 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 700 | 700 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 14:28 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 14 | 28 | 0 | 1 | 6.0167 | 2019-03-31 08:27 | - | SI |  | 1 | 6.0167 | 6.0167 | 4.2117 | STx | 2 | NO | NO | 6.0167 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 22:54 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 22 | 54 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 22:56 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 22 | 56 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.25 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4380 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 22:54 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 22 | 54 | 0 | 0.13641 | 0.16596 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.13641 | 0.16596 | 1.2167 | 5.329 | STx | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176541890099149 | 1090994 | 3 | 2019 | 17654189 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2019-03-07 07:26 | 2019-03-07 07:30 | 7 | 3 | 2019 | 7 | 26 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 7 | 30 | 0 |  |  | 2019-03-07 07:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 176543072500126 | 1262500 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E HOSPITAL (FFCC) 66KV B1 | 2500 | S/E HOSPITAL (FFCC) | 924 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:45 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 176543072502126 | 1262502 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E RENGO (FFCC) 66KV B1 | 2502 | S/E RENGO (FFCC) | 927 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:49 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 49 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | - | SI
SEN | 176542382123398 | 3982123 | 3 | 2019 | 17654238 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-03-16 00:55 | 2019-03-16 01:28 | 16 | 3 | 2019 | 0 | 55 | 0 | 16 | 3 | 2019 | 1 | 28 | 0 |  |  | 2019-03-16 00:55 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176542582123398 | 3982123 | 3 | 2019 | 17654258 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-03-19 15:03 | 2019-03-19 16:38 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 3 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2019-03-19 15:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5833 | - | SI
SEN | 176542521743172 | 1721743 | 3 | 2019 | 17654252 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2019-03-19 06:58 | 2019-03-19 20:22 | 19 | 3 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 20 | 22 | 0 |  |  | 2019-03-19 06:58 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 13.4 | - | SI
SEN | 176542721743172 | 1721743 | 3 | 2019 | 17654272 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2019-03-22 08:25 | 2019-03-22 13:19 | 22 | 3 | 2019 | 8 | 25 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 13 | 19 | 0 |  |  | 2019-03-22 08:25 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.9 | - | SI
SEN | 176542600145112 | 1120145 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1300 | 3700 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.35135 | 0.017568 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 0.35135 | 0.017568 | 0.05 | 0.065 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542601502112 | 1121502 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2400 | 3700 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.64865 | 0.032432 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 0.64865 | 0.032432 | 0.05 | 0.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542600148112 | 1120148 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2300 | 6900 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.33333 | 0.016667 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 0.33333 | 0.016667 | 0.05 | 0.115 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542600254112 | 1120254 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 4600 | 6900 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.66667 | 0.033333 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 0.66667 | 0.033333 | 0.05 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542600175112 | 1120175 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 600 | 1700 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.35294 | 0.017647 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 0.35294 | 0.017647 | 0.05 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542600278112 | 1120278 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1700 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.64706 | 0.032353 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 0.64706 | 0.032353 | 0.05 | 0.055 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542600123112 | 1120123 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542601339112 | 1121339 | 3 | 2019 | 17654260 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6100 | 6100 |  |  | 2019-03-20 08:47 | 2019-03-20 08:50 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 20 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-03-20 08:47 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.305 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-24 | NO | NO
SEN | 176542740411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654274 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 2500 |  |  | 2019-03-22 14:31 | 2019-03-23 14:29 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 14 | 29 | 0 | 0.04 | 0.95867 | 2019-03-22 14:31 | - | SI |  | 0.04 | 0.95867 | 23.9667 | 2.3967 | STx | 2 | NO | NO | 23.9667 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542740411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654274 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 480 | 2500 |  |  | 2019-03-22 14:31 | 2019-03-22 14:49 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 49 | 0 | 0.192 | 0.0576 | 2019-03-22 14:31 | - | SI |  | 0.192 | 0.0576 | 0.3 | 0.144 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542740411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654274 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 2500 |  |  | 2019-03-22 14:31 | 2019-03-22 15:09 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 15 | 9 | 0 | 0.056 | 0.035467 | 2019-03-22 14:31 | - | SI |  | 0.056 | 0.035467 | 0.63333 | 0.088667 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542740411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654274 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 40 | 2500 |  |  | 2019-03-22 14:31 | 2019-03-22 15:19 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 22 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 0.016 | 0.0128 | 2019-03-22 14:31 | - | SI |  | 0.016 | 0.0128 | 0.8 | 0.032 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 2019-04-24 | SI | SI
SEN | 176542740411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654274 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 140 | 2500 |  |  | 2019-03-22 14:31 | 2019-03-23 14:45 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 14 | 45 | 0 | 0.056 | 1.3571 | 2019-03-22 14:31 | - | SI |  | 0.056 | 1.3571 | 24.2333 | 3.3927 | STx | 2 | NO | NO | 24.2333 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542740411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654274 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1600 | 2500 |  |  | 2019-03-22 14:31 | 2019-03-23 14:24 | 22 | 3 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 0.64 | 15.2853 | 2019-03-22 14:31 | - | SI |  | 0.64 | 15.2853 | 23.8833 | 38.2133 | STx | 2 | NO | NO | 23.8833 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176541840411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654184 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 730 | 1800 |  |  | 2019-03-06 12:28 | 2019-03-06 12:39 | 6 | 3 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 6 | 3 | 2019 | 12 | 39 | 0 | 0.40556 | 0.074352 | 2019-03-06 12:28 | - | SI |  | 0.40556 | 0.074352 | 0.18333 | 0.13383 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176541840411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654184 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 400 | 1800 |  |  | 2019-03-06 12:28 | 2019-03-06 12:58 | 6 | 3 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 6 | 3 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 0.22222 | 0.11111 | 2019-03-06 12:28 | - | SI |  | 0.22222 | 0.11111 | 0.5 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176541840411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654184 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 370 | 1800 |  |  | 2019-03-06 12:28 | 2019-03-06 13:14 | 6 | 3 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 6 | 3 | 2019 | 13 | 14 | 0 | 0.20556 | 0.15759 | 2019-03-06 12:28 | - | SI |  | 0.20556 | 0.15759 | 0.76667 | 0.28367 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176541840411116 | 1160411 | 3 | 2019 | 17654184 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 300 | 1800 |  |  | 2019-03-06 12:28 | 2019-03-07 16:23 | 6 | 3 | 2019 | 12 | 28 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 0.16667 | 4.6528 | 2019-03-06 12:28 | - | SI |  | 0.16667 | 4.6528 | 27.9167 | 8.375 | STx | 2 | NO | NO | 27.9167 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176542990103794 | 0941037 | 3 | 2019 | 17654299 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-03-31 04:12 | 2019-03-31 06:02 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2019-03-31 04:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2019-04-28 | SI
SEN | 176542990103894 | 0941038 | 3 | 2019 | 17654299 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-03-31 04:12 | 2019-03-31 06:02 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2019-03-31 04:12 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2019-04-28 | SI
SEN | 176542990133094 | 0941330 | 3 | 2019 | 17654299 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5560 | 7460 |  |  | 2019-03-31 04:12 | 2019-03-31 06:00 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 0 | 0 | 0.74531 | 1.3416 | 2019-03-31 04:12 | - | SI |  | 0.74531 | 1.3416 | 1.8 | 10.008 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-04-28 | SI | NO
SEN | 176542990133094 | 0941330 | 3 | 2019 | 17654299 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 1900 | 7460 |  |  | 2019-03-31 04:12 | 2019-03-31 06:02 | 31 | 3 | 2019 | 4 | 12 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 0.25469 | 0.46693 | 2019-03-31 04:12 | - | SI |  | 0.25469 | 0.46693 | 1.8333 | 3.4833 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2019-04-28 | SI | NO
SEN | 176543071347353 | 3531347 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 10230 | 17700 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 07:16 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 16 | 0 | 0.57797 | 0.32751 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 0.57797 | 0.32751 | 0.56667 | 5.797 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176543071347353 | 3531347 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 7470 | 17700 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 07:17 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 17 | 0 | 0.42203 | 0.24619 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 0.42203 | 0.24619 | 0.58333 | 4.3575 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2019-04-24 | SI | NO
SEN | 176541820181225 | 2201815 | 3 | 2019 | 17654182 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 | 41184 | 41192 |  |  | 2019-03-04 08:54 | 2019-03-04 10:00 | 4 | 3 | 2019 | 8 | 54 | 0 | 4 | 3 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 0.99981 | 1.0998 | 2019-03-04 08:54 | - | SI |  | 0.99981 | 1.0998 | 1.1 | 45.3024 | TA | 2 | NO | NO | 1.1 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176543020078293 | 0930782 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 06:11 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543020078593 | 0930785 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 06:11 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543020078293 | 0930782 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 13:25 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.3 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543020078593 | 0930785 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 13:25 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.3 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176542540084793 | 0930847 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 11:13 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176542540084793 | 0930847 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:14 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176542540084793 | 0930847 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:16 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 23:18 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 23 | 18 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6167 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176542400251996 | 0962519 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 11560 | 11560 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:11 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-17 08:35 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.936 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542400253296 | 0962532 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:11 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 |  |  | 2019-03-17 08:35 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542400019096 | 0960190 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 4550 | 8360 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:11 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 0.54426 | 0.32656 | 2019-03-17 08:35 | - | SI |  | 0.54426 | 0.32656 | 0.6 | 2.73 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542400019096 | 0960190 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3810 | 8360 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:13 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 13 | 0 | 0.45574 | 0.28864 | 2019-03-17 08:35 | - | SI |  | 0.45574 | 0.28864 | 0.63333 | 2.413 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542400038496 | 0960384 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 5020 | 5020 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:11 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-17 08:35 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.012 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542400011496 | 0960114 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 5170 | 5170 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:11 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-17 08:35 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.102 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542400032096 | 0960320 | 3 | 2019 | 17654240 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 1300 | 1300 |  |  | 2019-03-17 08:35 | 2019-03-17 09:11 | 17 | 3 | 2019 | 8 | 35 | 0 | 17 | 3 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-17 08:35 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.78 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542041317247 | 2471317 | 3 | 2019 | 17654204 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1800 | 9400 |  |  | 2019-03-09 10:56 | 2019-03-09 11:25 | 9 | 3 | 2019 | 10 | 56 | 0 | 9 | 3 | 2019 | 11 | 25 | 0 | 0.19149 | 0.092553 | 2019-03-09 10:56 | - | SI |  | 0.19149 | 0.092553 | 0.48333 | 0.87 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542041317247 | 2471317 | 3 | 2019 | 17654204 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4700 | 9400 |  |  | 2019-03-09 10:56 | 2019-03-09 11:39 | 9 | 3 | 2019 | 10 | 56 | 0 | 9 | 3 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 0.5 | 0.35833 | 2019-03-09 10:56 | - | SI |  | 0.5 | 0.35833 | 0.71667 | 3.3683 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542041317247 | 2471317 | 3 | 2019 | 17654204 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 2900 | 9400 |  |  | 2019-03-09 10:56 | 2019-03-09 12:18 | 9 | 3 | 2019 | 10 | 56 | 0 | 9 | 3 | 2019 | 12 | 18 | 0 | 0.30851 | 0.42163 | 2019-03-09 10:56 | - | SI |  | 0.30851 | 0.42163 | 1.3667 | 3.9633 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541910597247 | 2470597 | 3 | 2019 | 17654191 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 4020 | 4020 |  |  | 2019-03-07 15:19 | 2019-03-07 15:57 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.63333 | 2019-03-07 15:19 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.546 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541910593247 | 2470593 | 3 | 2019 | 17654191 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 8840 | 8840 |  |  | 2019-03-07 15:19 | 2019-03-07 15:57 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 1 | 0.63333 | 2019-03-07 15:19 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 5.5987 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541910602247 | 2470602 | 3 | 2019 | 17654191 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 8120 | 8120 |  |  | 2019-03-07 15:19 | 2019-03-07 15:42 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 42 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-03-07 15:19 | - | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.1127 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541910552247 | 2470552 | 3 | 2019 | 17654191 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 4590 | 4590 |  |  | 2019-03-07 15:19 | 2019-03-07 16:38 | 7 | 3 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 16 | 38 | 0 | 1 | 1.3167 | 2019-03-07 15:19 | - | SI |  | 1 | 1.3167 | 1.3167 | 6.0435 | STx | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542810208247 | 2470208 | 3 | 2019 | 17654281 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2019-03-23 07:38 | 2019-03-23 08:50 | 23 | 3 | 2019 | 7 | 38 | 0 | 23 | 3 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 1 | 1.2 | 2019-03-23 07:38 | - | SI |  | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.72 | TA | 2 | NO | NO | 1.2 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543440782247 | 2470782 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 08:37 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543440785247 | 2470785 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 6450 | 7150 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 08:37 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 37 | 0 | 0.9021 | 0.15035 | 2019-03-31 08:27 | - | SI |  | 0.9021 | 0.15035 | 0.16667 | 1.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543440781247 | 2470781 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 08:37 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 37 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543440782247 | 2470782 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 14:28 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.0167 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543440785247 | 2470785 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 700 | 7150 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 14:28 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 14 | 28 | 0 | 0.097902 | 0.58904 | 2019-03-31 08:27 | - | SI |  | 0.097902 | 0.58904 | 6.0167 | 4.2117 | STx | 2 | NO | NO | 6.0167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543440781247 | 2470781 | 3 | 2019 | 17654344 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 08:27 | 2019-03-31 14:28 | 31 | 3 | 2019 | 8 | 27 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 14 | 28 | 0 |  |  | 2019-03-31 08:27 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.0167 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542540848247 | 2470848 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 11:13 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542540846247 | 2470846 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 5000 | 17000 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 11:13 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 | 0.29412 | 0.2402 | 2019-03-19 10:24 | - | SI |  | 0.29412 | 0.2402 | 0.81667 | 4.0833 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542540847247 | 2470847 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 11:13 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542540848247 | 2470848 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:14 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542540846247 | 2470846 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 7000 | 17000 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:14 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 14 | 0 | 0.41176 | 1.9902 | 2019-03-19 10:24 | - | SI |  | 0.41176 | 1.9902 | 4.8333 | 33.8333 | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542540847247 | 2470847 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:14 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 14 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542540848247 | 2470848 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:16 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542540846247 | 2470846 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 5000 | 17000 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:16 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 16 | 0 | 0.29412 | 1.4314 | 2019-03-19 10:24 | - | SI |  | 0.29412 | 1.4314 | 4.8667 | 24.3333 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542540847247 | 2470847 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:16 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2019-03-19 10:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542460319247 | 2470319 | 3 | 2019 | 17654246 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 7700 | 10300 |  |  | 2019-03-18 20:11 | 2019-03-18 23:59 | 18 | 3 | 2019 | 20 | 11 | 0 | 18 | 3 | 2019 | 23 | 59 | 0 | 0.74757 | 2.8408 | 2019-03-18 20:11 | - | SI |  | 0.74757 | 2.8408 | 3.8 | 29.26 | STx | 2 | NO | NO | 3.8 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542460224247 | 2470224 | 3 | 2019 | 17654246 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-18 20:11 | 2019-03-18 23:59 | 18 | 3 | 2019 | 20 | 11 | 0 | 18 | 3 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-03-18 20:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542460319247 | 2470319 | 3 | 2019 | 17654246 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 2600 | 10300 |  |  | 2019-03-18 20:11 | 2019-03-18 22:00 | 18 | 3 | 2019 | 20 | 11 | 0 | 18 | 3 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 0.25243 | 0.45858 | 2019-03-18 20:11 | - | SI |  | 0.25243 | 0.45858 | 1.8167 | 4.7233 | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542460224247 | 2470224 | 3 | 2019 | 17654246 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-18 20:11 | 2019-03-18 22:00 | 18 | 3 | 2019 | 20 | 11 | 0 | 18 | 3 | 2019 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2019-03-18 20:11 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8167 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543020785247 | 2470785 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 13:25 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.3 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543020781247 | 2470781 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 4650 | 10380 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 13:25 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 13 | 25 | 0 | 0.44798 | 3.2702 | 2019-03-31 06:07 | - | SI |  | 0.44798 | 3.2702 | 7.3 | 33.945 | STx | 2 | NO | NO | 7.3 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542120153247 | 2470153 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 1530 | 3180 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 06:32 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 6 | 32 | 0 | 0.48113 | 0.86604 | 2019-03-10 04:44 | - | SI |  | 0.48113 | 0.86604 | 1.8 | 2.754 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542120338247 | 2470338 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 06:32 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2019-03-10 04:44 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176542120153247 | 2470153 | 3 | 2019 | 17654212 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 1650 | 3180 |  |  | 2019-03-10 04:44 | 2019-03-10 06:30 | 10 | 3 | 2019 | 4 | 44 | 0 | 10 | 3 | 2019 | 6 | 30 | 0 | 0.51887 | 0.91667 | 2019-03-10 04:44 | - | SI |  | 0.51887 | 0.91667 | 1.7667 | 2.915 | STx | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542081317247 | 2471317 | 3 | 2019 | 17654208 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5100 | 9400 |  |  | 2019-03-09 16:43 | 2019-03-09 16:57 | 9 | 3 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 9 | 3 | 2019 | 16 | 57 | 0 | 0.54255 | 0.1266 | 2019-03-09 16:43 | - | SI |  | 0.54255 | 0.1266 | 0.23333 | 1.19 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542081317247 | 2471317 | 3 | 2019 | 17654208 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 1100 | 9400 |  |  | 2019-03-09 16:43 | 2019-03-09 17:08 | 9 | 3 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 9 | 3 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 0.11702 | 0.048759 | 2019-03-09 16:43 | - | SI |  | 0.11702 | 0.048759 | 0.41667 | 0.45833 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542081317247 | 2471317 | 3 | 2019 | 17654208 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3200 | 9400 |  |  | 2019-03-09 16:43 | 2019-03-09 20:30 | 9 | 3 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 9 | 3 | 2019 | 20 | 30 | 0 | 0.34043 | 1.2879 | 2019-03-09 16:43 | - | SI |  | 0.34043 | 1.2879 | 3.7833 | 12.1067 | STx | 2 | NO | NO | 3.7833 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542490620247 | 2470620 | 3 | 2019 | 17654249 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 1000 | 3600 |  |  | 2019-03-19 04:43 | 2019-03-19 06:24 | 19 | 3 | 2019 | 4 | 43 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 6 | 24 | 0 | 0.27778 | 0.46759 | 2019-03-19 04:43 | - | SI |  | 0.27778 | 0.46759 | 1.6833 | 1.6833 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542490620247 | 2470620 | 3 | 2019 | 17654249 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 2600 | 3600 |  |  | 2019-03-19 04:43 | 2019-03-19 06:25 | 19 | 3 | 2019 | 4 | 43 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 6 | 25 | 0 | 0.72222 | 1.2278 | 2019-03-19 04:43 | - | SI |  | 0.72222 | 1.2278 | 1.7 | 4.42 | STx | 2 | NO | NO | 1.7 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542271476247 | 2471476 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 4290 | 4290 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.574 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270597247 | 2470597 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 4350 | 4350 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.61 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270552247 | 2470552 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 4170 | 4170 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 2.502 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270593247 | 2470593 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 5990 | 5990 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:16 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 3.594 | G | 2 | NO | NO | 0.6 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176542270602247 | 2470602 | 3 | 2019 | 17654227 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 8690 | 8690 |  |  | 2019-03-15 12:40 | 2019-03-15 13:06 | 15 | 3 | 2019 | 12 | 40 | 0 | 15 | 3 | 2019 | 13 | 6 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-03-15 12:40 | - | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 3.7657 | G | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543070314247 | 2470314 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:58 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 58 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543070142247 | 2470142 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:45 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:42 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-29 | NO
SEN | 176543070333247 | 2470333 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 9190 | 9190 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:45 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.4595 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-29 | NO | NO
SEN | 176543071571247 | 2471571 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E FATIMA 15KV BP1 | 1571 | S/E FATIMA | 374 | CGE | 85 | 15070 | 15070 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:45 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.7535 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-29 | NO | NO
SEN | 176543070127247 | 2470127 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 5190 | 5190 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:45 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.2595 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-29 | NO | NO
SEN | 176543070236247 | 2470236 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:45 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 2019-04-29 | NO | NO
SEN | 176543070188247 | 2470188 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 1280 | 1280 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:49 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.14933 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543070197247 | 2470197 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:49 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543070163247 | 2470163 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:49 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 49 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.011667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543070218247 | 2470218 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 10260 | 10260 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:58 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 1 | 0.26667 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.736 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543070365247 | 2470365 | 3 | 2019 | 17654307 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5360 | 5360 |  |  | 2019-03-31 06:42 | 2019-03-31 06:58 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 42 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 58 | 0 | 1 | 0.26667 | 2019-03-31 06:42 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.4293 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543420782247 | 2470782 | 3 | 2019 | 17654342 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 4910 | 4910 |  |  | 2019-03-31 07:01 | 2019-03-31 07:08 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-03-31 07:01 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.57283 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176543420785247 | 2470785 | 3 | 2019 | 17654342 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 07:01 | 2019-03-31 07:08 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2019-03-31 07:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543420781247 | 2470781 | 3 | 2019 | 17654342 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 07:01 | 2019-03-31 07:08 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 1 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 7 | 8 | 0 |  |  | 2019-03-31 07:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-04-29 | SI
SEN | 176543020078193 | 0930781 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 06:11 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 11 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176543020078193 | 0930781 | 3 | 2019 | 17654302 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-03-31 06:07 | 2019-03-31 13:25 | 31 | 3 | 2019 | 6 | 7 | 0 | 31 | 3 | 2019 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2019-03-31 06:07 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.3 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176542540084893 | 0930848 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 17000 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 11:13 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 11 | 13 | 0 | 0.29412 | 0.2402 | 2019-03-19 10:24 | - | SI |  | 0.29412 | 0.2402 | 0.81667 | 4.0833 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176542540084893 | 0930848 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7000 | 17000 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:14 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 14 | 0 | 0.41176 | 1.9902 | 2019-03-19 10:24 | - | SI |  | 0.41176 | 1.9902 | 4.8333 | 33.8333 | STx | 2 | NO | NO | 4.8333 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176542540084893 | 0930848 | 3 | 2019 | 17654254 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 17000 |  |  | 2019-03-19 10:24 | 2019-03-19 15:16 | 19 | 3 | 2019 | 10 | 24 | 0 | 19 | 3 | 2019 | 15 | 16 | 0 | 0.29412 | 1.4314 | 2019-03-19 10:24 | - | SI |  | 0.29412 | 1.4314 | 4.8667 | 24.3333 | STx | 2 | NO | NO | 4.8667 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 23:26 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 23 | 26 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 23:37 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 23 | 37 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-08 00:05 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 8 | 3 | 2019 | 0 | 5 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068693 | 0930686 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12KV BP2 | 686 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-08 05:31 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 8 | 3 | 2019 | 5 | 31 | 0 |  |  | 2019-03-07 21:41 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.8333 | 2019-04-30 | SI
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3960 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 23:26 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 23 | 26 | 0 | 0.12333 | 0.21582 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.12333 | 0.21582 | 1.75 | 6.93 | STx | 2 | NO | NO | 1.75 | 2019-04-30 | SI | NO
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5150 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-07 23:37 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 7 | 3 | 2019 | 23 | 37 | 0 | 0.16039 | 0.31008 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.16039 | 0.31008 | 1.9333 | 9.9567 | STx | 2 | NO | NO | 1.9333 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4110 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-08 00:05 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 8 | 3 | 2019 | 0 | 5 | 0 | 0.128 | 0.30719 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.128 | 0.30719 | 2.4 | 9.864 | STx | 2 | NO | NO | 2.4 | 2019-04-29 | SI | NO
SEN | 176541960068493 | 0930684 | 3 | 2019 | 17654196 | BA S/E BRASIL 12.5KV BP1 | 684 | S/E BRASIL | 679 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4200 | 32110 |  |  | 2019-03-07 21:41 | 2019-03-08 05:31 | 7 | 3 | 2019 | 21 | 41 | 0 | 8 | 3 | 2019 | 5 | 31 | 0 | 0.1308 | 1.0246 | 2019-03-07 21:41 | - | SI |  | 0.1308 | 1.0246 | 7.8333 | 32.9 | STx | 2 | NO | NO | 7.8333 | 2019-04-29 | SI | NO | 1
SEN | 176565700001625 | 0250016 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:34 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 34 | 0 |  |  | 2019-04-09 11:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176566860164163 | 1601643 | 4 | 2019 | 17656686 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-04-24 07:27 | 2019-04-24 17:20 | 24 | 4 | 2019 | 7 | 27 | 0 | 24 | 4 | 2019 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2019-04-24 07:27 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 9.8833 | - | SI
SEN | 176565610334247 | 2470334 | 4 | 2019 | 17656561 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 10680 | 15190 |  |  | 2019-04-06 10:32 | 2019-04-06 10:34 | 6 | 4 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 10 | 34 | 0 | 0.70309 | 0.023436 | 2019-04-06 10:32 | - | SI |  | 0.70309 | 0.023436 | 0.033333 | 0.356 | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565610144247 | 2470144 | 4 | 2019 | 17656561 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-06 10:32 | 2019-04-06 11:07 | 6 | 4 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2019-04-06 10:32 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565660559247 | 2470559 | 4 | 2019 | 17656566 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2019-04-09 10:06 | 2019-04-09 15:18 | 9 | 4 | 2019 | 10 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 15 | 18 | 0 | 1 | 5.2 | 2019-04-09 10:06 | - | SI |  | 1 | 5.2 | 5.2 | 41.08 | STx | 2 | NO | NO | 5.2 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565660584247 | 2470584 | 4 | 2019 | 17656566 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 3900 | 3900 |  |  | 2019-04-09 10:06 | 2019-04-09 15:21 | 9 | 4 | 2019 | 10 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 15 | 21 | 0 | 1 | 5.25 | 2019-04-09 10:06 | - | SI |  | 1 | 5.25 | 5.25 | 20.475 | STx | 2 | NO | NO | 5.25 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565610144247 | 2470144 | 4 | 2019 | 17656561 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-06 10:32 | 2019-04-06 10:34 | 6 | 4 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 10 | 34 | 0 |  |  | 2019-04-06 10:32 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.033333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566402078424 | 4242078 | 4 | 2019 | 17656640 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2019-04-17 05:58 | 2019-04-17 06:35 | 17 | 4 | 2019 | 5 | 58 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 6 | 35 | 0 |  |  | 2019-04-17 05:58 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | - | SI
SEN | 176569052078424 | 4242078 | 4 | 2019 | 17656905 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2019-04-16 11:48 | 2019-04-16 15:01 | 16 | 4 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 16 | 4 | 2019 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2019-04-16 11:48 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.2167 | - | SI
SEN | 176565791322158 | 1581322 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 02:19 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 2 | - | SI
SEN | 176565791116136 | 1361116 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:40 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 40 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | - | SI
SEN | 176565790106897 | 0971068 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:24 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 24 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176568790179097 | 0971790 | 4 | 2019 | 17656879 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-04-10 03:17 | 2019-04-10 06:25 | 10 | 4 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 6 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 03:17 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.1333 | - | SI
SEN | 176568810040397 | 0970403 | 4 | 2019 | 17656881 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-04-21 07:53 | 2019-04-21 10:52 | 21 | 4 | 2019 | 7 | 53 | 0 | 21 | 4 | 2019 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2019-04-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.9833 | - | SI
SEN | 176568830040397 | 0970403 | 4 | 2019 | 17656883 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-04-10 01:58 | 2019-04-10 05:58 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 58 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 5 | 58 | 0 |  |  | 2019-04-10 01:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4 | - | SI
SEN | 176565790001625 | 0250016 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PLANTA ARAUCO 66KV | 16 | S/E PLANTA ARAUCO | 214 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:28 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | - | SI
SEN | 176565791142217 | 2171142 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CEMENTOS BIO BIO 66KV | 1142 | S/E CEMENTOS BIO BIO | 879 | CEMENTO BÍO BÍO DEL SUR | 217 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:23 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.066667 | - | SI
SEN | 176565790310141 | 1403101 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO 44 kV | 3101 | S/E PRINCIPAL PLANTA POLPAICO | 878 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 01:43 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 43 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 1.4 | - | SI
SEN | 176568810040323 | 0230403 | 4 | 2019 | 17656881 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2019-04-21 07:53 | 2019-04-21 10:52 | 21 | 4 | 2019 | 7 | 53 | 0 | 21 | 4 | 2019 | 10 | 52 | 0 |  |  | 2019-04-21 07:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 2.9833 | - | SI
SEN | 176568830040323 | 0230403 | 4 | 2019 | 17656883 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2019-04-10 01:58 | 2019-04-10 05:58 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 58 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 5 | 58 | 0 |  |  | 2019-04-10 01:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4 | - | SI
SEN | 176565790131161 | 1601311 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:28 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 176565790132164 | 1601324 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:28 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | - | SI
SEN | 176568662190437 | 4372190 | 4 | 2019 | 17656866 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-04-01 08:36 | 2019-04-01 16:36 | 1 | 4 | 2019 | 8 | 36 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 16 | 36 | 0 |  |  | 2019-04-01 08:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 8 | - | SI
SEN | 176568852332163 | 1632332 | 4 | 2019 | 17656885 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2019-04-27 23:28 | 2019-04-28 06:32 | 27 | 4 | 2019 | 23 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2019-04-27 23:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.0667 | - | SI
SEN | 176568881625163 | 1631625 | 4 | 2019 | 17656888 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  |  | 2019-04-28 00:31 | 2019-04-28 05:13 | 28 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 0 |  |  | 2019-04-28 00:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.7 | - | SI
SEN | 176567000237166 | 1062376 | 4 | 2019 | 17656700 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 1960 | 4300 |  |  | 2019-04-28 19:56 | 2019-04-28 22:08 | 28 | 4 | 2019 | 19 | 56 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 22 | 8 | 0 | 0.45581 | 1.0028 | 2019-04-28 19:56 | - | SI |  | 0.45581 | 1.0028 | 2.2 | 4.312 | O | 2 | NO | NO | 2.2 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176567000237166 | 1062376 | 4 | 2019 | 17656700 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 40 | 4300 |  |  | 2019-04-28 19:56 | 2019-04-29 02:17 | 28 | 4 | 2019 | 19 | 56 | 0 | 29 | 4 | 2019 | 2 | 17 | 0 | 0.0093023 | 0.05907 | 2019-04-28 19:56 | - | SI |  | 0.0093023 | 0.05907 | 6.35 | 0.254 | O | 2 | NO | NO | 6.35 | 2019-05-29 | SI | SI
SEN | 176565703025247 | 2473025 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 |  |  | 2019-04-09 11:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566510277413 | 4032771 | 4 | 2019 | 17656651 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 | 18 | 4 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 4 | 37 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-04-18 03:55 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566550277413 | 4032771 | 4 | 2019 | 17656655 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:29 | 18 | 4 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0.45 | 2019-04-18 06:02 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566590277413 | 4032771 | 4 | 2019 | 17656659 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:34 | 18 | 4 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.66667 | 2019-04-18 07:54 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566740277413 | 4032771 | 4 | 2019 | 17656674 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 34 | 34 |  |  | 2019-04-22 10:20 | 2019-04-22 11:02 | 22 | 4 | 2019 | 10 | 20 | 0 | 22 | 4 | 2019 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-04-22 10:20 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.0238 | TA | 2 | NO | NO | 0.7 | 2019-05-29 | SI | SI
SEN | 176566740225453 | 4032255 | 4 | 2019 | 17656674 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-04-22 10:20 | 2019-04-22 10:50 | 22 | 4 | 2019 | 10 | 20 | 0 | 22 | 4 | 2019 | 10 | 50 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-04-22 10:20 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | TA | 2 | NO | NO | 0.5 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568850048136 | 1060483 | 4 | 2019 | 17656885 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-04-27 23:28 | 2019-04-28 06:32 | 27 | 4 | 2019 | 23 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 6 | 32 | 0 | 1 | 7.0667 | 2019-04-27 23:28 | - | SI |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 24.7333 | STx | 1 | NO | NO | 7.0667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566930176106 | 1061760 | 4 | 2019 | 17656693 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2960 | 2960 |  |  | 2019-04-27 18:35 | 2019-04-27 19:52 | 27 | 4 | 2019 | 18 | 35 | 0 | 27 | 4 | 2019 | 19 | 52 | 0 | 1 | 1.2833 | 2019-04-27 18:35 | - | SI |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 3.7987 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568880048136 | 1060483 | 4 | 2019 | 17656888 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-04-28 00:31 | 2019-04-28 05:13 | 28 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 0 | 1 | 4.7 | 2019-04-28 00:31 | - | SI |  | 1 | 4.7 | 4.7 | 16.45 | STx | 1 | NO | NO | 4.7 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176567000237166 | 1062376 | 4 | 2019 | 17656700 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 1300 | 4300 |  |  | 2019-04-28 19:56 | 2019-04-28 20:22 | 28 | 4 | 2019 | 19 | 56 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 20 | 22 | 0 | 0.30233 | 0.13101 | 2019-04-28 19:56 | - | SI |  | 0.30233 | 0.13101 | 0.43333 | 0.56333 | O | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176567000237166 | 1062376 | 4 | 2019 | 17656700 | BA S/E TOCOPILLA 5KV | 2376 | S/E TOCOPILLA | 1985 | CGE | 85 | 1000 | 4300 |  |  | 2019-04-28 19:56 | 2019-04-28 21:42 | 28 | 4 | 2019 | 19 | 56 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 21 | 42 | 0 | 0.23256 | 0.41085 | 2019-04-28 19:56 | - | SI |  | 0.23256 | 0.41085 | 1.7667 | 1.7667 | O | 2 | NO | NO | 1.7667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568850048138 | 1080483 | 4 | 2019 | 17656885 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-27 23:28 | 2019-04-28 06:32 | 27 | 4 | 2019 | 23 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2019-04-27 23:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.0667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176568880048138 | 1080483 | 4 | 2019 | 17656888 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-28 00:31 | 2019-04-28 05:13 | 28 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 0 |  |  | 2019-04-28 00:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.7 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566450011896 | 0960118 | 4 | 2019 | 17656645 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-04-17 09:36 | 2019-04-17 09:44 | 17 | 4 | 2019 | 9 | 36 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 9 | 44 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-04-17 09:36 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.026667 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568600032496 | 0960324 | 4 | 2019 | 17656860 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 1800 | 5000 |  |  | 2019-04-30 03:22 | 2019-04-30 04:52 | 30 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2019 | 4 | 52 | 0 | 0.36 | 0.54 | 2019-04-30 03:22 | - | SI |  | 0.36 | 0.54 | 1.5 | 2.7 | O | 2 | NO | NO | 1.5 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568600032496 | 0960324 | 4 | 2019 | 17656860 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 1000 | 5000 |  |  | 2019-04-30 03:22 | 2019-04-30 06:46 | 30 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2019 | 6 | 46 | 0 | 0.2 | 0.68 | 2019-04-30 03:22 | - | SI |  | 0.2 | 0.68 | 3.4 | 3.4 | O | 2 | NO | NO | 3.4 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568600032496 | 0960324 | 4 | 2019 | 17656860 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 2200 | 5000 |  |  | 2019-04-30 03:22 | 2019-04-30 04:46 | 30 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 | 30 | 4 | 2019 | 4 | 46 | 0 | 0.44 | 0.616 | 2019-04-30 03:22 | - | SI |  | 0.44 | 0.616 | 1.4 | 3.08 | O | 2 | NO | NO | 1.4 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790015996 | 0960159 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 720 | 2900 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:28 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 28 | 0 | 0.24828 | 0.037241 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.24828 | 0.037241 | 0.15 | 0.108 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790032496 | 0960324 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 600 | 5600 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 | 0.10714 | 0.019643 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.10714 | 0.019643 | 0.18333 | 0.11 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568850048396 | 0960483 | 4 | 2019 | 17656885 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-27 23:28 | 2019-04-28 06:32 | 27 | 4 | 2019 | 23 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2019-04-27 23:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.0667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566470028096 | 0960280 | 4 | 2019 | 17656647 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2100 | 6900 |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 16:24 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 0.30435 | 0.065942 | 2019-04-17 16:11 | - | SI |  | 0.30435 | 0.065942 | 0.21667 | 0.455 | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566470017996 | 0960179 | 4 | 2019 | 17656647 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 16:24 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2019-04-17 16:11 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.21667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566470028096 | 0960280 | 4 | 2019 | 17656647 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 1800 | 6900 |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 16:55 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 55 | 0 | 0.26087 | 0.1913 | 2019-04-17 16:11 | - | SI |  | 0.26087 | 0.1913 | 0.73333 | 1.32 | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566470017996 | 0960179 | 4 | 2019 | 17656647 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 16:55 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 55 | 0 |  |  | 2019-04-17 16:11 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.73333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790246198 | 0982461 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-05-28 | SI
SEN | 176565790276598 | 0982765 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 4350 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-05-28 | SI
SEN | 176565700145112 | 1120145 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.093333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565701502112 | 1121502 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 3700 | 3700 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.24667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565700148112 | 1120148 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790246098 | 0982460 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 2380 | 5180 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 | 0.45946 | 0.084234 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.45946 | 0.084234 | 0.18333 | 0.43633 | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-05-28 | SI | NO
SEN | 176566311748247 | 2471748 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 20:54 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 20 | 54 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 3.825 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566311747247 | 2471747 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 5000 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 20:54 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 20 | 54 | 0 |  |  | 2019-04-12 19:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566311749247 | 2471749 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 20:54 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 20 | 54 | 0 |  |  | 2019-04-12 19:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790120247 | 2470120 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 01:01 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 2.24 | TT | 2 | NO | SI | 0.7 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565792457247 | 2472457 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 01:01 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.7 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790274247 | 2470274 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790630247 | 2470630 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565792459247 | 2472459 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.29167 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790616247 | 2470616 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 850 | 850 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.11333 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790557247 | 2470557 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 860 | 860 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:31 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.172 | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790099149 | 1090994 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | - | SI
SEN | 176565791121129 | 1291121 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:21 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 21 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | - | NO
SEN | 176565791122129 | 1291122 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:21 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 21 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | - | NO
SEN | 176565790851129 | 1290851 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 851 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 176565790852129 | 1290852 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 852 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | - | SI
SEN | 176565790106145 | 1051064 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:46 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176565790106155 | 1051065 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:46 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176565662566115 | 1152566 | 4 | 2019 | 17656566 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-04-09 10:06 | 2019-04-09 15:30 | 9 | 4 | 2019 | 10 | 6 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 15 | 30 | 0 |  |  | 2019-04-09 10:06 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.4 | - | SI
SEN | 176565791090115 | 1151090 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:36 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 36 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176566381090115 | 1151090 | 4 | 2019 | 17656638 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  | SI | 2019-04-16 06:59 | 2019-04-16 07:18 | 16 | 4 | 2019 | 6 | 59 | 0 | 16 | 4 | 2019 | 7 | 18 | 0 |  |  | 2019-04-16 06:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | SI | 0.31667 | - | SI
SEN | 176565771113224 | 2241113 | 4 | 2019 | 17656577 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-04-09 23:51 | 2019-04-10 01:22 | 9 | 4 | 2019 | 23 | 51 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 22 | 0 |  |  | 2019-04-09 23:51 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5167 | - | SI
SEN | 176568741113224 | 2241113 | 4 | 2019 | 17656874 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-04-25 07:57 | 2019-04-25 12:38 | 25 | 4 | 2019 | 7 | 57 | 0 | 25 | 4 | 2019 | 12 | 38 | 0 |  |  | 2019-04-25 07:57 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 4.6833 | - | SI
SEN | 176566311155126 | 1261155 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 19:48 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 48 | 0 |  |  | 2019-04-12 19:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176566631143126 | 1261143 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176566951155126 | 1261155 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E LAUTARO (FFCC) 66KV | 1155 | S/E LAUTARO (FFCC) | 944 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 01:59 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | - | SI
SEN | 176568851625219 | 2191625 | 4 | 2019 | 17656885 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2019-04-27 23:28 | 2019-04-28 06:32 | 27 | 4 | 2019 | 23 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 6 | 32 | 0 |  |  | 2019-04-27 23:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.0667 | - | SI
SEN | 176568881625219 | 2191625 | 4 | 2019 | 17656888 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  |  | 2019-04-28 00:31 | 2019-04-28 05:13 | 28 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 0 |  |  | 2019-04-28 00:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.7 | - | SI
SEN | 176566361743172 | 1721743 | 4 | 2019 | 17656636 | BA S/E AGROSUPER 220KV | 1743 | S/E AGROSUPER | 855 | AGROSUPER | 172 |  |  |  |  | 2019-04-15 03:50 | 2019-04-15 17:07 | 15 | 4 | 2019 | 3 | 50 | 0 | 15 | 4 | 2019 | 17 | 7 | 0 |  |  | 2019-04-15 03:50 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 13.2833 | - | SI
SEN | 176563881830177 | 1771830 | 4 | 2019 | 17656388 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-04-01 08:05 | 2019-04-01 13:14 | 1 | 4 | 2019 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2019 | 13 | 14 | 0 |  |  | 2019-04-01 08:05 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 5.15 | - | SI
SEN | 176565641830177 | 1771830 | 4 | 2019 | 17656564 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-04-09 06:51 | 2019-04-09 11:26 | 9 | 4 | 2019 | 6 | 51 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-09 06:51 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 4.5833 | - | SI
SEN | 176566820084793 | 0930847 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 11:01 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176566550231452 | 4022315 | 4 | 2019 | 17656655 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 300 | 300 |  |  | 2019-04-18 06:02 | 2019-04-18 06:29 | 18 | 4 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 6 | 29 | 0 | 1 | 0.45 | 2019-04-18 06:02 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.135 | STx | 2 | NO | NO | 0.45 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566950169112 | 1120169 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 01:59 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 59 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176566951314112 | 1121314 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 15500 | 15500 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 01:59 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.41667 | 2019-04-28 01:34 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 6.4583 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176568810403112 | 1120403 | 4 | 2019 | 17656881 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 13900 | 13900 |  |  | 2019-04-21 07:53 | 2019-04-21 10:52 | 21 | 4 | 2019 | 7 | 53 | 0 | 21 | 4 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 1 | 2.9833 | 2019-04-21 07:53 | - | SI |  | 1 | 2.9833 | 2.9833 | 41.4683 | STx | 1 | NO | NO | 2.9833 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790102494 | 0941024 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790102794 | 0941027 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790277594 | 0942775 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790103794 | 0941037 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790133094 | 0941330 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790102294 | 0941022 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790102594 | 0941025 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3310 | 8895 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 | 0.37212 | 0.043414 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.37212 | 0.043414 | 0.11667 | 0.38617 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790099494 | 0940994 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 5310 | 9337 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 0.56871 | 0.075827 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.56871 | 0.075827 | 0.13333 | 0.708 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790103894 | 0941038 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3320 | 10999 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:26 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 26 | 0 | 0.30185 | 0.035215 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.30185 | 0.035215 | 0.11667 | 0.38733 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790102394 | 0941023 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2350 | 6213 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 0.37824 | 0.050432 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.37824 | 0.050432 | 0.13333 | 0.31333 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566880102994 | 0941029 | 4 | 2019 | 17656688 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:47 | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 18 | 47 | 0 |  |  | 2019-04-26 17:28 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566880103094 | 0941030 | 4 | 2019 | 17656688 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:47 | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 18 | 47 | 0 |  |  | 2019-04-26 17:28 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 1.3167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566880102994 | 0941029 | 4 | 2019 | 17656688 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3250 | 9250 |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:41 | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 18 | 41 | 0 | 0.35135 | 0.42748 | 2019-04-26 17:28 | - | SI |  | 0.35135 | 0.42748 | 1.2167 | 3.9542 | G | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566880103094 | 0941030 | 4 | 2019 | 17656688 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 2340 | 6010 |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:41 | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 18 | 41 | 0 | 0.38935 | 0.47371 | 2019-04-26 17:28 | - | SI |  | 0.38935 | 0.47371 | 1.2167 | 2.847 | G | 2 | NO | NO | 1.2167 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566880102994 | 0941029 | 4 | 2019 | 17656688 | BA S/E QUINTERO CBP1 | 1029 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 5170 | 9250 |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:42 | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 18 | 42 | 0 | 0.55892 | 0.68933 | 2019-04-26 17:28 | - | SI |  | 0.55892 | 0.68933 | 1.2333 | 6.3763 | G | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568700174112 | 1120174 | 4 | 2019 | 17656870 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 | 28 | 4 | 2019 | 8 | 40 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 1 | 5.85 | 2019-04-28 08:40 | - | SI |  | 1 | 5.85 | 5.85 | 17.55 | STx | 1 | NO | NO | 5.85 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176568791790112 | 1121790 | 4 | 2019 | 17656879 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-04-10 03:17 | 2019-04-10 06:25 | 10 | 4 | 2019 | 3 | 17 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 6 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 03:17 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.1333 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176568830403112 | 1120403 | 4 | 2019 | 17656883 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 13900 | 13900 |  |  | 2019-04-10 01:58 | 2019-04-10 05:58 | 10 | 4 | 2019 | 1 | 58 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 5 | 58 | 0 | 1 | 4 | 2019-04-10 01:58 | - | SI |  | 1 | 4 | 4 | 55.6 | STx | 1 | NO | NO | 4 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566510231452 | 4022315 | 4 | 2019 | 17656651 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 300 | 300 |  |  | 2019-04-18 03:55 | 2019-04-18 04:37 | 18 | 4 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 4 | 37 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-04-18 03:55 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566630105154 | 1041055 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176566630057184 | 1040578 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176566630057184 | 1040578 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176566630057184 | 1040578 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176566710105134 | 1041053 | 4 | 2019 | 17656671 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 | 18 | 4 | 2019 | 14 | 32 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2019-04-18 14:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 176566710105114 | 1041051 | 4 | 2019 | 17656671 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 | 18 | 4 | 2019 | 14 | 32 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2019-04-18 14:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 176568930057184 | 1040578 | 4 | 2019 | 17656893 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 17:10 | 6 | 4 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2019-04-06 12:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.2 | - | SI
SEN | 176568980695212 | 2120695 | 4 | 2019 | 17656898 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ELÉCTRICA TIL TIL | 212 |  |  |  |  | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 | 7 | 4 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 7 | 4 | 2019 | 13 | 39 | 0 |  |  | 2019-04-07 07:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 6.15 | - | SI
SEN | 176565791116216 | 2161116 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 1800 | 1800 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:40 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0.35 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.63 | TT | 2 | NO | SI | 0.35 | 2019-05-23 | SI | NO
SEN | 176566310016995 | 0950169 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 746 | 746 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 19:48 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.23623 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-05-24 | SI | NO
SEN | 176566950016995 | 0950169 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 674 | 674 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 01:59 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.41667 | 2019-04-28 01:34 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.28083 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-05-24 | SI | NO
SEN | 176565790176195 | 0951761 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1358 | 1358 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:45 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 0.58847 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2019-05-24 | SI | NO
SEN | 176565790052695 | 0950526 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 2557 | 2557 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:45 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 1.108 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 2019-05-24 | SI | NO
SEN | 176568700017495 | 0950174 | 4 | 2019 | 17656870 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 298 | 298 |  |  | 2019-04-28 08:40 | 2019-04-28 14:31 | 28 | 4 | 2019 | 8 | 40 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 1 | 5.85 | 2019-04-28 08:40 | - | SI |  | 1 | 5.85 | 5.85 | 1.7433 | STx | 1 | NO | NO | 5.85 | 2019-05-24 | SI | NO
SEN | 176566820084893 | 0930848 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16800 | 16800 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 11:01 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 2019-04-23 10:40 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 5.88 | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566820084893 | 0930848 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 12:41 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176566820084793 | 0930847 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 12:41 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176566820084893 | 0930848 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 15:47 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 15 | 47 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.1167 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176566820084793 | 0930847 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 15:47 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 15 | 47 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.1167 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790074693 | 0930746 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9710 | 43200 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.22477 | 0.022477 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.22477 | 0.022477 | 0.1 | 0.971 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790074793 | 0930747 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21410 | 43220 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.49537 | 0.049537 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.49537 | 0.049537 | 0.1 | 2.141 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790075093 | 0930750 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12100 | 43220 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.27996 | 0.027996 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.27996 | 0.027996 | 0.1 | 1.21 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790089393 | 0930893 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790089093 | 0930890 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4700 | 4700 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.47 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790089193 | 0930891 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790095593 | 0930955 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12900 | 12900 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.29 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790095693 | 0930956 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790095793 | 0930957 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790085693 | 0930856 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10300 | 10300 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.03 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790085593 | 0930855 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790090293 | 0930902 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4200 | 11700 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.35897 | 0.035897 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.35897 | 0.035897 | 0.1 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790090393 | 0930903 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790090493 | 0930904 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7500 | 11700 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.64103 | 0.064103 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.64103 | 0.064103 | 0.1 | 0.75 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790090593 | 0930905 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565790306993 | 0933069 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 |  |  |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176568980250493 | 0932504 | 4 | 2019 | 17656898 | BA TAP ENTEL 12KV | 2504 | TAP OFF ENTEL | 2015 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 100 | 100 |  |  | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 | 7 | 4 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 7 | 4 | 2019 | 13 | 39 | 0 | 1 | 6.15 | 2019-04-07 07:30 | - | SI |  | 1 | 6.15 | 6.15 | 0.615 | STx | 1 | NO | NO | 6.15 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176568980069593 | 0930695 | 4 | 2019 | 17656898 | BA S/E CALEU 12KV BP1 | 695 | S/E CALEU | 681 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 550 | 550 |  |  | 2019-04-07 07:30 | 2019-04-07 13:39 | 7 | 4 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 7 | 4 | 2019 | 13 | 39 | 0 | 1 | 6.15 | 2019-04-07 07:30 | - | SI |  | 1 | 6.15 | 6.15 | 3.3825 | STx | 1 | NO | NO | 6.15 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176567050042799 | 0990427 | 4 | 2019 | 17656705 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 600 |  |  | 2019-04-28 21:24 | 2019-04-28 21:32 | 28 | 4 | 2019 | 21 | 24 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 21 | 32 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-04-28 21:24 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.08 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566590231452 | 4022315 | 4 | 2019 | 17656659 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 300 | 300 |  |  | 2019-04-18 07:54 | 2019-04-18 08:34 | 18 | 4 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.66667 | 2019-04-18 07:54 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568680197462 | 4021976 | 4 | 2019 | 17656868 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 07:48 | 2019-04-23 11:15 | 23 | 4 | 2019 | 7 | 48 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 11 | 15 | 0 |  |  | 2019-04-23 07:48 | - | SI | [5 empty] | G | 1 | NO | NO | 3.45 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176563900438116 | 1160438 | 4 | 2019 | 17656390 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 8700 | 8700 |  |  | 2019-04-04 07:18 | 2019-04-04 08:40 | 4 | 4 | 2019 | 7 | 18 | 0 | 4 | 4 | 2019 | 8 | 40 | 0 | 1 | 1.3667 | 2019-04-04 07:18 | - | SI |  | 1 | 1.3667 | 1.3667 | 11.89 | STx | 2 | NO | NO | 1.3667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220413116 | 1160413 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 4100 | 4100 |  |  | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:50 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.47833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566221589116 | 1161589 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 7100 | 7100 |  |  | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:50 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.82833 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220396116 | 1160396 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8100 | 8100 |  |  | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:50 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.945 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220447116 | 1160447 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 8100 | 8100 |  | SI | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:50 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.945 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220401116 | 1160401 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 9500 | 9500 |  |  | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:50 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1083 | TT | 2 | NO | NO | 0.11667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565790447116 | 1160447 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 500 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:24 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220406116 | 1160406 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 12500 | 12500 |  |  | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:51 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6667 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220452116 | 1160452 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 12000 | 12000 |  |  | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:51 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 51 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-04-12 15:43 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.6 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566220447116 | 1160447 | 4 | 2019 | 17656622 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 0 | 8100 |  | SI | 2019-04-12 15:43 | 2019-04-12 15:51 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 43 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 15 | 51 | 0 |  |  | 2019-04-12 15:43 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2019-05-27 | SI
SEN | 176565791589116 | 1161589 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:24 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.15 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566880103094 | 0941030 | 4 | 2019 | 17656688 | BA S/E QUINTERO CBP2 | 1030 | S/E QUINTERO | 794 | CHILQUINTA | 94 | 3670 | 6010 |  |  | 2019-04-26 17:28 | 2019-04-26 18:42 | 26 | 4 | 2019 | 17 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 18 | 42 | 0 | 0.61065 | 0.75313 | 2019-04-26 17:28 | - | SI |  | 0.61065 | 0.75313 | 1.2333 | 4.5263 | G | 2 | NO | NO | 1.2333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568720100294 | 0941002 | 4 | 2019 | 17656872 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-04-26 10:28 | 2019-04-26 15:30 | 26 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 15 | 30 | 0 | 1 | 5.0333 | 2019-04-26 10:28 | - | SI |  | 1 | 5.0333 | 5.0333 | 25.1667 | STx | 1 | NO | NO | 5.0333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566951747112 | 1121747 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 1400 | 4400 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 4 | 7 | 0 | 0.31818 | 0.81136 | 2019-04-28 01:34 | - | SI |  | 0.31818 | 0.81136 | 2.55 | 3.57 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566951747112 | 1121747 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 3000 | 4400 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 03:22 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 | 0.68182 | 1.2273 | 2019-04-28 01:34 | - | SI |  | 0.68182 | 1.2273 | 1.8 | 5.4 | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566311747112 | 1121747 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 3000 | 5000 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 20:54 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 20 | 54 | 0 | 0.6 | 0.85 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 0.6 | 0.85 | 1.4167 | 4.25 | STx | 2 | NO | NO | 1.4167 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566311747112 | 1121747 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 2000 | 5000 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:29 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 22 | 29 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 0.4 | 1.2 | 3 | 6 | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566310169112 | 1120169 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 7800 | 7800 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 19:48 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.47 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176566311314112 | 1121314 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 10300 | 10300 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 19:48 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.2617 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565700254112 | 1120254 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2600 | 2600 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.17333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565700175112 | 1120175 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.046667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565700278112 | 1120278 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1900 | 1900 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565701339112 | 1121339 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6500 | 6500 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.43333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565700123112 | 1120123 | 4 | 2019 | 17656570 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-04-09 11:17 | 2019-04-09 11:21 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 9 | 4 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-09 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565791207112 | 1121207 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1200 | 1200 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:24 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.1 | TT | 2 | NO | NO | 0.083333 | 2019-05-27 | SI | NO
SEN | 176565610334247 | 2470334 | 4 | 2019 | 17656561 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4510 | 15190 |  |  | 2019-04-06 10:32 | 2019-04-06 11:07 | 6 | 4 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 0.29691 | 0.1732 | 2019-04-06 10:32 | - | SI |  | 0.29691 | 0.1732 | 0.58333 | 2.6308 | O | 2 | NO | NO | 0.58333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565791064247 | 2471064 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:46 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565791065247 | 2471065 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:46 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 46 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790360247 | 2470360 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:37 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790210247 | 2470210 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:37 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 37 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790955247 | 2470955 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 4200 | 4200 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790956247 | 2470956 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790957247 | 2470957 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 7500 | 7500 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.75 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790902247 | 2470902 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 4200 | 11700 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.35897 | 0.035897 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.35897 | 0.035897 | 0.1 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790903247 | 2470903 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790905247 | 2470905 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790904247 | 2470904 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 7500 | 11700 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.64103 | 0.064103 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 0.64103 | 0.064103 | 0.1 | 0.75 | TT | 2 | NO | NO | 0.1 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565791214247 | 2471214 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565791450247 | 2471450 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.18333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790142247 | 2470142 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.1 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790352247 | 2470352 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790193247 | 2470193 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 2300 | 2300 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:29 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.38333 | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790189247 | 2470189 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 500 | 500 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.066667 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790289247 | 2470289 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:27 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790275247 | 2470275 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1070 | 1070 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:23 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.071333 | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790374247 | 2470374 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:23 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790360247 | 2470360 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 1490 | 1490 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:23 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.099333 | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790210247 | 2470210 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:23 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 23 | 0 |  |  | 2019-04-10 00:19 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.066667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566311748247 | 2471748 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:29 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2019-04-12 19:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566311747247 | 2471747 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 5000 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:29 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2019-04-12 19:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566311749247 | 2471749 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 22:29 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 22 | 29 | 0 |  |  | 2019-04-12 19:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566310271247 | 2470271 | 4 | 2019 | 17656631 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-04-12 19:29 | 2019-04-12 19:48 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 29 | 0 | 12 | 4 | 2019 | 19 | 48 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-04-12 19:29 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.31667 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566402079247 | 2472079 | 4 | 2019 | 17656640 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-04-17 05:58 | 2019-04-17 06:35 | 17 | 4 | 2019 | 5 | 58 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 6 | 35 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-04-17 05:58 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.12333 | TA | 2 | NO | NO | 0.61667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566951748247 | 2471748 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2.55 | 2019-04-28 01:34 | - | SI |  | 1 | 2.55 | 2.55 | 2.55 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566951747247 | 2471747 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 4400 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566951749247 | 2471749 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 04:07 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 4 | 7 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566951748247 | 2471748 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 03:22 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566951747247 | 2471747 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 4400 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 03:22 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566951749247 | 2471749 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 03:22 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 3 | 22 | 0 |  |  | 2019-04-28 01:34 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566950271247 | 2470271 | 4 | 2019 | 17656695 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-04-28 01:34 | 2019-04-28 01:59 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 34 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 1 | 59 | 0 | 1 | 0.41667 | 2019-04-28 01:34 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566630213247 | 2470213 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 3030 | 3030 |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-04-18 10:13 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.7575 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566630578247 | 2470578 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 1710 | 1710 |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-04-18 10:13 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.4275 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566630578247 | 2470578 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566630578247 | 2470578 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566630615247 | 2470615 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-04-18 10:13 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566630613247 | 2470613 | 4 | 2019 | 17656663 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 4500 | 4500 |  |  | 2019-04-18 10:13 | 2019-04-18 10:28 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 13 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-04-18 10:13 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568900559247 | 2470559 | 4 | 2019 | 17656890 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 4700 | 4700 |  |  | 2019-04-26 00:27 | 2019-04-26 03:07 | 26 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2.6667 | 2019-04-26 00:27 | - | SI |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 12.5333 | STx | 1 | NO | NO | 2.6667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568900584247 | 2470584 | 4 | 2019 | 17656890 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2019-04-26 00:27 | 2019-04-26 03:07 | 26 | 4 | 2019 | 0 | 27 | 0 | 26 | 4 | 2019 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2.6667 | 2019-04-26 00:27 | - | SI |  | 1 | 2.6667 | 2.6667 | 7.7333 | STx | 1 | NO | NO | 2.6667 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176569052079247 | 2472079 | 4 | 2019 | 17656905 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-16 11:48 | 2019-04-16 15:01 | 16 | 4 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 16 | 4 | 2019 | 15 | 1 | 0 |  |  | 2019-04-16 11:48 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.2167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566800615247 | 2470615 | 4 | 2019 | 17656680 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1600 | 1600 |  |  | 2019-04-22 11:07 | 2019-04-22 12:57 | 22 | 4 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 22 | 4 | 2019 | 12 | 57 | 0 | 1 | 1.8333 | 2019-04-22 11:07 | - | SI |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 2.9333 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566800613247 | 2470613 | 4 | 2019 | 17656680 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 2810 | 2810 |  |  | 2019-04-22 11:07 | 2019-04-22 12:57 | 22 | 4 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 22 | 4 | 2019 | 12 | 57 | 0 | 1 | 1.8333 | 2019-04-22 11:07 | - | SI |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 5.1517 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568930578247 | 2470578 | 4 | 2019 | 17656893 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 17:10 | 6 | 4 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 17 | 10 | 0 | 1 | 4.2 | 2019-04-06 12:58 | - | SI |  | 1 | 4.2 | 4.2 | 2.94 | STx | 1 | NO | NO | 4.2 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566711052247 | 2471052 | 4 | 2019 | 17656671 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-18 14:32 | 2019-04-18 15:15 | 18 | 4 | 2019 | 14 | 32 | 0 | 18 | 4 | 2019 | 15 | 15 | 0 |  |  | 2019-04-18 14:32 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566820848247 | 2470848 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 4600 | 16800 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 11:01 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 11 | 1 | 0 | 0.27381 | 0.095833 | 2019-04-23 10:40 | - | SI |  | 0.27381 | 0.095833 | 0.35 | 1.61 | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566820846247 | 2470846 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 11:01 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566820847247 | 2470847 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 11:01 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 11 | 1 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566820848247 | 2470848 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 12:41 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566820846247 | 2470846 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 5200 | 16800 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 12:41 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 12 | 41 | 0 | 0.30952 | 0.62421 | 2019-04-23 10:40 | - | SI |  | 0.30952 | 0.62421 | 2.0167 | 10.4867 | O | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566820847247 | 2470847 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 12:41 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.0167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566820848247 | 2470848 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 15:47 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 15 | 47 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.1167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566820846247 | 2470846 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 7000 | 16800 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 15:47 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 0.41667 | 2.1319 | 2019-04-23 10:40 | - | SI |  | 0.41667 | 2.1319 | 5.1167 | 35.8167 | O | 2 | NO | NO | 5.1167 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566820847247 | 2470847 | 4 | 2019 | 17656682 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-23 10:40 | 2019-04-23 15:47 | 23 | 4 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 23 | 4 | 2019 | 15 | 47 | 0 |  |  | 2019-04-23 10:40 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 5.1167 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566741932247 | 2471932 | 4 | 2019 | 17656674 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-22 10:20 | 2019-04-22 11:03 | 22 | 4 | 2019 | 10 | 20 | 0 | 22 | 4 | 2019 | 11 | 3 | 0 |  |  | 2019-04-22 10:20 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.71667 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176568950615247 | 2470615 | 4 | 2019 | 17656895 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 420 | 420 |  |  | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 19:40 | 6 | 4 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 19 | 40 | 0 | 1 | 6.7 | 2019-04-06 12:58 | - | SI |  | 1 | 6.7 | 6.7 | 2.814 | STx | 2 | NO | NO | 6.7 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176568950613247 | 2470613 | 4 | 2019 | 17656895 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-06 12:58 | 2019-04-06 19:40 | 6 | 4 | 2019 | 12 | 58 | 0 | 6 | 4 | 2019 | 19 | 40 | 0 |  |  | 2019-04-06 12:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.7 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176565790333247 | 2470333 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 3280 | 3280 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:25 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.328 | TT | 2 | NO | SI | 0.1 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176565790183247 | 2470183 | 4 | 2019 | 17656579 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 330 | 330 |  | SI | 2019-04-10 00:19 | 2019-04-10 00:30 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 10 | 4 | 2019 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-04-10 00:19 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.0605 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566470028096 | 0960280 | 4 | 2019 | 17656647 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 3000 | 6900 |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 16:56 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 56 | 0 | 0.43478 | 0.32609 | 2019-04-17 16:11 | - | SI |  | 0.43478 | 0.32609 | 0.75 | 2.25 | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-05-29 | SI | NO
SEN | 176566470017996 | 0960179 | 4 | 2019 | 17656647 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-17 16:11 | 2019-04-17 16:56 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 17 | 4 | 2019 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2019-04-17 16:11 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.75 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176566930176096 | 0961760 | 4 | 2019 | 17656693 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-27 18:35 | 2019-04-27 19:52 | 27 | 4 | 2019 | 18 | 35 | 0 | 27 | 4 | 2019 | 19 | 52 | 0 |  |  | 2019-04-27 18:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176568880048396 | 0960483 | 4 | 2019 | 17656888 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-04-28 00:31 | 2019-04-28 05:13 | 28 | 4 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 28 | 4 | 2019 | 5 | 13 | 0 |  |  | 2019-04-28 00:31 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 4.7 | 2019-05-29 | SI
SEN | 176598872876116 | 1162876 | 5 | 2019 | 17659887 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | S/E RIO NEGRO | 2111 | SAESA | 116 | 60 | 1200 |  |  | 2019-05-29 17:27 | 2019-05-29 21:26 | 29 | 5 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 21 | 26 | 0 | 0.05 | 0.19917 | 2019-05-29 17:27 | - | SI |  | 0.05 | 0.19917 | 3.9833 | 0.239 | O | 2 | NO | NO | 3.9833 | 27-jun-2019 | SI | SI
SEN | 176594401589116 | 1161589 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 2100 | 2100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400448116 | 1160448 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:46 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.98333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 0.98333 | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400449116 | 1160449 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 1620 | 1620 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:46 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 46 | 0 | 1 | 0.98333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.98333 | 0.98333 | 1.593 | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598680215116 | 1160215 | 5 | 2019 | 17659868 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  |  | 2019-05-28 12:07 | 2019-05-28 12:10 | 28 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 28 | 5 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-05-28 12:07 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.035 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2019 | NO | NO
SEN | 176594400043399 | 0990433 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 400 | 4900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.081633 | 0.02449 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.081633 | 0.02449 | 0.3 | 0.12 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400043399 | 0990433 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 300 | 3800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 0.078947 | 0.036842 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.078947 | 0.036842 | 0.46667 | 0.14 | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401347353 | 3531347 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 11800 | 17700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:36 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 36 | 0 | 0.66667 | 0.54444 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.66667 | 0.54444 | 0.81667 | 9.6367 | TT | 2 | NO | NO | 0.81667 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401347353 | 3531347 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5900 | 17700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:37 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 37 | 0 | 0.33333 | 0.27778 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.33333 | 0.27778 | 0.83333 | 4.9167 | TT | 2 | NO | NO | 0.83333 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598872876116 | 1162876 | 5 | 2019 | 17659887 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | S/E RIO NEGRO | 2111 | SAESA | 116 | 480 | 1200 |  |  | 2019-05-29 17:27 | 2019-05-29 19:20 | 29 | 5 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 19 | 20 | 0 | 0.4 | 0.75333 | 2019-05-29 17:27 | - | SI |  | 0.4 | 0.75333 | 1.8833 | 0.904 | O | 2 | NO | NO | 1.8833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598872876116 | 1162876 | 5 | 2019 | 17659887 | BA S/E RIO NEGRO 24 KV BP1 | 2876 | S/E RIO NEGRO | 2111 | SAESA | 116 | 660 | 1200 |  |  | 2019-05-29 17:27 | 2019-05-29 20:21 | 29 | 5 | 2019 | 17 | 27 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 20 | 21 | 0 | 0.55 | 1.595 | 2019-05-29 17:27 | - | SI |  | 0.55 | 1.595 | 2.9 | 1.914 | O | 2 | NO | NO | 2.9 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400447116 | 1160447 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 500 | 5400 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.092593 | 0.035494 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.092593 | 0.035494 | 0.38333 | 0.19167 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401773216 | 2161773 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 37000 | 37000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 57 | 0 | 1 | 1.1667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 43.1667 | TT | 2 | NO | NO | 1.1667 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401116216 | 2161116 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3100 | 7000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 0.44286 | 0.14024 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.44286 | 0.14024 | 0.31667 | 0.98167 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401116216 | 2161116 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC CELULOSA | 216 | 3900 | 7000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 22:50 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 22 | 50 | 0 | 0.55714 | 3.9279 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.55714 | 3.9279 | 7.05 | 27.495 | TT | 2 | NO | NO | 7.05 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599390176195 | 0951761 | 5 | 2019 | 17659939 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 1977 | 1977 |  |  | 2019-05-31 13:05 | 2019-05-31 13:57 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 57 | 0 | 1 | 0.86667 | 2019-05-31 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 1.7134 | O | 2 | NO | NO | 0.86667 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599390052695 | 0950526 | 5 | 2019 | 17659939 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-05-31 13:05 | 2019-05-31 13:57 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:05 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.86667 | 25-jun-2019 | SI
SEN | 176599410020295 | 0950202 | 5 | 2019 | 17659941 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:41 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 41 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 25-jun-2019 | SI
SEN | 176599410020295 | 0950202 | 5 | 2019 | 17659941 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:42 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 25-jun-2019 | SI
SEN | 176599020017495 | 0950174 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-05-30 05:55 | 2019-05-30 10:58 | 30 | 5 | 2019 | 5 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 10 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-30 03:55 | - | SI | 2 |  |  |  |  | STx | 2 | NO | NO | 7.05 | 25-jun-2019 | SI
SEN | 176599020017495 | 0950174 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 11:04 | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 11 | 4 | 0 |  |  | 2019-05-30 03:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 7.15 | 25-jun-2019 | SI
SEN | 176599020017495 | 0950174 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 560 | 560 |  |  | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 11:05 | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 11 | 5 | 0 | 1 | 7.1667 | 2019-05-30 03:55 | - | SI |  | 1 | 7.1667 | 7.1667 | 4.0133 | STx | 2 | NO | NO | 7.1667 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400176195 | 0951761 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | 25-jun-2019 | SI
SEN | 176594400052695 | 0950526 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 2908 | 2908 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0.56667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 1.6479 | TT | 2 | NO | SI | 0.56667 | 25-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250150693 | 0931506 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6810 | 36110 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 23:42 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 23 | 42 | 0 | 0.18859 | 0.79208 | 2019-05-30 19:30 | - | SI |  | 0.18859 | 0.79208 | 4.2 | 28.602 | O | 2 | NO | NO | 4.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599150078893 | 0930788 | 5 | 2019 | 17659915 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8640 | 8640 |  |  | 2019-05-30 15:46 | 2019-05-30 18:07 | 30 | 5 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2.35 | 2019-05-30 15:46 | - | SI |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 20.304 | O | 2 | NO | NO | 2.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250150693 | 0931506 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 19330 | 36110 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:31 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 31 | 0 | 0.53531 | 0.54423 | 2019-05-30 19:30 | - | SI |  | 0.53531 | 0.54423 | 1.0167 | 19.6522 | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250077493 | 0930774 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 23:42 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400316112 | 1120316 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | FRONTEL | 112 | 5530 | 5530 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.765 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401076112 | 1121076 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOTA 13.2KV B1 | 1076 | S/E LOTA | 841 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401587112 | 1121587 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.031667 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401078112 | 1121078 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6400 | 6400 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.0267 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400403112 | 1120403 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401207112 | 1121207 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 1600 | 4600 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.34783 | 0.10435 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.34783 | 0.10435 | 0.3 | 0.48 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401207112 | 1121207 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 3000 | 4600 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:04 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 4 | 0 | 0.65217 | 0.18478 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.65217 | 0.18478 | 0.28333 | 0.85 | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596541075112 | 1121075 | 5 | 2019 | 17659654 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 1900 | 4600 |  |  | 2019-05-16 12:02 | 2019-05-16 12:06 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 6 | 0 | 0.41304 | 0.027536 | 2019-05-16 12:02 | - | SI |  | 0.41304 | 0.027536 | 0.066667 | 0.12667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596541075112 | 1121075 | 5 | 2019 | 17659654 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 1380 | 4600 |  |  | 2019-05-16 12:02 | 2019-05-16 12:12 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0.3 | 0.05 | 2019-05-16 12:02 | - | SI |  | 0.3 | 0.05 | 0.16667 | 0.23 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596541075112 | 1121075 | 5 | 2019 | 17659654 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 860 | 4600 |  |  | 2019-05-16 12:02 | 2019-05-16 12:19 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 0.18696 | 0.052971 | 2019-05-16 12:02 | - | SI |  | 0.18696 | 0.052971 | 0.28333 | 0.24367 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596541075112 | 1121075 | 5 | 2019 | 17659654 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 50 | 4600 |  |  | 2019-05-16 12:02 | 2019-05-16 12:23 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 23 | 0 | 0.01087 | 0.0038043 | 2019-05-16 12:02 | - | SI |  | 0.01087 | 0.0038043 | 0.35 | 0.0175 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI | SI
SEN | 176596541075112 | 1121075 | 5 | 2019 | 17659654 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 410 | 4600 |  |  | 2019-05-16 12:02 | 2019-05-16 12:34 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 12 | 34 | 0 | 0.08913 | 0.047536 | 2019-05-16 12:02 | - | SI |  | 0.08913 | 0.047536 | 0.53333 | 0.21867 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598310125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659831 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1400 | 3900 |  |  | 2019-05-18 23:00 | 2019-05-18 23:43 | 18 | 5 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 23 | 43 | 0 | 0.35897 | 0.25726 | 2019-05-18 23:00 | - | SI |  | 0.35897 | 0.25726 | 0.71667 | 1.0033 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598310125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659831 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1800 | 3900 |  |  | 2019-05-18 23:00 | 2019-05-19 01:14 | 18 | 5 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 1 | 14 | 0 | 0.46154 | 1.0308 | 2019-05-18 23:00 | - | SI |  | 0.46154 | 1.0308 | 2.2333 | 4.02 | STx | 2 | NO | NO | 2.2333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598310125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659831 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 3900 |  |  | 2019-05-18 23:00 | 2019-05-19 05:34 | 18 | 5 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 34 | 0 | 0.025641 | 0.16838 | 2019-05-18 23:00 | - | SI |  | 0.025641 | 0.16838 | 6.5667 | 0.65667 | STx | 2 | NO | NO | 6.5667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598310125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659831 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 3900 |  |  | 2019-05-18 23:00 | 2019-05-19 05:36 | 18 | 5 | 2019 | 23 | 0 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 36 | 0 | 0.15385 | 1.0154 | 2019-05-18 23:00 | - | SI |  | 0.15385 | 1.0154 | 6.6 | 3.96 | STx | 2 | NO | NO | 6.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598952503112 | 1122503 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E ENACAR 13.2KV | 2503 | S/E ENACAR | 838 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:58 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 58 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598950145112 | 1120145 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598951502112 | 1121502 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598950148112 | 1120148 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598950254112 | 1120254 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.475 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598950175112 | 1120175 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598950278112 | 1120278 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598950123112 | 1120123 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598951339112 | 1121339 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3900 | 3900 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-30 01:40 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.325 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599020174112 | 1120174 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 500 | 2200 |  |  | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 10:58 | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 10 | 58 | 0 | 0.22727 | 1.6023 | 2019-05-30 03:55 | - | SI |  | 0.22727 | 1.6023 | 7.05 | 3.525 | STx | 2 | NO | NO | 7.05 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599020174112 | 1120174 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 1100 | 2200 |  |  | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 11:04 | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 11 | 4 | 0 | 0.5 | 3.575 | 2019-05-30 03:55 | - | SI |  | 0.5 | 3.575 | 7.15 | 7.865 | STx | 2 | NO | NO | 7.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599020174112 | 1120174 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 600 | 2200 |  |  | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 11:05 | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 11 | 5 | 0 | 0.27273 | 1.9545 | 2019-05-30 03:55 | - | SI |  | 0.27273 | 1.9545 | 7.1667 | 4.3 | STx | 2 | NO | NO | 7.1667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599411316112 | 1121316 | 5 | 2019 | 17659941 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 320 | 4800 |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:41 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 41 | 0 | 0.066667 | 0.022222 | 2019-05-31 13:21 | - | SI |  | 0.066667 | 0.022222 | 0.33333 | 0.10667 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599411316112 | 1121316 | 5 | 2019 | 17659941 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 4480 | 4800 |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:42 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 42 | 0 | 0.93333 | 0.32667 | 2019-05-31 13:21 | - | SI |  | 0.93333 | 0.32667 | 0.35 | 1.568 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599630125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659963 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1160 | 2900 |  |  | 2019-05-31 16:26 | 2019-05-31 16:44 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 44 | 0 | 0.4 | 0.12 | 2019-05-31 16:26 | - | SI |  | 0.4 | 0.12 | 0.3 | 0.348 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599630125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659963 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1140 | 2900 |  |  | 2019-05-31 16:26 | 2019-05-31 21:02 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 21 | 2 | 0 | 0.3931 | 1.8083 | 2019-05-31 16:26 | - | SI |  | 0.3931 | 1.8083 | 4.6 | 5.244 | STx | 2 | NO | NO | 4.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599630125112 | 1120125 | 5 | 2019 | 17659963 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 2900 |  |  | 2019-05-31 16:26 | 2019-05-31 21:03 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 21 | 3 | 0 | 0.2069 | 0.95517 | 2019-05-31 16:26 | - | SI |  | 0.2069 | 0.95517 | 4.6167 | 2.77 | STx | 2 | NO | NO | 4.6167 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598571101133 | 1331101 | 5 | 2019 | 17659857 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 3700 | 26000 |  |  | 2019-05-24 08:42 | 2019-05-24 08:58 | 24 | 5 | 2019 | 8 | 42 | 0 | 24 | 5 | 2019 | 8 | 58 | 0 | 0.14231 | 0.037949 | 2019-05-24 08:42 | - | SI |  | 0.14231 | 0.037949 | 0.26667 | 0.98667 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 26-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599070102094 | 0941020 | 5 | 2019 | 17659907 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1220 | 2440 |  |  | 2019-05-30 04:33 | 2019-05-30 05:54 | 30 | 5 | 2019 | 4 | 33 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 5 | 54 | 0 | 0.5 | 0.675 | 2019-05-30 04:33 | - | SI |  | 0.5 | 0.675 | 1.35 | 1.647 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400133094 | 0941330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2500 | 7168 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.34877 | 0.14532 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.34877 | 0.14532 | 0.41667 | 1.0417 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400104594 | 0941045 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 1400 | 4418 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.31689 | 0.17429 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.31689 | 0.17429 | 0.55 | 0.77 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400099494 | 0940994 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 1600 | 12455 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.12846 | 0.070654 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.12846 | 0.070654 | 0.55 | 0.88 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102294 | 0941022 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5200 | 5200 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.9933 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102394 | 0941023 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 2900 | 6905 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.41999 | 0.16099 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.41999 | 0.16099 | 0.38333 | 1.1117 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400101894 | 0941018 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 4500 | 7961 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 0.56526 | 0.24494 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.56526 | 0.24494 | 0.43333 | 1.95 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400172594 | 0941725 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 4400 | 7800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 | 0.5641 | 0.29145 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.5641 | 0.29145 | 0.51667 | 2.2733 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400172594 | 0941725 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV SECCION 1 | 1725 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 | 3400 | 7800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 | 0.4359 | 0.23248 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.4359 | 0.23248 | 0.53333 | 1.8133 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 1700 | 10724 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 | 0.15852 | 0.055483 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.15852 | 0.055483 | 0.35 | 0.595 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 7350 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 | 0.36735 | 0.13469 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.36735 | 0.13469 | 0.36667 | 0.99 | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3350 | 7350 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 | 0.45578 | 0.24308 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.45578 | 0.24308 | 0.53333 | 1.7867 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 1300 | 7350 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.17687 | 0.0678 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.17687 | 0.0678 | 0.38333 | 0.49833 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250150693 | 0931506 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4800 | 36110 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:53 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 53 | 0 | 0.13293 | 0.18388 | 2019-05-30 19:30 | - | SI |  | 0.13293 | 0.18388 | 1.3833 | 6.64 | O | 2 | NO | NO | 1.3833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250077093 | 0930770 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 22:20 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077293 | 0930772 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 22:20 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077493 | 0930774 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 22:20 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2.8333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250150693 | 0931506 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5170 | 36110 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 22:20 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 22 | 20 | 0 | 0.14317 | 0.40566 | 2019-05-30 19:30 | - | SI |  | 0.14317 | 0.40566 | 2.8333 | 14.6483 | O | 2 | NO | NO | 2.8333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250077093 | 0930770 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 23:42 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077293 | 0930772 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 23:42 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 23 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 4.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400152194 | 0941521 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 1400 | 6209 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 | 0.22548 | 0.12026 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.22548 | 0.12026 | 0.53333 | 0.74667 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400100194 | 0941001 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 5440 | 5440 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.45 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 2.448 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598920099594 | 0940995 | 5 | 2019 | 17659892 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 4980 | 4980 |  |  | 2019-05-29 17:48 | 2019-05-29 19:22 | 29 | 5 | 2019 | 17 | 48 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 19 | 22 | 0 | 1 | 1.5667 | 2019-05-29 17:48 | - | SI |  | 1 | 1.5667 | 1.5667 | 7.802 | STx | 2 | NO | NO | 1.5667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400076393 | 0930763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077493 | 0930774 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:31 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077093 | 0930770 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:53 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077293 | 0930772 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:53 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077493 | 0930774 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:53 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.3833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400080993 | 0930809 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9340 | 12370 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.75505 | 0.10067 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.75505 | 0.10067 | 0.13333 | 1.2453 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400097093 | 0930970 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10730 | 20670 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 0.51911 | 0.086518 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.51911 | 0.086518 | 0.16667 | 1.7883 | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400097193 | 0930971 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400097493 | 0930974 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400097693 | 0930976 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400306693 | 0933066 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 3066 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400097093 | 0930970 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400097193 | 0930971 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9940 | 20670 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 | 0.48089 | 0.088163 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.48089 | 0.088163 | 0.18333 | 1.8223 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400097493 | 0930974 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400097693 | 0930976 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400306693 | 0933066 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 3066 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400097993 | 0930979 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VITACURA 12.5KV BP1 | 979 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18790 | 18790 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.1922 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400098193 | 0930981 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VITACURA 12KV BP2 | 981 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095593 | 0930955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095693 | 0930956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095793 | 0930957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6220 | 53840 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 | 0.11553 | 0.02118 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.11553 | 0.02118 | 0.18333 | 1.1403 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400095593 | 0930955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.26694 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095693 | 0930956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26890 | 53840 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 1 | 0.49944 | 0.13332 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.49944 | 0.13332 | 0.26694 | 7.1781 | TT | 2 | NO | SI | 0.26694 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400095793 | 0930957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.26694 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280096693 | 0930966 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1800 | 7700 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 | 0.23377 | 0.066234 | 2019-05-18 14:40 | - | SI |  | 0.23377 | 0.066234 | 0.28333 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598280096393 | 0930963 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598410202473 | 4032027 | 5 | 2019 | 17659841 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 21700 | 21700 |  |  | 2019-05-19 19:31 | 2019-05-19 19:40 | 19 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-05-19 19:31 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 3.255 | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598410224463 | 4032246 | 5 | 2019 | 17659841 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 17500 | 17500 |  |  | 2019-05-19 19:31 | 2019-05-19 19:40 | 19 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 19 | 40 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-05-19 19:31 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 2.625 | TT | 2 | NO | NO | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593880191116 | 1061911 | 5 | 2019 | 17659388 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 14040 | 32640 |  |  | 2019-05-02 18:40 | 2019-05-02 19:44 | 2 | 5 | 2019 | 18 | 40 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 19 | 44 | 0 | 0.43015 | 0.45882 | 2019-05-02 18:40 | - | SI |  | 0.43015 | 0.45882 | 1.0667 | 14.976 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593910191116 | 1061911 | 5 | 2019 | 17659391 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 26900 | 43490 |  |  | 2019-05-02 19:49 | 2019-05-02 19:54 | 2 | 5 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 19 | 54 | 0 | 0.61853 | 0.051544 | 2019-05-02 19:49 | - | SI |  | 0.61853 | 0.051544 | 0.083333 | 2.2417 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593910191116 | 1061911 | 5 | 2019 | 17659391 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 16590 | 43490 |  |  | 2019-05-02 19:49 | 2019-05-02 19:54 | 2 | 5 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 19 | 54 | 0 | 0.38147 | 0.031789 | 2019-05-02 19:49 | - | SI |  | 0.38147 | 0.031789 | 0.083333 | 1.3825 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400048136 | 1060483 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176596180019196 | 0960191 | 5 | 2019 | 17659618 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 3600 | 3600 |  |  | 2019-05-14 16:29 | 2019-05-14 16:53 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 29 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 53 | 0 | 1 | 0.4 | 2019-05-14 16:29 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.44 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596180011896 | 0960118 | 5 | 2019 | 17659618 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2019-05-14 16:29 | 2019-05-14 16:47 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 29 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-05-14 16:29 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.03 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400038696 | 0960386 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP3 | 386 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400031596 | 0960315 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP1 | 315 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 4500 | 13400 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 25 | 0 | 0.33582 | 0.21269 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.33582 | 0.21269 | 0.63333 | 2.85 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400036696 | 0960366 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MARGA MARGA 13.2KV BP2 | 366 | S/E MARGA MARGA | 479 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400016296 | 0960162 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 1600 | 11500 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.13913 | 0.069565 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.13913 | 0.069565 | 0.5 | 0.8 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400015996 | 0960159 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 1400 | 3000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 0.46667 | 0.18667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.46667 | 0.18667 | 0.4 | 0.56 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400015996 | 0960159 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 900 | 3000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 0.3 | 0.14 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.3 | 0.14 | 0.46667 | 0.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400015996 | 0960159 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 700 | 3000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.23333 | 0.097222 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.23333 | 0.097222 | 0.41667 | 0.29167 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400036496 | 0960364 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 1920 | 3800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:34 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 0.50526 | 0.39579 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.50526 | 0.39579 | 0.78333 | 1.504 | TT | 2 | NO | NO | 0.78333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400032496 | 0960324 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 940 | 4600 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:29 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 29 | 0 | 0.20435 | 0.14304 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.20435 | 0.14304 | 0.7 | 0.658 | TT | 2 | NO | NO | 0.7 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400101896 | 0961018 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400048396 | 0960483 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598570053196 | 0960531 | 5 | 2019 | 17659857 | BA S/E VALLENAR 13.2KV | 531 | S/E VALLENAR | 593 | CGE | 85 | 10800 | 10800 |  |  | 2019-05-24 08:42 | 2019-05-24 15:32 | 24 | 5 | 2019 | 8 | 42 | 0 | 24 | 5 | 2019 | 15 | 32 | 0 | 1 | 6.8333 | 2019-05-24 08:42 | - | SI |  | 1 | 6.8333 | 6.8333 | 73.8 | STx | 2 | NO | NO | 6.8333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598570053396 | 0960533 | 5 | 2019 | 17659857 | BA S/E ALTO DEL CARMEN 13.8KV | 533 | S/E ALTO DEL CARMEN | 616 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2019-05-24 08:42 | 2019-05-24 15:35 | 24 | 5 | 2019 | 8 | 42 | 0 | 24 | 5 | 2019 | 15 | 35 | 0 | 1 | 6.8833 | 2019-05-24 08:42 | - | SI |  | 1 | 6.8833 | 6.8833 | 4.8183 | STx | 2 | NO | NO | 6.8833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594150019296 | 0960192 | 5 | 2019 | 17659415 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 890 | 1910 |  |  | 2019-05-06 14:24 | 2019-05-06 14:32 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 32 | 0 | 0.46597 | 0.062129 | 2019-05-06 14:24 | - | SI |  | 0.46597 | 0.062129 | 0.13333 | 0.11867 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594150029296 | 0960292 | 5 | 2019 | 17659415 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-06 14:24 | 2019-05-06 14:32 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-06 14:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594150019296 | 0960192 | 5 | 2019 | 17659415 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 1020 | 1910 |  |  | 2019-05-06 14:24 | 2019-05-06 14:31 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 0.53403 | 0.062304 | 2019-05-06 14:24 | - | SI |  | 0.53403 | 0.062304 | 0.11667 | 0.119 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594150029296 | 0960292 | 5 | 2019 | 17659415 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-06 14:24 | 2019-05-06 14:31 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 6 | 5 | 2019 | 14 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-06 14:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594080620247 | 2470620 | 5 | 2019 | 17659408 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 2040 | 2040 |  |  | 2019-05-05 06:40 | 2019-05-05 07:54 | 5 | 5 | 2019 | 6 | 40 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 1 | 1.2333 | 2019-05-05 06:40 | - | SI |  | 1 | 1.2333 | 1.2333 | 2.516 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594100615247 | 2470615 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 15:40 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 15 | 40 | 0 |  |  | 2019-05-05 14:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594100613247 | 2470613 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 190 | 2540 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 15:40 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 15 | 40 | 0 | 0.074803 | 0.057349 | 2019-05-05 14:54 | - | SI |  | 0.074803 | 0.057349 | 0.76667 | 0.14567 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594100615247 | 2470615 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 17:43 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 17 | 43 | 0 |  |  | 2019-05-05 14:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8167 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594100613247 | 2470613 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1410 | 2540 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 17:43 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 0.55512 | 1.5636 | 2019-05-05 14:54 | - | SI |  | 0.55512 | 1.5636 | 2.8167 | 3.9715 | STx | 2 | NO | NO | 2.8167 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594100615247 | 2470615 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 15:00 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-05 14:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594100613247 | 2470613 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 470 | 2540 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 15:00 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 15 | 0 | 0 | 0.18504 | 0.018504 | 2019-05-05 14:54 | - | SI |  | 0.18504 | 0.018504 | 0.1 | 0.047 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594100615247 | 2470615 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 15:39 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 15 | 39 | 0 |  |  | 2019-05-05 14:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594100613247 | 2470613 | 5 | 2019 | 17659410 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 470 | 2540 |  |  | 2019-05-05 14:54 | 2019-05-05 15:39 | 5 | 5 | 2019 | 14 | 54 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 15 | 39 | 0 | 0.18504 | 0.13878 | 2019-05-05 14:54 | - | SI |  | 0.18504 | 0.13878 | 0.75 | 0.3525 | STx | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594180193247 | 2470193 | 5 | 2019 | 17659418 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 3530 | 17600 |  |  | 2019-05-08 10:05 | 2019-05-08 11:15 | 8 | 5 | 2019 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2019 | 11 | 15 | 0 | 0.20057 | 0.234 | 2019-05-08 10:05 | - | SI |  | 0.20057 | 0.234 | 1.1667 | 4.1183 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594180193247 | 2470193 | 5 | 2019 | 17659418 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 8730 | 17600 |  |  | 2019-05-08 10:05 | 2019-05-08 11:10 | 8 | 5 | 2019 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2019 | 11 | 10 | 0 | 0.49602 | 0.53736 | 2019-05-08 10:05 | - | SI |  | 0.49602 | 0.53736 | 1.0833 | 9.4575 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594180193247 | 2470193 | 5 | 2019 | 17659418 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 3360 | 17600 |  |  | 2019-05-08 10:05 | 2019-05-08 11:09 | 8 | 5 | 2019 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2019 | 11 | 9 | 0 | 0.19091 | 0.20364 | 2019-05-08 10:05 | - | SI |  | 0.19091 | 0.20364 | 1.0667 | 3.584 | STx | 2 | NO | NO | 1.0667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594180193247 | 2470193 | 5 | 2019 | 17659418 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 1980 | 17600 |  |  | 2019-05-08 10:05 | 2019-05-08 11:04 | 8 | 5 | 2019 | 10 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2019 | 11 | 4 | 0 | 0.1125 | 0.11062 | 2019-05-08 10:05 | - | SI |  | 0.1125 | 0.11062 | 0.98333 | 1.947 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594250160247 | 2470160 | 5 | 2019 | 17659425 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 4260 | 11270 |  |  | 2019-05-10 17:52 | 2019-05-10 18:04 | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2019 | 18 | 4 | 0 | 0.37799 | 0.075599 | 2019-05-10 17:52 | - | SI |  | 0.37799 | 0.075599 | 0.2 | 0.852 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594252454247 | 2472454 | 5 | 2019 | 17659425 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-10 17:52 | 2019-05-10 18:04 | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2019 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2019-05-10 17:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594250160247 | 2470160 | 5 | 2019 | 17659425 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 4450 | 11270 |  |  | 2019-05-10 17:52 | 2019-05-10 18:05 | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2019 | 18 | 5 | 0 | 0.39485 | 0.085552 | 2019-05-10 17:52 | - | SI |  | 0.39485 | 0.085552 | 0.21667 | 0.96417 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594252454247 | 2472454 | 5 | 2019 | 17659425 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-10 17:52 | 2019-05-10 18:05 | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2019 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-10 17:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594250160247 | 2470160 | 5 | 2019 | 17659425 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 2560 | 11270 |  |  | 2019-05-10 17:52 | 2019-05-10 18:05 | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2019 | 18 | 5 | 1 | 0.22715 | 0.049279 | 2019-05-10 17:52 | - | SI |  | 0.22715 | 0.049279 | 0.21694 | 0.55538 | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594252454247 | 2472454 | 5 | 2019 | 17659425 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-10 17:52 | 2019-05-10 18:05 | 10 | 5 | 2019 | 17 | 52 | 0 | 10 | 5 | 2019 | 18 | 5 | 1 |  |  | 2019-05-10 17:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.21694 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594292484247 | 2472484 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 1980 | 1980 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 11:42 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 42 | 0 | 1 | 0.21667 | 2019-05-11 11:29 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.429 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594290565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2780 | 8170 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 11:52 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 52 | 0 | 0.34027 | 0.13044 | 2019-05-11 11:29 | - | SI |  | 0.34027 | 0.13044 | 0.38333 | 1.0657 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594290567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 11:52 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594290565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:05 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594290567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1140 | 8170 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:05 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 5 | 0 | 0.13953 | 0.083721 | 2019-05-11 11:29 | - | SI |  | 0.13953 | 0.083721 | 0.6 | 0.684 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594290565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 4250 | 8170 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:12 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 12 | 0 | 0.5202 | 0.37281 | 2019-05-11 11:29 | - | SI |  | 0.5202 | 0.37281 | 0.71667 | 3.0458 | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594290567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:12 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594340122247 | 2470122 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 8300 | 8300 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:17 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 17 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-05-13 13:02 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.075 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594343175247 | 2473175 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:17 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594340622247 | 2470622 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:27 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 27 | 0 | 1 | 0.41667 | 2019-05-13 13:02 | - | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.29167 | STx | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594340565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 2500 | 7610 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:21 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 0.32852 | 0.10403 | 2019-05-13 13:02 | - | SI |  | 0.32852 | 0.10403 | 0.31667 | 0.79167 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594340567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:21 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594340565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 5110 | 7610 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:38 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 38 | 0 | 0.67148 | 0.40289 | 2019-05-13 13:02 | - | SI |  | 0.67148 | 0.40289 | 0.6 | 3.066 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594340567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:38 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401317247 | 2471317 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 5700 | 9900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.57576 | 0.17273 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.57576 | 0.17273 | 0.3 | 1.71 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400203247 | 2470203 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 3700 | 9600 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:04 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 4 | 0 | 0.38542 | 0.1092 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.38542 | 0.1092 | 0.28333 | 1.0483 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400194247 | 2470194 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PADRE LAS CASAS 15KV | 194 | S/E PADRE LAS CASAS | 434 | CGE | 85 | 10100 | 12900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:04 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 4 | 0 | 0.78295 | 0.22183 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.78295 | 0.22183 | 0.28333 | 2.8617 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400193247 | 2470193 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUMAHUE 15KV | 193 | S/E PUMAHUE | 433 | CGE | 85 | 7400 | 16700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 0 | 0.44311 | 0.11816 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.44311 | 0.11816 | 0.26667 | 1.9733 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400286247 | 2470286 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 2500 | 19700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 0.1269 | 0.029611 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.1269 | 0.029611 | 0.23333 | 0.58333 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400286247 | 2470286 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 5800 | 19700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:02 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 2 | 0 | 0.29442 | 0.073604 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.29442 | 0.073604 | 0.25 | 1.45 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400116247 | 2470116 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400227247 | 2470227 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 10900 | 13900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 0.78417 | 0.15683 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.78417 | 0.15683 | 0.2 | 2.18 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400189247 | 2470189 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 1200 | 10800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 0.11111 | 0.022222 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.11111 | 0.022222 | 0.2 | 0.24 | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400289247 | 2470289 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400602247 | 2470602 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 3580 | 6290 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:33 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 0.56916 | 0.43635 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.56916 | 0.43635 | 0.76667 | 2.7447 | TT | 2 | NO | NO | 0.76667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400602247 | 2470602 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 2710 | 6290 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:31 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 31 | 0 | 0.43084 | 0.31595 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.43084 | 0.31595 | 0.73333 | 1.9873 | TT | 2 | NO | NO | 0.73333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400153247 | 2470153 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C1 | 153 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 1 | 0.48333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 1.9333 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400338247 | 2470338 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E COLCHAGUA 15KV C2 | 338 | S/E COLCHAGUA | 392 | CGE | 85 | 3730 | 9400 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 0.39681 | 0.19179 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.39681 | 0.19179 | 0.48333 | 1.8028 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400183247 | 2470183 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 5840 | 6110 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 | 0.95581 | 0.49384 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.95581 | 0.49384 | 0.51667 | 3.0173 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400352247 | 2470352 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400183247 | 2470183 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 270 | 6110 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 | 0.04419 | 0.023568 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.04419 | 0.023568 | 0.53333 | 0.144 | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400352247 | 2470352 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400183247 | 2470183 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400352247 | 2470352 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 10260 | 12740 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.80534 | 0.44294 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.80534 | 0.44294 | 0.55 | 5.643 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400142247 | 2470142 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2070 | 12300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 | 0.16829 | 0.056098 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.16829 | 0.056098 | 0.33333 | 0.69 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400333247 | 2470333 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400142247 | 2470142 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400333247 | 2470333 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 8600 | 16800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 | 0.5119 | 0.1877 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.5119 | 0.1877 | 0.36667 | 3.1533 | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400142247 | 2470142 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400333247 | 2470333 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 2050 | 16800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 | 0.12202 | 0.042708 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.12202 | 0.042708 | 0.35 | 0.7175 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401829247 | 2471829 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 3360 | 8650 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 0 | 0.38844 | 0.10358 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.38844 | 0.10358 | 0.26667 | 0.896 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401829247 | 2471829 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 1480 | 8650 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:23 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 0.1711 | 0.10266 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.1711 | 0.10266 | 0.6 | 0.888 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400144247 | 2470144 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 3090 | 18670 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 0.16551 | 0.038618 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.16551 | 0.038618 | 0.23333 | 0.721 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400334247 | 2470334 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400144247 | 2470144 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400334247 | 2470334 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 10530 | 14890 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 0.70719 | 0.30645 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.70719 | 0.30645 | 0.43333 | 4.563 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400144247 | 2470144 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:02 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400334247 | 2470334 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 4360 | 14890 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:02 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 2 | 0 | 0.29281 | 0.073203 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.29281 | 0.073203 | 0.25 | 1.09 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400134247 | 2470134 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 5960 | 13250 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 0.44981 | 0.17992 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.44981 | 0.17992 | 0.4 | 2.384 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400326247 | 2470326 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400134247 | 2470134 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400326247 | 2470326 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 2300 | 10730 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 0.21435 | 0.050016 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.21435 | 0.050016 | 0.23333 | 0.53667 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400134247 | 2470134 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400326247 | 2470326 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 2600 | 10730 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.24231 | 0.10096 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.24231 | 0.10096 | 0.41667 | 1.0833 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400124247 | 2470124 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 2710 | 8420 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:22 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 0.32185 | 0.18775 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.32185 | 0.18775 | 0.58333 | 1.5808 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400233247 | 2470233 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:22 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400124247 | 2470124 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 3170 | 8420 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 | 0.37648 | 0.21334 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.37648 | 0.21334 | 0.56667 | 1.7963 | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400233247 | 2470233 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400124247 | 2470124 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E GRANEROS 15KV T1 | 124 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 2540 | 8420 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 | 0.30166 | 0.06536 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.30166 | 0.06536 | 0.21667 | 0.55033 | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400233247 | 2470233 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E GRANEROS 66KV | 233 | S/E GRANEROS | 363 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400586247 | 2470586 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 1000 | 5100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 | 0.19608 | 0.088235 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.19608 | 0.088235 | 0.45 | 0.45 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400589247 | 2470589 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400582247 | 2470582 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4600 | 6150 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 | 0.74797 | 0.33659 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.74797 | 0.33659 | 0.45 | 2.07 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400571247 | 2470571 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 3500 | 5030 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.69583 | 0.28993 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.69583 | 0.28993 | 0.41667 | 1.4583 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400557247 | 2470557 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 2000 | 7100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.28169 | 0.10798 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.28169 | 0.10798 | 0.38333 | 0.76667 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400554247 | 2470554 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP1 | 554 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 5000 | 9600 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.52083 | 0.19965 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.52083 | 0.19965 | 0.38333 | 1.9167 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401388247 | 2471388 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BAJO MELIPILLA 13.2KV BP2 | 1388 | S/E BAJO MELIPILLA | 628 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400275247 | 2470275 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C1 | 275 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 4250 | 9100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 | 0.46703 | 0.21016 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.46703 | 0.21016 | 0.45 | 1.9125 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400374247 | 2470374 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCAHUANO 15KV C2 | 374 | S/E TALCAHUANO | 412 | CGE | 85 | 1470 | 11640 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 | 0.12629 | 0.05683 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.12629 | 0.05683 | 0.45 | 0.6615 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400360247 | 2470360 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400210247 | 2470210 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 4780 | 9030 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 0.52935 | 0.24703 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.52935 | 0.24703 | 0.46667 | 2.2307 | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400360247 | 2470360 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400210247 | 2470210 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 870 | 1900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 0.45789 | 0.22132 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.45789 | 0.22132 | 0.48333 | 0.4205 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400133247 | 2470133 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 2660 | 9300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:22 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 0.28602 | 0.16685 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.28602 | 0.16685 | 0.58333 | 1.5517 | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400325247 | 2470325 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:22 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 22 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.58333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400139247 | 2470139 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 3540 | 13700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 | 0.25839 | 0.094745 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.25839 | 0.094745 | 0.36667 | 1.298 | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400330247 | 2470330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400139247 | 2470139 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 4080 | 13700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:23 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 0.29781 | 0.17869 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.29781 | 0.17869 | 0.6 | 2.448 | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400330247 | 2470330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:23 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400139247 | 2470139 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ANDALIEN 15KV C1 | 139 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:24 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 24 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400330247 | 2470330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ANDALIEN 15KV C2 | 330 | S/E ANDALIEN | 378 | CGE | 85 | 3370 | 9100 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:24 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 0.37033 | 0.22837 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.37033 | 0.22837 | 0.61667 | 2.0782 | TT | 2 | NO | NO | 0.61667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400321247 | 2470321 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 2370 | 5500 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 0.43091 | 0.17236 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.43091 | 0.17236 | 0.4 | 0.948 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401498247 | 2471498 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400321247 | 2470321 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 2120 | 5500 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.38545 | 0.16061 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.38545 | 0.16061 | 0.41667 | 0.88333 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401498247 | 2471498 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400199247 | 2470199 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 4380 | 10900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.40183 | 0.22101 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.40183 | 0.22101 | 0.55 | 2.409 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400359247 | 2470359 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400199247 | 2470199 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PERALES 15KV C1 | 199 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400359247 | 2470359 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PERALES 15KV C2 | 359 | S/E PERALES | 439 | CGE | 85 | 5450 | 7730 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 | 0.70505 | 0.39953 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.70505 | 0.39953 | 0.56667 | 3.0883 | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400316247 | 2470316 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 1780 | 1780 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.89 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401816247 | 2471816 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CORONEL 15KV B2 | 1816 | S/E CORONEL | 484 | CGE | 85 | 3750 | 12140 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.3089 | 0.15445 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.3089 | 0.15445 | 0.5 | 1.875 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400147247 | 2470147 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 3760 | 6710 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.56036 | 0.2148 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.56036 | 0.2148 | 0.38333 | 1.4413 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401493247 | 2471493 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 4220 | 7020 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.60114 | 0.23044 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.60114 | 0.23044 | 0.38333 | 1.6177 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400147247 | 2470147 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2950 | 6710 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.43964 | 0.2418 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.43964 | 0.2418 | 0.55 | 1.6225 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401493247 | 2471493 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 2220 | 7020 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.31624 | 0.17393 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.31624 | 0.17393 | 0.55 | 1.221 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9640 | 15800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 0.61013 | 0.19321 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.61013 | 0.19321 | 0.31667 | 3.0527 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400565247 | 2470565 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 1790 | 15800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 | 0.11329 | 0.037764 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.11329 | 0.037764 | 0.33333 | 0.59667 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400567247 | 2470567 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400274247 | 2470274 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400630247 | 2470630 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594402459247 | 2472459 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 8520 | 15900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 0.53585 | 0.12503 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.53585 | 0.12503 | 0.23333 | 1.988 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400274247 | 2470274 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400630247 | 2470630 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 2350 | 4330 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 0 | 0.54273 | 0.14473 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.54273 | 0.14473 | 0.26667 | 0.62667 | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594402459247 | 2472459 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400200247 | 2470200 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PIDUCO 15KV | 200 | S/E PIDUCO | 440 | CGE | 85 | 7100 | 21700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.32719 | 0.098157 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.32719 | 0.098157 | 0.3 | 2.13 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401214247 | 2471214 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2770 | 12700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 0.21811 | 0.11996 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.21811 | 0.11996 | 0.55 | 1.5235 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401450247 | 2471450 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401214247 | 2471214 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401450247 | 2471450 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 3400 | 19000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.17895 | 0.053684 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.17895 | 0.053684 | 0.3 | 1.02 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401214247 | 2471214 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.2KV BP1 | 1214 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 4480 | 12700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 0.35276 | 0.11171 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.35276 | 0.11171 | 0.31667 | 1.4187 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401450247 | 2471450 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.2KV BP2 | 1450 | S/E CURICO | 469 | CGE | 85 | 2800 | 19000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 0.14737 | 0.046667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.14737 | 0.046667 | 0.31667 | 0.88667 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400120247 | 2470120 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 5470 | 11130 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.49146 | 0.24573 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.49146 | 0.24573 | 0.5 | 2.735 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594402457247 | 2472457 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 4030 | 9300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.43333 | 0.21667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.43333 | 0.21667 | 0.5 | 2.015 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400120247 | 2470120 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP1 | 120 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:40 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 40 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.88333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594402457247 | 2472457 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RAUQUEN 13.2KV BP2 | 2457 | S/E RAUQUEN | 359 | CGE | 85 | 4030 | 9300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:40 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 40 | 0 | 0.43333 | 0.38278 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.43333 | 0.38278 | 0.88333 | 3.5598 | TT | 2 | NO | NO | 0.88333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400616247 | 2470616 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.46667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.79333 | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400559247 | 2470559 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 2850 | 6500 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 0.43846 | 0.17538 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.43846 | 0.17538 | 0.4 | 1.14 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594403180247 | 2473180 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400136247 | 2470136 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400243247 | 2470243 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 14080 | 17450 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 | 0.80688 | 0.28241 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.80688 | 0.28241 | 0.35 | 4.928 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594402724247 | 2472724 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400377247 | 2470377 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:32 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594402455247 | 2472455 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:32 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400212247 | 2470212 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:32 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400360247 | 2470360 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:42 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.91667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400210247 | 2470210 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:42 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.91667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401084247 | 2471084 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:31 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.73333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401064247 | 2471064 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401065247 | 2471065 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401064247 | 2471064 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401065247 | 2471065 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400763247 | 2470763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400764247 | 2470764 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400767247 | 2470767 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400763247 | 2470763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400764247 | 2470764 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400767247 | 2470767 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400763247 | 2470763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400764247 | 2470764 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400767247 | 2470767 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP3 | 767 | S/E LA PINTANA | 692 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400902247 | 2470902 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400903247 | 2470903 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400905247 | 2470905 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400904247 | 2470904 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400902247 | 2470902 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400903247 | 2470903 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400905247 | 2470905 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400904247 | 2470904 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400955247 | 2470955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400956247 | 2470956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400957247 | 2470957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400955247 | 2470955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400956247 | 2470956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400957247 | 2470957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400955247 | 2470955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400956247 | 2470956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400957247 | 2470957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400955247 | 2470955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.26694 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400956247 | 2470956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.26694 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400957247 | 2470957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:03 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 3 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.26694 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400970247 | 2470970 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400971247 | 2470971 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400974247 | 2470974 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400976247 | 2470976 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400970247 | 2470970 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400971247 | 2470971 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400974247 | 2470974 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400976247 | 2470976 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176596290568247 | 2470568 | 5 | 2019 | 17659629 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2019-05-15 05:57 | 2019-05-15 06:34 | 15 | 5 | 2019 | 5 | 57 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 6 | 34 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-05-15 05:57 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.6033 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596290572247 | 2470572 | 5 | 2019 | 17659629 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 1060 | 2920 |  |  | 2019-05-15 05:57 | 2019-05-15 09:45 | 15 | 5 | 2019 | 5 | 57 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 9 | 45 | 0 | 0.36301 | 1.3795 | 2019-05-15 05:57 | - | SI |  | 0.36301 | 1.3795 | 3.8 | 4.028 | STx | 2 | NO | NO | 3.8 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596290572247 | 2470572 | 5 | 2019 | 17659629 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 1860 | 2920 |  |  | 2019-05-15 05:57 | 2019-05-15 12:15 | 15 | 5 | 2019 | 5 | 57 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 0.63699 | 4.013 | 2019-05-15 05:57 | - | SI |  | 0.63699 | 4.013 | 6.3 | 11.718 | STx | 2 | NO | NO | 6.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596290571247 | 2470571 | 5 | 2019 | 17659629 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 1400 | 4300 |  |  | 2019-05-15 05:57 | 2019-05-15 06:45 | 15 | 5 | 2019 | 5 | 57 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 0.32558 | 0.26047 | 2019-05-15 05:57 | - | SI |  | 0.32558 | 0.26047 | 0.8 | 1.12 | STx | 2 | NO | NO | 0.8 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596290571247 | 2470571 | 5 | 2019 | 17659629 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 2900 | 4300 |  |  | 2019-05-15 05:57 | 2019-05-15 06:46 | 15 | 5 | 2019 | 5 | 57 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 6 | 46 | 0 | 0.67442 | 0.55078 | 2019-05-15 05:57 | - | SI |  | 0.67442 | 0.55078 | 0.81667 | 2.3683 | STx | 2 | NO | NO | 0.81667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596371932247 | 2471932 | 5 | 2019 | 17659637 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-05-15 18:58 | 2019-05-15 19:09 | 15 | 5 | 2019 | 18 | 58 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-15 18:58 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.40333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596450142247 | 2470142 | 5 | 2019 | 17659645 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C1 | 142 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 12000 | 12000 |  |  | 2019-05-15 19:23 | 2019-05-15 19:49 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 23 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-05-15 19:23 | - | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 5.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596450333247 | 2470333 | 5 | 2019 | 17659645 | BA S/E BUIN (TRANSNET) 15KV C2 | 333 | S/E BUIN (TRANSNET) | 381 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-15 19:23 | 2019-05-15 19:49 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 23 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 49 | 0 |  |  | 2019-05-15 19:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176596470188247 | 2470188 | 5 | 2019 | 17659647 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 930 | 3170 |  |  | 2019-05-15 21:11 | 2019-05-15 22:38 | 15 | 5 | 2019 | 21 | 11 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 22 | 38 | 0 | 0.29338 | 0.42539 | 2019-05-15 21:11 | - | SI |  | 0.29338 | 0.42539 | 1.45 | 1.3485 | STx | 2 | NO | NO | 1.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596470188247 | 2470188 | 5 | 2019 | 17659647 | BA S/E MALLOA 15KV C1 | 188 | S/E MALLOA | 428 | CGE | 85 | 2240 | 3170 |  |  | 2019-05-15 21:11 | 2019-05-15 23:23 | 15 | 5 | 2019 | 21 | 11 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 23 | 23 | 0 | 0.70662 | 1.5546 | 2019-05-15 21:11 | - | SI |  | 0.70662 | 1.5546 | 2.2 | 4.928 | STx | 2 | NO | NO | 2.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598280965247 | 2470965 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280966247 | 2470966 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280963247 | 2470963 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280965247 | 2470965 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280966247 | 2470966 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280963247 | 2470963 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598360559247 | 2470559 | 5 | 2019 | 17659836 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 3060 | 3060 |  |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-05-19 05:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.153 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2019 | NO | NO
SEN | 176598363180247 | 2473180 | 5 | 2019 | 17659836 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-19 05:05 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2019 | NO
SEN | 176598360584247 | 2470584 | 5 | 2019 | 17659836 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 1970 | 1970 |  |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-05-19 05:05 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0985 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2019 | NO | NO
SEN | 176598491222247 | 2471222 | 5 | 2019 | 17659849 | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 1222 | S/E CENTRAL FLORIDA 1 (SCM) | 319 | CGE | 85 | 4920 | 4920 |  |  | 2019-05-23 12:55 | 2019-05-23 13:37 | 23 | 5 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 23 | 5 | 2019 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.7 | 2019-05-23 12:55 | - | SI |  | 1 | 0.7 | 0.7 | 3.444 | G | 2 | NO | NO | 0.7 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598491222247 | 2471222 | 5 | 2019 | 17659849 | BA S/E CENTRAL FLORIDA 1 12KV | 1222 | S/E CENTRAL FLORIDA 1 (SCM) | 319 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-23 12:55 | 2019-05-23 13:07 | 23 | 5 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 23 | 5 | 2019 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-23 12:55 | - | SI | [5 empty] | G | 2 | NO | NO | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598540607247 | 2470607 | 5 | 2019 | 17659854 | BA S/E PLACILLA 13.2KV | 607 | S/E PLACILLA | 651 | CGE | 85 | 600 | 600 |  |  | 2019-05-23 02:04 | 2019-05-23 02:40 | 23 | 5 | 2019 | 2 | 4 | 0 | 23 | 5 | 2019 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-05-23 02:04 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598540600247 | 2470600 | 5 | 2019 | 17659854 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-05-23 02:04 | 2019-05-23 02:40 | 23 | 5 | 2019 | 2 | 4 | 0 | 23 | 5 | 2019 | 2 | 40 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-05-23 02:04 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598700377247 | 2470377 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 13:33 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.95 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598702455247 | 2472455 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 13:33 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.95 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598700212247 | 2470212 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 1750 | 7010 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 13:33 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 0.24964 | 3.2329 | 2019-05-29 00:36 | - | SI |  | 0.24964 | 3.2329 | 12.95 | 22.6625 | STx | 2 | NO | NO | 12.95 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598700377247 | 2470377 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 02:16 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598702455247 | 2472455 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 02:16 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598700212247 | 2470212 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP1 | 212 | S/E TENO | 470 | CGE | 85 | 5260 | 7010 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 02:16 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 2 | 16 | 0 | 0.75036 | 1.2506 | 2019-05-29 00:36 | - | SI |  | 0.75036 | 1.2506 | 1.6667 | 8.7667 | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598730134247 | 2470134 | 5 | 2019 | 17659873 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 7300 | 13300 |  |  | 2019-05-29 08:47 | 2019-05-29 08:50 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 0.54887 | 0.027444 | 2019-05-29 08:47 | - | SI |  | 0.54887 | 0.027444 | 0.05 | 0.365 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598730326247 | 2470326 | 5 | 2019 | 17659873 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 08:47 | 2019-05-29 08:50 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 50 | 0 |  |  | 2019-05-29 08:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598730134247 | 2470134 | 5 | 2019 | 17659873 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 1700 | 13300 |  |  | 2019-05-29 08:47 | 2019-05-29 08:52 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 52 | 0 | 0.12782 | 0.010652 | 2019-05-29 08:47 | - | SI |  | 0.12782 | 0.010652 | 0.083333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598730326247 | 2470326 | 5 | 2019 | 17659873 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 08:47 | 2019-05-29 08:52 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 52 | 0 |  |  | 2019-05-29 08:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598730134247 | 2470134 | 5 | 2019 | 17659873 | BA S/E ALAMEDA 15KV C1 | 134 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 4300 | 13300 |  |  | 2019-05-29 08:47 | 2019-05-29 08:53 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 53 | 0 | 0.32331 | 0.032331 | 2019-05-29 08:47 | - | SI |  | 0.32331 | 0.032331 | 0.1 | 0.43 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598730326247 | 2470326 | 5 | 2019 | 17659873 | BA S/E ALAMEDA 15KV C2 | 326 | S/E ALAMEDA | 373 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 08:47 | 2019-05-29 08:53 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 47 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 8 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-29 08:47 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598841834247 | 2471834 | 5 | 2019 | 17659884 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 16:38 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-29 16:33 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598841835247 | 2471835 | 5 | 2019 | 17659884 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1500 | 2300 |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 16:38 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 38 | 0 | 0.65217 | 0.054348 | 2019-05-29 16:33 | - | SI |  | 0.65217 | 0.054348 | 0.083333 | 0.125 | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598841834247 | 2471834 | 5 | 2019 | 17659884 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 18:02 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2019-05-29 16:33 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598841835247 | 2471835 | 5 | 2019 | 17659884 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 800 | 2300 |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 18:02 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 18 | 2 | 0 | 0.34783 | 0.51594 | 2019-05-29 16:33 | - | SI |  | 0.34783 | 0.51594 | 1.4833 | 1.1867 | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598953025247 | 2473025 | 5 | 2019 | 17659895 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 01:40 | 2019-05-30 01:45 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-30 01:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599130203247 | 2470203 | 5 | 2019 | 17659913 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 8900 | 8900 |  |  | 2019-05-30 13:37 | 2019-05-30 13:43 | 30 | 5 | 2019 | 13 | 37 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-05-30 13:37 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.89 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599170116247 | 2470116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:09 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599170227247 | 2470227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:09 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599170116247 | 2470116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:13 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.25 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599170227247 | 2470227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 3800 | 15400 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:13 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 13 | 0 | 0.24675 | 2.2825 | 2019-05-30 17:58 | - | SI |  | 0.24675 | 2.2825 | 9.25 | 35.15 | STx | 2 | NO | NO | 9.25 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599170116247 | 2470116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:14 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.2667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599170227247 | 2470227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 7200 | 15400 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:14 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 14 | 0 | 0.46753 | 4.3325 | 2019-05-30 17:58 | - | SI |  | 0.46753 | 4.3325 | 9.2667 | 66.72 | STx | 2 | NO | NO | 9.2667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599170116247 | 2470116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:27 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.4833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599170227247 | 2470227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 4400 | 15400 |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:27 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 27 | 0 | 0.28571 | 2.7095 | 2019-05-30 17:58 | - | SI |  | 0.28571 | 2.7095 | 9.4833 | 41.7267 | STx | 2 | NO | NO | 9.4833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599411750247 | 2471750 | 5 | 2019 | 17659941 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:41 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 41 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599411750247 | 2471750 | 5 | 2019 | 17659941 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 13:21 | 2019-05-31 13:42 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599440616247 | 2470616 | 5 | 2019 | 17659944 | BA S/E RETIRO 13.2KV | 616 | S/E RETIRO | 657 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-05-31 13:50 | 2019-05-31 14:29 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 50 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 29 | 0 | 1 | 0.65 | 2019-05-31 13:50 | - | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 1.105 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599490133247 | 2470133 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 1120 | 3730 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 17:20 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 17 | 20 | 0 | 0.30027 | 1.0009 | 2019-05-31 14:00 | - | SI |  | 0.30027 | 1.0009 | 3.3333 | 3.7333 | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599490325247 | 2470325 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 17:20 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 17 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599490133247 | 2470133 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 670 | 3730 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 18:05 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 18 | 5 | 0 | 0.17962 | 0.73347 | 2019-05-31 14:00 | - | SI |  | 0.17962 | 0.73347 | 4.0833 | 2.7358 | STx | 2 | NO | NO | 4.0833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599490325247 | 2470325 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 18:05 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 18 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.0833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599490133247 | 2470133 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 1940 | 3730 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 16:53 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 53 | 0 | 0.52011 | 1.4996 | 2019-05-31 14:00 | - | SI |  | 0.52011 | 1.4996 | 2.8833 | 5.5937 | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599490325247 | 2470325 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 16:53 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 1700 | 10700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 | 0.15888 | 0.063551 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.15888 | 0.063551 | 0.4 | 0.68 | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 3100 | 10700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.28972 | 0.12072 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.28972 | 0.12072 | 0.41667 | 1.2917 | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400100094 | 0941000 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400099994 | 0940999 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400100094 | 0941000 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400099994 | 0940999 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400100094 | 0941000 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°2 | 1000 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400315994 | 0943159 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 3159 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400315994 | 0943159 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E BOSQUEMAR 12KV BP2 | 3159 | S/E BOSQUEMAR | 1692 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:11 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 11 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.4 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102494 | 0941024 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 1 | 1024 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103894 | 0941038 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 5120 | 14870 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 | 0.34432 | 0.11477 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.34432 | 0.11477 | 0.33333 | 1.7067 | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400103894 | 0941038 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 2950 | 14870 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 25 | 0 | 0.19839 | 0.12564 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.19839 | 0.12564 | 0.63333 | 1.8683 | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400103894 | 0941038 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 6800 | 14870 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:26 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 0.4573 | 0.29724 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.4573 | 0.29724 | 0.65 | 4.42 | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400103794 | 0941037 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3140 | 9244 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:27 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 27 | 0 | 0.33968 | 0.22645 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.33968 | 0.22645 | 0.66667 | 2.0933 | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400103794 | 0941037 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 9244 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:28 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 28 | 0 | 0.37862 | 0.25873 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.37862 | 0.25873 | 0.68333 | 2.3917 | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400104394 | 0941043 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400104294 | 0941042 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400104394 | 0941043 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:19 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 19 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.53333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400172694 | 0941726 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400252594 | 0942525 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PEÑABLANCA 12KV-BP2 | 2525 | S/E PEÑABLANCA | 1757 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:21 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.56667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400102794 | 0941027 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 3 | 1027 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 | 5900 | 10700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 | 0.5514 | 0.23894 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.5514 | 0.23894 | 0.43333 | 2.5567 | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400100394 | 0941003 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 13450 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 | 0.26766 | 0.12045 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.26766 | 0.12045 | 0.45 | 1.62 | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400100394 | 0941003 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 9850 | 13450 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 0.73234 | 0.34176 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.73234 | 0.34176 | 0.46667 | 4.5967 | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400100494 | 0941004 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 6850 | 13750 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 | 0.49818 | 0.24079 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.49818 | 0.24079 | 0.48333 | 3.3108 | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400100494 | 0941004 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 | 6900 | 13750 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.50182 | 0.25091 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.50182 | 0.25091 | 0.5 | 3.45 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400104094 | 0941040 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3800 | 14349 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.26483 | 0.13241 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.26483 | 0.13241 | 0.5 | 1.9 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400104194 | 0941041 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 9470 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.28511 | 0.14256 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.28511 | 0.14256 | 0.5 | 1.35 | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400104294 | 0941042 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6300 | 12934 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 | 0.48709 | 0.25166 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.48709 | 0.25166 | 0.51667 | 3.255 | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400103194 | 0941031 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 1 | 1031 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 4300 | 22186 | 0 | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 0.19382 | 0.090447 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.19382 | 0.090447 | 0.46667 | 2.0067 | TT | 2 | NO | SI | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400103294 | 0941032 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RENACA BARRA 12KV N° 2 | 1032 | S/E RENACA | 795 | CHILQUINTA | 94 | 2400 | 22186 | 0 | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 | 0.10818 | 0.054088 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.10818 | 0.054088 | 0.5 | 1.2 | TT | 2 | NO | SI | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400065993 | 0930659 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14440 | 56510 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 0.25553 | 0.051106 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.25553 | 0.051106 | 0.2 | 2.888 | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400065793 | 0930657 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 42070 | 56510 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 | 0.74447 | 0.1613 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.74447 | 0.1613 | 0.21667 | 9.1152 | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400066993 | 0930669 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E APOQUINDO 12.5KV BP1 | 669 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10150 | 10150 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 1.1842 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400074693 | 0930746 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 47440 | 47440 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 6.3253 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400247893 | 0932478 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHICUREO 23KV BP1 | 2478 | S/E CHICUREO | 1741 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10000 | 10000 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 3.1667 | TT | 2 | NO | SI | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400072093 | 0930720 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 27710 | 47390 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 | 0.58472 | 0.068218 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.58472 | 0.068218 | 0.11667 | 3.2328 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400072293 | 0930722 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14660 | 47390 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 | 0.30935 | 0.036091 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.30935 | 0.036091 | 0.11667 | 1.7103 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400072493 | 0930724 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5020 | 47390 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 | 0.10593 | 0.012358 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.10593 | 0.012358 | 0.11667 | 0.58567 | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400072493 | 0930724 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072093 | 0930720 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072193 | 0930721 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072293 | 0930722 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072493 | 0930724 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400076393 | 0930763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 9060 | 14760 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.61382 | 0.081843 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.61382 | 0.081843 | 0.13333 | 1.208 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400076493 | 0930764 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5700 | 14760 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.38618 | 0.051491 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.38618 | 0.051491 | 0.13333 | 0.76 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400076493 | 0930764 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400076393 | 0930763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400076493 | 0930764 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12KV BP2 | 764 | S/E LA PINTANA | 692 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400077093 | 0930770 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 27410 | 27410 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.21667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 5.9388 | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400077293 | 0930772 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400077493 | 0930774 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA REINA 12KV BP4 | 774 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400150693 | 0931506 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA REINA 12KV BP3 | 1506 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400080593 | 0930805 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3030 | 12370 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.24495 | 0.03266 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.24495 | 0.03266 | 0.13333 | 0.404 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400145793 | 0931457 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400080593 | 0930805 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP1 | 805 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400080993 | 0930809 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP3 | 809 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400145793 | 0931457 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LO VALLEDOR 12KV BP4 | 1457 | S/E LO VALLEDOR | 700 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400083393 | 0930833 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 39110 | 39110 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 5.8665 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400085693 | 0930856 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16780 | 21490 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.78083 | 0.10411 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.78083 | 0.10411 | 0.13333 | 2.2373 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400085693 | 0930856 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4710 | 21490 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 0.21917 | 0.043834 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.21917 | 0.043834 | 0.2 | 0.942 | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400089393 | 0930893 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 29940 | 51820 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.57777 | 0.077036 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.57777 | 0.077036 | 0.13333 | 3.992 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400089093 | 0930890 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3630 | 51820 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.07005 | 0.00934 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.07005 | 0.00934 | 0.13333 | 0.484 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400089093 | 0930890 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18250 | 51820 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 0.35218 | 0.058697 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.35218 | 0.058697 | 0.16667 | 3.0417 | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400090293 | 0930902 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11150 | 24480 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 | 0.45547 | 0.068321 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.45547 | 0.068321 | 0.15 | 1.6725 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400090393 | 0930903 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13330 | 24480 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 | 0.54453 | 0.081679 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.54453 | 0.081679 | 0.15 | 1.9995 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400090593 | 0930905 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400306993 | 0933069 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400092093 | 0930920 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8700 | 8700 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.595 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400092293 | 0930922 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400092393 | 0930923 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400092493 | 0930924 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400093193 | 0930931 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4260 | 30780 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 | 0.1384 | 0.02076 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.1384 | 0.02076 | 0.15 | 0.639 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400093293 | 0930932 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400093593 | 0930935 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400093693 | 0930936 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400295193 | 0932951 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400093193 | 0930931 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400093293 | 0930932 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 26520 | 30780 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.8616 | 0.11488 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.8616 | 0.11488 | 0.13333 | 3.536 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400093593 | 0930935 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400093693 | 0930936 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400295193 | 0932951 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400094793 | 0930947 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 18730 | 30190 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.6204 | 0.082721 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.6204 | 0.082721 | 0.13333 | 2.4973 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400094993 | 0930949 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095193 | 0930951 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400094793 | 0930947 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11460 | 30190 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 | 0.3796 | 0.069593 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.3796 | 0.069593 | 0.18333 | 2.101 | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400094993 | 0930949 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095193 | 0930951 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095593 | 0930955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14650 | 53840 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.2721 | 0.03628 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.2721 | 0.03628 | 0.13333 | 1.9533 | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400095693 | 0930956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095793 | 0930957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095593 | 0930955 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP1 | 955 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400095693 | 0930956 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 12KV BP2 | 956 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6080 | 53840 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 | 0.11293 | 0.016939 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.11293 | 0.016939 | 0.15 | 0.912 | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400095793 | 0930957 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SANTA MARTA 23KV BP3 | 957 | S/E SANTA MARTA | 723 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280096793 | 0930967 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280096593 | 0930965 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598490182593 | 0931825 | 5 | 2019 | 17659849 | BA S/E FLORIDA 12KV | 1825 | S/E FLORIDA | 689 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10900 | 10900 |  |  | 2019-05-23 12:55 | 2019-05-23 13:11 | 23 | 5 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 23 | 5 | 2019 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0.26667 | 2019-05-23 12:55 | - | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.9067 | G | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599250077093 | 0930770 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP1 | 770 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:31 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599250077293 | 0930772 | 5 | 2019 | 17659925 | BA S/E LA REINA 12KV BP2 | 772 | S/E LA REINA | 693 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-30 19:30 | 2019-05-30 20:31 | 30 | 5 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 20 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-30 19:30 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.0167 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599110063229 | 2090632 | 5 | 2019 | 17659911 | BA S/E MINERAL EL INDIO 13.2KV | 632 | S/E BAÑOS DEL TORO | 672 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2019-05-30 07:32 | 2019-05-30 10:20 | 30 | 5 | 2019 | 7 | 32 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 10 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-30 07:32 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.8 | - | SI
SEN | 176594400018162 | 1020186 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176594400028162 | 1020286 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | - | SI
SEN | 176594400018162 | 1020186 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:02 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176594400028162 | 1020286 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:02 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176594400022172 | 1020227 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176599170022172 | 1020227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:09 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 | - | SI
SEN | 176599170022172 | 1020227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:13 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.25 | - | SI
SEN | 176599170022172 | 1020227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:14 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.2667 | - | SI
SEN | 176599170022172 | 1020227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:27 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.4833 | - | SI
SEN | 176594401322158 | 1581322 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 20:04 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 20 | 4 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 4.2833 | - | SI
SEN | 176594401322158 | 1581322 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 20:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 20 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 4.3167 | - | SI
SEN | 176594290567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 11:52 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176594290567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:05 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 176594290567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:12 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 176594340567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:21 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594340567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:38 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 176594401116136 | 1361116 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594401116136 | 1361116 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CELULOSA SANTA FE 220KV | 1116 | S/E CELULOSA SANTA FE | 887 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 22:50 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 22 | 50 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 7.05 | - | SI
SEN | 176594400116136 | 1360116 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176594400227136 | 1360227 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176594400567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594400567136 | 1360567 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176599170116136 | 1360116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:09 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 | - | SI
SEN | 176599170227136 | 1360227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:09 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.1833 | - | SI
SEN | 176599170116136 | 1360116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:13 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.25 | - | SI
SEN | 176599170227136 | 1360227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:13 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.25 | - | SI
SEN | 176599170116136 | 1360116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:14 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.2667 | - | SI
SEN | 176599170227136 | 1360227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:14 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.2667 | - | SI
SEN | 176599170116136 | 1360116 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:27 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.4833 | - | SI
SEN | 176599170227136 | 1360227 | 5 | 2019 | 17659917 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-05-30 17:58 | 2019-05-31 03:27 | 30 | 5 | 2019 | 17 | 58 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 3 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-30 17:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.4833 | - | SI
SEN | 176594400107897 | 0971078 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594400040397 | 0970403 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 176594400106897 | 0971068 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | - | SI
SEN | 176594400106897 | 0971068 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:04 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.28333 | - | SI
SEN | 176594050176325 | 0251763 | 5 | 2019 | 17659405 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-04 23:30 | 2019-05-05 01:38 | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 1 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-04 23:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | - | SI
SEN | 176594050176325 | 0251763 | 5 | 2019 | 17659405 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-04 23:30 | 2019-05-05 01:39 | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 1 | 39 | 0 |  |  | 2019-05-04 23:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.15 | - | SI
SEN | 176594290056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 11:52 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176594290056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:05 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 176594290056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:12 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 176594340056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:21 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594340056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:38 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 176594400056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594400056625 | 0250566 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176598840176325 | 0251763 | 5 | 2019 | 17659884 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 16:38 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-29 16:33 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176598840176325 | 0251763 | 5 | 2019 | 17659884 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-05-29 16:33 | 2019-05-29 18:02 | 29 | 5 | 2019 | 16 | 33 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2019-05-29 16:33 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | - | SI
SEN | 176598452719513 | 5132719 | 5 | 2019 | 17659845 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2019-05-21 09:14 | 2019-05-21 16:04 | 21 | 5 | 2019 | 9 | 14 | 0 | 21 | 5 | 2019 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2019-05-21 09:14 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.8333 | - | SI
SEN | 176598132287426 | 4262287 | 5 | 2019 | 17659813 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2019-05-17 11:37 | 2019-05-17 12:45 | 17 | 5 | 2019 | 11 | 37 | 0 | 17 | 5 | 2019 | 12 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-17 11:37 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1333 | - | SI
SEN | 176598132287426 | 4262287 | 5 | 2019 | 17659813 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2019-05-17 11:37 | 2019-05-17 12:47 | 17 | 5 | 2019 | 11 | 37 | 0 | 17 | 5 | 2019 | 12 | 47 | 0 |  |  | 2019-05-17 11:37 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.1667 | - | SI
SEN | 176598162287426 | 4262287 | 5 | 2019 | 17659816 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2019-05-17 19:31 | 2019-05-18 06:45 | 17 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-17 19:31 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 11.2333 | - | SI
SEN | 176598162287426 | 4262287 | 5 | 2019 | 17659816 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2019-05-17 19:31 | 2019-05-18 06:46 | 17 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 6 | 46 | 0 |  |  | 2019-05-17 19:31 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 11.25 | - | SI
SEN | 176598612287426 | 4262287 | 5 | 2019 | 17659861 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2019-05-26 08:07 | 2019-05-26 13:30 | 26 | 5 | 2019 | 8 | 7 | 0 | 26 | 5 | 2019 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2019-05-26 08:07 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 5.3833 | - | SI
SEN | 176599220032137 | 1370032 | 5 | 2019 | 17659922 | BA S/E LAS TORTOLAS 23KV | 32 | S/E LAS TORTOLAS | 227 | ANGLO AMERICAN SUR - LOS BRONCES | 137 |  |  |  |  | 2019-05-30 18:06 | 2019-05-31 00:30 | 30 | 5 | 2019 | 18 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 0 | 30 | 0 |  |  | 2019-05-30 18:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 6.4 | - | SI
SEN | 176594290567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 11:52 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 52 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176594290567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:05 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 176594290567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659429 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-11 11:29 | 2019-05-11 12:12 | 11 | 5 | 2019 | 11 | 29 | 0 | 11 | 5 | 2019 | 12 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-11 11:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.71667 | - | SI
SEN | 176594340567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:21 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594340567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659434 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-13 13:02 | 2019-05-13 13:38 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 2 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-13 13:02 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | - | SI
SEN | 176594400567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | - | SI
SEN | 176594400567114 | 1140567 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | - | SI
SEN | 176594401084114 | 1141084 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:31 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.73333 | - | SI
SEN | 176594400377218 | 2180377 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:32 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176594402455218 | 2182455 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:32 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | - | SI
SEN | 176598700377218 | 2180377 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 13:33 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.95 | - | SI
SEN | 176598702455218 | 2182455 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 13:33 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.95 | - | SI
SEN | 176596211095133 | 1331095 | 5 | 2019 | 17659621 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 1 | 1 |  |  | 2019-05-14 15:28 | 2019-05-14 15:30 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 30 | 0 | 1 | 0.033333 | 2019-05-14 15:28 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 3.3333e-05 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 26-jun-2019 | NO | SI
SEN | 176593940011896 | 0960118 | 5 | 2019 | 17659394 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-05-03 02:34 | 2019-05-03 05:33 | 3 | 5 | 2019 | 2 | 34 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 5 | 33 | 0 | 1 | 2.9833 | 2019-05-03 02:34 | - | SI |  | 1 | 2.9833 | 2.9833 | 0.59667 | STx | 2 | NO | NO | 2.9833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594230176096 | 0961760 | 5 | 2019 | 17659423 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-08 18:01 | 2019-05-08 20:45 | 8 | 5 | 2019 | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2019 | 20 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-08 18:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598700377218 | 2180377 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 15KV | 377 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 02:16 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 176598702455218 | 2182455 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEMENTO BIO BIO CENTRO | 218 |  |  |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 02:16 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | - | SI
SEN | 176594400040323 | 0230403 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHOLGUAN (STS) 13.2KV | 403 | S/E CHOLGUAN (STS) | 504 | PANELES ARAUCO | 23 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 176593962149411 | 4112149 | 5 | 2019 | 17659396 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-05-03 12:07 | 2019-05-03 12:25 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-03 12:07 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 176593962695411 | 4112695 | 5 | 2019 | 17659396 | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2695 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-05-03 12:07 | 2019-05-03 12:25 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-03 12:07 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 176593962332411 | 4112332 | 5 | 2019 | 17659396 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-05-03 12:07 | 2019-05-03 12:25 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-03 12:07 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 176593962333411 | 4112333 | 5 | 2019 | 17659396 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2333 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | 1961 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-05-03 12:07 | 2019-05-03 12:25 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-03 12:07 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | - | SI
SEN | 176598631415221 | 2211415 | 5 | 2019 | 17659863 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2019-05-28 01:16 | 2019-05-28 03:45 | 28 | 5 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 28 | 5 | 2019 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-28 01:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.4833 | - | SI
SEN | 176598631415221 | 2211415 | 5 | 2019 | 17659863 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2019-05-28 01:16 | 2019-05-28 03:47 | 28 | 5 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 28 | 5 | 2019 | 3 | 47 | 0 |  |  | 2019-05-28 01:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.5167 | - | SI
SEN | 176598631415221 | 2211415 | 5 | 2019 | 17659863 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2019-05-28 01:16 | 2019-05-28 04:00 | 28 | 5 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 28 | 5 | 2019 | 4 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-28 01:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.7333 | - | SI
SEN | 176598631415221 | 2211415 | 5 | 2019 | 17659863 | BA S/E SAG 220KV B1 | 1415 | S/E SAG | 898 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2019-05-28 01:16 | 2019-05-28 04:20 | 28 | 5 | 2019 | 1 | 16 | 0 | 28 | 5 | 2019 | 4 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-28 01:16 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.0667 | - | SI
SEN | 176594400132165 | 1601325 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MAURO BARRA 220KV | 1325 | S/E MAURO | 975 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176594400132165 | 1601325 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MAURO BARRA 220KV | 1325 | S/E MAURO | 975 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:49 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 49 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.033333 | - | SI
SEN | 176594400131161 | 1601311 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 1 220KV | 1311 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | - | SI
SEN | 176594400132164 | 1601324 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PIUQUENES BARRA CTO 2 220KV | 1324 | S/E LOS PIUQUENES | 974 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | - | SI
SEN | 176594402080437 | 4372080 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL LOA 10KV | 2080 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.55 | - | SI
SEN | 176594402082437 | 4372082 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EL LOA 23KV | 2082 | S/E EL LOA | 1865 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176594401625163 | 1631625 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | ANGLO AMERICAN NORTE - MANTOVERDE | 163 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | - | SI
SEN | 176594051834247 | 2471834 | 5 | 2019 | 17659405 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 750 | 2290 |  |  | 2019-05-04 23:30 | 2019-05-05 01:38 | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 1 | 38 | 0 | 0.32751 | 0.69869 | 2019-05-04 23:30 | - | SI |  | 0.32751 | 0.69869 | 2.1333 | 1.6 | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598410225453 | 4032255 | 5 | 2019 | 17659841 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 7600 | 7600 |  |  | 2019-05-19 19:31 | 2019-05-19 19:39 | 19 | 5 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 19 | 39 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-05-19 19:31 | - | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.0133 | TT | 2 | NO | NO | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400048138 | 1080483 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 23KV | 483 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CGE | 85 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176593880191116 | 1061911 | 5 | 2019 | 17659388 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 18600 | 32640 |  |  | 2019-05-02 18:40 | 2019-05-02 19:43 | 2 | 5 | 2019 | 18 | 40 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 19 | 43 | 0 | 0.56985 | 0.59835 | 2019-05-02 18:40 | - | SI |  | 0.56985 | 0.59835 | 1.05 | 19.53 | STx | 2 | NO | NO | 1.05 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594230176106 | 1061760 | 5 | 2019 | 17659423 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2019-05-08 18:01 | 2019-05-08 20:45 | 8 | 5 | 2019 | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 2019 | 20 | 45 | 0 | 1 | 2.7333 | 2019-05-08 18:01 | - | SI |  | 1 | 2.7333 | 2.7333 | 7.38 | STx | 2 | NO | NO | 2.7333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594051835247 | 2471835 | 5 | 2019 | 17659405 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-04 23:30 | 2019-05-05 01:38 | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 1 | 38 | 0 |  |  | 2019-05-04 23:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594051834247 | 2471834 | 5 | 2019 | 17659405 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1540 | 2290 |  |  | 2019-05-04 23:30 | 2019-05-05 01:39 | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 1 | 39 | 0 | 0.67249 | 1.4459 | 2019-05-04 23:30 | - | SI |  | 0.67249 | 1.4459 | 2.15 | 3.311 | STx | 2 | NO | NO | 2.15 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594051835247 | 2471835 | 5 | 2019 | 17659405 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-04 23:30 | 2019-05-05 01:39 | 4 | 5 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 5 | 5 | 2019 | 1 | 39 | 0 |  |  | 2019-05-04 23:30 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176596182514348 | 3482514 | 5 | 2019 | 17659618 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2019-05-14 16:29 | 2019-05-14 16:53 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 29 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-14 16:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | - | SI
SEN | 176593752847112 | 1122847 | 5 | 2019 | 17659375 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 2660 | 4500 |  |  | 2019-05-01 11:14 | 2019-05-01 11:22 | 1 | 5 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 11 | 22 | 0 | 0.59111 | 0.078815 | 2019-05-01 11:14 | - | SI |  | 0.59111 | 0.078815 | 0.13333 | 0.35467 | O | 2 | NO | NO | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593752847112 | 1122847 | 5 | 2019 | 17659375 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 980 | 4500 |  |  | 2019-05-01 11:14 | 2019-05-01 11:30 | 1 | 5 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 11 | 30 | 0 | 0.21778 | 0.058074 | 2019-05-01 11:14 | - | SI |  | 0.21778 | 0.058074 | 0.26667 | 0.26133 | O | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593752847112 | 1122847 | 5 | 2019 | 17659375 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 840 | 4500 |  |  | 2019-05-01 11:14 | 2019-05-01 12:44 | 1 | 5 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 12 | 44 | 0 | 0.18667 | 0.28 | 2019-05-01 11:14 | - | SI |  | 0.18667 | 0.28 | 1.5 | 1.26 | O | 2 | NO | NO | 1.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593752847112 | 1122847 | 5 | 2019 | 17659375 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 20 | 4500 |  |  | 2019-05-01 11:14 | 2019-05-01 13:56 | 1 | 5 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 13 | 56 | 0 | 0.0044444 | 0.012 | 2019-05-01 11:14 | - | SI |  | 0.0044444 | 0.012 | 2.7 | 0.054 | O | 2 | NO | NO | 2.7 | 27-jun-2019 | SI | SI
SEN | 176594400186112 | 1120186 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 2500 | 8300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:01 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 1 | 0 | 0.3012 | 0.070281 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.3012 | 0.070281 | 0.23333 | 0.58333 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400186112 | 1120186 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 5800 | 8300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:02 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 2 | 0 | 0.6988 | 0.1747 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.6988 | 0.1747 | 0.25 | 1.45 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400114134 | 1301144 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E EKA CHILE 154KV | 1144 | S/E EKA CHILE | 946 | EKA CHILE | 130 | 45000 | 45000 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 9 | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 26-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599550321247 | 2470321 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 15:47 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:06 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599551498247 | 2471498 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 700 | 13880 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 15:47 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 0.050432 | 0.084894 | 2019-05-31 14:06 | - | SI |  | 0.050432 | 0.084894 | 1.6833 | 1.1783 | STx | 2 | NO | NO | 1.6833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599550321247 | 2470321 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 16:12 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:06 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599551498247 | 2471498 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 3230 | 13880 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 16:12 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 0.23271 | 0.48869 | 2019-05-31 14:06 | - | SI |  | 0.23271 | 0.48869 | 2.1 | 6.783 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599550321247 | 2470321 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 16:56 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:06 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599551498247 | 2471498 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 4020 | 13880 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 16:56 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 56 | 0 | 0.28963 | 0.82061 | 2019-05-31 14:06 | - | SI |  | 0.28963 | 0.82061 | 2.8333 | 11.39 | STx | 2 | NO | NO | 2.8333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599550321247 | 2470321 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B1 | 321 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 18:27 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 18 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:06 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599551498247 | 2471498 | 5 | 2019 | 17659955 | BA S/E EJERCITO 15KV B2 | 1498 | S/E EJERCITO | 353 | CGE | 85 | 5930 | 13880 |  |  | 2019-05-31 14:06 | 2019-05-31 18:27 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 6 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 18 | 27 | 0 | 0.42723 | 1.8585 | 2019-05-31 14:06 | - | SI |  | 0.42723 | 1.8585 | 4.35 | 25.7955 | STx | 2 | NO | NO | 4.35 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599600360247 | 2470360 | 5 | 2019 | 17659960 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:08 | 2019-05-31 16:47 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 8 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599600210247 | 2470210 | 5 | 2019 | 17659960 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:08 | 2019-05-31 16:47 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 8 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 47 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.65 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599682484247 | 2472484 | 5 | 2019 | 17659968 | BA S/E NIRIVILO 23KV B1 | 2484 | S/E NIRIVILO | 1613 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-05-13 13:06 | 2019-05-13 13:32 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 6 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 13 | 32 | 0 | 1 | 0.43333 | 2019-05-13 13:06 | - | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 0.86667 | STx | 1 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598700245598 | 0982455 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3948 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 13:33 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 13 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 12.95 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598700245598 | 0982455 | 5 | 2019 | 17659870 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 3948 |  |  | 2019-05-29 00:36 | 2019-05-29 02:16 | 29 | 5 | 2019 | 0 | 36 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 2 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-29 00:36 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400246098 | 0982460 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 7282 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400246198 | 0982461 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400276598 | 0982765 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 4056 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400246098 | 0982460 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 7282 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400246198 | 0982461 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400276598 | 0982765 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 4056 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400246098 | 0982460 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP1 | 2460 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 7282 | 7282 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.306 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400246198 | 0982461 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP2 | 2461 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400276598 | 0982765 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CURICO 13.8KV BP3 | 2765 | S/E CURICO | 469 | CEC | 98 | 0 | 4056 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400245598 | 0982455 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E TENO 13.2KV BP2 | 2455 | S/E TENO | 470 | CEC | 98 | 0 | 4394 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:32 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 32 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.75 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599490133247 | 2470133 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-06-01 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2019-05-31 14:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 9.9997 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599490325247 | 2470325 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 2930 | 5870 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-06-01 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 23 | 59 | 59 | 0.49915 | 4.9913 | 2019-05-31 14:00 | - | SI |  | 0.49915 | 4.9913 | 9.9997 | 29.2992 | STx | 2 | NO | NO | 9.9997 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599490133247 | 2470133 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C1 | 133 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 22:08 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 22 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-31 14:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 8.1333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176599490325247 | 2470325 | 5 | 2019 | 17659949 | BA S/E LATORRE 15KV C2 | 325 | S/E LATORRE | 372 | CGE | 85 | 2940 | 5870 |  |  | 2019-05-31 14:00 | 2019-05-31 22:08 | 31 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 22 | 8 | 0 | 0.50085 | 4.0736 | 2019-05-31 14:00 | - | SI |  | 0.50085 | 4.0736 | 8.1333 | 23.912 | STx | 2 | NO | NO | 8.1333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596252317394 | 3942317 | 5 | 2019 | 17659625 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-05-15 01:21 | 2019-05-15 04:45 | 15 | 5 | 2019 | 1 | 21 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-15 01:21 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4 | - | SI
SEN | 176596252320394 | 3942320 | 5 | 2019 | 17659625 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-05-15 01:21 | 2019-05-15 04:45 | 15 | 5 | 2019 | 1 | 21 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-15 01:21 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4 | - | SI
SEN | 176596252323394 | 3942323 | 5 | 2019 | 17659625 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-05-15 01:21 | 2019-05-15 04:45 | 15 | 5 | 2019 | 1 | 21 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 4 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-15 01:21 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.4 | - | SI
SEN | 176596502317394 | 3942317 | 5 | 2019 | 17659650 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-05-16 07:55 | 2019-05-16 09:20 | 16 | 5 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 9 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-16 07:55 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176596502320394 | 3942320 | 5 | 2019 | 17659650 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-05-16 07:55 | 2019-05-16 09:20 | 16 | 5 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 9 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-16 07:55 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176596502323394 | 3942323 | 5 | 2019 | 17659650 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-05-16 07:55 | 2019-05-16 09:20 | 16 | 5 | 2019 | 7 | 55 | 0 | 16 | 5 | 2019 | 9 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-16 07:55 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4167 | - | SI
SEN | 176594400103794 | 0941037 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400133094 | 0941330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:07 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 7 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.33333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103794 | 0941037 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400133094 | 0941330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:25 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.63333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103794 | 0941037 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:26 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400133094 | 0941330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:26 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.65 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400133094 | 0941330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:27 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103894 | 0941038 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:27 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 27 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.66667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400133094 | 0941330 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 23KV N° 1 | 1330 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:28 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 28 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103894 | 0941038 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:28 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 28 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.68333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103794 | 0941037 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 1 | 1037 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400103894 | 0941038 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN ANTONIO BARRA 12KV N° 2 | 1038 | S/E SAN ANTONIO | 798 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:12 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.41667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400277594 | 0942775 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400101794 | 0941017 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400247094 | 0942470 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400099994 | 0940999 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CONCON BARRA 12KV N°1 | 999 | S/E CONCON | 780 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400043121 | 1010432 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 | 2617.11 | 5203.65 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 0.50294 | 0.19279 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.50294 | 0.19279 | 0.38333 | 1.0032 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400044181 | 1010448 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 0 | 7225.448 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:46 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.98333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072193 | 0930721 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072293 | 0930722 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598210102894 | 0941028 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 330 | 330 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 14:00 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2.0833 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 0.6875 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598210099094 | 0940990 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 1890 | 1890 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 12:32 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.1655 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596210277594 | 0942775 | 5 | 2019 | 17659621 | BA S/E CASABLANCA 12KV B2 | 2775 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-14 15:28 | 2019-05-14 15:33 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-14 15:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176596210102894 | 0941028 | 5 | 2019 | 17659621 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 350 | 350 |  |  | 2019-05-14 15:28 | 2019-05-14 16:28 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2019-05-14 15:28 | - | SI |  | 1 | 1 | 1 | 0.35 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400065793 | 0930657 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALTAMIRANO 12.5KV BP1 | 657 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400065993 | 0930659 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E ALTAMIRANO 12KV BP2 | 659 | S/E ALTAMIRANO | 675 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:00 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 0 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.21667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400180993 | 0931809 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP3 | 1809 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400067193 | 0930671 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E APOQUINDO 12KV BP2 | 671 | S/E APOQUINDO | 677 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400074793 | 0930747 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400075093 | 0930750 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072193 | 0930721 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400072093 | 0930720 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176596210099494 | 0940994 | 5 | 2019 | 17659621 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | CHILQUINTA | 94 | 8750 | 11717 |  |  | 2019-05-14 15:28 | 2019-05-14 15:33 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 33 | 0 | 0.74678 | 0.062232 | 2019-05-14 15:28 | - | SI |  | 0.74678 | 0.062232 | 0.083333 | 0.72917 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598770099094 | 0940990 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 1200 | 1200 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:12 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.22 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598770102894 | 0941028 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 500 | 500 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:59 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.96667 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.48333 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176599070102094 | 0941020 | 5 | 2019 | 17659907 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 1220 | 2440 |  |  | 2019-05-30 04:33 | 2019-05-30 05:53 | 30 | 5 | 2019 | 4 | 33 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 0.5 | 0.66667 | 2019-05-30 04:33 | - | SI |  | 0.5 | 0.66667 | 1.3333 | 1.6267 | STx | 2 | NO | NO | 1.3333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400102594 | 0941025 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E QUILPUE BARRA 12KV N° 2 | 1025 | S/E QUILPUE | 792 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400100494 | 0941004 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400100494 | 0941004 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP2 | 1004 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400100394 | 0941003 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400100394 | 0941003 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA BARRA CBP1 | 1003 | S/E LA CALERA | 784 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400152194 | 0941521 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:18 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 18 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.51667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400306993 | 0933069 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400090293 | 0930902 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400090393 | 0930903 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400090493 | 0930904 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400083793 | 0930837 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400083593 | 0930835 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400085593 | 0930855 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400085593 | 0930855 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400089193 | 0930891 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400089393 | 0930893 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400089193 | 0930891 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:57 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.16667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400089393 | 0930893 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 12KV BP4 | 893 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400089093 | 0930890 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 13.2KV BP1 | 890 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400089193 | 0930891 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E RECOLETA 12KV BP2 | 891 | S/E RECOLETA | 714 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400090493 | 0930904 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400090593 | 0930905 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400099149 | 1090994 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176596210099149 | 1090994 | 5 | 2019 | 17659621 | BA S/E CASABLANCA 12KV B1 | 994 | S/E CASABLANCA | 777 | EMELCA | 109 |  |  |  |  | 2019-05-14 15:28 | 2019-05-14 15:33 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 33 | 0 |  |  | 2019-05-14 15:28 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176594401121129 | 1291121 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 176594401122129 | 1291122 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:13 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 13 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.43333 | - | SI
SEN | 176594400837129 | 1290837 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:56 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.15 | - | SI
SEN | 176594400851129 | 1290851 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 851 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | - | SI
SEN | 176594400852129 | 1290852 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 852 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | - | SI
SEN | 176594400851129 | 1290851 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 851 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | - | SI
SEN | 176594400852129 | 1290852 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 852 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:59 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.2 | - | SI
SEN | 176598280967129 | 1290967 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | - | SI
SEN | 176598280967129 | 1290967 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:57 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 57 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176594401090115 | 1151090 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:31 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 31 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.73333 | - | SI
SEN | 176598362566115 | 1152566 | 5 | 2019 | 17659836 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-05-19 05:05 | 2019-05-19 05:08 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 19 | 5 | 2019 | 5 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-19 05:05 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | - | NO
SEN | 176599441090115 | 1151090 | 5 | 2019 | 17659944 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-05-31 13:50 | 2019-05-31 17:21 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 50 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 17 | 21 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:50 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.5167 | - | SI
SEN | 176599441090115 | 1151090 | 5 | 2019 | 17659944 | BA S/E LONGAVI BL2 13.2KV | 1090 | S/E LONGAVI | 852 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-05-31 13:50 | 2019-05-31 16:37 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 50 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2019-05-31 13:50 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7833 | - | SI
SEN | 176594401823167 | 1671823 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:14 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 14 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.45 | - | SI
SEN | 176594401823167 | 1671823 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | - | SI
SEN | 176594401823167 | 1671823 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:16 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 16 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.48333 | - | SI
SEN | 176594401823167 | 1671823 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA CALERA HBP1 | 1823 | S/E LA CALERA | 784 | ANGLO AMERICAN SUR - EL SOLDADO | 167 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 176594400316224 | 2240316 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CORONEL 15KV B1 | 316 | S/E CORONEL | 484 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:17 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 17 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.5 | - | SI
SEN | 176594400253126 | 1260253 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | - | SI
SEN | 176594400253126 | 1260253 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | - | SI
SEN | 176599021162126 | 1261162 | 5 | 2019 | 17659902 | BA S/E VICTORIA (FFCC) 66KV | 1162 | S/E VICTORIA (FFCC) | 942 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-05-30 03:55 | 2019-05-30 04:53 | 30 | 5 | 2019 | 3 | 55 | 0 | 30 | 5 | 2019 | 4 | 53 | 0 |  |  | 2019-05-30 03:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | - | SI
SEN | 176599442501126 | 1262501 | 5 | 2019 | 17659944 | BA S/E LONGAVI (FFCC) 66KV B1 | 2501 | S/E LONGAVI (FFCC) | 934 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-05-31 13:50 | 2019-06-01 | 31 | 5 | 2019 | 13 | 50 | 0 | 31 | 5 | 2019 | 23 | 59 | 59 |  |  | 2019-05-31 13:50 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 10.1664 | - | SI
SEN | 176594401625219 | 2191625 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E DIEGO DE ALMAGRO 110KV B2 | 1625 | S/E DIEGO DE ALMAGRO | 569 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN SALVADOR | 219 |  |  |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.36667 | - | SI
SEN | 176598470212419 | 4092121 | 5 | 2019 | 17659847 | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 2121 | S/E GNL MEJILLONES | 1877 | GNL MEJILLONES | 409 |  |  |  |  | 2019-05-22 00:14 | 2019-05-22 02:55 | 22 | 5 | 2019 | 0 | 14 | 0 | 22 | 5 | 2019 | 2 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-22 00:14 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.6833 | - | SI
SEN | 176598190212419 | 4092121 | 5 | 2019 | 17659819 | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 2121 | S/E GNL MEJILLONES | 1877 | GNL MEJILLONES | 409 |  |  |  |  | 2019-05-18 01:18 | 2019-05-18 01:56 | 18 | 5 | 2019 | 1 | 18 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 1 | 56 | 0 |  |  | 2019-05-18 01:18 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.63333 | - | SI
SEN | 176598921830177 | 1771830 | 5 | 2019 | 17659892 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-05-29 17:48 | 2019-05-29 20:30 | 29 | 5 | 2019 | 17 | 48 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2019-05-29 17:48 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | - | SI
SEN | 176596160229482 | 4022298 | 5 | 2019 | 17659616 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 4490 | 4490 |  |  | 2019-05-14 12:51 | 2019-05-14 13:21 | 14 | 5 | 2019 | 12 | 51 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-14 12:51 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.245 | TA | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400106145 | 1051064 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 9200 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400106155 | 1051065 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 5050 | 10700 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.47196 | 0.14159 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.47196 | 0.14159 | 0.3 | 1.515 | TT | 2 | NO | SI | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596370229482 | 4022298 | 5 | 2019 | 17659637 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3270 | 3270 |  |  | 2019-05-15 18:58 | 2019-05-15 19:09 | 15 | 5 | 2019 | 18 | 58 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-15 18:58 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.5995 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596370231452 | 4022315 | 5 | 2019 | 17659637 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 360 | 360 |  |  | 2019-05-15 18:58 | 2019-05-15 19:09 | 15 | 5 | 2019 | 18 | 58 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-15 18:58 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.066 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596370224442 | 4022244 | 5 | 2019 | 17659637 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 6000 | 6000 |  |  | 2019-05-15 18:58 | 2019-05-15 19:09 | 15 | 5 | 2019 | 18 | 58 | 0 | 15 | 5 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-15 18:58 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.1 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400098393 | 0930983 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VITACURA 12KV BP3 | 983 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400106145 | 1051064 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 9200 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400106155 | 1051065 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 3300 | 10700 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 0.30841 | 0.097664 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.30841 | 0.097664 | 0.31667 | 1.045 | TT | 2 | NO | SI | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400076135 | 1050763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13800 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:55 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 55 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.13333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400076135 | 1050763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13800 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400076135 | 1050763 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E LA PINTANA 12.5KV BP1 | 763 | S/E LA PINTANA | 692 | EEPA | 105 | 0 | 13800 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:58 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 58 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400098493 | 0930984 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VITACURA 12KV BP4 | 984 | S/E VITACURA | 726 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  | SI | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 15:54 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | SI | 0.11667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280096693 | 0930966 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP4 | 966 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5900 | 7700 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 | 0.76623 | 0.063853 | 2019-05-18 14:40 | - | SI |  | 0.76623 | 0.063853 | 0.083333 | 0.49167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598280096393 | 0930963 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP1 | 963 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280096793 | 0930967 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 20.4KV BP5 | 967 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176598280096593 | 0930965 | 5 | 2019 | 17659828 | BA S/E SANTA RAQUEL 12KV BP2 | 965 | S/E SANTA RAQUEL | 724 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-05-18 14:40 | 2019-05-18 14:45 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 40 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 45 | 0 |  |  | 2019-05-18 14:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400013164 | 1040136 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B1 | 136 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 176594400024134 | 1040243 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHILLAN 15KV | 243 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 176594400272144 | 1042724 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E CHILLAN 13.2KV B2 | 2724 | S/E CHILLAN | 375 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:08 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | - | SI
SEN | 176593810411116 | 1160411 | 5 | 2019 | 17659381 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 300 | 780 |  |  | 2019-05-01 23:32 | 2019-05-02 05:17 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 5 | 17 | 0 | 0.38462 | 2.2115 | 2019-05-01 23:32 | - | SI |  | 0.38462 | 2.2115 | 5.75 | 1.725 | STx | 2 | NO | NO | 5.75 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593810411116 | 1160411 | 5 | 2019 | 17659381 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 780 |  |  | 2019-05-01 23:32 | 2019-05-01 23:48 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 48 | 0 | 0.25641 | 0.068376 | 2019-05-01 23:32 | - | SI |  | 0.25641 | 0.068376 | 0.26667 | 0.053333 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593810411116 | 1160411 | 5 | 2019 | 17659381 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 780 |  |  | 2019-05-01 23:32 | 2019-05-02 00:22 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 0 | 22 | 0 | 0.12821 | 0.10684 | 2019-05-01 23:32 | - | SI |  | 0.12821 | 0.10684 | 0.83333 | 0.083333 | STx | 2 | NO | NO | 0.83333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593810411116 | 1160411 | 5 | 2019 | 17659381 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 780 |  |  | 2019-05-01 23:32 | 2019-05-02 00:24 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 0 | 24 | 0 | 0.12821 | 0.11111 | 2019-05-01 23:32 | - | SI |  | 0.12821 | 0.11111 | 0.86667 | 0.086667 | STx | 2 | NO | NO | 0.86667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176593810411116 | 1160411 | 5 | 2019 | 17659381 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 780 |  |  | 2019-05-01 23:32 | 2019-05-02 00:25 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 0 | 25 | 0 | 0.012821 | 0.011325 | 2019-05-01 23:32 | - | SI |  | 0.012821 | 0.011325 | 0.88333 | 0.0088333 | STx | 2 | NO | NO | 0.88333 | 27-jun-2019 | SI | SI
SEN | 176593810411116 | 1160411 | 5 | 2019 | 17659381 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 70 | 780 |  |  | 2019-05-01 23:32 | 2019-05-02 05:19 | 1 | 5 | 2019 | 23 | 32 | 0 | 2 | 5 | 2019 | 5 | 19 | 0 | 0.089744 | 0.51902 | 2019-05-01 23:32 | - | SI |  | 0.089744 | 0.51902 | 5.7833 | 0.40483 | STx | 2 | NO | NO | 5.7833 | 27-jun-2019 | SI | SI
SEN | 176594400434116 | 1160434 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 4500 | 8700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 0.51724 | 0.15517 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.51724 | 0.15517 | 0.3 | 1.35 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594402725116 | 1162725 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 4900 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594400434116 | 1160434 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 3500 | 8700 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 0.4023 | 0.18774 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.4023 | 0.18774 | 0.46667 | 1.6333 | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594402725116 | 1162725 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 3800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:15 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2019-05-13 15:47 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 0.46667 | 27-jun-2019 | SI
SEN | 176594401355116 | 1161355 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VALDIVIA 13.2KV | 1355 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.54 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401354116 | 1161354 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E VALDIVIA 23KV | 1354 | S/E VALDIVIA (STS) | 530 | SAESA | 116 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:05 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | TT | 2 | NO | NO | 0.3 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400440116 | 1160440 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.2667 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400441116 | 1160441 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:06 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 1.0133 | TT | 2 | NO | NO | 0.31667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400432116 | 1160432 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 10300 | 10300 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:10 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 3.9483 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594400447116 | 1160447 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 4900 | 5400 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:09 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 9 | 0 | 0.90741 | 0.33272 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 0.90741 | 0.33272 | 0.36667 | 1.7967 | TT | 2 | NO | NO | 0.36667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598211028113 | 1131028 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 399 | 399 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 14:00 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2.0833 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 2.0833 | 2.0833 | 0.83125 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598210990113 | 1130990 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1378 | 1378 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 12:32 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 12 | 32 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 0.84977 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598211082113 | 1131082 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1966 | 1966 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 12:25 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.983 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598211081113 | 1131081 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 835 | 835 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 12:25 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.4175 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598211080113 | 1131080 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 4017 | 4017 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 12:25 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.0085 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598211079113 | 1131079 | 5 | 2019 | 17659821 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 3205 | 3205 |  |  | 2019-05-18 11:55 | 2019-05-18 12:25 | 18 | 5 | 2019 | 11 | 55 | 0 | 18 | 5 | 2019 | 12 | 25 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-05-18 11:55 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.6025 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176596211028113 | 1131028 | 5 | 2019 | 17659621 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 337 | 337 |  |  | 2019-05-14 15:28 | 2019-05-14 16:28 | 14 | 5 | 2019 | 15 | 28 | 0 | 14 | 5 | 2019 | 16 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2019-05-14 15:28 | - | SI |  | 1 | 1 | 1 | 0.337 | STx | 2 | NO | NO | 1 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598771082113 | 1131082 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 1442 | 1442 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:06 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.12017 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598771081113 | 1131081 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 741 | 741 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:06 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.06175 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598771080113 | 1131080 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3842 | 3842 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:06 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.32017 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598771079113 | 1131079 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2891 | 2891 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:06 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.24092 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598770990113 | 1130990 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1074 | 1074 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:12 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.1969 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176598771028113 | 1131028 | 5 | 2019 | 17659877 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 694 | 694 |  |  | 2019-05-29 15:01 | 2019-05-29 15:59 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 29 | 5 | 2019 | 15 | 59 | 0 | 1 | 0.96667 | 2019-05-29 15:01 | - | SI |  | 1 | 0.96667 | 0.96667 | 0.67087 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176594401046113 | 1131046 | 5 | 2019 | 17659440 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 | 1438 | 1438 |  |  | 2019-05-13 15:47 | 2019-05-13 16:20 | 13 | 5 | 2019 | 15 | 47 | 0 | 13 | 5 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.55 | 2019-05-13 15:47 | - | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.7909 | TT | 2 | NO | NO | 0.55 | 27-jun-2019 | SI | NO
SEN | 176629301317247 | 2471317 | 6 | 2019 | 17662930 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 11700 | 11700 |  |  | 2019-06-05 12:01 | 2019-06-05 12:07 | 5 | 6 | 2019 | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-06-05 12:01 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.17 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629180125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662918 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 780 | 2900 |  |  | 2019-06-01 21:17 | 2019-06-01 21:29 | 1 | 6 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 0.26897 | 0.053793 | 2019-06-01 21:17 | - | SI |  | 0.26897 | 0.053793 | 0.2 | 0.156 | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629180125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662918 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1600 | 2900 |  |  | 2019-06-01 21:17 | 2019-06-01 21:37 | 1 | 6 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 21 | 37 | 0 | 0.55172 | 0.18391 | 2019-06-01 21:17 | - | SI |  | 0.55172 | 0.18391 | 0.33333 | 0.53333 | STx | 2 | NO | NO | 0.33333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629180125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662918 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 340 | 2900 |  |  | 2019-06-01 21:17 | 2019-06-02 01:25 | 1 | 6 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 2 | 6 | 2019 | 1 | 25 | 0 | 0.11724 | 0.4846 | 2019-06-01 21:17 | - | SI |  | 0.11724 | 0.4846 | 4.1333 | 1.4053 | STx | 2 | NO | NO | 4.1333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630172078424 | 4242078 | 6 | 2019 | 17663017 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2019-06-22 04:10 | 2019-06-22 17:48 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 17 | 48 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:10 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 13.6333 | - | SI
SEN | 176630261347353 | 3531347 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5780 | 13520 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-23 01:37 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 1 | 37 | 0 | 0.42751 | 1.3823 | 2019-06-22 22:23 | - | SI |  | 0.42751 | 1.3823 | 3.2333 | 18.6887 | STx | 2 | NO | NO | 3.2333 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630261347353 | 3531347 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 7740 | 13520 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-23 01:38 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 1 | 38 | 0 | 0.57249 | 1.8606 | 2019-06-22 22:23 | - | SI |  | 0.57249 | 1.8606 | 3.25 | 25.155 | STx | 2 | NO | NO | 3.25 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630051065247 | 2471065 | 6 | 2019 | 17663005 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-15 22:52 | 2019-06-16 00:10 | 15 | 6 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 0 | 10 | 0 |  |  | 2019-06-15 22:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630130390247 | 2470390 | 6 | 2019 | 17663013 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 1400 | 2100 |  |  | 2019-06-20 18:19 | 2019-06-20 18:33 | 20 | 6 | 2019 | 18 | 19 | 0 | 20 | 6 | 2019 | 18 | 33 | 0 | 0.66667 | 0.15556 | 2019-06-20 18:19 | - | SI |  | 0.66667 | 0.15556 | 0.23333 | 0.32667 | TA | 2 | NO | NO | 0.23333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630130390247 | 2470390 | 6 | 2019 | 17663013 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 200 | 2100 |  |  | 2019-06-20 18:19 | 2019-06-20 18:37 | 20 | 6 | 2019 | 18 | 19 | 0 | 20 | 6 | 2019 | 18 | 37 | 0 | 0.095238 | 0.028571 | 2019-06-20 18:19 | - | SI |  | 0.095238 | 0.028571 | 0.3 | 0.06 | TA | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630030217419 | 4102179 | 6 | 2019 | 17663003 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 |  |  |  |  | 2019-06-15 01:32 | 2019-06-15 05:21 | 15 | 6 | 2019 | 1 | 32 | 0 | 15 | 6 | 2019 | 5 | 21 | 0 |  |  | 2019-06-15 01:32 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.8167 | - | SI
SEN | 176634372254425 | 4252254 | 6 | 2019 | 17663437 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 06:53 | 2019-06-07 19:42 | 7 | 6 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 42 | 0 |  |  | 2019-06-07 06:53 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 12.8167 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176634291322158 | 1581322 | 6 | 2019 | 17663429 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2019-06-16 09:46 | 2019-06-16 17:42 | 16 | 6 | 2019 | 9 | 46 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 17 | 42 | 0 |  |  | 2019-06-16 09:46 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 7.9333 | - | SI
SEN | 176634200213163 | 0632131 | 6 | 2019 | 17663420 | BA S/E INACESA 23KV | 2131 | S/E INACESA | 1881 | ON-GROUP | 63 |  |  |  |  | 2019-06-03 11:14 | 2019-06-03 21:54 | 3 | 6 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 3 | 6 | 2019 | 21 | 54 | 0 |  |  | 2019-06-03 11:14 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 10.6667 | - | SI
SEN | 176634232149411 | 4112149 | 6 | 2019 | 17663423 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-06-10 08:09 | 2019-06-10 15:53 | 10 | 6 | 2019 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6 | 2019 | 15 | 53 | 0 |  |  | 2019-06-10 08:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 7.7333 | - | SI
SEN | 176634232695411 | 4112695 | 6 | 2019 | 17663423 | NODO TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2695 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-06-10 08:09 | 2019-06-10 15:53 | 10 | 6 | 2019 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6 | 2019 | 15 | 53 | 0 |  |  | 2019-06-10 08:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 7.7333 | - | SI
SEN | 176634232332411 | 4112332 | 6 | 2019 | 17663423 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-06-10 08:09 | 2019-06-10 15:53 | 10 | 6 | 2019 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6 | 2019 | 15 | 53 | 0 |  |  | 2019-06-10 08:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 7.7333 | - | SI
SEN | 176634232333411 | 4112333 | 6 | 2019 | 17663423 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2333 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | 1961 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-06-10 08:09 | 2019-06-10 15:53 | 10 | 6 | 2019 | 8 | 9 | 0 | 10 | 6 | 2019 | 15 | 53 | 0 |  |  | 2019-06-10 08:09 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 7.7333 | - | SI
SEN | 176629510848247 | 2470848 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:10 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629510846247 | 2470846 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 17900 | 17900 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:10 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1.2667 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 1 | 1.2667 | 1.2667 | 22.6733 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629690131247 | 2470131 | 6 | 2019 | 17662969 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3020 | 3020 |  |  | 2019-06-12 03:33 | 2019-06-12 17:14 | 12 | 6 | 2019 | 3 | 33 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 17 | 14 | 0 | 1 | 13.6833 | 2019-06-12 03:33 | - | SI |  | 1 | 13.6833 | 13.6833 | 41.3237 | STx | 2 | NO | NO | 13.6833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629690207247 | 2470207 | 6 | 2019 | 17662969 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 2680 | 2680 |  |  | 2019-06-12 03:33 | 2019-06-12 17:15 | 12 | 6 | 2019 | 3 | 33 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 17 | 15 | 0 | 1 | 13.7 | 2019-06-12 03:33 | - | SI |  | 1 | 13.7 | 13.7 | 36.716 | STx | 2 | NO | NO | 13.7 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630172079247 | 2472079 | 6 | 2019 | 17663017 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 04:10 | 2019-06-22 17:48 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 10 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 17 | 48 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:10 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 13.6333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629990144247 | 2470144 | 6 | 2019 | 17662999 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-14 14:52 | 2019-06-14 15:57 | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 15 | 57 | 0 |  |  | 2019-06-14 14:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629990334247 | 2470334 | 6 | 2019 | 17662999 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 17550 | 17550 |  |  | 2019-06-14 14:52 | 2019-06-14 15:57 | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 15 | 57 | 0 | 1 | 1.0833 | 2019-06-14 14:52 | - | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 19.0125 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630051064247 | 2471064 | 6 | 2019 | 17663005 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-15 22:52 | 2019-06-16 00:10 | 15 | 6 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 0 | 10 | 0 |  |  | 2019-06-15 22:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630260218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 22:47 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2019-06-22 22:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630260365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5430 | 7000 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 22:47 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 47 | 0 | 0.77571 | 0.31029 | 2019-06-22 22:23 | - | SI |  | 0.77571 | 0.31029 | 0.4 | 2.172 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630260314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 22:47 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2019-06-22 22:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630260218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 13000 | 13000 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 23:31 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 23 | 31 | 0 | 1 | 1.1333 | 2019-06-22 22:23 | - | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 14.7333 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630260365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 23:31 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2019-06-22 22:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630190044181 | 1010448 | 6 | 2019 | 17663019 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-06-22 04:39 | 2019-06-22 06:36 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:39 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.95 | - | SI
SEN | 176629672199419 | 4192199 | 6 | 2019 | 17662967 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-06-11 03:23 | 2019-06-11 03:45 | 11 | 6 | 2019 | 3 | 23 | 0 | 11 | 6 | 2019 | 3 | 45 | 0 |  |  | 2019-06-11 03:23 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.36667 | - | SI
SEN | 176634091560164 | 1641560 | 6 | 2019 | 17663409 | BA S/E PUNTA PADRONES 23KV B1 | 1560 | S/E PUNTA PADRONES | 1687 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2019-06-19 07:48 | 2019-06-19 17:25 | 19 | 6 | 2019 | 7 | 48 | 0 | 19 | 6 | 2019 | 17 | 25 | 0 |  |  | 2019-06-19 07:48 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 9.6167 | - | SI
SEN | 176634091446164 | 1641446 | 6 | 2019 | 17663409 | BA S/E TRAVESIA 110KV B1 | 1446 | S/E TRAVESIA | 1686 | MINERA CANDELARIA | 164 |  |  |  |  | 2019-06-19 07:48 | 2019-06-19 17:25 | 19 | 6 | 2019 | 7 | 48 | 0 | 19 | 6 | 2019 | 17 | 25 | 0 |  |  | 2019-06-19 07:48 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 9.6167 | - | SI
SEN | 176634330207247 | 2470207 | 6 | 2019 | 17663433 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-06-23 06:20 | 2019-06-23 13:57 | 23 | 6 | 2019 | 6 | 20 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 13 | 57 | 0 | 1 | 7.6167 | 2019-06-23 06:20 | - | SI |  | 1 | 7.6167 | 7.6167 | 7.6167 | STx | 2 | NO | NO | 7.6167 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633990276247 | 2470276 | 6 | 2019 | 17663399 | BA S/E TOME 23KV | 276 | S/E TOME | 413 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:52 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-06-27 15:46 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633990187247 | 2470187 | 6 | 2019 | 17663399 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 5790 | 8590 |  |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:52 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 0.67404 | 0.067404 | 2019-06-27 15:46 | - | SI |  | 0.67404 | 0.067404 | 0.1 | 0.579 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633991497247 | 2471497 | 6 | 2019 | 17663399 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2800 | 8590 |  |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:52 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 0.32596 | 0.032596 | 2019-06-27 15:46 | - | SI |  | 0.32596 | 0.032596 | 0.1 | 0.28 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633993160247 | 2473160 | 6 | 2019 | 17663399 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-27 15:46 | 2019-06-27 15:52 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 46 | 0 | 27 | 6 | 2019 | 15 | 52 | 0 |  |  | 2019-06-27 15:46 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630260218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 23:33 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2019-06-22 22:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630260365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 1570 | 7000 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 23:33 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 23 | 33 | 0 | 0.22429 | 0.26167 | 2019-06-22 22:23 | - | SI |  | 0.22429 | 0.26167 | 1.1667 | 1.8317 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630260314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 23:33 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 23 | 33 | 0 |  |  | 2019-06-22 22:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880572247 | 2470572 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 180 | 2140 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:04 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 4 | 0 | 0.084112 | 0.17523 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.084112 | 0.17523 | 2.0833 | 0.375 | STx | 2 | NO | NO | 2.0833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880572247 | 2470572 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 1960 | 2140 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:45 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 45 | 0 | 0.91589 | 3.4498 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.91589 | 3.4498 | 3.7667 | 7.3827 | STx | 2 | NO | NO | 3.7667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880571247 | 2470571 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 8250 | 8250 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:05 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 5 | 0 | 1 | 2.1 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 1 | 2.1 | 2.1 | 17.325 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:09 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:09 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5400 | 5400 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:09 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 | 1 | 2.1667 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 1 | 2.1667 | 2.1667 | 11.7 | STx | 2 | NO | NO | 2.1667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5930 | 8960 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:14 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 14 | 0 | 0.66183 | 1.4891 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.66183 | 1.4891 | 2.25 | 13.3425 | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:14 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:14 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 14 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.25 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 3030 | 8960 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:32 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 32 | 0 | 0.33817 | 0.86233 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.33817 | 0.86233 | 2.55 | 7.7265 | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:32 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 32 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630190044181 | 1010448 | 6 | 2019 | 17663019 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-06-22 04:39 | 2019-06-22 06:39 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 6 | 39 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:39 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2 | - | SI
SEN | 176634031113224 | 2241113 | 6 | 2019 | 17663403 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-06-29 21:12 | 2019-06-29 22:19 | 29 | 6 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 29 | 6 | 2019 | 22 | 19 | 0 |  |  | 2019-06-29 21:12 | - | SI | [5 empty] | TT | 2 | NO | NO | 1.1167 | - | SI
SEN | 176629831161126 | 1261161 | 6 | 2019 | 17662983 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-12 19:50 | 12 | 6 | 2019 | 18 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2019-06-12 18:45 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | - | SI
SEN | 176630050106145 | 1051064 | 6 | 2019 | 17663005 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 13291 | 13291 |  |  | 2019-06-15 22:52 | 2019-06-16 00:10 | 15 | 6 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.3 | 2019-06-15 22:52 | - | SI |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 17.2783 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630050106155 | 1051065 | 6 | 2019 | 17663005 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 18421 | 18421 |  |  | 2019-06-15 22:52 | 2019-06-16 00:10 | 15 | 6 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1.3 | 2019-06-15 22:52 | - | SI |  | 1 | 1.3 | 1.3 | 23.9473 | STx | 2 | NO | NO | 1.3 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630050106125 | 1051062 | 6 | 2019 | 17663005 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 15406 | 15406 |  |  | 2019-06-15 22:52 | 2019-06-16 00:01 | 15 | 6 | 2019 | 22 | 52 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.15 | 2019-06-15 22:52 | - | SI |  | 1 | 1.15 | 1.15 | 17.7169 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630080222492 | 4022229 | 6 | 2019 | 17663008 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 11100 | 11100 |  |  | 2019-06-18 02:17 | 2019-06-18 02:34 | 18 | 6 | 2019 | 2 | 17 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-06-18 02:17 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 3.145 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629330396116 | 1160396 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8800 | 8800 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:19 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.0533 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629330413116 | 1160413 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 4700 | 4700 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:19 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.0967 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629830105134 | 1041053 | 6 | 2019 | 17662983 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-12 19:50 | 12 | 6 | 2019 | 18 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2019-06-12 18:45 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | - | SI
SEN | 176629460411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662946 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 1600 |  |  | 2019-06-05 18:53 | 2019-06-05 22:30 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 22 | 30 | 0 | 0.125 | 0.45208 | 2019-06-05 18:53 | - | SI |  | 0.125 | 0.45208 | 3.6167 | 0.72333 | STx | 2 | NO | NO | 3.6167 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629460411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662946 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 1600 |  |  | 2019-06-05 18:53 | 2019-06-05 18:59 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 0.15 | 0.015 | 2019-06-05 18:53 | - | SI |  | 0.15 | 0.015 | 0.1 | 0.024 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629460411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662946 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 1600 |  |  | 2019-06-05 18:53 | 2019-06-05 19:28 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 19 | 28 | 0 | 0.15 | 0.0875 | 2019-06-05 18:53 | - | SI |  | 0.15 | 0.0875 | 0.58333 | 0.14 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632050441116 | 1160441 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 00:57 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 57 | 0 |  |  | 2019-06-24 00:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176629260078893 | 0930788 | 6 | 2019 | 17662926 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 7380 |  |  | 2019-06-04 17:23 | 2019-06-04 17:26 | 4 | 6 | 2019 | 17 | 23 | 0 | 4 | 6 | 2019 | 17 | 26 | 0 | 0.33875 | 0.016938 | 2019-06-04 17:23 | - | SI |  | 0.33875 | 0.016938 | 0.05 | 0.125 | O | 2 | NO | NO | 0.05 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629460411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662946 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 120 | 1600 |  |  | 2019-06-05 18:53 | 2019-06-05 22:36 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 53 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 22 | 36 | 0 | 0.075 | 0.27875 | 2019-06-05 18:53 | - | SI |  | 0.075 | 0.27875 | 3.7167 | 0.446 | STx | 2 | NO | NO | 3.7167 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632050440116 | 1160440 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 600 | 800 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 00:26 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 26 | 0 | 0.75 | 0.0625 | 2019-06-24 00:21 | - | SI |  | 0.75 | 0.0625 | 0.083333 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632050441116 | 1160441 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 00:26 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2019-06-24 00:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176632050440116 | 1160440 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 100 | 800 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 00:57 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 57 | 0 | 0.125 | 0.075 | 2019-06-24 00:21 | - | SI |  | 0.125 | 0.075 | 0.6 | 0.06 | STx | 2 | NO | NO | 0.6 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632050440116 | 1160440 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 100 | 800 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 16:37 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 16 | 37 | 0 | 0.125 | 2.0333 | 2019-06-24 00:21 | - | SI |  | 0.125 | 2.0333 | 16.2667 | 1.6267 | STx | 2 | NO | NO | 16.2667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632050441116 | 1160441 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 16:37 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 16 | 37 | 0 |  |  | 2019-06-24 00:21 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 16.2667 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176632050411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17663205 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 10 | 10 |  |  | 2019-06-24 00:21 | 2019-06-24 16:50 | 24 | 6 | 2019 | 0 | 21 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 16 | 50 | 0 | 1 | 16.4833 | 2019-06-24 00:21 | - | SI |  | 1 | 16.4833 | 16.4833 | 0.16483 | STx | 2 | NO | NO | 16.4833 | 25-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176630190448116 | 1160448 | 6 | 2019 | 17663019 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 700 | 4300 |  |  | 2019-06-22 04:39 | 2019-06-22 06:36 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 6 | 36 | 0 | 0.16279 | 0.31744 | 2019-06-22 04:39 | - | SI |  | 0.16279 | 0.31744 | 1.95 | 1.365 | O | 2 | NO | NO | 1.95 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630190449116 | 1160449 | 6 | 2019 | 17663019 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:39 | 2019-06-22 06:36 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 6 | 36 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:39 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.95 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176630190448116 | 1160448 | 6 | 2019 | 17663019 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 3600 | 4300 |  |  | 2019-06-22 04:39 | 2019-06-22 06:39 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 6 | 39 | 0 | 0.83721 | 1.6744 | 2019-06-22 04:39 | - | SI |  | 0.83721 | 1.6744 | 2 | 7.2 | O | 2 | NO | NO | 2 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630190449116 | 1160449 | 6 | 2019 | 17663019 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:39 | 2019-06-22 06:39 | 22 | 6 | 2019 | 4 | 39 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 6 | 39 | 0 |  |  | 2019-06-22 04:39 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 2 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176629331589116 | 1161589 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 6200 | 6200 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:19 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 19 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 1.4467 | TT | 2 | NO | NO | 0.23333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629330447116 | 1160447 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6000 | 6000 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:20 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 20 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 1.5 | TT | 2 | NO | NO | 0.25 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629330401116 | 1160401 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 9500 | 9500 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:26 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0.35 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 3.325 | TT | 2 | NO | NO | 0.35 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629330406116 | 1160406 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:22 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 22 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.90667 | TT | 2 | NO | NO | 0.28333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629330452116 | 1160452 | 6 | 2019 | 17662933 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 5300 | 5300 |  |  | 2019-06-05 13:05 | 2019-06-05 13:28 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 13 | 28 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-06-05 13:05 | - | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 2.0317 | TT | 2 | NO | NO | 0.38333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176634390411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17663439 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 900 | 900 |  |  | 2019-06-20 23:04 | 2019-06-21 00:01 | 20 | 6 | 2019 | 23 | 4 | 0 | 21 | 6 | 2019 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.95 | 2019-06-20 23:04 | - | SI |  | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.855 | STx | 2 | NO | NO | 0.95 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631881347353 | 3531347 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 5070 | 11860 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:54 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 54 | 0 | 0.42749 | 1.6743 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.42749 | 1.6743 | 3.9167 | 19.8575 | STx | 2 | NO | NO | 3.9167 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631881347353 | 3531347 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 550 | 11860 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:56 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 56 | 0 | 0.046374 | 0.18318 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.046374 | 0.18318 | 3.95 | 2.1725 | STx | 2 | NO | NO | 3.95 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631881347353 | 3531347 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6240 | 11860 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:57 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 57 | 0 | 0.52614 | 2.087 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 0.52614 | 2.087 | 3.9667 | 24.752 | STx | 2 | NO | NO | 3.9667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629260078893 | 0930788 | 6 | 2019 | 17662926 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 120 | 7380 |  |  | 2019-06-04 17:23 | 2019-06-04 18:16 | 4 | 6 | 2019 | 17 | 23 | 0 | 4 | 6 | 2019 | 18 | 16 | 0 | 0.01626 | 0.014363 | 2019-06-04 17:23 | - | SI |  | 0.01626 | 0.014363 | 0.88333 | 0.106 | O | 2 | NO | NO | 0.88333 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629260078893 | 0930788 | 6 | 2019 | 17662926 | BA S/E LO AGUIRRE 12KV BP1 | 788 | S/E LO AGUIRRE | 696 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4760 | 7380 |  |  | 2019-06-04 17:23 | 2019-06-04 19:12 | 4 | 6 | 2019 | 17 | 23 | 0 | 4 | 6 | 2019 | 19 | 12 | 0 | 0.64499 | 1.1717 | 2019-06-04 17:23 | - | SI |  | 0.64499 | 1.1717 | 1.8167 | 8.6473 | O | 2 | NO | NO | 1.8167 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510084893 | 0930848 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17900 | 41700 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:10 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 10 | 0 | 0.42926 | 0.54373 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 0.42926 | 0.54373 | 1.2667 | 22.6733 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510084793 | 0930847 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17500 | 41700 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:11 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 11 | 0 | 0.41966 | 0.53857 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 0.41966 | 0.53857 | 1.2833 | 22.4583 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510084893 | 0930848 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:32 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176629510084793 | 0930847 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6300 | 41700 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:10 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 10 | 0 | 0.15108 | 0.19137 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 0.15108 | 0.19137 | 1.2667 | 7.98 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510084893 | 0930848 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:11 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176629510084793 | 0930847 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:32 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176630100094793 | 0930947 | 6 | 2019 | 17663010 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17290 | 22320 |  |  | 2019-06-18 16:12 | 2019-06-18 16:43 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 0.77464 | 0.40023 | 2019-06-18 16:12 | - | SI |  | 0.77464 | 0.40023 | 0.51667 | 8.9332 | O | 2 | NO | NO | 0.51667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630100094993 | 0930949 | 6 | 2019 | 17663010 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-18 16:12 | 2019-06-18 16:43 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2019-06-18 16:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.51667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176630100095193 | 0930951 | 6 | 2019 | 17663010 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-18 16:12 | 2019-06-18 16:43 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2019-06-18 16:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.51667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176630100094793 | 0930947 | 6 | 2019 | 17663010 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5030 | 22320 |  |  | 2019-06-18 16:12 | 2019-06-18 16:46 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 46 | 0 | 0.22536 | 0.1277 | 2019-06-18 16:12 | - | SI |  | 0.22536 | 0.1277 | 0.56667 | 2.8503 | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630100094993 | 0930949 | 6 | 2019 | 17663010 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-18 16:12 | 2019-06-18 16:46 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2019-06-18 16:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176630100095193 | 0930951 | 6 | 2019 | 17663010 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-18 16:12 | 2019-06-18 16:46 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 12 | 0 | 18 | 6 | 2019 | 16 | 46 | 0 |  |  | 2019-06-18 16:12 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.56667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176634070093193 | 0930931 | 6 | 2019 | 17663407 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP1 | 931 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-11 23:59 | 9 | 6 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-06-09 12:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 59.9833 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176634070093293 | 0930932 | 6 | 2019 | 17663407 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP2 | 932 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-11 23:59 | 9 | 6 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-06-09 12:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 59.9833 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176634070093593 | 0930935 | 6 | 2019 | 17663407 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP3 | 935 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-11 23:59 | 9 | 6 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-06-09 12:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 59.9833 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176634070093693 | 0930936 | 6 | 2019 | 17663407 | BA S/E SAN JOSE 12KV BP4 | 936 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16000 | 16000 |  |  | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-11 23:59 | 9 | 6 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2019 | 23 | 59 | 0 | 1 | 59.9833 | 2019-06-09 12:00 | - | SI |  | 1 | 59.9833 | 59.9833 | 959.7333 | STx | 1 | NO | NO | 59.9833 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176634070295193 | 0932951 | 6 | 2019 | 17663407 | BA S/E SAN JOSE 12KV B3P | 2951 | S/E SAN JOSE | 720 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-09 12:00 | 2019-06-11 23:59 | 9 | 6 | 2019 | 12 | 0 | 0 | 11 | 6 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-06-09 12:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 59.9833 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176629971773216 | 2161773 | 6 | 2019 | 17662997 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 37020 | 37020 |  |  | 2019-06-14 12:03 | 2019-06-14 12:39 | 14 | 6 | 2019 | 12 | 3 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 12 | 39 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-06-14 12:03 | - | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 22.212 | TA | 2 | NO | NO | 0.6 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629410411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662941 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 1600 |  |  | 2019-06-05 17:43 | 2019-06-05 17:59 | 5 | 6 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 17 | 59 | 0 | 0.15 | 0.04 | 2019-06-05 17:43 | - | SI |  | 0.15 | 0.04 | 0.26667 | 0.064 | STx | 2 | NO | NO | 0.26667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629410411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662941 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 120 | 1600 |  |  | 2019-06-05 17:43 | 2019-06-05 18:45 | 5 | 6 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 45 | 0 | 0.075 | 0.0775 | 2019-06-05 17:43 | - | SI |  | 0.075 | 0.0775 | 1.0333 | 0.124 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629410411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662941 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 1600 |  |  | 2019-06-05 17:43 | 2019-06-05 18:41 | 5 | 6 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 18 | 41 | 0 | 0.125 | 0.12083 | 2019-06-05 17:43 | - | SI |  | 0.125 | 0.12083 | 0.96667 | 0.19333 | STx | 2 | NO | NO | 0.96667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629410411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17662941 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 240 | 1600 |  |  | 2019-06-05 17:43 | 2019-06-05 17:51 | 5 | 6 | 2019 | 17 | 43 | 0 | 5 | 6 | 2019 | 17 | 51 | 0 | 0.15 | 0.02 | 2019-06-05 17:43 | - | SI |  | 0.15 | 0.02 | 0.13333 | 0.032 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629560406116 | 1160406 | 6 | 2019 | 17662956 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7100 | 7700 |  |  | 2019-06-08 10:39 | 2019-06-08 10:50 | 8 | 6 | 2019 | 10 | 39 | 0 | 8 | 6 | 2019 | 10 | 50 | 0 | 0.92208 | 0.16905 | 2019-06-08 10:39 | - | SI |  | 0.92208 | 0.16905 | 0.18333 | 1.3017 | O | 2 | NO | NO | 0.18333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629560406116 | 1160406 | 6 | 2019 | 17662956 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 600 | 7700 |  |  | 2019-06-08 10:39 | 2019-06-08 16:48 | 8 | 6 | 2019 | 10 | 39 | 0 | 8 | 6 | 2019 | 16 | 48 | 0 | 0.077922 | 0.47922 | 2019-06-08 10:39 | - | SI |  | 0.077922 | 0.47922 | 6.15 | 3.69 | O | 2 | NO | NO | 6.15 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632000440116 | 1160440 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 8300 | 28700 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:41 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 41 | 0 | 0.2892 | 0.03856 | 2019-06-23 12:33 | - | SI |  | 0.2892 | 0.03856 | 0.13333 | 1.1067 | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632000441116 | 1160441 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:41 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 41 | 0 |  |  | 2019-06-23 12:33 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.13333 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176632000440116 | 1160440 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 8200 | 28700 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:51 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 51 | 0 | 0.28571 | 0.085714 | 2019-06-23 12:33 | - | SI |  | 0.28571 | 0.085714 | 0.3 | 2.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632000441116 | 1160441 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:51 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 51 | 0 |  |  | 2019-06-23 12:33 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176632000440116 | 1160440 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E PICARTE 23KV B1 | 440 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 12200 | 28700 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:52 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 52 | 0 | 0.42509 | 0.13461 | 2019-06-23 12:33 | - | SI |  | 0.42509 | 0.13461 | 0.31667 | 3.8633 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632000441116 | 1160441 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E PICARTE 23KV B2 | 441 | S/E PICARTE | 518 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:52 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 52 | 0 |  |  | 2019-06-23 12:33 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176632000411116 | 1160411 | 6 | 2019 | 17663200 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 700 | 700 |  |  | 2019-06-23 12:33 | 2019-06-23 12:52 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 52 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-06-23 12:33 | - | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 0.22167 | STx | 2 | NO | NO | 0.31667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629180125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662918 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 180 | 2900 |  |  | 2019-06-01 21:17 | 2019-06-02 01:26 | 1 | 6 | 2019 | 21 | 17 | 0 | 2 | 6 | 2019 | 1 | 26 | 0 | 0.062069 | 0.25759 | 2019-06-01 21:17 | - | SI |  | 0.062069 | 0.25759 | 4.15 | 0.747 | STx | 2 | NO | NO | 4.15 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629232840112 | 1122840 | 6 | 2019 | 17662923 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | S/E CUNCO | 2101 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-06-01 23:08 | 2019-06-01 23:49 | 1 | 6 | 2019 | 23 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 23 | 49 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-06-01 23:08 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 2.1867 | TA | 2 | NO | NO | 0.68333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629720125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662972 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 240 | 2000 |  |  | 2019-06-12 12:13 | 2019-06-12 12:24 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 24 | 0 | 0.12 | 0.022 | 2019-06-12 12:13 | - | SI |  | 0.12 | 0.022 | 0.18333 | 0.044 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629720125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662972 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 2000 |  |  | 2019-06-12 12:13 | 2019-06-12 12:31 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 31 | 0 | 0.15 | 0.045 | 2019-06-12 12:13 | - | SI |  | 0.15 | 0.045 | 0.3 | 0.09 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629720125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662972 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 970 | 2000 |  |  | 2019-06-12 12:13 | 2019-06-12 12:42 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 42 | 0 | 0.485 | 0.23442 | 2019-06-12 12:13 | - | SI |  | 0.485 | 0.23442 | 0.48333 | 0.46883 | STx | 2 | NO | NO | 0.48333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629720125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662972 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 2000 |  |  | 2019-06-12 12:13 | 2019-06-12 12:52 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 52 | 0 | 0.2 | 0.13 | 2019-06-12 12:13 | - | SI |  | 0.2 | 0.13 | 0.65 | 0.26 | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629720125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662972 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 90 | 2000 |  |  | 2019-06-12 12:13 | 2019-06-12 12:55 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 13 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 0.045 | 0.0315 | 2019-06-12 12:13 | - | SI |  | 0.045 | 0.0315 | 0.7 | 0.063 | STx | 2 | NO | NO | 0.7 | 25-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176629870145112 | 1120145 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.125 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629871502112 | 1121502 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.225 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629870148112 | 1120148 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629870254112 | 1120254 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.41667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629870175112 | 1120175 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.058333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629870278112 | 1120278 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629870123112 | 1120123 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2900 | 2900 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.24167 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629871339112 | 1121339 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 6900 | 6900 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-06-13 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630220125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663022 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1960 | 2130 |  |  | 2019-06-22 14:09 | 2019-06-22 14:23 | 22 | 6 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 0.92019 | 0.21471 | 2019-06-22 14:09 | - | SI |  | 0.92019 | 0.21471 | 0.23333 | 0.45733 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176630220125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663022 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 170 | 2130 |  |  | 2019-06-22 14:09 | 2019-06-22 17:59 | 22 | 6 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 17 | 59 | 0 | 0.079812 | 0.30595 | 2019-06-22 14:09 | - | SI |  | 0.079812 | 0.30595 | 3.8333 | 0.65167 | STx | 2 | NO | NO | 3.8333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632140125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663214 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 1800 |  |  | 2019-06-24 08:57 | 2019-06-24 09:15 | 24 | 6 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 9 | 15 | 0 | 0.33333 | 0.1 | 2019-06-24 08:57 | - | SI |  | 0.33333 | 0.1 | 0.3 | 0.18 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632140125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663214 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 400 | 1800 |  |  | 2019-06-24 08:57 | 2019-06-24 09:19 | 24 | 6 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 9 | 19 | 0 | 0.22222 | 0.081481 | 2019-06-24 08:57 | - | SI |  | 0.22222 | 0.081481 | 0.36667 | 0.14667 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632140125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663214 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 1800 |  |  | 2019-06-24 08:57 | 2019-06-24 15:26 | 24 | 6 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 15 | 26 | 0 | 0.33333 | 2.1611 | 2019-06-24 08:57 | - | SI |  | 0.33333 | 2.1611 | 6.4833 | 3.89 | STx | 2 | NO | NO | 6.4833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632140125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663214 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 1800 |  |  | 2019-06-24 08:57 | 2019-06-24 15:55 | 24 | 6 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 24 | 6 | 2019 | 15 | 55 | 0 | 0.11111 | 0.77407 | 2019-06-24 08:57 | - | SI |  | 0.11111 | 0.77407 | 6.9667 | 1.3933 | STx | 2 | NO | NO | 6.9667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632230125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663223 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2580 |  |  | 2019-06-26 07:22 | 2019-06-26 07:35 | 26 | 6 | 2019 | 7 | 22 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 7 | 35 | 0 | 0.85271 | 0.18475 | 2019-06-26 07:22 | - | SI |  | 0.85271 | 0.18475 | 0.21667 | 0.47667 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632230125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663223 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 100 | 2580 |  |  | 2019-06-26 07:22 | 2019-06-26 09:19 | 26 | 6 | 2019 | 7 | 22 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 9 | 19 | 0 | 0.03876 | 0.075581 | 2019-06-26 07:22 | - | SI |  | 0.03876 | 0.075581 | 1.95 | 0.195 | STx | 2 | NO | NO | 1.95 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632230125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663223 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 280 | 2580 |  |  | 2019-06-26 07:22 | 2019-06-26 09:28 | 26 | 6 | 2019 | 7 | 22 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 9 | 28 | 0 | 0.10853 | 0.22791 | 2019-06-26 07:22 | - | SI |  | 0.10853 | 0.22791 | 2.1 | 0.588 | STx | 2 | NO | NO | 2.1 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632270125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663227 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3600 |  |  | 2019-06-26 13:42 | 2019-06-26 13:56 | 26 | 6 | 2019 | 13 | 42 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 13 | 56 | 0 | 0.91667 | 0.21389 | 2019-06-26 13:42 | - | SI |  | 0.91667 | 0.21389 | 0.23333 | 0.77 | STx | 2 | NO | NO | 0.23333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176632270125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663227 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 300 | 3600 |  |  | 2019-06-26 13:42 | 2019-06-26 16:50 | 26 | 6 | 2019 | 13 | 42 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 16 | 50 | 0 | 0.083333 | 0.26111 | 2019-06-26 13:42 | - | SI |  | 0.083333 | 0.26111 | 3.1333 | 0.94 | STx | 2 | NO | NO | 3.1333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176634160123112 | 1120123 | 6 | 2019 | 17663416 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-06-16 03:40 | 2019-06-16 04:10 | 16 | 6 | 2019 | 3 | 40 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0.5 | 2019-06-16 03:40 | - | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176634350125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17663435 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-06-01 17:03 | 2019-06-01 17:31 | 1 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2019 | 17 | 31 | 0 | 1 | 0.46667 | 2019-06-01 17:03 | - | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.93333 | STx | 2 | NO | NO | 0.46667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629780125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662978 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 3340 | 3900 |  |  | 2019-06-12 21:16 | 2019-06-12 21:29 | 12 | 6 | 2019 | 21 | 16 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 0.85641 | 0.18556 | 2019-06-12 21:16 | - | SI |  | 0.85641 | 0.18556 | 0.21667 | 0.72367 | STx | 2 | NO | NO | 0.21667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629780125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662978 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 360 | 3900 |  |  | 2019-06-12 21:16 | 2019-06-13 01:39 | 12 | 6 | 2019 | 21 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 1 | 39 | 0 | 0.092308 | 0.40462 | 2019-06-12 21:16 | - | SI |  | 0.092308 | 0.40462 | 4.3833 | 1.578 | STx | 2 | NO | NO | 4.3833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629780125112 | 1120125 | 6 | 2019 | 17662978 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 200 | 3900 |  |  | 2019-06-12 21:16 | 2019-06-13 01:43 | 12 | 6 | 2019 | 21 | 16 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 1 | 43 | 0 | 0.051282 | 0.22821 | 2019-06-12 21:16 | - | SI |  | 0.051282 | 0.22821 | 4.45 | 0.89 | STx | 2 | NO | NO | 4.45 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633910028096 | 0960280 | 6 | 2019 | 17663391 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2720 | 5610 |  |  | 2019-06-26 18:29 | 2019-06-26 18:34 | 26 | 6 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 0.48485 | 0.040404 | 2019-06-26 18:29 | - | SI |  | 0.48485 | 0.040404 | 0.083333 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633910017996 | 0960179 | 6 | 2019 | 17663391 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-26 18:29 | 2019-06-26 18:34 | 26 | 6 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 18 | 34 | 0 |  |  | 2019-06-26 18:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176633910028096 | 0960280 | 6 | 2019 | 17663391 | BA S/E VICUNA 23KV | 280 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 2890 | 5610 |  |  | 2019-06-26 18:29 | 2019-06-26 19:34 | 26 | 6 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 19 | 34 | 0 | 0.51515 | 0.55808 | 2019-06-26 18:29 | - | SI |  | 0.51515 | 0.55808 | 1.0833 | 3.1308 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176633910017996 | 0960179 | 6 | 2019 | 17663391 | BA S/E VICUNA 110KV | 179 | S/E VICUNA | 419 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-26 18:29 | 2019-06-26 19:34 | 26 | 6 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 26 | 6 | 2019 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2019-06-26 18:29 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629831052247 | 2471052 | 6 | 2019 | 17662983 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-12 18:45 | 2019-06-12 19:50 | 12 | 6 | 2019 | 18 | 45 | 0 | 12 | 6 | 2019 | 19 | 50 | 0 |  |  | 2019-06-12 18:45 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629873025247 | 2473025 | 6 | 2019 | 17662987 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-13 17:03 | 2019-06-13 17:08 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2019-06-13 17:03 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176634163025247 | 2473025 | 6 | 2019 | 17663416 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-16 03:40 | 2019-06-16 04:10 | 16 | 6 | 2019 | 3 | 40 | 0 | 16 | 6 | 2019 | 4 | 10 | 0 |  |  | 2019-06-16 03:40 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.5 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629990144247 | 2470144 | 6 | 2019 | 17662999 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 22650 | 26460 |  |  | 2019-06-14 14:52 | 2019-06-14 16:06 | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 16 | 6 | 0 | 0.85601 | 1.0557 | 2019-06-14 14:52 | - | SI |  | 0.85601 | 1.0557 | 1.2333 | 27.935 | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629990334247 | 2470334 | 6 | 2019 | 17662999 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-14 14:52 | 2019-06-14 16:06 | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 16 | 6 | 0 |  |  | 2019-06-14 14:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629990144247 | 2470144 | 6 | 2019 | 17662999 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 3810 | 26460 |  |  | 2019-06-14 14:52 | 2019-06-14 16:08 | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 16 | 8 | 0 | 0.14399 | 0.18239 | 2019-06-14 14:52 | - | SI |  | 0.14399 | 0.18239 | 1.2667 | 4.826 | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629990334247 | 2470334 | 6 | 2019 | 17662999 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-14 14:52 | 2019-06-14 16:08 | 14 | 6 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 14 | 6 | 2019 | 16 | 8 | 0 |  |  | 2019-06-14 14:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176634310615247 | 2470615 | 6 | 2019 | 17663431 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 800 | 800 |  |  | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 12:42 | 23 | 6 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 42 | 0 | 1 | 2.7 | 2019-06-23 10:00 | - | SI |  | 1 | 2.7 | 2.7 | 2.16 | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176634310613247 | 2470613 | 6 | 2019 | 17663431 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 10:00 | 2019-06-23 12:42 | 23 | 6 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 12 | 42 | 0 |  |  | 2019-06-23 10:00 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.7 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629510847247 | 2470847 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:10 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 10 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629510848247 | 2470848 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 7300 | 13600 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:11 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 11 | 0 | 0.53676 | 0.68885 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 0.53676 | 0.68885 | 1.2833 | 9.3683 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510846247 | 2470846 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:11 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 11 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629510847247 | 2470847 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 10200 | 10200 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:11 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 11 | 0 | 1 | 1.2833 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 13.09 | STx | 2 | NO | NO | 1.2833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510848247 | 2470848 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 6300 | 13600 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:32 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 32 | 0 | 0.46324 | 0.75662 | 2019-06-07 17:54 | - | SI |  | 0.46324 | 0.75662 | 1.6333 | 10.29 | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629510846247 | 2470846 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP1 | 846 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:32 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629510847247 | 2470847 | 6 | 2019 | 17662951 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-07 17:54 | 2019-06-07 19:32 | 7 | 6 | 2019 | 17 | 54 | 0 | 7 | 6 | 2019 | 19 | 32 | 0 |  |  | 2019-06-07 17:54 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.6333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630260314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663026 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-22 22:23 | 2019-06-22 23:31 | 22 | 6 | 2019 | 22 | 23 | 0 | 22 | 6 | 2019 | 23 | 31 | 0 |  |  | 2019-06-22 22:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176629930360247 | 2470360 | 6 | 2019 | 17662993 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 10600 | 17500 |  |  | 2019-06-13 21:09 | 2019-06-13 21:13 | 13 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 0.60571 | 0.040381 | 2019-06-13 21:09 | - | SI |  | 0.60571 | 0.040381 | 0.066667 | 0.70667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629930210247 | 2470210 | 6 | 2019 | 17662993 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 6900 | 17500 |  |  | 2019-06-13 21:09 | 2019-06-13 21:13 | 13 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 0.39429 | 0.026286 | 2019-06-13 21:09 | - | SI |  | 0.39429 | 0.026286 | 0.066667 | 0.46 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176629930184247 | 2470184 | 6 | 2019 | 17662993 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 20400 | 20400 |  |  | 2019-06-13 21:09 | 2019-06-13 21:13 | 13 | 6 | 2019 | 21 | 9 | 0 | 13 | 6 | 2019 | 21 | 13 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-06-13 21:09 | - | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 1.36 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 21:32 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 21 | 32 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 2.55 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880218247 | 2470218 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:47 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176631880365247 | 2470365 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 2140 | 2140 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:47 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 47 | 0 | 1 | 3.8 | 2019-06-23 18:59 | - | SI |  | 1 | 3.8 | 3.8 | 8.132 | STx | 2 | NO | NO | 3.8 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176631880314247 | 2470314 | 6 | 2019 | 17663188 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-06-23 18:59 | 2019-06-23 22:47 | 23 | 6 | 2019 | 18 | 59 | 0 | 23 | 6 | 2019 | 22 | 47 | 0 |  |  | 2019-06-23 18:59 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.8 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176630130390247 | 2470390 | 6 | 2019 | 17663013 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 500 | 2100 |  |  | 2019-06-20 18:19 | 2019-06-20 23:15 | 20 | 6 | 2019 | 18 | 19 | 0 | 20 | 6 | 2019 | 23 | 15 | 0 | 0.2381 | 1.1746 | 2019-06-20 18:19 | - | SI |  | 0.2381 | 1.1746 | 4.9333 | 2.4667 | TA | 2 | NO | NO | 4.9333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659040567136 | 1360567 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:41 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-10 08:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176659040056625 | 0250566 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:41 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-10 08:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176659040567114 | 1140567 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:41 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-10 08:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | - | SI
SEN | 176658751103133 | 1331103 | 7 | 2019 | 17665875 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 9500 | 9500 |  |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:38 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-07-05 14:23 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.375 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 24-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658751095133 | 1331095 | 7 | 2019 | 17665875 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 0.001 | 0.001 |  |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:38 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-07-05 14:23 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.5e-07 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 24-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176659670042099 | 0990420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:57 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176659582254425 | 4252254 | 7 | 2019 | 17665958 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 | 1 | 1 |  |  | 2019-07-24 13:18 | 2019-07-31 23:59 | 24 | 7 | 2019 | 13 | 18 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 59 | 0 | 1 | 178.6833 | 2019-07-24 13:18 | - | SI |  | 1 | 178.6833 | 178.6833 | 0.17868 | TA | 2 | NO | NO | 178.6833 | 23-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176658580200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 7730 | 40670 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 16:32 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 16 | 32 | 0 | 0.19007 | 0.91549 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 0.19007 | 0.91549 | 4.8167 | 37.2328 | STx | 2 | NO | NO | 4.8167 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658580200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 5040 | 40670 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 13:11 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 13 | 11 | 0 | 0.12392 | 0.18176 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 0.12392 | 0.18176 | 1.4667 | 7.392 | STx | 2 | NO | NO | 1.4667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658750012996 | 0960129 | 7 | 2019 | 17665875 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1620 | 1620 |  |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:38 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 38 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-07-05 14:23 | - | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.405 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659282149411 | 4112149 | 7 | 2019 | 17665928 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-07-17 15:19 | 2019-07-18 09:41 | 17 | 7 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 18 | 7 | 2019 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-17 15:19 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 18.3667 | - | SI
SEN | 176659282332411 | 4112332 | 7 | 2019 | 17665928 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-07-17 15:19 | 2019-07-18 09:41 | 17 | 7 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 18 | 7 | 2019 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-17 15:19 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 18.3667 | - | SI
SEN | 176659282333411 | 4112333 | 7 | 2019 | 17665928 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2333 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | 1961 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-07-17 15:19 | 2019-07-18 09:41 | 17 | 7 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 18 | 7 | 2019 | 9 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-17 15:19 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 18.3667 | - | SI
SEN | 176659422335419 | 4192335 | 7 | 2019 | 17665942 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 4.16KV | 2335 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°2 | 1962 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 19:18 | 22 | 7 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 19 | 18 | 0 |  |  | 2019-07-22 15:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 28.2 | - | SI
SEN | 176659422337419 | 4192337 | 7 | 2019 | 17665942 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 4.16KV | 2337 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°3 | 1963 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:56 | 22 | 7 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 17 | 56 | 0 |  |  | 2019-07-22 15:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 26.8333 | - | SI
SEN | 176659422339419 | 4192339 | 7 | 2019 | 17665942 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 4.16KV | 2339 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO N°4 | 1964 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-23 17:58 | 22 | 7 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2019-07-22 15:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 26.8667 | - | SI
SEN | 176661202190437 | 4372190 | 7 | 2019 | 17666120 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-07-30 12:10 | 2019-07-30 15:13 | 30 | 7 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 30 | 7 | 2019 | 15 | 13 | 0 |  |  | 2019-07-30 12:10 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 3.05 | - | SI
SEN | 176659422348414 | 4142348 | 7 | 2019 | 17665942 | BA S/E TAP OFF LLANOS 220KV | 2348 | TAP OFF LLANOS | 1968 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-07-22 15:06 | 2019-07-22 15:19 | 22 | 7 | 2019 | 15 | 6 | 0 | 22 | 7 | 2019 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2019-07-22 15:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.21667 | - | SI
SEN | 176659130043121 | 1010432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 05:53 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 5 | 53 | 0 |  |  | 2019-07-15 04:03 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | - | SI
SEN | 176659130043121 | 1010432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 07:26 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 7 | 26 | 0 |  |  | 2019-07-15 04:03 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | - | SI
SEN | 176659130043121 | 1010432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 07:29 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 7 | 29 | 0 |  |  | 2019-07-15 04:03 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | - | SI
SEN | 176659130043121 | 1010432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 07:25 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 7 | 25 | 0 |  |  | 2019-07-15 04:03 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 | - | SI
SEN | 176659130043121 | 1010432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 05:05 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 5 | 5 | 0 |  |  | 2019-07-15 04:03 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 | - | SI
SEN | 176659190241595 | 0952415 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 700 | 700 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 23:30 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 1 | 8.8833 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 1 | 8.8833 | 8.8833 | 6.2183 | STx | 2 | NO | NO | 8.8833 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658580215116 | 1062151 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 22660 | 22660 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 12:23 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 12 | 23 | 0 | 1 | 0.66667 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 1 | 0.66667 | 0.66667 | 15.1067 | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659320277413 | 4032771 | 7 | 2019 | 17665932 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 50 | 50 |  |  | 2019-07-19 07:17 | 2019-07-19 07:28 | 19 | 7 | 2019 | 7 | 17 | 0 | 19 | 7 | 2019 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-07-19 07:17 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.0091667 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 30-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176659081587112 | 1121587 | 7 | 2019 | 17665908 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-07-11 11:59 | 2019-07-11 12:04 | 11 | 7 | 2019 | 11 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2019 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-07-11 11:59 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659081411112 | 1121411 | 7 | 2019 | 17665908 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 4500 | 4500 |  |  | 2019-07-11 11:59 | 2019-07-11 12:04 | 11 | 7 | 2019 | 11 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2019 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-07-11 11:59 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.375 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659080140112 | 1120140 | 7 | 2019 | 17665908 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2019-07-11 11:59 | 2019-07-11 12:04 | 11 | 7 | 2019 | 11 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2019 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-07-11 11:59 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.033333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658580237196 | 1062379 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 6990 | 6990 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 12:14 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 12 | 14 | 0 | 1 | 0.51667 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 3.6115 | STx | 2 | NO | NO | 0.51667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658680215116 | 1062151 | 7 | 2019 | 17665868 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 24800 | 24800 |  |  | 2019-07-02 18:15 | 2019-07-02 18:21 | 2 | 7 | 2019 | 18 | 15 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 18 | 21 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-07-02 18:15 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 2.48 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659080247112 | 1120247 | 7 | 2019 | 17665908 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 |  |  | 2019-07-11 11:59 | 2019-07-11 12:04 | 11 | 7 | 2019 | 11 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2019 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-07-11 11:59 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.28333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659191075112 | 1121075 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 15 | 42 | 0 | 1 | 1.0833 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 3.9 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659192415112 | 1122415 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 1500 | 3600 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 23:30 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 23 | 30 | 0 | 0.41667 | 3.7014 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 0.41667 | 3.7014 | 8.8833 | 13.325 | STx | 2 | NO | NO | 8.8833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661342273435 | 4352273 | 7 | 2019 | 17666134 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 | 0 | 123000 |  |  | 2019-07-01 14:39 | 2019-07-07 23:59 | 1 | 7 | 2019 | 14 | 39 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-07-01 14:39 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 153.3333 | - | SI
SEN | 176659192415112 | 1122415 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2100 | 3600 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 17:55 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 17 | 55 | 0 | 0.58333 | 1.925 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 0.58333 | 1.925 | 3.3 | 6.93 | STx | 2 | NO | NO | 3.3 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658700184247 | 2470184 | 7 | 2019 | 17665870 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 16400 | 16400 |  |  | 2019-07-03 13:09 | 2019-07-04 13:27 | 3 | 7 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2019 | 13 | 27 | 0 | 1 | 24.3 | 2019-07-04 13:09 | - | SI | 24 | 1 | 0.3 | 0.3 | 4.92 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658700360247 | 2470360 | 7 | 2019 | 17665870 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-07-04 13:09 | 2019-07-04 15:25 | 4 | 7 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2019 | 15 | 25 | 0 | 1 | 2.2667 | 2019-07-04 13:09 | - | SI |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 11.3333 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658700210247 | 2470210 | 7 | 2019 | 17665870 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 8100 | 8100 |  |  | 2019-07-04 13:09 | 2019-07-04 15:25 | 4 | 7 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2019 | 15 | 25 | 0 | 1 | 2.2667 | 2019-07-04 13:09 | - | SI |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 18.36 | STx | 2 | NO | NO | 2.2667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658840208247 | 2470208 | 7 | 2019 | 17665884 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 2070 | 2960 |  |  | 2019-07-06 10:18 | 2019-07-06 11:56 | 6 | 7 | 2019 | 10 | 18 | 0 | 6 | 7 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 0.69932 | 1.1422 | 2019-07-06 10:18 | - | SI |  | 0.69932 | 1.1422 | 1.6333 | 3.381 | O | 2 | NO | NO | 1.6333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658840208247 | 2470208 | 7 | 2019 | 17665884 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 890 | 2960 |  |  | 2019-07-06 10:18 | 2019-07-06 12:20 | 6 | 7 | 2019 | 10 | 18 | 0 | 6 | 7 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 0.30068 | 0.61137 | 2019-07-06 10:18 | - | SI |  | 0.30068 | 0.61137 | 2.0333 | 1.8097 | O | 2 | NO | NO | 2.0333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658870208247 | 2470208 | 7 | 2019 | 17665887 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 3100 | 3100 |  |  | 2019-07-06 17:51 | 2019-07-06 18:47 | 6 | 7 | 2019 | 17 | 51 | 0 | 6 | 7 | 2019 | 18 | 47 | 0 | 1 | 0.93333 | 2019-07-06 17:51 | - | SI |  | 1 | 0.93333 | 0.93333 | 2.8933 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658890559247 | 2470559 | 7 | 2019 | 17665889 | BA S/E CAUQUENES 13.2KV | 559 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 7900 | 7900 |  |  | 2019-07-06 18:43 | 2019-07-07 00:32 | 6 | 7 | 2019 | 18 | 43 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 1 | 5.8167 | 2019-07-06 18:43 | - | SI |  | 1 | 5.8167 | 5.8167 | 45.9517 | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658893180247 | 2473180 | 7 | 2019 | 17665889 | BA S/E CAUQUENES 15KV BP2 | 3180 | S/E CAUQUENES | 630 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-06 18:43 | 2019-07-07 00:32 | 6 | 7 | 2019 | 18 | 43 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 0 | 32 | 0 |  |  | 2019-07-06 18:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 5.8167 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176658820837129 | 1290837 | 7 | 2019 | 17665882 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2019-07-05 18:34 | 2019-07-05 18:44 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 44 | 0 |  |  | 2019-07-05 18:34 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | - | SI
SEN | 176658750485138 | 1380485 | 7 | 2019 | 17665875 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2019-07-05 14:23 | 2019-07-05 14:38 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2019-07-05 14:23 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | - | SI
SEN | 176658892566115 | 1152566 | 7 | 2019 | 17665889 | BA S/E PASO HONDO 13.2KV BP1 | 2566 | S/E PASO HONDO | 2029 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-07-06 18:43 | 2019-07-06 19:23 | 6 | 7 | 2019 | 18 | 43 | 0 | 6 | 7 | 2019 | 19 | 23 | 0 |  |  | 2019-07-06 18:43 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.66667 | - | SI
SEN | 176661222068393 | 3932068 | 7 | 2019 | 17666122 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2019-07-28 06:56 | 2019-07-28 14:38 | 28 | 7 | 2019 | 6 | 56 | 0 | 28 | 7 | 2019 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2019-07-28 06:56 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 7.7 | - | SI
SEN | 176658950164163 | 1601643 | 7 | 2019 | 17665895 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 835 | 835 |  |  | 2019-07-08 09:29 | 2019-07-08 15:01 | 8 | 7 | 2019 | 9 | 29 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5.5333 | 2019-07-08 09:29 | - | SI |  | 1 | 5.5333 | 5.5333 | 4.6203 | TA | 2 | NO | NO | 5.5333 | - | SI | NO
SEN | 176659390164163 | 1601643 | 7 | 2019 | 17665939 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 770 | 770 |  |  | 2019-07-19 09:06 | 2019-07-19 11:22 | 19 | 7 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 19 | 7 | 2019 | 11 | 22 | 0 | 1 | 2.2667 | 2019-07-19 09:06 | - | SI |  | 1 | 2.2667 | 2.2667 | 1.7453 | TA | 2 | NO | NO | 2.2667 | - | SI | NO
SEN | 176659390164163 | 1601643 | 7 | 2019 | 17665939 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-19 09:06 | 2019-07-19 09:18 | 19 | 7 | 2019 | 9 | 6 | 0 | 19 | 7 | 2019 | 9 | 18 | 0 |  |  | 2019-07-19 09:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.2 | - | SI
SEN | 176659190241595 | 0952415 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 17:55 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 17 | 55 | 0 |  |  | 2019-07-16 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.3 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176659190020295 | 0950202 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 15 | 42 | 0 |  |  | 2019-07-16 14:37 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176661250020295 | 0950202 | 7 | 2019 | 17666125 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4138 | 4138 |  |  | 2019-07-08 17:01 | 2019-07-08 18:09 | 8 | 7 | 2019 | 17 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1.1333 | 2019-07-08 17:01 | - | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 4.6897 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661270021495 | 0950214 | 7 | 2019 | 17666127 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 33 | 33 |  |  | 2019-07-07 08:57 | 2019-07-07 16:25 | 7 | 7 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 16 | 25 | 0 | 1 | 7.4667 | 2019-07-07 08:57 | - | SI |  | 1 | 7.4667 | 7.4667 | 0.2464 | STx | 1 | NO | NO | 7.4667 | 23-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176658931773216 | 2161773 | 7 | 2019 | 17665893 | BA S/E CELULOSA PACIFICO 220KV | 1773 | S/E CELULOSA PACIFICO | 889 | CMPC CELULOSA | 216 | 37000 | 37000 |  |  | 2019-07-06 20:34 | 2019-07-06 21:29 | 6 | 7 | 2019 | 20 | 34 | 0 | 6 | 7 | 2019 | 21 | 29 | 0 | 1 | 0.91667 | 2019-07-06 20:34 | - | SI |  | 1 | 0.91667 | 0.91667 | 33.9167 | TA | 2 | NO | NO | 0.91667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659670042103 | 1030420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 582 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:57 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176659670042103 | 1030420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 610 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:58 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 58 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176659670042103 | 1030420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 | 0 | 587 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:59 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176659650224442 | 4022244 | 7 | 2019 | 17665965 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 4400 | 4400 |  |  | 2019-07-31 11:44 | 2019-07-31 11:56 | 31 | 7 | 2019 | 11 | 44 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-07-31 11:44 | - | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.88 | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661300197462 | 4021976 | 7 | 2019 | 17666130 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2019-07-31 09:08 | 2019-07-31 11:21 | 31 | 7 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 11 | 21 | 0 | 1 | 2.2167 | 2019-07-31 09:08 | - | SI |  | 1 | 2.2167 | 2.2167 | 2.66 | O | 1 | NO | NO | 2.2167 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659320231452 | 4022315 | 7 | 2019 | 17665932 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2019-07-19 07:17 | 2019-07-19 07:28 | 19 | 7 | 2019 | 7 | 17 | 0 | 19 | 7 | 2019 | 7 | 28 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-07-19 07:17 | - | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.018333 | STx | 2 | NO | NO | 0.18333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658701803151 | 1511803 | 7 | 2019 | 17665870 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 20500 | 20500 |  |  | 2019-07-04 13:09 | 2019-07-04 15:37 | 4 | 7 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 4 | 7 | 2019 | 15 | 37 | 0 | 1 | 2.4667 | 2019-07-04 13:09 | - | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 50.5667 | STx | 2 | NO | NO | 2.4667 | - | SI | NO
SEN | 176661321803151 | 1511803 | 7 | 2019 | 17666132 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-18 09:01 | 2019-07-18 11:00 | 18 | 7 | 2019 | 9 | 1 | 0 | 18 | 7 | 2019 | 11 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-18 09:01 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.9833 | - | SI
SEN | 176659130432116 | 1160432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 1900 | 28800 |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 05:53 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 0.065972 | 0.12095 | 2019-07-15 04:03 | - | SI |  | 0.065972 | 0.12095 | 1.8333 | 3.4833 | STx | 2 | NO | NO | 1.8333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659130432116 | 1160432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 7600 | 28800 |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 07:26 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 7 | 26 | 0 | 0.26389 | 0.89282 | 2019-07-15 04:03 | - | SI |  | 0.26389 | 0.89282 | 3.3833 | 25.7133 | STx | 2 | NO | NO | 3.3833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659130432116 | 1160432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 6600 | 28800 |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 07:29 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 7 | 29 | 0 | 0.22917 | 0.78681 | 2019-07-15 04:03 | - | SI |  | 0.22917 | 0.78681 | 3.4333 | 22.66 | STx | 2 | NO | NO | 3.4333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659130432116 | 1160432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 9800 | 28800 |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 07:25 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 7 | 25 | 0 | 0.34028 | 1.1456 | 2019-07-15 04:03 | - | SI |  | 0.34028 | 1.1456 | 3.3667 | 32.9933 | STx | 2 | NO | NO | 3.3667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659130432116 | 1160432 | 7 | 2019 | 17665913 | BA S/E MELIPULLI 23KV | 432 | S/E MELIPULLI | 513 | SAESA | 116 | 2900 | 28800 |  |  | 2019-07-15 04:03 | 2019-07-15 05:05 | 15 | 7 | 2019 | 4 | 3 | 0 | 15 | 7 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 0.10069 | 0.10405 | 2019-07-15 04:03 | - | SI |  | 0.10069 | 0.10405 | 1.0333 | 2.9967 | STx | 2 | NO | NO | 1.0333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658800438116 | 1160438 | 7 | 2019 | 17665880 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 7700 | 7700 |  |  | 2019-07-05 16:38 | 2019-07-05 16:47 | 5 | 7 | 2019 | 16 | 38 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 16 | 47 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-07-05 16:38 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 1.155 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072093 | 0930720 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:47 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072193 | 0930721 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:08 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072293 | 0930722 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12980 | 35840 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:08 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 8 | 0 | 0.36217 | 0.16297 | 2019-07-08 11:41 | - | SI |  | 0.36217 | 0.16297 | 0.45 | 5.841 | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659630452116 | 1160452 | 7 | 2019 | 17665963 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 4900 | 4900 |  |  | 2019-07-30 13:59 | 2019-07-30 14:31 | 30 | 7 | 2019 | 13 | 59 | 0 | 30 | 7 | 2019 | 14 | 31 | 0 | 1 | 0.53333 | 2019-07-30 13:59 | - | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 2.6133 | STx | 2 | NO | NO | 0.53333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661270214116 | 1160214 | 7 | 2019 | 17666127 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 1400 | 1400 |  |  | 2019-07-07 08:57 | 2019-07-07 16:25 | 7 | 7 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 16 | 25 | 0 | 1 | 7.4667 | 2019-07-07 08:57 | - | SI |  | 1 | 7.4667 | 7.4667 | 10.4533 | STx | 1 | NO | NO | 7.4667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661270311116 | 1160311 | 7 | 2019 | 17666127 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-07 08:57 | 2019-07-07 16:25 | 7 | 7 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-07-07 08:57 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.4667 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176659670420116 | 1160420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:57 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 57 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176659670421116 | 1160421 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1200 | 5000 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:57 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 57 | 0 | 0.24 | 0.132 | 2019-07-31 23:24 | - | SI |  | 0.24 | 0.132 | 0.55 | 0.66 | STx | 2 | NO | NO | 0.55 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659670420116 | 1160420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:58 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 58 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176659670421116 | 1160421 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 1600 | 5000 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:58 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 58 | 0 | 0.32 | 0.18133 | 2019-07-31 23:24 | - | SI |  | 0.32 | 0.18133 | 0.56667 | 0.90667 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659670420116 | 1160420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:59 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176659670421116 | 1160421 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 23KV-1 | 421 | S/E LA UNION | 512 | SAESA | 116 | 2200 | 5000 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:59 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 59 | 0 | 0.44 | 0.25667 | 2019-07-31 23:24 | - | SI |  | 0.44 | 0.25667 | 0.58333 | 1.2833 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072193 | 0930721 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:47 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072293 | 0930722 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3920 | 35840 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:47 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 0.10938 | 0.010937 | 2019-07-08 11:41 | - | SI |  | 0.10938 | 0.010937 | 0.1 | 0.392 | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072493 | 0930724 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:47 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 47 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.1 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072093 | 0930720 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:48 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072193 | 0930721 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:48 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072293 | 0930722 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5750 | 35840 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:48 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 48 | 0 | 0.16044 | 0.018717 | 2019-07-08 11:41 | - | SI |  | 0.16044 | 0.018717 | 0.11667 | 0.67083 | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072493 | 0930724 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 11:48 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.11667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072093 | 0930720 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:07 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.43333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072193 | 0930721 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:07 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.43333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072293 | 0930722 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3540 | 35840 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:07 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 7 | 0 | 0.098772 | 0.042801 | 2019-07-08 11:41 | - | SI |  | 0.098772 | 0.042801 | 0.43333 | 1.534 | O | 2 | NO | NO | 0.43333 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072493 | 0930724 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:07 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.43333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072093 | 0930720 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:08 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072493 | 0930724 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:08 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.45 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072093 | 0930720 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:49 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658820083793 | 0930837 | 7 | 2019 | 17665882 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 14360 | 47040 |  |  | 2019-07-05 18:34 | 2019-07-05 18:44 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 44 | 0 | 0.30527 | 0.050879 | 2019-07-05 18:34 | - | SI |  | 0.30527 | 0.050879 | 0.16667 | 2.3933 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658820083393 | 0930833 | 7 | 2019 | 17665882 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-05 18:34 | 2019-07-05 18:44 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 44 | 0 |  |  | 2019-07-05 18:34 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658820083593 | 0930835 | 7 | 2019 | 17665882 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32680 | 47040 |  |  | 2019-07-05 18:34 | 2019-07-05 18:44 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 34 | 0 | 5 | 7 | 2019 | 18 | 44 | 0 | 0.69473 | 0.11579 | 2019-07-05 18:34 | - | SI |  | 0.69473 | 0.11579 | 0.16667 | 5.4467 | O | 2 | NO | NO | 0.16667 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659191750247 | 2471750 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 15 | 42 | 0 | 1 | 1.0833 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 3.7917 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072293 | 0930722 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3020 | 35840 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 13:20 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 13 | 20 | 0 | 0.084263 | 0.13903 | 2019-07-08 11:41 | - | SI |  | 0.084263 | 0.13903 | 1.65 | 4.983 | O | 2 | NO | NO | 1.65 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659670042099 | 0990420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:58 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 58 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176659670042099 | 0990420 | 7 | 2019 | 17665967 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | 2019-07-31 23:59 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 24 | 0 | 31 | 7 | 2019 | 23 | 59 | 0 |  |  | 2019-07-31 23:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176658580200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 21830 | 40670 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 13:04 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 0.53676 | 0.72463 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 0.53676 | 0.72463 | 1.35 | 29.4705 | STx | 2 | NO | NO | 1.35 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658580200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 6070 | 40670 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 13:18 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 13 | 18 | 0 | 0.14925 | 0.23631 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 0.14925 | 0.23631 | 1.5833 | 9.6108 | STx | 2 | NO | NO | 1.5833 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658580229156 | 1062295 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 5660 | 11680 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 18:09 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 0.48459 | 3.1175 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 0.48459 | 3.1175 | 6.4333 | 36.4127 | STx | 2 | NO | NO | 6.4333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658580229156 | 1062295 | 7 | 2019 | 17665858 | BA S/E SUR 13.8KV | 2295 | S/E SUR | 1937 | CGE | 85 | 6020 | 11680 |  |  | 2019-07-02 11:43 | 2019-07-02 18:07 | 2 | 7 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 2 | 7 | 2019 | 18 | 7 | 0 | 0.51541 | 3.2986 | 2019-07-02 11:43 | - | SI |  | 0.51541 | 3.2986 | 6.4 | 38.528 | STx | 2 | NO | NO | 6.4 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659600215116 | 1062151 | 7 | 2019 | 17665960 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2300 | 6000 |  |  | 2019-07-30 09:02 | 2019-07-30 09:49 | 30 | 7 | 2019 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 2019 | 9 | 49 | 0 | 0.38333 | 0.30028 | 2019-07-30 09:02 | - | SI |  | 0.38333 | 0.30028 | 0.78333 | 1.8017 | STx | 2 | NO | NO | 0.78333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659600215116 | 1062151 | 7 | 2019 | 17665960 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3700 | 6000 |  |  | 2019-07-30 09:02 | 2019-07-30 09:48 | 30 | 7 | 2019 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 2019 | 9 | 48 | 0 | 0.61667 | 0.47278 | 2019-07-30 09:02 | - | SI |  | 0.61667 | 0.47278 | 0.76667 | 2.8367 | STx | 2 | NO | NO | 0.76667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659480200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665948 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 5200 | 8100 |  |  | 2019-07-23 05:02 | 2019-07-23 09:35 | 23 | 7 | 2019 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 9 | 35 | 0 | 0.64198 | 2.921 | 2019-07-23 05:02 | - | SI |  | 0.64198 | 2.921 | 4.55 | 23.66 | O | 2 | NO | NO | 4.55 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659480200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665948 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 2870 | 8100 |  |  | 2019-07-23 05:02 | 2019-07-23 06:15 | 23 | 7 | 2019 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 6 | 15 | 0 | 0.35432 | 0.43109 | 2019-07-23 05:02 | - | SI |  | 0.35432 | 0.43109 | 1.2167 | 3.4918 | O | 2 | NO | NO | 1.2167 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659480200136 | 1062003 | 7 | 2019 | 17665948 | BA S/E CENTRO 110KV | 2003 | S/E CENTRO | 1840 | CGE | 85 | 30 | 8100 |  |  | 2019-07-23 05:02 | 2019-07-23 05:23 | 23 | 7 | 2019 | 5 | 2 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 5 | 23 | 0 | 0.0037037 | 0.0012963 | 2019-07-23 05:02 | - | SI |  | 0.0037037 | 0.0012963 | 0.35 | 0.0105 | O | 2 | NO | NO | 0.35 | 30-jul-2019 | SI | SI
SEN | 176659521476247 | 2471476 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E MARCHIGÜE 23KV | 1476 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1100 | 1100 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:44 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-07-23 08:26 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.33 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659520597247 | 2470597 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E MARCHIGÜE 13.2KV | 597 | S/E MARCHIGÜE | 647 | CGE | 85 | 1900 | 1900 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:44 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-07-23 08:26 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.57 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659520552247 | 2470552 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E ALCONES 23KV | 552 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 4470 | 4470 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:44 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-07-23 08:26 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.341 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659523152247 | 2473152 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E ALCONES BARRA 2 23kV | 3152 | S/E ALCONES | 627 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:44 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2019-07-23 08:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176659520593247 | 2470593 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E LIHUEIMO 13.2KV T1-T2 | 593 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 4670 | 4670 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:44 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 44 | 0 | 1 | 0.3 | 2019-07-23 08:26 | - | SI |  | 1 | 0.3 | 0.3 | 1.401 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659523146247 | 2473146 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S7E LIHUEIMO 13,2KV BP3 | 3146 | S/E LIHUEIMO | 645 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:44 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 44 | 0 |  |  | 2019-07-23 08:26 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176659520602247 | 2470602 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E PANIAHUE 13.2KV | 602 | S/E PANIAHUE | 649 | CGE | 85 | 10310 | 10310 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 08:50 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 50 | 0 | 1 | 0.4 | 2019-07-23 08:26 | - | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 4.124 | STx | 2 | NO | NO | 0.4 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659520600247 | 2470600 | 7 | 2019 | 17665952 | BA S/E NANCAGUA 13.2KV | 600 | S/E NANCAGUA | 648 | CGE | 85 | 4400 | 4400 |  |  | 2019-07-23 08:26 | 2019-07-23 09:04 | 23 | 7 | 2019 | 8 | 26 | 0 | 23 | 7 | 2019 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0.63333 | 2019-07-23 08:26 | - | SI |  | 1 | 0.63333 | 0.63333 | 2.7867 | STx | 2 | NO | NO | 0.63333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661251750247 | 2471750 | 7 | 2019 | 17666125 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-07-08 17:01 | 2019-07-08 18:09 | 8 | 7 | 2019 | 17 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 1 | 1.1333 | 2019-07-08 17:01 | - | SI |  | 1 | 1.1333 | 1.1333 | 4.5333 | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659040622247 | 2470622 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 7050 | 7050 |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:34 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-07-10 08:24 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.175 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659040122247 | 2470122 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 2790 | 2790 |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:34 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 34 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-07-10 08:24 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 0.465 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659043175247 | 2473175 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:34 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 34 | 0 |  |  | 2019-07-10 08:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072493 | 0930724 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 13:20 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.65 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176659191316112 | 1121316 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 15 | 42 | 0 | 1 | 1.0833 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 2.7083 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659191073112 | 1121073 | 7 | 2019 | 17665919 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 9500 | 9500 |  |  | 2019-07-16 14:37 | 2019-07-16 15:42 | 16 | 7 | 2019 | 14 | 37 | 0 | 16 | 7 | 2019 | 15 | 42 | 0 | 1 | 1.0833 | 2019-07-16 14:37 | - | SI |  | 1 | 1.0833 | 1.0833 | 10.2917 | STx | 2 | NO | NO | 1.0833 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661251316112 | 1121316 | 7 | 2019 | 17666125 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-07-08 17:01 | 2019-07-08 18:09 | 8 | 7 | 2019 | 17 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 18 | 9 | 0 |  |  | 2019-07-08 17:01 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.1333 | 25-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072193 | 0930721 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:49 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072293 | 0930722 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 6630 | 35840 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:49 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 49 | 0 | 0.18499 | 0.20965 | 2019-07-08 11:41 | - | SI |  | 0.18499 | 0.20965 | 1.1333 | 7.514 | O | 2 | NO | NO | 1.1333 | 23-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176658970072493 | 0930724 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 12:49 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 12 | 49 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.1333 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072093 | 0930720 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 13:20 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.65 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176658970072193 | 0930721 | 7 | 2019 | 17665897 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-08 11:41 | 2019-07-08 13:20 | 8 | 7 | 2019 | 11 | 41 | 0 | 8 | 7 | 2019 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2019-07-08 11:41 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.65 | 23-jul-2019 | SI
SEN | 176661270214247 | 2470214 | 7 | 2019 | 17666127 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 1400 | 1400 |  |  | 2019-07-07 00:57 | 2019-07-07 16:25 | 7 | 7 | 2019 | 0 | 57 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 16 | 25 | 0 | 1 | 15.4667 | 2019-07-07 08:57 | - | SI | 8 | 1 | 7.4667 | 7.4667 | 10.4533 | STx | 1 | NO | NO | 7.4667 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176661270311247 | 2470311 | 7 | 2019 | 17666127 | BA S/E LONCOCHE 23KV | 311 | S/E LONCOCHE | 472 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-07 08:57 | 2019-07-07 16:25 | 7 | 7 | 2019 | 8 | 57 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-07-07 08:57 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 7.4667 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176659040565247 | 2470565 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 12700 | 12700 |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:41 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-07-10 08:24 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 3.5983 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659040567247 | 2470567 | 7 | 2019 | 17665904 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-10 08:24 | 2019-07-10 08:41 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 24 | 0 | 10 | 7 | 2019 | 8 | 41 | 0 |  |  | 2019-07-10 08:24 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176659321932247 | 2471932 | 7 | 2019 | 17665932 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-07-19 07:17 | 2019-07-19 07:29 | 19 | 7 | 2019 | 7 | 17 | 0 | 19 | 7 | 2019 | 7 | 29 | 0 |  |  | 2019-07-19 07:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.2 | 30-jul-2019 | SI
SEN | 176658890584247 | 2470584 | 7 | 2019 | 17665889 | BA S/E LA VEGA 23KV | 584 | S/E LA VEGA | 641 | CGE | 85 | 4050 | 4050 |  |  | 2019-07-06 18:43 | 2019-07-07 00:34 | 6 | 7 | 2019 | 18 | 43 | 0 | 7 | 7 | 2019 | 0 | 34 | 0 | 1 | 5.85 | 2019-07-06 18:43 | - | SI |  | 1 | 5.85 | 5.85 | 23.6925 | STx | 2 | NO | NO | 5.85 | 30-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659082847112 | 1122847 | 7 | 2019 | 17665908 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 6800 | 6800 | 0 | NO | 2019-07-11 11:59 | 2019-07-11 12:04 | 11 | 7 | 2019 | 11 | 59 | 0 | 11 | 7 | 2019 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-07-11 11:59 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.56667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176659262840112 | 1122840 | 7 | 2019 | 17665926 | BA S/E CUNCO 23KV | 2840 | S/E CUNCO | 2101 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 | 0 | NO | 2019-07-17 10:57 | 2019-07-17 16:15 | 17 | 7 | 2019 | 10 | 57 | 0 | 17 | 7 | 2019 | 16 | 15 | 0 | 1 | 5.3 | 2019-07-17 10:53 | - | SI | 0.066667 | 1 | 5.3667 | 5.3667 | 23.6133 | TT | 2 | NO | NO | 5.3667 | 25-jul-2019 | SI | NO
SEN | 176684930618247 | 2470618 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 8050 | 8050 |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 20:00 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0.68333 | 2019-08-15 19:19 | - | SI |  | 1 | 0.68333 | 0.68333 | 5.5008 | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685250088493 | 0930884 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1400 | 6700 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 21:06 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 0.20896 | 0.26816 | 2019-08-24 19:49 | - | SI |  | 0.20896 | 0.26816 | 1.2833 | 1.7967 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685250088093 | 0930880 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 21:06 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088093 | 0930880 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:01 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088393 | 0930883 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:18 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.48333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088293 | 0930882 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:18 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.48333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088493 | 0930884 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 300 | 6700 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:18 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 18 | 0 | 0.044776 | 0.021642 | 2019-08-24 19:49 | - | SI |  | 0.044776 | 0.021642 | 0.48333 | 0.145 | O | 2 | NO | NO | 0.48333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685250088093 | 0930880 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:18 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 18 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.48333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088393 | 0930883 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:48 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088293 | 0930882 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:48 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088493 | 0930884 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 6700 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:48 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 48 | 0 | 0.37313 | 0.36692 | 2019-08-24 19:49 | - | SI |  | 0.37313 | 0.36692 | 0.98333 | 2.4583 | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685250088093 | 0930880 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:48 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 48 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.98333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088393 | 0930883 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 21:06 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088293 | 0930882 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 21:06 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 21 | 6 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685690169112 | 1120169 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 2000 | 4300 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 0.46512 | 0.66667 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 0.46512 | 0.66667 | 1.4333 | 2.8667 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685691314112 | 1121314 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 3000 | 5800 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 0.51724 | 0.74138 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 0.51724 | 0.74138 | 1.4333 | 4.3 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685011587112 | 1121587 | 8 | 2019 | 17668501 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 58 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-18 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685011411112 | 1121411 | 8 | 2019 | 17668501 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 58 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-18 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685012847112 | 1122847 | 8 | 2019 | 17668501 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 5100 | 5100 |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 58 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-18 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.51 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685010140112 | 1120140 | 8 | 2019 | 17668501 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 58 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-18 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685010247112 | 1120247 | 8 | 2019 | 17668501 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:58 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 58 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-18 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685010155112 | 1120155 | 8 | 2019 | 17668501 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 |  |  | 2019-08-18 10:52 | 2019-08-18 10:54 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 52 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 1 | 0.033333 | 2019-08-18 10:52 | - | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2019 | NO | NO
SEN | 176685370125112 | 1120125 | 8 | 2019 | 17668537 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1600 | 2200 |  |  | 2019-08-28 14:01 | 2019-08-28 18:17 | 28 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 | 28 | 8 | 2019 | 18 | 17 | 0 | 0.72727 | 3.103 | 2019-08-28 14:01 | - | SI |  | 0.72727 | 3.103 | 4.2667 | 6.8267 | STx | 2 | NO | NO | 4.2667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685370125112 | 1120125 | 8 | 2019 | 17668537 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 600 | 2200 |  |  | 2019-08-28 14:01 | 2019-08-28 18:16 | 28 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 | 28 | 8 | 2019 | 18 | 16 | 0 | 0.27273 | 1.1591 | 2019-08-28 14:01 | - | SI |  | 0.27273 | 1.1591 | 4.25 | 2.55 | STx | 2 | NO | NO | 4.25 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685611339112 | 1121339 | 8 | 2019 | 17668561 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  |  | 2019-08-08 04:00 | 2019-08-08 04:49 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0.81667 | 2019-08-08 04:00 | - | SI |  | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 2.94 | STx | 1 | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685720148112 | 1120148 | 8 | 2019 | 17668572 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 600 | 600 |  |  | 2019-08-08 04:02 | 2019-08-08 04:19 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-08-08 04:02 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.17 | STx | 1 | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685720254112 | 1120254 | 8 | 2019 | 17668572 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 3600 | 3600 |  |  | 2019-08-08 04:02 | 2019-08-08 04:19 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 19 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-08-08 04:02 | - | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.02 | STx | 1 | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685631078112 | 1121078 | 8 | 2019 | 17668563 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 6200 | 6230 |  |  | 2019-08-18 09:08 | 2019-08-18 15:04 | 18 | 8 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 15 | 4 | 0 | 0.99518 | 5.9048 | 2019-08-18 09:08 | - | SI |  | 0.99518 | 5.9048 | 5.9333 | 36.7867 | STx | 1 | NO | NO | 5.9333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685631078112 | 1121078 | 8 | 2019 | 17668563 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 30 | 6230 |  |  | 2019-08-18 09:08 | 2019-08-18 14:15 | 18 | 8 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 14 | 15 | 0 | 0.0048154 | 0.024639 | 2019-08-18 09:08 | - | SI |  | 0.0048154 | 0.024639 | 5.1167 | 0.1535 | STx | 1 | NO | NO | 5.1167 | 28-sep-2019 | SI | SI
SEN | 176685691747112 | 1121747 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 1 | 1.4333 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 3.87 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685690169112 | 1120169 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 2300 | 4300 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 0.53488 | 0.76667 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 0.53488 | 0.76667 | 1.4333 | 3.2967 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685691314112 | 1121314 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 23KV | 1314 | S/E LAUTARO | 408 | FRONTEL | 112 | 2800 | 5800 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 0.48276 | 0.69195 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 0.48276 | 0.69195 | 1.4333 | 4.0133 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685610175112 | 1120175 | 8 | 2019 | 17668561 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 | 0 | NO | 2019-08-08 04:01 | 2019-08-08 04:49 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-08-08 04:00 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.40833 | STx | 1 | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685610278112 | 1120278 | 8 | 2019 | 17668561 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 9500 | 9500 | 0 | NO | 2019-08-08 04:01 | 2019-08-08 04:49 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-08-08 04:00 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 7.7583 | STx | 1 | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685610145112 | 1120145 | 8 | 2019 | 17668561 | BA S/E CARAMPANGUE 13.2KV | 145 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 1400 | 1400 | 0 | NO | 2019-08-08 04:01 | 2019-08-08 04:49 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-08-08 04:00 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 1.1433 | STx | 1 | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685611502112 | 1121502 | 8 | 2019 | 17668561 | BA S/E CARAMPANGUE 23KV | 1502 | S/E CARAMPANGUE | 384 | FRONTEL | 112 | 5400 | 5400 | 0 | NO | 2019-08-08 04:01 | 2019-08-08 04:49 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-08-08 04:00 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 4.41 | STx | 1 | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685610123112 | 1120123 | 8 | 2019 | 17668561 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 100 | 100 | 0 | NO | 2019-08-08 04:01 | 2019-08-08 04:49 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 4 | 49 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-08-08 04:00 | - | SI | 0.016667 | 1 | 0.81667 | 0.81667 | 0.081667 | STx | 1 | NO | NO | 0.81667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684371070154 | 1541070 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | ---- | NO
SEN | 176684371120154 | 1541120 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | ---- | NO
SEN | 176684370106897 | 0971068 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | ---- | SI
SEN | 176684370106897 | 0971068 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | ---- | SI
SEN | 176684370106897 | 0971068 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:02 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 2 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176684592149411 | 4112149 | 8 | 2019 | 17668459 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-08-07 14:03 | 2019-08-07 15:31 | 7 | 8 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2019 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2019-08-07 14:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | ---- | SI
SEN | 176684592332411 | 4112332 | 8 | 2019 | 17668459 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-08-07 14:03 | 2019-08-07 15:31 | 7 | 8 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2019 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2019-08-07 14:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | ---- | SI
SEN | 176684670176106 | 1061760 | 8 | 2019 | 17668467 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2400 | 2400 |  |  | 2019-08-10 12:53 | 2019-08-10 14:03 | 10 | 8 | 2019 | 12 | 53 | 0 | 10 | 8 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 1 | 1.1667 | 2019-08-10 12:53 | - | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 2.8 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684800215116 | 1062151 | 8 | 2019 | 17668480 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3200 | 14500 |  |  | 2019-08-13 12:33 | 2019-08-13 13:29 | 13 | 8 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 13 | 8 | 2019 | 13 | 29 | 0 | 0.22069 | 0.20598 | 2019-08-13 12:33 | - | SI |  | 0.22069 | 0.20598 | 0.93333 | 2.9867 | O | 2 | NO | NO | 0.93333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684800215116 | 1062151 | 8 | 2019 | 17668480 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 5800 | 14500 |  |  | 2019-08-13 12:33 | 2019-08-13 13:31 | 13 | 8 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 13 | 8 | 2019 | 13 | 31 | 0 | 0.4 | 0.38667 | 2019-08-13 12:33 | - | SI |  | 0.4 | 0.38667 | 0.96667 | 5.6067 | O | 2 | NO | NO | 0.96667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684650038596 | 0960385 | 8 | 2019 | 17668465 | BA S/E EL ESPINO 13.2KV | 385 | S/E EL ESPINO | 355 | CGE | 85 | 0.2 | 0.2 |  |  | 2019-08-08 12:10 | 2019-08-08 12:19 | 8 | 8 | 2019 | 12 | 10 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-08-08 12:10 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 3e-05 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 24-sep-2019 | SI | SI
SEN | 176684371052247 | 2471052 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 24-sep-2019 | NO
SEN | 176684931092247 | 2471092 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 19:58 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2019-08-15 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684241064247 | 2471064 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:54 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2019-08-05 05:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684241065247 | 2471065 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:54 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2019-08-05 05:53 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684300170247 | 2470170 | 8 | 2019 | 17668430 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 9120 | 9290 |  |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 14:01 | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 | 0.9817 | 0.14726 | 2019-08-05 13:52 | - | SI |  | 0.9817 | 0.14726 | 0.15 | 1.368 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684300346247 | 2470346 | 8 | 2019 | 17668430 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 14:01 | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 |  |  | 2019-08-05 13:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684300131247 | 2470131 | 8 | 2019 | 17668430 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 6200 | 6200 |  |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 14:01 | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-08-05 13:52 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.93 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684300207247 | 2470207 | 8 | 2019 | 17668430 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 3380 | 3380 |  |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 14:01 | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-08-05 13:52 | - | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.507 | STx | 2 | NO | NO | 0.15 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684300170247 | 2470170 | 8 | 2019 | 17668430 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 170 | 9290 |  |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 20:50 | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 20 | 50 | 0 | 0.018299 | 0.12748 | 2019-08-05 13:52 | - | SI |  | 0.018299 | 0.12748 | 6.9667 | 1.1843 | STx | 2 | NO | NO | 6.9667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684300346247 | 2470346 | 8 | 2019 | 17668430 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-05 13:52 | 2019-08-05 20:50 | 5 | 8 | 2019 | 13 | 52 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 20 | 50 | 0 |  |  | 2019-08-05 13:52 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 6.9667 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684350164163 | 1601643 | 8 | 2019 | 17668435 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 800 | 800 |  |  | 2019-08-05 15:01 | 2019-08-05 18:02 | 5 | 8 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3.0167 | 2019-08-05 15:02 | - | SI | 0.016667 | 1 | 3 | 3 | 2.4 | TA | 2 | NO | NO | 3 | ---- | SI | NO
SEN | 176685630107897 | 0971078 | 8 | 2019 | 17668563 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-08-18 09:08 | 2019-08-18 15:04 | 18 | 8 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 15 | 4 | 0 |  |  | 2019-08-18 09:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 5.9333 | ---- | SI
SEN | 176685630107897 | 0971078 | 8 | 2019 | 17668563 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-08-18 09:08 | 2019-08-18 14:15 | 18 | 8 | 2019 | 9 | 8 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 14 | 15 | 0 |  |  | 2019-08-18 09:08 | - | SI | [5 empty] | STx | 1 | NO | NO | 5.1167 | ---- | SI
SEN | 176685742719513 | 5132719 | 8 | 2019 | 17668574 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2019-08-22 19:38 | 2019-08-23 01:01 | 22 | 8 | 2019 | 19 | 38 | 0 | 23 | 8 | 2019 | 1 | 1 | 0 |  |  | 2019-08-22 19:38 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 5.3833 | ---- | SI
SEN | 176685772719513 | 5132719 | 8 | 2019 | 17668577 | BA S/E GUANACO 13.8 KV | 2719 | S/E GUANACO | 2028 | COMPAÑÍA MINERA GUANACO SpA | 513 |  |  |  |  | 2019-08-19 08:14 | 2019-08-19 22:20 | 19 | 8 | 2019 | 8 | 14 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 22 | 20 | 0 |  |  | 2019-08-19 08:14 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 14.1 | ---- | SI
SEN | 176684592333411 | 4112333 | 8 | 2019 | 17668459 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2333 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | 1961 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-08-07 14:03 | 2019-08-07 15:31 | 7 | 8 | 2019 | 14 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2019 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2019-08-07 14:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.4667 | ---- | SI
SEN | 176684692149411 | 4112149 | 8 | 2019 | 17668469 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-08-10 07:52 | 2019-08-10 08:32 | 10 | 8 | 2019 | 7 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2019 | 8 | 32 | 0 |  |  | 2019-08-10 07:52 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | ---- | SI
SEN | 176684692332411 | 4112332 | 8 | 2019 | 17668469 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-08-10 07:52 | 2019-08-10 08:32 | 10 | 8 | 2019 | 7 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2019 | 8 | 32 | 0 |  |  | 2019-08-10 07:52 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | ---- | SI
SEN | 176684692333411 | 4112333 | 8 | 2019 | 17668469 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2333 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | 1961 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-08-10 07:52 | 2019-08-10 08:32 | 10 | 8 | 2019 | 7 | 52 | 0 | 10 | 8 | 2019 | 8 | 32 | 0 |  |  | 2019-08-10 07:52 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 0.66667 | ---- | SI
SEN | 176684762170421 | 4212170 | 8 | 2019 | 17668476 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 |  |  |  |  | 2019-08-12 14:24 | 2019-08-12 15:43 | 12 | 8 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 12 | 8 | 2019 | 15 | 43 | 0 |  |  | 2019-08-12 14:24 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.3167 | ---- | SI
SEN | 176684762170421 | 4212170 | 8 | 2019 | 17668476 | BA S/E LOMAS BAYAS 220KV | 2170 | S/E LOMAS BAYAS | 1897 | MINERA LOMAS BAYAS | 421 |  |  |  |  | 2019-08-12 14:24 | 2019-08-12 15:41 | 12 | 8 | 2019 | 14 | 24 | 0 | 12 | 8 | 2019 | 15 | 41 | 0 |  |  | 2019-08-12 14:24 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.2833 | ---- | SI
SEN | 176685562340437 | 4372340 | 8 | 2019 | 17668556 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-08-21 14:04 | 2019-08-21 17:27 | 21 | 8 | 2019 | 14 | 4 | 0 | 21 | 8 | 2019 | 17 | 27 | 0 |  |  | 2019-08-21 14:04 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.3833 | ---- | SI
SEN | 176685180164163 | 1601643 | 8 | 2019 | 17668518 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 872 | 872 |  |  | 2019-08-22 15:01 | 2019-08-22 18:04 | 22 | 8 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2019 | 18 | 4 | 0 | 1 | 3.05 | 2019-08-22 15:01 | - | SI |  | 1 | 3.05 | 3.05 | 2.6596 | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | ---- | SI | NO
SEN | 176685180164163 | 1601643 | 8 | 2019 | 17668518 | BA S/E LOS VILOS 220KV SECCIÓN 2 | 1643 | S/E LOS VILOS | 579 | MINERA LOS PELAMBRES | 160 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-22 15:01 | 2019-08-22 18:04 | 22 | 8 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 22 | 8 | 2019 | 18 | 4 | 0 |  |  | 2019-08-22 15:01 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 3.05 | ---- | SI
SEN | 176689060019196 | 0960191 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV | 191 | S/E PUNITAQUI | 431 | CGE | 85 | 3110 | 3110 |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-31 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.311 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685120202473 | 4032027 | 8 | 2019 | 17668512 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 17300 | 17300 |  |  | 2019-08-19 12:15 | 2019-08-19 12:18 | 19 | 8 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 12 | 18 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-08-19 12:15 | - | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.865 | STx | 2 | NO | NO | 0.05 | 24-sep-2019 | NO | NO
SEN | 176689060011896 | 0960118 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 130 | 130 |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-31 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.013 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176689060019296 | 0960192 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E MONTE PATRIA 13.2KV | 192 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 2420 | 2420 |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-31 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.242 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684800215116 | 1062151 | 8 | 2019 | 17668480 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 2000 | 14500 |  |  | 2019-08-13 12:33 | 2019-08-13 13:33 | 13 | 8 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 13 | 8 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 0.13793 | 0.13793 | 2019-08-13 12:33 | - | SI |  | 0.13793 | 0.13793 | 1 | 2 | O | 2 | NO | NO | 1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684800215116 | 1062151 | 8 | 2019 | 17668480 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 3500 | 14500 |  |  | 2019-08-13 12:33 | 2019-08-13 13:35 | 13 | 8 | 2019 | 12 | 33 | 0 | 13 | 8 | 2019 | 13 | 35 | 0 | 0.24138 | 0.24943 | 2019-08-13 12:33 | - | SI |  | 0.24138 | 0.24943 | 1.0333 | 3.6167 | O | 2 | NO | NO | 1.0333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176689060028196 | 0960281 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 5170 | 5170 |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-31 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.517 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176689060035196 | 0960351 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 9100 | 9100 |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-31 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.91 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176689060029296 | 0960292 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E MONTE PATRIA 23KV | 292 | S/E MONTE PATRIA | 432 | CGE | 85 | 2570 | 2570 |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-08-31 11:17 | - | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.257 | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685300622247 | 2470622 | 8 | 2019 | 17668530 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 216 | 1439 |  |  | 2019-08-27 03:41 | 2019-08-27 09:49 | 27 | 8 | 2019 | 3 | 41 | 0 | 27 | 8 | 2019 | 9 | 49 | 0 | 0.1501 | 0.92064 | 2019-08-27 03:41 | - | SI |  | 0.1501 | 0.92064 | 6.1333 | 1.3248 | O | 2 | NO | NO | 6.1333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684240106125 | 1051062 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2600 | 8600 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:11 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 11 | 0 | 0.30233 | 0.090698 | 2019-08-05 05:53 | - | SI |  | 0.30233 | 0.090698 | 0.3 | 0.78 | STx | 2 | NO | NO | 0.3 | 25-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176689062514348 | 3482514 | 8 | 2019 | 17668906 | BA S/E PUNITAQUI 13.2KV BP2 | 2514 | S/E PUNITAQUI | 431 | MINERA ALTOS DE PUNITAQUI | 348 |  |  |  |  | 2019-08-31 11:17 | 2019-08-31 11:23 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 17 | 0 | 31 | 8 | 2019 | 11 | 23 | 0 |  |  | 2019-08-31 11:17 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.1 | ---- | SI
SEN | 176684931092115 | 1151092 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 19:58 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 58 | 0 |  |  | 2019-08-15 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.65 | ---- | SI
SEN | 176685660060224 | 2240060 | 8 | 2019 | 17668566 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-08-19 11:03 | 2019-08-19 13:25 | 19 | 8 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 13 | 25 | 0 |  |  | 2019-08-19 11:03 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 2.3667 | ---- | SI
SEN | 176684732495126 | 1262495 | 8 | 2019 | 17668473 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-08-11 00:09 | 2019-08-11 00:31 | 11 | 8 | 2019 | 0 | 9 | 0 | 11 | 8 | 2019 | 0 | 31 | 0 |  |  | 2019-08-11 00:09 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | ---- | SI
SEN | 176684931157126 | 1261157 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 22:25 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 22 | 25 | 0 |  |  | 2019-08-15 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 3.1 | ---- | SI
SEN | 176685162822398 | 3982822 | 8 | 2019 | 17668516 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2822 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-08-20 13:06 | 2019-08-20 14:38 | 20 | 8 | 2019 | 13 | 6 | 0 | 20 | 8 | 2019 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2019-08-20 13:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5333 | ---- | SI
SEN | 176685162823398 | 3982823 | 8 | 2019 | 17668516 | BA S/E TCHITACK 34.5KV BP1 | 2823 | S/E TCHITACK | 2097 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-08-20 13:06 | 2019-08-20 14:38 | 20 | 8 | 2019 | 13 | 6 | 0 | 20 | 8 | 2019 | 14 | 38 | 0 |  |  | 2019-08-20 13:06 | - | SI | [5 empty] | TA | 2 | NO | NO | 1.5333 | ---- | SI
SEN | 176685580181225 | 2201815 | 8 | 2019 | 17668558 | BA S/E CODELCO VENTANAS 1 HBP1 | 1815 | S/E CODELCO VENTANAS 1 | 915 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN VENTANAS | 220 |  |  |  |  | 2019-08-23 06:36 | 2019-08-23 20:56 | 23 | 8 | 2019 | 6 | 36 | 0 | 23 | 8 | 2019 | 20 | 56 | 0 |  |  | 2019-08-23 06:36 | - | SI | [5 empty] | TA | 1 | NO | NO | 14.3333 | ---- | SI
SEN | 176684631830177 | 1771830 | 8 | 2019 | 17668463 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-08-08 10:35 | 2019-08-08 14:55 | 8 | 8 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 8 | 8 | 2019 | 14 | 55 | 0 |  |  | 2019-08-08 10:35 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 4.3333 | ---- | SI
SEN | 176684240106125 | 1051062 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 1500 | 8600 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:16 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 16 | 0 | 0.17442 | 0.06686 | 2019-08-05 05:53 | - | SI |  | 0.17442 | 0.06686 | 0.38333 | 0.575 | STx | 2 | NO | NO | 0.38333 | 25-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684240106125 | 1051062 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2000 | 8600 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:30 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 30 | 0 | 0.23256 | 0.14341 | 2019-08-05 05:53 | - | SI |  | 0.23256 | 0.14341 | 0.61667 | 1.2333 | STx | 2 | NO | NO | 0.61667 | 25-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685250088393 | 0930883 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:01 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685250088293 | 0930882 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:01 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 1 | 0 |  |  | 2019-08-24 19:49 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684550222492 | 4022229 | 8 | 2019 | 17668455 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 15400 | 15400 |  |  | 2019-08-07 09:39 | 2019-08-07 09:49 | 7 | 8 | 2019 | 9 | 39 | 0 | 7 | 8 | 2019 | 9 | 49 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-08-07 09:39 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 2.5667 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685250088493 | 0930884 | 8 | 2019 | 17668525 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2500 | 6700 |  |  | 2019-08-24 19:49 | 2019-08-24 20:01 | 24 | 8 | 2019 | 19 | 49 | 0 | 24 | 8 | 2019 | 20 | 1 | 0 | 0.37313 | 0.074627 | 2019-08-24 19:49 | - | SI |  | 0.37313 | 0.074627 | 0.2 | 0.5 | O | 2 | NO | NO | 0.2 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684240106145 | 1051064 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 5900 | 5900 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:54 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 1 | 1.0167 | 2019-08-05 05:53 | - | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 5.9983 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 25-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684240106155 | 1051065 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 6400 | 6400 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:54 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 1 | 1.0167 | 2019-08-05 05:53 | - | SI |  | 1 | 1.0167 | 1.0167 | 6.5067 | STx | 2 | NO | NO | 1.0167 | 25-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684240106125 | 1051062 | 8 | 2019 | 17668424 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2500 | 8600 |  |  | 2019-08-05 05:53 | 2019-08-05 06:52 | 5 | 8 | 2019 | 5 | 53 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 6 | 52 | 0 | 0.2907 | 0.28585 | 2019-08-05 05:53 | - | SI |  | 0.2907 | 0.28585 | 0.98333 | 2.4583 | STx | 2 | NO | NO | 0.98333 | 25-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684150411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668415 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 800 |  |  | 2019-08-02 11:34 | 2019-08-02 11:49 | 2 | 8 | 2019 | 11 | 34 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 11 | 49 | 0 | 0.125 | 0.03125 | 2019-08-02 11:34 | - | SI |  | 0.125 | 0.03125 | 0.25 | 0.025 | STx | 2 | NO | NO | 0.25 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684150411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668415 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 200 | 800 |  |  | 2019-08-02 11:34 | 2019-08-02 12:44 | 2 | 8 | 2019 | 11 | 34 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 12 | 44 | 0 | 0.25 | 0.29167 | 2019-08-02 11:34 | - | SI |  | 0.25 | 0.29167 | 1.1667 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 1.1667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684150411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668415 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 800 |  |  | 2019-08-02 11:34 | 2019-08-02 13:29 | 2 | 8 | 2019 | 11 | 34 | 0 | 2 | 8 | 2019 | 13 | 29 | 0 | 0.625 | 1.1979 | 2019-08-02 11:34 | - | SI |  | 0.625 | 1.1979 | 1.9167 | 0.95833 | STx | 2 | NO | NO | 1.9167 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684570401116 | 1160401 | 8 | 2019 | 17668457 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 11100 | 11100 |  |  | 2019-08-07 09:52 | 2019-08-07 10:02 | 7 | 8 | 2019 | 9 | 52 | 0 | 7 | 8 | 2019 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0.16667 | 2019-08-07 09:52 | - | SI |  | 1 | 0.16667 | 0.16667 | 1.85 | STx | 2 | NO | NO | 0.16667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684980417116 | 1160417 | 8 | 2019 | 17668498 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 2000 | 3800 |  |  | 2019-08-17 16:30 | 2019-08-17 17:05 | 17 | 8 | 2019 | 16 | 30 | 0 | 17 | 8 | 2019 | 17 | 5 | 0 | 0.52632 | 0.30702 | 2019-08-17 16:30 | - | SI |  | 0.52632 | 0.30702 | 0.58333 | 1.1667 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684371207112 | 1121207 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 2900 | 12400 |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0.23387 | 0.0077957 | 2019-08-06 00:58 | - | SI |  | 0.23387 | 0.0077957 | 0.033333 | 0.096667 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684371207112 | 1121207 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 6100 | 12400 |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 | 0.49194 | 0.016398 | 2019-08-06 00:58 | - | SI |  | 0.49194 | 0.016398 | 0.033333 | 0.20333 | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684371207112 | 1121207 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E CABRERO 23KV BP1 | 1207 | S/E CABRERO | 837 | FRONTEL | 112 | 3400 | 12400 |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:02 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 2 | 0 | 0.27419 | 0.01828 | 2019-08-06 00:58 | - | SI |  | 0.27419 | 0.01828 | 0.066667 | 0.22667 | STx | 2 | NO | NO | 0.066667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684191587112 | 1121587 | 8 | 2019 | 17668419 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-08-05 10:54 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.16667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684191411112 | 1121411 | 8 | 2019 | 17668419 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 4400 | 4400 |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-08-05 10:54 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.36667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684192847112 | 1122847 | 8 | 2019 | 17668419 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 8200 | 8200 |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-08-05 10:54 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.68333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684190140112 | 1120140 | 8 | 2019 | 17668419 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-08-05 10:54 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.23333 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684190247112 | 1120247 | 8 | 2019 | 17668419 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2019-08-05 10:54 | 2019-08-05 10:59 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 54 | 0 | 5 | 8 | 2019 | 10 | 59 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-08-05 10:54 | - | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | STx | 2 | NO | NO | 0.083333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684730155112 | 1120155 | 8 | 2019 | 17668473 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3300 | 3300 |  |  | 2019-08-11 00:09 | 2019-08-11 00:31 | 11 | 8 | 2019 | 0 | 9 | 0 | 11 | 8 | 2019 | 0 | 31 | 0 | 1 | 0.36667 | 2019-08-11 00:09 | - | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 1.21 | STx | 2 | NO | NO | 0.36667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684370105134 | 1041053 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | ---- | NO
SEN | 176684370105114 | 1041051 | 8 | 2019 | 17668437 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-08-06 00:58 | 2019-08-06 01:00 | 6 | 8 | 2019 | 0 | 58 | 0 | 6 | 8 | 2019 | 1 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-06 00:58 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.033333 | ---- | NO
SEN | 176684930061184 | 1040618 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 20:00 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-15 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | ---- | SI
SEN | 176684930061184 | 1040618 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 20:00 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-15 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | ---- | SI
SEN | 176685690016995 | 0950169 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 | 342 | 342 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 1 | 1.4333 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 0.4902 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685690016995 | 0950169 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 13.2KV | 169 | S/E LAUTARO | 408 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 |  |  | 2019-08-18 01:33 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685210229482 | 4022298 | 8 | 2019 | 17668521 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3800 | 4900 |  |  | 2019-08-23 09:55 | 2019-08-23 10:29 | 23 | 8 | 2019 | 9 | 55 | 0 | 23 | 8 | 2019 | 10 | 29 | 0 | 0.77551 | 0.43946 | 2019-08-23 09:55 | - | SI |  | 0.77551 | 0.43946 | 0.56667 | 2.1533 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685210229482 | 4022298 | 8 | 2019 | 17668521 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1100 | 4900 |  |  | 2019-08-23 09:55 | 2019-08-23 10:16 | 23 | 8 | 2019 | 9 | 55 | 0 | 23 | 8 | 2019 | 10 | 16 | 0 | 0.22449 | 0.078571 | 2019-08-23 09:55 | - | SI |  | 0.22449 | 0.078571 | 0.35 | 0.385 | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685210229482 | 4022298 | 8 | 2019 | 17668521 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-23 09:55 | 2019-08-23 10:16 | 23 | 8 | 2019 | 9 | 55 | 0 | 23 | 8 | 2019 | 10 | 16 | 0 |  |  | 2019-08-23 09:55 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.35 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685351317247 | 2471317 | 8 | 2019 | 17668535 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 9500 | 9500 |  |  | 2019-08-28 13:03 | 2019-08-28 13:37 | 28 | 8 | 2019 | 13 | 3 | 0 | 28 | 8 | 2019 | 13 | 37 | 0 | 1 | 0.56667 | 2019-08-28 13:03 | - | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 5.3833 | STx | 2 | NO | NO | 0.56667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685070189247 | 2470189 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 3800 | 13300 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:42 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 42 | 0 | 0.28571 | 0.41429 | 2019-08-19 00:15 | - | SI |  | 0.28571 | 0.41429 | 1.45 | 5.51 | O | 2 | NO | NO | 1.45 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685070289247 | 2470289 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:42 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 42 | 0 |  |  | 2019-08-19 00:15 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.45 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685070189247 | 2470189 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 6000 | 13300 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:43 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 43 | 0 | 0.45113 | 0.66165 | 2019-08-19 00:15 | - | SI |  | 0.45113 | 0.66165 | 1.4667 | 8.8 | O | 2 | NO | NO | 1.4667 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685070289247 | 2470289 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:43 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 43 | 0 |  |  | 2019-08-19 00:15 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4667 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685070189247 | 2470189 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 2900 | 13300 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:44 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 44 | 0 | 0.21805 | 0.32343 | 2019-08-19 00:15 | - | SI |  | 0.21805 | 0.32343 | 1.4833 | 4.3017 | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685070289247 | 2470289 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:44 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 44 | 0 |  |  | 2019-08-19 00:15 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.4833 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685070189247 | 2470189 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 600 | 13300 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:45 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 45 | 0 | 0.045113 | 0.067669 | 2019-08-19 00:15 | - | SI |  | 0.045113 | 0.067669 | 1.5 | 0.9 | O | 2 | NO | NO | 1.5 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685070289247 | 2470289 | 8 | 2019 | 17668507 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-19 00:15 | 2019-08-19 01:45 | 19 | 8 | 2019 | 0 | 15 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 1 | 45 | 0 |  |  | 2019-08-19 00:15 | - | SI | [5 empty] | O | 2 | NO | NO | 1.5 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176685300622247 | 2470622 | 8 | 2019 | 17668530 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 432 | 1439 |  |  | 2019-08-27 03:41 | 2019-08-27 04:58 | 27 | 8 | 2019 | 3 | 41 | 0 | 27 | 8 | 2019 | 4 | 58 | 0 | 0.30021 | 0.38527 | 2019-08-27 03:41 | - | SI |  | 0.30021 | 0.38527 | 1.2833 | 0.5544 | O | 2 | NO | NO | 1.2833 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685300622247 | 2470622 | 8 | 2019 | 17668530 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 590 | 1439 |  |  | 2019-08-27 03:41 | 2019-08-27 05:58 | 27 | 8 | 2019 | 3 | 41 | 0 | 27 | 8 | 2019 | 5 | 58 | 0 | 0.41001 | 0.93618 | 2019-08-27 03:41 | - | SI |  | 0.41001 | 0.93618 | 2.2833 | 1.3472 | O | 2 | NO | NO | 2.2833 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685300622247 | 2470622 | 8 | 2019 | 17668530 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 201 | 1439 |  |  | 2019-08-27 03:41 | 2019-08-27 07:19 | 27 | 8 | 2019 | 3 | 41 | 0 | 27 | 8 | 2019 | 7 | 19 | 0 | 0.13968 | 0.50751 | 2019-08-27 03:41 | - | SI |  | 0.13968 | 0.50751 | 3.6333 | 0.7303 | O | 2 | NO | NO | 3.6333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685690271247 | 2470271 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 4600 | 5000 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 0.92 | 1.3187 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 0.92 | 1.3187 | 1.4333 | 6.5933 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685691748247 | 2471748 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP1 | 1748 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 500 | 500 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 1 | 1.4333 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 0.71667 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685691747247 | 2471747 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E PILLANLELBUN 23KV | 1747 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 1 | 1.4333 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 1.72 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685691749247 | 2471749 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E PILLANLELBUN 15KV BP2 | 1749 | S/E PILLANLELBUN | 441 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 1 | 1.4333 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 1 | 1.4333 | 1.4333 | 1.29 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685690271247 | 2470271 | 8 | 2019 | 17668569 | BA S/E LAUTARO 15KV | 271 | S/E LAUTARO | 408 | CGE | 85 | 400 | 5000 |  |  | 2019-08-18 01:33 | 2019-08-18 02:59 | 18 | 8 | 2019 | 1 | 33 | 0 | 18 | 8 | 2019 | 2 | 59 | 0 | 0.08 | 0.11467 | 2019-08-18 01:33 | - | SI |  | 0.08 | 0.11467 | 1.4333 | 0.57333 | STx | 2 | NO | NO | 1.4333 | 24-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684930618247 | 2470618 | 8 | 2019 | 17668493 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-08-15 19:19 | 2019-08-15 20:00 | 15 | 8 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 15 | 8 | 2019 | 20 | 0 | 0 |  |  | 2019-08-15 19:19 | - | SI | [5 empty] | STx | 2 | NO | NO | 0.68333 | 24-sep-2019 | SI
SEN | 176684980418116 | 1160418 | 8 | 2019 | 17668498 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1000 | 1700 |  |  | 2019-08-17 16:30 | 2019-08-17 17:05 | 17 | 8 | 2019 | 16 | 30 | 0 | 17 | 8 | 2019 | 17 | 5 | 0 | 0.58824 | 0.34314 | 2019-08-17 16:30 | - | SI |  | 0.58824 | 0.34314 | 0.58333 | 0.58333 | STx | 2 | NO | NO | 0.58333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684980417116 | 1160417 | 8 | 2019 | 17668498 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1800 | 3800 |  |  | 2019-08-17 16:30 | 2019-08-17 17:39 | 17 | 8 | 2019 | 16 | 30 | 0 | 17 | 8 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 0.47368 | 0.54474 | 2019-08-17 16:30 | - | SI |  | 0.47368 | 0.54474 | 1.15 | 2.07 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176684980418116 | 1160418 | 8 | 2019 | 17668498 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 700 | 1700 |  |  | 2019-08-17 16:30 | 2019-08-17 17:39 | 17 | 8 | 2019 | 16 | 30 | 0 | 17 | 8 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 0.41176 | 0.47353 | 2019-08-17 16:30 | - | SI |  | 0.41176 | 0.47353 | 1.15 | 0.805 | STx | 2 | NO | NO | 1.15 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685140411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668514 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 1000 | 1000 |  |  | 2019-08-19 15:03 | 2019-08-19 15:10 | 19 | 8 | 2019 | 15 | 3 | 0 | 19 | 8 | 2019 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-08-19 15:03 | - | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 0.11667 | STx | 2 | NO | NO | 0.11667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685400411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668540 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 300 | 1000 |  |  | 2019-08-29 13:36 | 2019-08-29 20:27 | 29 | 8 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 29 | 8 | 2019 | 20 | 27 | 0 | 0.3 | 2.055 | 2019-08-29 13:36 | - | SI |  | 0.3 | 2.055 | 6.85 | 2.055 | STx | 2 | NO | NO | 6.85 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685400411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668540 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 500 | 1000 |  |  | 2019-08-29 13:36 | 2019-08-29 13:53 | 29 | 8 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 29 | 8 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 0.5 | 0.14167 | 2019-08-29 13:36 | - | SI |  | 0.5 | 0.14167 | 0.28333 | 0.14167 | STx | 2 | NO | NO | 0.28333 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685400411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668540 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 1000 |  |  | 2019-08-29 13:36 | 2019-08-29 20:52 | 29 | 8 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 29 | 8 | 2019 | 20 | 52 | 0 | 0.1 | 0.72667 | 2019-08-29 13:36 | - | SI |  | 0.1 | 0.72667 | 7.2667 | 0.72667 | STx | 2 | NO | NO | 7.2667 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176685400411116 | 1160411 | 8 | 2019 | 17668540 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 100 | 1000 |  |  | 2019-08-29 13:36 | 2019-08-29 20:49 | 29 | 8 | 2019 | 13 | 36 | 0 | 29 | 8 | 2019 | 20 | 49 | 0 | 0.1 | 0.72167 | 2019-08-29 13:36 | - | SI |  | 0.1 | 0.72167 | 7.2167 | 0.72167 | STx | 2 | NO | NO | 7.2167 | 28-sep-2019 | SI | NO
SEN | 176713920238249 | 2092384 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | MINERA ZALDIVAR LTDA. | 209 |  |  |  |  | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-07 16:26 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4167 |  | SI
SEN | 176714012254425 | 4252254 | 9 | 2019 | 17671401 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  |  |  | 2019-09-08 13:53 | 2019-09-08 14:30 | 8 | 9 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 14 | 30 | 0 |  |  | 2019-09-08 13:53 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.61667 |  | SI
SEN | 176713922384427 | 4272384 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E ZALDÍVAR 220KV | 2384 | S/E ZALDÍVAR | 1989 | COMPAÑÍA MINERA ZALDIVAR SPA | 427 |  |  |  |  | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-07 16:26 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 16 | 26 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4167 |  | SI
SEN | 176714181094117 | 1171094 | 9 | 2019 | 17671418 | BA S/E PAILLACO 13.8KV | 1094 | S/E PAILLACO | 854 | SOCOEPA | 117 |  |  |  |  | 2019-09-10 17:30 | 2019-09-10 18:15 | 10 | 9 | 2019 | 17 | 30 | 0 | 10 | 9 | 2019 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2019-09-10 17:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.75 |  | SI
SEN | 176713642287426 | 4262287 | 9 | 2019 | 17671364 | BA S/E SPENCE 220KV | 2287 | S/E SPENCE | 1935 | MINERA SPENCE | 426 |  |  |  |  | 2019-09-02 02:29 | 2019-09-02 06:21 | 2 | 9 | 2019 | 2 | 29 | 0 | 2 | 9 | 2019 | 6 | 21 | 0 |  |  | 2019-09-02 02:29 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.8667 |  | SI
SEN | 176715332340437 | 4372340 | 9 | 2019 | 17671533 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-09-26 08:17 | 2019-09-26 11:24 | 26 | 9 | 2019 | 8 | 17 | 0 | 26 | 9 | 2019 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2019-09-26 08:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 3.1167 |  | SI
SEN | 176714822340437 | 4372340 | 9 | 2019 | 17671482 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-09-16 22:10 | 2019-09-17 10:18 | 16 | 9 | 2019 | 22 | 10 | 0 | 17 | 9 | 2019 | 10 | 18 | 0 |  |  | 2019-09-16 22:10 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 12.1333 |  | SI
SEN | 176714992190437 | 4372190 | 9 | 2019 | 17671499 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-09-22 12:26 | 2019-09-22 14:09 | 22 | 9 | 2019 | 12 | 26 | 0 | 22 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2019-09-22 12:26 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.7167 |  | SI
SEN | 176714992190437 | 4372190 | 9 | 2019 | 17671499 | BA S/E MINSAL 110KV | 2190 | S/E MINSAL | 1903 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-09-22 12:26 | 2019-09-22 14:10 | 22 | 9 | 2019 | 12 | 26 | 0 | 22 | 9 | 2019 | 14 | 10 | 0 |  |  | 2019-09-22 12:26 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.7333 |  | SI
SEN | 176715480277413 | 4032771 | 9 | 2019 | 17671548 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 0 | 0 |  |  | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 | 3 | 9 | 2019 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2019 | 12 | 11 | 0 |  |  | 2019-09-03 09:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.1167 |  | SI
SEN | 176714940176106 | 1061760 | 9 | 2019 | 17671494 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-09-19 20:44 | 2019-09-19 22:45 | 19 | 9 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 19 | 9 | 2019 | 22 | 45 | 0 | 1 | 2.0167 | 2019-09-19 20:44 |  | SI |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 4.0333 | TZ | Forzado |  | NO | 2.0167 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715420053596 | 0960535 | 9 | 2019 | 17671542 | BA S/E CALDERA 23KV | 535 | S/E CALDERA | 617 | CGE | 85 | 8750 | 8750 |  |  | 2019-09-01 04:47 | 2019-09-01 06:25 | 1 | 9 | 2019 | 4 | 47 | 0 | 1 | 9 | 2019 | 6 | 25 | 0 | 1 | 1.6333 | 2019-09-01 04:47 |  | SI |  | 1 | 1.6333 | 1.6333 | 14.2917 | TZ | Forzado |  | NO | 1.6333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714800027096 | 0960270 | 9 | 2019 | 17671480 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1515 | 3020 |  |  | 2019-09-15 00:04 | 2019-09-15 00:19 | 15 | 9 | 2019 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 0.50166 | 0.12541 | 2019-09-15 00:04 |  | SI |  | 0.50166 | 0.12541 | 0.25 | 0.37875 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714800034496 | 0960344 | 9 | 2019 | 17671480 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 1505 | 3020 |  |  | 2019-09-15 00:04 | 2019-09-15 00:19 | 15 | 9 | 2019 | 0 | 4 | 0 | 15 | 9 | 2019 | 0 | 19 | 0 | 0.49834 | 0.12459 | 2019-09-15 00:04 |  | SI |  | 0.49834 | 0.12459 | 0.25 | 0.37625 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713660208247 | 2470208 | 9 | 2019 | 17671366 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 3400 | 3400 |  |  | 2019-09-04 17:31 | 2019-09-04 18:10 | 4 | 9 | 2019 | 17 | 31 | 0 | 4 | 9 | 2019 | 18 | 10 | 0 | 1 | 0.65 | 2019-09-04 17:31 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 2.21 | TD | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714270213247 | 2470213 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E COCHARCAS (TRANSNET) 15KV | 213 | S/E COCHARCAS (TRANSNET) | 471 | CGE | 85 | 2780 | 2780 |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:34 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 34 | 0 | 1 | 0.41667 | 2019-09-11 14:09 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 1.1583 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714270578247 | 2470578 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 700 | 700 |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:34 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 34 | 0 | 1 | 0.41667 | 2019-09-11 14:09 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.29167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714270615247 | 2470615 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:13 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 13 | 0 |  |  | 2019-09-11 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714270613247 | 2470613 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 5400 | 5400 |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:13 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 13 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-09-11 14:09 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.36 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713690208247 | 2470208 | 9 | 2019 | 17671369 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 1030 | 2420 |  |  | 2019-09-05 01:46 | 2019-09-05 03:00 | 5 | 9 | 2019 | 1 | 46 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0.42562 | 0.52493 | 2019-09-05 01:46 |  | SI |  | 0.42562 | 0.52493 | 1.2333 | 1.2703 | TD | Forzado |  | NO | 1.2333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713690208247 | 2470208 | 9 | 2019 | 17671369 | BA S/E PIRQUE 13.2KV | 208 | S/E PIRQUE | 461 | CGE | 85 | 1390 | 2420 |  |  | 2019-09-05 01:46 | 2019-09-05 02:44 | 5 | 9 | 2019 | 1 | 46 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 2 | 44 | 0 | 0.57438 | 0.55523 | 2019-09-05 01:46 |  | SI |  | 0.57438 | 0.55523 | 0.96667 | 1.3437 | TD | Forzado |  | NO | 0.96667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713900620247 | 2470620 | 9 | 2019 | 17671390 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 3540 | 3540 |  |  | 2019-09-07 13:14 | 2019-09-07 15:05 | 7 | 9 | 2019 | 13 | 14 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 1 | 1.85 | 2019-09-07 13:14 |  | SI |  | 1 | 1.85 | 1.85 | 6.549 | TZ | Forzado |  | NO | 1.85 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714030902247 | 2470902 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714030903247 | 2470903 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714030905247 | 2470905 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714030904247 | 2470904 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714130582247 | 2470582 | 9 | 2019 | 17671413 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1530 | 5150 |  |  | 2019-09-09 16:24 | 2019-09-09 16:27 | 9 | 9 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 16 | 27 | 0 | 0.29709 | 0.014854 | 2019-09-09 16:24 |  | SI |  | 0.29709 | 0.014854 | 0.05 | 0.0765 | O | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714130582247 | 2470582 | 9 | 2019 | 17671413 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1600 | 5150 |  |  | 2019-09-09 16:24 | 2019-09-09 16:28 | 9 | 9 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 16 | 28 | 0 | 0.31068 | 0.020712 | 2019-09-09 16:24 |  | SI |  | 0.31068 | 0.020712 | 0.066667 | 0.10667 | O | Forzado |  | NO | 0.066667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714130582247 | 2470582 | 9 | 2019 | 17671413 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 80 | 5150 |  |  | 2019-09-09 16:24 | 2019-09-09 19:23 | 9 | 9 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 19 | 23 | 0 | 0.015534 | 0.046343 | 2019-09-09 16:24 |  | SI |  | 0.015534 | 0.046343 | 2.9833 | 0.23867 | O | Forzado |  | NO | 2.9833 | 29-05-2018 | SI | SI
SEN | 176714130582247 | 2470582 | 9 | 2019 | 17671413 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 1940 | 5150 |  |  | 2019-09-09 16:24 | 2019-09-09 19:25 | 9 | 9 | 2019 | 16 | 24 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 19 | 25 | 0 | 0.3767 | 1.1364 | 2019-09-09 16:24 |  | SI |  | 0.3767 | 1.1364 | 3.0167 | 5.8523 | O | Forzado |  | NO | 3.0167 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713922092419 | 4192092 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-07 15:59 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 59 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.96667 |  | SI
SEN | 176713922092419 | 4192092 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-08 06:00 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 14.9833 |  | SI
SEN | 176713922092419 | 4192092 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E ESCONDIDA 220KV-BP1 | 2092 | S/E ESCONDIDA | 1869 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | 0 | NO | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-07 16:10 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 16 | 10 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.15 |  | SI
SEN | 176713922199419 | 4192199 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | 0 | NO | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-07 16:25 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4 |  | SI
SEN | 176713922685419 | 4192685 | 9 | 2019 | 17671392 | BA S/E TAP OFF 003 69KV | 2685 | TAP OFF 003 | 1940 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  | 0 | NO | 2019-09-07 15:01 | 2019-09-07 16:25 | 7 | 9 | 2019 | 15 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 16 | 25 | 0 |  |  | 2019-09-07 15:01 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4 |  | SI
SEN | 176715270172694 | 0941726 | 9 | 2019 | 17671527 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  | 0 | NO | 2019-09-26 00:52 | 2019-09-26 03:19 | 26 | 9 | 2019 | 0 | 52 | 0 | 26 | 9 | 2019 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2019-09-26 00:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.45 |  | SI
SEN | 176715270100194 | 0941001 | 9 | 2019 | 17671527 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  | 0 | NO | 2019-09-26 00:52 | 2019-09-26 03:19 | 26 | 9 | 2019 | 0 | 52 | 0 | 26 | 9 | 2019 | 3 | 19 | 0 |  |  | 2019-09-26 00:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.45 |  | SI
SEN | 176714210102094 | 0941020 | 9 | 2019 | 17671421 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 00:17 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 17 | 0 |  |  | 2019-09-11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 |  | SI
SEN | 176714210102094 | 0941020 | 9 | 2019 | 17671421 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 00:13 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 13 | 0 |  |  | 2019-09-11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 |  | SI
SEN | 176714210099594 | 0940995 | 9 | 2019 | 17671421 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 02:54 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 2 | 54 | 0 |  |  | 2019-09-11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.9 |  | SI
SEN | 176714210099594 | 0940995 | 9 | 2019 | 17671421 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 02:55 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 2 | 55 | 0 |  |  | 2019-09-11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.9167 |  | SI
SEN | 176714840104794 | 0941047 | 9 | 2019 | 17671484 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-18 00:40 | 2019-09-18 03:48 | 18 | 9 | 2019 | 0 | 40 | 0 | 18 | 9 | 2019 | 3 | 48 | 0 |  |  | 2019-09-18 00:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.1333 |  | SI
SEN | 176714840172694 | 0941726 | 9 | 2019 | 17671484 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-18 00:40 | 2019-09-18 03:47 | 18 | 9 | 2019 | 0 | 40 | 0 | 18 | 9 | 2019 | 3 | 47 | 0 |  |  | 2019-09-18 00:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.1167 |  | SI
SEN | 176714840100194 | 0941001 | 9 | 2019 | 17671484 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-18 00:40 | 2019-09-18 03:47 | 18 | 9 | 2019 | 0 | 40 | 0 | 18 | 9 | 2019 | 3 | 47 | 0 |  |  | 2019-09-18 00:40 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.1167 |  | SI
SEN | 176714960104794 | 0941047 | 9 | 2019 | 17671496 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-20 22:38 | 2019-09-21 01:35 | 20 | 9 | 2019 | 22 | 38 | 0 | 21 | 9 | 2019 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2019-09-20 22:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.95 |  | SI
SEN | 176714960172694 | 0941726 | 9 | 2019 | 17671496 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-20 22:38 | 2019-09-21 01:35 | 20 | 9 | 2019 | 22 | 38 | 0 | 21 | 9 | 2019 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2019-09-20 22:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.95 |  | SI
SEN | 176714960100194 | 0941001 | 9 | 2019 | 17671496 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-20 22:38 | 2019-09-21 01:35 | 20 | 9 | 2019 | 22 | 38 | 0 | 21 | 9 | 2019 | 1 | 35 | 0 |  |  | 2019-09-20 22:38 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.95 |  | SI
SEN | 176715440099594 | 0940995 | 9 | 2019 | 17671544 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 | 8 | 9 | 2019 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2019-09-08 07:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6 |  | SI
SEN | 176714271143126 | 1261143 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E COCHARCAS (FFCC) 66KV | 1143 | S/E COCHARCAS (FFCC) | 936 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:34 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2019-09-11 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 |  | SI
SEN | 176715071147126 | 1261147 | 9 | 2019 | 17671507 | BA S/E ITAHUE (FFCC) 66KV | 1147 | S/E ITAHUE (FFCC) | 931 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-09-27 16:40 | 2019-09-29 16:23 | 27 | 9 | 2019 | 16 | 40 | 0 | 29 | 9 | 2019 | 16 | 23 | 0 |  |  | 2019-09-27 16:40 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 47.7167 |  | SI
SEN | 176714030090293 | 0930902 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714030090393 | 0930903 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176714030090493 | 0930904 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715291052247 | 2471052 | 9 | 2019 | 17671529 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-12 06:01 | 2019-09-12 08:10 | 12 | 9 | 2019 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2019 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2019-09-12 06:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715370571247 | 2470571 | 9 | 2019 | 17671537 | BA S/E EL MONTE 13.2KV | 571 | S/E EL MONTE | 634 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-09-04 06:21 | 2019-09-04 06:45 | 4 | 9 | 2019 | 6 | 21 | 0 | 4 | 9 | 2019 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0.4 | 2019-09-04 06:21 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715370572247 | 2470572 | 9 | 2019 | 17671537 | BA S/E EL PAICO 13.2KV | 572 | S/E EL PAICO | 635 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-09-04 06:21 | 2019-09-04 07:45 | 4 | 9 | 2019 | 6 | 21 | 0 | 4 | 9 | 2019 | 7 | 45 | 0 | 1 | 1.4 | 2019-09-04 06:21 |  | SI |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715400568247 | 2470568 | 9 | 2019 | 17671540 | BA S/E EL MAITEN 13.2KV | 568 | S/E EL MAITEN | 633 | CGE | 85 | 1200 | 1200 |  |  | 2019-09-04 06:15 | 2019-09-04 06:21 | 4 | 9 | 2019 | 6 | 15 | 0 | 4 | 9 | 2019 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-09-04 06:15 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713780319247 | 2470319 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 15KV | 319 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 1870 | 1870 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:50 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0935 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | NO | NO
SEN | 176713780224247 | 2470224 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E QUINTA DE TILCOCO 66KV | 224 | S/E QUINTA DE TILCOCO | 496 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:50 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 50 | 0 |  |  | 2019-09-05 06:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | NO
SEN | 176713780170247 | 2470170 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 6860 | 6860 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:50 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.343 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | NO | NO
SEN | 176713780346247 | 2470346 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:50 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 50 | 0 |  |  | 2019-09-05 06:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | NO
SEN | 176713780131247 | 2470131 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 5200 | 5200 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:50 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | NO | NO
SEN | 176713780207247 | 2470207 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 3640 | 3640 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:50 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.182 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 29-05-2018 | NO | NO
SEN | 176715111161126 | 1261161 | 9 | 2019 | 17671511 | BA S/E BULNES (FFCC) 66KV | 1161 | S/E BULNES (FFCC) | 937 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-09-30 17:18 | 30 | 9 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2019-09-30 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 |  | SI
SEN | 176714211830177 | 1771830 | 9 | 2019 | 17671421 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-09-11 | 2019-09-11 03:17 | 11 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 3 | 17 | 0 |  |  | 2019-09-11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2833 |  | SI
SEN | 176715021830177 | 1771830 | 9 | 2019 | 17671502 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-09-24 11:22 | 2019-09-24 14:12 | 24 | 9 | 2019 | 11 | 22 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 14 | 12 | 0 |  |  | 2019-09-24 11:22 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 2.8333 |  | SI
SEN | 176715441830177 | 1771830 | 9 | 2019 | 17671544 | BA S/E LOS ANGELES 44KV | 1830 | S/E LOS ANGELES | 786 | MINERA CERRO NEGRO | 177 |  |  |  |  | 2019-09-08 07:00 | 2019-09-08 13:00 | 8 | 9 | 2019 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2019-09-08 07:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6 |  | SI
SEN | 176714270105154 | 1041055 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E COCHARCAS 13.8KV | 1055 | S/E COCHARCAS | 826 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:34 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2019-09-11 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 |  | SI
SEN | 176714270057184 | 1040578 | 9 | 2019 | 17671427 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-09-11 14:09 | 2019-09-11 14:34 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 9 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 14 | 34 | 0 |  |  | 2019-09-11 14:09 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 |  | SI
SEN | 176715290105134 | 1041053 | 9 | 2019 | 17671529 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-09-12 06:01 | 2019-09-12 08:10 | 12 | 9 | 2019 | 6 | 1 | 0 | 12 | 9 | 2019 | 8 | 10 | 0 |  |  | 2019-09-12 06:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 |  | SI
SEN | 176715110105134 | 1041053 | 9 | 2019 | 17671511 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-09-30 17:18 | 30 | 9 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2019-09-30 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 |  | SI
SEN | 176715110105114 | 1041051 | 9 | 2019 | 17671511 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-09-30 17:18 | 30 | 9 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2019-09-30 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 |  | SI
SEN | 176714180443116 | 1160443 | 9 | 2019 | 17671418 | BA S/E PICHIRROPULLI 13.8KV | 443 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 400 | 400 |  |  | 2019-09-10 17:30 | 2019-09-10 18:16 | 10 | 9 | 2019 | 17 | 30 | 0 | 10 | 9 | 2019 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.76667 | 2019-09-10 17:30 |  | SI |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 0.30667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714180444116 | 1160444 | 9 | 2019 | 17671418 | BA S/E PICHIRROPULLI 23KV | 444 | S/E PICHIRROPULLI | 519 | SAESA | 116 | 3900 | 3900 |  |  | 2019-09-10 17:30 | 2019-09-10 18:16 | 10 | 9 | 2019 | 17 | 30 | 0 | 10 | 9 | 2019 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.76667 | 2019-09-10 17:30 |  | SI |  | 1 | 0.76667 | 0.76667 | 2.99 | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713882084423 | 4232084 | 9 | 2019 | 17671388 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 10000 | 10000 |  |  | 2019-09-06 18:28 | 2019-09-07 19:12 | 6 | 9 | 2019 | 18 | 28 | 0 | 7 | 9 | 2019 | 19 | 12 | 0 | 1 | 24.7333 | 2019-09-06 18:28 |  | SI |  | 1 | 24.7333 | 24.7333 | 247.3333 | TZ | Forzado |  | NO | 24.7333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715092084423 | 4232084 | 9 | 2019 | 17671509 | BA S/E EL PEÑÓN 66KV | 2084 | S/E EL PEÑÓN (MINERA MERIDIAN) | 1866 | MINERA MERIDIAN | 423 | 13440 | 13440 |  |  | 2019-09-28 22:15 | 2019-09-30 07:30 | 28 | 9 | 2019 | 22 | 15 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 7 | 30 | 0 | 1 | 33.25 | 2019-09-28 22:15 |  | SI |  | 1 | 33.25 | 33.25 | 446.88 | TD | Forzado |  | NO | 33.25 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714050229482 | 4022298 | 9 | 2019 | 17671405 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3830 | 5030 |  |  | 2019-09-09 07:32 | 2019-09-09 08:53 | 9 | 9 | 2019 | 7 | 32 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 8 | 53 | 0 | 0.76143 | 1.0279 | 2019-09-09 07:32 |  | SI |  | 0.76143 | 1.0279 | 1.35 | 5.1705 | TD | Forzado |  | NO | 1.35 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714050229482 | 4022298 | 9 | 2019 | 17671405 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 1200 | 5030 |  |  | 2019-09-09 07:32 | 2019-09-09 10:21 | 9 | 9 | 2019 | 7 | 32 | 0 | 9 | 9 | 2019 | 10 | 21 | 0 | 0.23857 | 0.67197 | 2019-09-09 07:32 |  | SI |  | 0.23857 | 0.67197 | 2.8167 | 3.38 | TD | Forzado |  | NO | 2.8167 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714880229482 | 4022298 | 9 | 2019 | 17671488 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 4740 | 4740 |  |  | 2019-09-19 03:39 | 2019-09-19 04:02 | 19 | 9 | 2019 | 3 | 39 | 0 | 19 | 9 | 2019 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.38333 | 2019-09-19 03:39 |  | SI |  | 1 | 0.38333 | 0.38333 | 1.817 | TD | Forzado |  | NO | 0.38333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714920229482 | 4022298 | 9 | 2019 | 17671492 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 4770 | 4770 |  |  | 2019-09-19 16:22 | 2019-09-19 16:31 | 19 | 9 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 19 | 9 | 2019 | 16 | 31 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-09-19 16:22 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.7155 | TD | Forzado |  | NO | 0.15 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715480231452 | 4022315 | 9 | 2019 | 17671548 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 31 | 31 |  |  | 2019-09-03 09:04 | 2019-09-03 12:11 | 3 | 9 | 2019 | 9 | 4 | 0 | 3 | 9 | 2019 | 12 | 11 | 0 | 1 | 3.1167 | 2019-09-03 09:04 |  | SI |  | 1 | 3.1167 | 3.1167 | 0.096617 | TZ | Programado |  | NO | 3.1167 | 29-05-2018 | SI | SI
SEN | 176714330125112 | 1120125 | 9 | 2019 | 17671433 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 2080 | 2600 |  |  | 2019-09-11 22:22 | 2019-09-11 22:50 | 11 | 9 | 2019 | 22 | 22 | 0 | 11 | 9 | 2019 | 22 | 50 | 0 | 0.8 | 0.37333 | 2019-09-11 22:22 |  | SI |  | 0.8 | 0.37333 | 0.46667 | 0.97067 | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714330125112 | 1120125 | 9 | 2019 | 17671433 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 470 | 2600 |  |  | 2019-09-11 22:22 | 2019-09-12 | 11 | 9 | 2019 | 22 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0.18077 | 0.29526 | 2019-09-11 22:22 |  | SI |  | 0.18077 | 0.29526 | 1.6333 | 0.76767 | TZ | Forzado |  | NO | 1.6333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714330125112 | 1120125 | 9 | 2019 | 17671433 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 20 | 2600 |  |  | 2019-09-11 22:22 | 2019-09-12 01:24 | 11 | 9 | 2019 | 22 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2019 | 1 | 24 | 0 | 0.0076923 | 0.023333 | 2019-09-11 22:22 |  | SI |  | 0.0076923 | 0.023333 | 3.0333 | 0.060667 | TZ | Forzado |  | NO | 3.0333 | 29-05-2018 | SI | SI
SEN | 176714330125112 | 1120125 | 9 | 2019 | 17671433 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 30 | 2600 |  |  | 2019-09-11 22:22 | 2019-09-12 01:42 | 11 | 9 | 2019 | 22 | 22 | 0 | 12 | 9 | 2019 | 1 | 42 | 0 | 0.011538 | 0.038462 | 2019-09-11 22:22 |  | SI |  | 0.011538 | 0.038462 | 3.3333 | 0.1 | TZ | Forzado |  | NO | 3.3333 | 29-05-2018 | SI | SI
SEN | 176714030090593 | 0930905 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 | 1 | 1.35 | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 | 1 | 2.35 | 2.35 | 3.995 | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176714030306993 | 0933069 | 9 | 2019 | 17671403 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-08 17:47 | 2019-09-08 19:08 | 8 | 9 | 2019 | 17 | 47 | 0 | 8 | 9 | 2019 | 19 | 8 | 0 |  |  | 2019-09-08 16:47 |  | SI | 1 |  |  |  |  | O | Forzado |  | NO | 2.35 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040070593 | 0930705 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:01 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040070793 | 0930707 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:01 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040070993 | 0930709 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 8000 | 19700 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:01 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 1 | 0 | 0.40609 | 0.11506 | 2019-09-24 17:44 |  | SI |  | 0.40609 | 0.11506 | 0.28333 | 2.2667 | O | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715040145193 | 0931451 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:01 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040071393 | 0930713 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:01 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040070593 | 0930705 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:14 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.5 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040070793 | 0930707 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:14 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.5 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040070993 | 0930709 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11700 | 19700 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:14 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 14 | 0 | 0.59391 | 0.29695 | 2019-09-24 17:44 |  | SI |  | 0.59391 | 0.29695 | 0.5 | 5.85 | O | Forzado |  | NO | 0.5 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715040145193 | 0931451 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:14 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.5 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715040071393 | 0930713 | 9 | 2019 | 17671504 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-24 17:44 | 2019-09-24 18:14 | 24 | 9 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 24 | 9 | 2019 | 18 | 14 | 0 |  |  | 2019-09-24 17:44 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.5 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176713780144247 | 2470144 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C1 | 144 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 13020 | 25000 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:53 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 0.5208 | 0.05208 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 0.5208 | 0.05208 | 0.1 | 1.302 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713780334247 | 2470334 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E CACHAPOAL 15KV C2 | 334 | S/E CACHAPOAL | 383 | CGE | 85 | 11980 | 25000 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:53 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 0.4792 | 0.04792 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 0.4792 | 0.04792 | 0.1 | 1.198 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713781829247 | 2471829 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E MACHALI 15KV | 1829 | S/E MACHALI | 489 | CGE | 85 | 10970 | 10970 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:53 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.097 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713780183247 | 2470183 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C1 | 183 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 7031 | 22600 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 55 | 0 | 0.31111 | 0.041481 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 0.31111 | 0.041481 | 0.13333 | 0.93747 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713780352247 | 2470352 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E LO MIRANDA 15KV C2 | 352 | S/E LO MIRANDA | 423 | CGE | 85 | 15569 | 22600 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 55 | 0 | 0.68889 | 0.091853 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 0.68889 | 0.091853 | 0.13333 | 2.0759 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713780185247 | 2470185 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.38667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176713780177247 | 2470177 | 9 | 2019 | 17671378 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 10500 | 10500 |  |  | 2019-09-05 06:47 | 2019-09-05 06:55 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 47 | 0 | 5 | 9 | 2019 | 6 | 55 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-09-05 06:47 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 1.4 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715111052247 | 2471052 | 9 | 2019 | 17671511 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 16:34 | 2019-09-30 17:18 | 30 | 9 | 2019 | 16 | 34 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 17 | 18 | 0 |  |  | 2019-09-30 16:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715200187247 | 2470187 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 20 | 4810 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 21:12 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 0.004158 | 0.013306 | 2019-09-30 18:00 |  | SI |  | 0.004158 | 0.013306 | 3.2 | 0.064 | TZ | Forzado |  | NO | 3.2 | 29-05-2018 | SI | SI
SEN | 176715201497247 | 2471497 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 21:12 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 21 | 12 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715203160247 | 2473160 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 21:12 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 21 | 12 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715200187247 | 2470187 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 2550 | 4810 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 18:33 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 33 | 0 | 0.53015 | 0.29158 | 2019-09-30 18:00 |  | SI |  | 0.53015 | 0.29158 | 0.55 | 1.4025 | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715201497247 | 2471497 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 18:33 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715203160247 | 2473160 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 18:33 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 33 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715200187247 | 2470187 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 800 | 4810 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 21:25 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 21 | 25 | 0 | 0.16632 | 0.56826 | 2019-09-30 18:00 |  | SI |  | 0.16632 | 0.56826 | 3.4167 | 2.7333 | TZ | Forzado |  | NO | 3.4167 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715201497247 | 2471497 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 21:25 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.4167 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715203160247 | 2473160 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 21:25 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 21 | 25 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.4167 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715200187247 | 2470187 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV | 187 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 1440 | 4810 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 18:36 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 36 | 0 | 0.29938 | 0.17963 | 2019-09-30 18:00 |  | SI |  | 0.29938 | 0.17963 | 0.6 | 0.864 | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176715201497247 | 2471497 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV-2 | 1497 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 18:36 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715203160247 | 2473160 | 9 | 2019 | 17671520 | BA S/E MAHNS 15KV BP3 | 3160 | S/E MAHNS | 427 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-09-30 18:00 | 2019-09-30 18:36 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 0 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 18 | 36 | 0 |  |  | 2019-09-30 18:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | 29-05-2018 | SI
SEN | 176715250204247 | 2470204 | 9 | 2019 | 17671525 | BA S/E MAULE 15KV | 204 | S/E MAULE | 444 | CGE | 85 | 2900 | 2900 |  |  | 2019-09-30 11:10 | 2019-09-30 16:44 | 30 | 9 | 2019 | 11 | 10 | 0 | 30 | 9 | 2019 | 16 | 44 | 0 | 1 | 5.5667 | 2019-09-30 11:10 |  | SI |  | 1 | 5.5667 | 5.5667 | 16.1433 | O | Forzado |  | NO | 5.5667 | 29-05-2018 | SI | NO
SEN | 176750431092115 | 1151092 | 10 | 2019 | 17675043 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | LUZ PARRAL | 115 |  |  |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:26 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 26 | 0 |  |  | 2019-10-16 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750532350247 | 2472350 | 10 | 2019 | 17675053 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 | 24 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 24 | 10 | 2019 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2019-10-24 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750430061184 | 1040618 | 10 | 2019 | 17675043 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:10 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 10 | 0 |  |  | 2019-10-16 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750380020295 | 0950202 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:22 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2019-10-14 11:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | 21-nov-2019 | SI
SEN | 176750271064247 | 2471064 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:13 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2019-10-03 10:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750271065247 | 2471065 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:13 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2019-10-03 10:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750271064247 | 2471064 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 3800 | 8400 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:14 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 0.45238 | 0.29405 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.45238 | 0.29405 | 0.65 | 2.47 | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750271065247 | 2471065 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:14 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-03 10:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750271064247 | 2471064 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 4600 | 8400 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:15 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 15 | 0 | 0.54762 | 0.36508 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.54762 | 0.36508 | 0.66667 | 3.0667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750271065247 | 2471065 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:15 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 15 | 0 |  |  | 2019-10-03 10:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750270106145 | 1051064 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 0 | 9600 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:13 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 13 | 0 |  |  | 2019-10-03 10:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750270106155 | 1051065 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 3800 | 9600 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:13 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 13 | 0 | 0.39583 | 0.25069 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.39583 | 0.25069 | 0.63333 | 2.4067 | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106145 | 1051064 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 3800 | 8400 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:14 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 0.45238 | 0.29405 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.45238 | 0.29405 | 0.65 | 2.47 | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106155 | 1051065 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 3200 | 9600 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:14 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 0.33333 | 0.21667 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.33333 | 0.21667 | 0.65 | 2.08 | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106145 | 1051064 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B1 | 1064 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 4600 | 8400 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:15 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 15 | 0 | 0.54762 | 0.36508 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.54762 | 0.36508 | 0.66667 | 3.0667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106155 | 1051065 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E PUENTE ALTO 12KV B2 | 1065 | S/E PUENTE ALTO (EEPA) | 833 | EEPA | 105 | 2600 | 9600 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:15 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 15 | 0 | 0.27083 | 0.18056 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.27083 | 0.18056 | 0.66667 | 1.7333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106125 | 1051062 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 4800 | 16100 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 10:40 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 40 | 0 | 0.29814 | 0.024845 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.29814 | 0.024845 | 0.083333 | 0.4 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106125 | 1051062 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 5100 | 16100 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 10:43 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 43 | 0 | 0.31677 | 0.042236 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.31677 | 0.042236 | 0.13333 | 0.68 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106125 | 1051062 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 3500 | 16100 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 10:44 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 44 | 0 | 0.21739 | 0.032609 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.21739 | 0.032609 | 0.15 | 0.525 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750270106125 | 1051062 | 10 | 2019 | 17675027 | BA S/E COSTANERA 12KV | 1062 | S/E COSTANERA | 832 | EEPA | 105 | 2700 | 16100 |  |  | 2019-10-03 10:35 | 2019-10-03 11:15 | 3 | 10 | 2019 | 10 | 35 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 11 | 15 | 0 | 0.1677 | 0.1118 | 2019-10-03 10:35 |  | SI |  | 0.1677 | 0.1118 | 0.66667 | 1.8 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750280215116 | 1160215 | 10 | 2019 | 17675028 | BA S/E PULLINQUE 13.2KV | 215 | S/E PULLINQUE | 474 | SAESA | 116 | 4400 | 4400 |  |  | 2019-10-03 19:19 | 2019-10-03 19:23 | 3 | 10 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-10-03 19:19 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.29333 | TD | Forzado |  | NO | 0.066667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750280438116 | 1160438 | 10 | 2019 | 17675028 | BA S/E PANGUIPULLI 23KV | 438 | S/E PANGUIPULLI | 517 | SAESA | 116 | 6300 | 6300 |  |  | 2019-10-03 19:19 | 2019-10-03 19:24 | 3 | 10 | 2019 | 19 | 19 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 19 | 24 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-10-03 19:19 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.525 | TD | Forzado |  | NO | 0.083333 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750290277413 | 4032771 | 10 | 2019 | 17675029 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:42 | 8 | 10 | 2019 | 7 | 41 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 1 | 2.0167 | 2019-10-08 07:41 |  | SI |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 0.40333 | TZ | Forzado |  | NO | 2.0167 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750291932247 | 2471932 | 10 | 2019 | 17675029 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 900 | 900 |  |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 07:54 | 8 | 10 | 2019 | 7 | 41 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 7 | 54 | 0 | 1 | 0.21667 | 2019-10-08 07:41 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 0.195 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750292370247 | 2472370 | 10 | 2019 | 17675029 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:42 | 8 | 10 | 2019 | 7 | 41 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2019-10-08 07:41 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0167 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750290231452 | 4022315 | 10 | 2019 | 17675029 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 100 | 100 |  |  | 2019-10-08 07:41 | 2019-10-08 09:42 | 8 | 10 | 2019 | 7 | 41 | 0 | 8 | 10 | 2019 | 9 | 42 | 0 | 1 | 2.0167 | 2019-10-08 07:41 |  | SI |  | 1 | 2.0167 | 2.0167 | 0.20167 | TZ | Forzado |  | NO | 2.0167 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750301424247 | 2471424 | 10 | 2019 | 17675030 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 4210 | 4210 |  |  | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:47 | 9 | 10 | 2019 | 2 | 24 | 0 | 9 | 10 | 2019 | 3 | 47 | 0 | 1 | 1.3833 | 2019-10-09 02:24 |  | SI |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 5.8238 | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750301430247 | 2471430 | 10 | 2019 | 17675030 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:47 | 9 | 10 | 2019 | 2 | 24 | 0 | 9 | 10 | 2019 | 3 | 47 | 0 |  |  | 2019-10-09 02:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750300149247 | 2470149 | 10 | 2019 | 17675030 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:47 | 9 | 10 | 2019 | 2 | 24 | 0 | 9 | 10 | 2019 | 3 | 47 | 0 |  |  | 2019-10-09 02:24 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750300109398 | 0981093 | 10 | 2019 | 17675030 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 | 1680 | 1680 |  |  | 2019-10-09 02:24 | 2019-10-09 03:47 | 9 | 10 | 2019 | 2 | 24 | 0 | 9 | 10 | 2019 | 3 | 47 | 0 | 1 | 1.3833 | 2019-10-09 02:24 |  | SI |  | 1 | 1.3833 | 1.3833 | 2.324 | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750310191116 | 1061911 | 10 | 2019 | 17675031 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 32370 | 32370 |  |  | 2019-10-09 10:46 | 2019-10-09 11:14 | 9 | 10 | 2019 | 10 | 46 | 0 | 9 | 10 | 2019 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0.46667 | 2019-10-09 10:46 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 15.106 | TN | Forzado |  | NO | 0.46667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750312073417 | 4172073 | 10 | 2019 | 17675031 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2019-10-09 10:46 | 2019-10-09 11:50 | 9 | 10 | 2019 | 10 | 46 | 0 | 9 | 10 | 2019 | 11 | 50 | 0 |  |  | 2019-10-09 10:46 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 1.0667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750322149411 | 4112149 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:04 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2019-10-11 15:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750320277413 | 4032771 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 50 | 50 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:03 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.83333 | 2019-10-11 15:13 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 0.041667 | TN | Forzado |  | NO | 0.83333 | 28-nov-2019 | SI | SI
SEN | 176750321932247 | 2471932 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 15:58 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 58 | 0 | 1 | 0.75 | 2019-10-11 15:13 |  | SI |  | 1 | 0.75 | 0.75 | 1.65 | TN | Forzado |  | NO | 0.75 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750322350247 | 2472350 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:03 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2019-10-11 15:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.83333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750322310247 | 2472310 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:03 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2019-10-11 15:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.83333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750322370247 | 2472370 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:03 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 3 | 0 |  |  | 2019-10-11 15:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.83333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750322007415 | 4152007 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:04 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2019-10-11 15:13 |  | SI | [5 empty] | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750320224442 | 4022244 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 7720 | 7720 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:04 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.85 | 2019-10-11 15:13 |  | SI |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 6.562 | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750320229482 | 4022298 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 5420 | 5420 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:04 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0.85 | 2019-10-11 15:13 |  | SI |  | 1 | 0.85 | 0.85 | 4.607 | TN | Forzado |  | NO | 0.85 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750320231452 | 4022315 | 10 | 2019 | 17675032 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1450 | 1450 |  |  | 2019-10-11 15:13 | 2019-10-11 16:03 | 11 | 10 | 2019 | 15 | 13 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0.83333 | 2019-10-11 15:13 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 1.2083 | TN | Forzado |  | NO | 0.83333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750332085414 | 4142085 | 10 | 2019 | 17675033 | BA S/E EL TESORO 220KV | 2085 | S/E EL TESORO | 1867 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-11 16:23 | 2019-10-11 16:28 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 28 | 0 |  |  | 2019-10-11 16:23 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.083333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750342149411 | 4112149 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2019-10-11 16:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750342370247 | 2472370 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 26 | 26 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-10-11 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.0073667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI | SI
SEN | 176750342007415 | 4152007 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E CERRO COLORADO 110KV | 2007 | S/E CERRO COLORADO | 1841 | MINERA CERRO COLORADO | 415 |  |  |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2019-10-11 16:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750340229482 | 4022298 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 3780 | 3780 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-10-11 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.071 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750340231452 | 4022315 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 440 | 440 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-10-11 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.12467 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750340224442 | 4022244 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E POZO ALMONTE 23KV | 2244 | S/E POZO ALMONTE | 1919 | CGE | 85 | 4350 | 4350 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-10-11 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.2325 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750340277413 | 4032771 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 50 | 50 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-10-11 16:26 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.014167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI | SI
SEN | 176750342350247 | 2472350 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2019-10-11 16:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750342310247 | 2472310 | 10 | 2019 | 17675034 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-11 16:26 | 2019-10-11 16:43 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 26 | 0 | 11 | 10 | 2019 | 16 | 43 | 0 |  |  | 2019-10-11 16:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750350222492 | 4022229 | 10 | 2019 | 17675035 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 6360 | 12910 |  |  | 2019-10-13 10:31 | 2019-10-13 11:39 | 13 | 10 | 2019 | 10 | 31 | 0 | 13 | 10 | 2019 | 11 | 39 | 0 | 0.49264 | 0.55833 | 2019-10-13 10:31 |  | SI |  | 0.49264 | 0.55833 | 1.1333 | 7.208 | TZ | Forzado |  | NO | 1.1333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750350222492 | 4022229 | 10 | 2019 | 17675035 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 2520 | 12910 |  |  | 2019-10-13 10:31 | 2019-10-13 12:19 | 13 | 10 | 2019 | 10 | 31 | 0 | 13 | 10 | 2019 | 12 | 19 | 0 | 0.1952 | 0.35136 | 2019-10-13 10:31 |  | SI |  | 0.1952 | 0.35136 | 1.8 | 4.536 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750350222492 | 4022229 | 10 | 2019 | 17675035 | BA S/E PACÍFICO 13.8KV | 2229 | S/E PACÍFICO | 1915 | CGE | 85 | 4030 | 12910 |  |  | 2019-10-13 10:31 | 2019-10-13 12:20 | 13 | 10 | 2019 | 10 | 31 | 0 | 13 | 10 | 2019 | 12 | 20 | 0 | 0.31216 | 0.56709 | 2019-10-13 10:31 |  | SI |  | 0.31216 | 0.56709 | 1.8167 | 7.3212 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8167 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750361317247 | 2471317 | 10 | 2019 | 17675036 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 3900 | 9700 |  |  | 2019-10-14 04:55 | 2019-10-14 07:05 | 14 | 10 | 2019 | 4 | 55 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 7 | 5 | 0 | 0.40206 | 0.87113 | 2019-10-14 04:55 |  | SI |  | 0.40206 | 0.87113 | 2.1667 | 8.45 | TZ | Forzado |  | NO | 2.1667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750361317247 | 2471317 | 10 | 2019 | 17675036 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 4900 | 9700 |  |  | 2019-10-14 04:55 | 2019-10-14 18:51 | 14 | 10 | 2019 | 4 | 55 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 18 | 51 | 0 | 0.50515 | 7.0385 | 2019-10-14 04:55 |  | SI |  | 0.50515 | 7.0385 | 13.9333 | 68.2733 | TZ | Forzado |  | NO | 13.9333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750361317247 | 2471317 | 10 | 2019 | 17675036 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 900 | 9700 |  |  | 2019-10-14 04:55 | 2019-10-14 05:41 | 14 | 10 | 2019 | 4 | 55 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 5 | 41 | 0 | 0.092784 | 0.071134 | 2019-10-14 04:55 |  | SI |  | 0.092784 | 0.071134 | 0.76667 | 0.69 | TZ | Forzado |  | NO | 0.76667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750370203247 | 2470203 | 10 | 2019 | 17675037 | BA S/E VILLARRICA 23KV | 203 | S/E VILLARRICA | 443 | CGE | 85 | 9700 | 9700 |  |  | 2019-10-14 08:53 | 2019-10-14 11:53 | 14 | 10 | 2019 | 8 | 53 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 53 | 0 | 1 | 3 | 2019-10-15 08:53 |  | SI | 24 | 1 | -21 | -21 | -203.7 | TZ | Forzado |  | NO | -21 | 28-nov-2019 | NO | NO
SEN | 176750381316112 | 1121316 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 200 | 4300 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:20 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 20 | 0 | 0.046512 | 0.013178 | 2019-10-14 11:03 |  | SI |  | 0.046512 | 0.013178 | 0.28333 | 0.056667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750381316112 | 1121316 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1600 | 4300 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:22 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 22 | 0 | 0.37209 | 0.11783 | 2019-10-14 11:03 |  | SI |  | 0.37209 | 0.11783 | 0.31667 | 0.50667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750380020295 | 0950202 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3936 | 3936 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:20 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0.28333 | 2019-10-14 11:03 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 1.1152 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 21-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750380020295 | 0950202 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:24 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2019-10-14 11:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | 21-nov-2019 | SI
SEN | 176750381316112 | 1121316 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2500 | 4300 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:24 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 24 | 0 | 0.5814 | 0.20349 | 2019-10-14 11:03 |  | SI |  | 0.5814 | 0.20349 | 0.35 | 0.875 | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750381750247 | 2471750 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:20 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2019-10-14 11:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750381750247 | 2471750 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:22 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 22 | 0 |  |  | 2019-10-14 11:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750381750247 | 2471750 | 10 | 2019 | 17675038 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-14 11:03 | 2019-10-14 11:24 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 3 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 24 | 0 |  |  | 2019-10-14 11:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.35 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750390011896 | 0960118 | 10 | 2019 | 17675039 | BA S/E EL SAUCE 13.2KV | 118 | S/E EL SAUCE | 357 | CGE | 85 | 300 | 300 |  |  | 2019-10-14 13:47 | 2019-10-14 13:53 | 14 | 10 | 2019 | 13 | 47 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 13 | 53 | 0 | 1 | 0.1 | 2019-10-14 13:47 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750402365414 | 4142365 | 10 | 2019 | 17675040 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-15 20:15 | 2019-10-15 20:52 | 15 | 10 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 2019 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2019-10-15 20:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.61667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750402345414 | 4142345 | 10 | 2019 | 17675040 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-15 20:15 | 2019-10-15 20:52 | 15 | 10 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 2019 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2019-10-15 20:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.61667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750402126414 | 4142126 | 10 | 2019 | 17675040 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-15 20:15 | 2019-10-15 20:52 | 15 | 10 | 2019 | 20 | 15 | 0 | 15 | 10 | 2019 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2019-10-15 20:15 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.61667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750410028196 | 0960281 | 10 | 2019 | 17675041 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-16 09:47 | 2019-10-16 09:52 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 52 | 0 |  |  | 2019-10-16 09:47 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750410035196 | 0960351 | 10 | 2019 | 17675041 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 4600 | 20800 |  |  | 2019-10-16 09:47 | 2019-10-16 09:52 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 52 | 0 | 0.22115 | 0.018429 | 2019-10-16 09:47 |  | SI |  | 0.22115 | 0.018429 | 0.083333 | 0.38333 | O | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750410028196 | 0960281 | 10 | 2019 | 17675041 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-16 09:47 | 2019-10-16 09:53 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 53 | 0 |  |  | 2019-10-16 09:47 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750410035196 | 0960351 | 10 | 2019 | 17675041 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 7900 | 20800 |  |  | 2019-10-16 09:47 | 2019-10-16 09:53 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 53 | 0 | 0.37981 | 0.037981 | 2019-10-16 09:47 |  | SI |  | 0.37981 | 0.037981 | 0.1 | 0.79 | O | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750410028196 | 0960281 | 10 | 2019 | 17675041 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-16 09:47 | 2019-10-16 09:54 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 54 | 0 |  |  | 2019-10-16 09:47 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750410035196 | 0960351 | 10 | 2019 | 17675041 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 8300 | 20800 |  |  | 2019-10-16 09:47 | 2019-10-16 09:54 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 47 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 9 | 54 | 0 | 0.39904 | 0.046554 | 2019-10-16 09:47 |  | SI |  | 0.39904 | 0.046554 | 0.11667 | 0.96833 | O | Forzado |  | NO | 0.11667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750420237196 | 1062379 | 10 | 2019 | 17675042 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 1720 | 2280 |  |  | 2019-10-16 10:21 | 2019-10-16 13:25 | 16 | 10 | 2019 | 10 | 21 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 13 | 25 | 0 | 0.75439 | 2.3135 | 2019-10-16 10:21 |  | SI |  | 0.75439 | 2.3135 | 3.0667 | 5.2747 | O | Forzado |  | NO | 3.0667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750420237196 | 1062379 | 10 | 2019 | 17675042 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 560 | 2280 |  |  | 2019-10-16 10:21 | 2019-10-16 13:26 | 16 | 10 | 2019 | 10 | 21 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 13 | 26 | 0 | 0.24561 | 0.75731 | 2019-10-16 10:21 |  | SI |  | 0.24561 | 0.75731 | 3.0833 | 1.7267 | O | Forzado |  | NO | 3.0833 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750420237196 | 1062379 | 10 | 2019 | 17675042 | BA S/E URIBE 110KV | 2379 | S/E URIBE | 1987 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-16 10:21 | 2019-10-16 13:30 | 16 | 10 | 2019 | 10 | 21 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 13 | 30 | 0 |  |  | 2019-10-16 10:21 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 3.15 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750431157126 | 1261157 | 10 | 2019 | 17675043 | BA S/E NIQUEN (FFCC) 66KV | 1157 | S/E NIQUEN (FFCC) | 935 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:26 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 26 | 0 |  |  | 2019-10-16 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750431092247 | 2471092 | 10 | 2019 | 17675043 | BA S/E SAN GREGORIO 13.2KV | 1092 | S/E SAN GREGORIO | 853 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:26 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 26 | 0 |  |  | 2019-10-16 21:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750430618247 | 2470618 | 10 | 2019 | 17675043 | BA S/E SAN CARLOS 13.2KV | 618 | S/E SAN CARLOS | 658 | CGE | 85 | 8120 | 8120 |  |  | 2019-10-16 21:06 | 2019-10-16 21:10 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 6 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 21 | 10 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-10-16 21:06 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.54133 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750440557247 | 2470557 | 10 | 2019 | 17675044 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 8300 | 8300 |  |  | 2019-10-19 06:06 | 2019-10-19 06:21 | 19 | 10 | 2019 | 6 | 6 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 6 | 21 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-10-19 06:06 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 2.075 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750450044181 | 1010448 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 0 | 4380 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:35 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2019-10-20 18:56 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750450044181 | 1010448 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 0 | 4380 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:12 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-10-20 18:56 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.26667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750450448116 | 1160448 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 11900 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:35 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 35 | 0 |  |  | 2019-10-20 18:56 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750450449116 | 1160449 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 5600 | 13000 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:35 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 35 | 0 | 0.43077 | 0.28 | 2019-10-20 18:56 |  | SI |  | 0.43077 | 0.28 | 0.65 | 3.64 | O | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750450448116 | 1160448 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 11900 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:12 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-10-20 18:56 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.26667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750450449116 | 1160449 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 7400 | 13000 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:12 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 12 | 0 | 0.56923 | 0.15179 | 2019-10-20 18:56 |  | SI |  | 0.56923 | 0.15179 | 0.26667 | 1.9733 | O | Forzado |  | NO | 0.26667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750450448116 | 1160448 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 11900 | 11900 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:33 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-10-20 18:56 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 7.3383 | O | Forzado |  | NO | 0.61667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750450449116 | 1160449 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 0 | 13000 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:33 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 33 | 0 |  |  | 2019-10-20 18:56 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.61667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750451300116 | 1161300 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO MONTT 220KV 2 (MELIPULLI) | 1300 | S/E PUERTO MONTT (STS) | 529 | SAESA | 116 | 11900 | 11900 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:35 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 35 | 0 | 1 | 0.65 | 2019-10-20 18:56 |  | SI |  | 1 | 0.65 | 0.65 | 7.735 | O | Forzado |  | NO | 0.65 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750450044181 | 1010448 | 10 | 2019 | 17675045 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 | 4380 | 4380 |  |  | 2019-10-20 18:56 | 2019-10-20 19:33 | 20 | 10 | 2019 | 18 | 56 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 19 | 33 | 0 | 1 | 0.61667 | 2019-10-20 18:56 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 2.701 | O | Forzado |  | NO | 0.61667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:43 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 43 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 20.1833 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 710 | 7950 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:43 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 43 | 0 | 0.089308 | 1.8025 | 2019-10-21 00:32 |  | SI |  | 0.089308 | 1.8025 | 20.1833 | 14.3302 | TZ | Forzado |  | NO | 20.1833 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:44 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 44 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 20.2 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 2460 | 7950 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:44 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 0.30943 | 6.2506 | 2019-10-21 00:32 |  | SI |  | 0.30943 | 6.2506 | 20.2 | 49.692 | TZ | Forzado |  | NO | 20.2 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:58 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 58 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 20.4333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 2770 | 7950 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:58 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 58 | 0 | 0.34843 | 7.1195 | 2019-10-21 00:32 |  | SI |  | 0.34843 | 7.1195 | 20.4333 | 56.6003 | TZ | Forzado |  | NO | 20.4333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:52 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 20.3333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 20:52 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 20 | 52 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 20.3333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 01:48 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 1 | 48 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2667 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 480 | 7950 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 01:48 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 1 | 48 | 0 | 0.060377 | 0.076478 | 2019-10-21 00:32 |  | SI |  | 0.060377 | 0.076478 | 1.2667 | 0.608 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 10:28 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 10 | 28 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 9.9333 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 510 | 7950 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 10:28 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 10 | 28 | 0 | 0.064151 | 0.63723 | 2019-10-21 00:32 |  | SI |  | 0.064151 | 0.63723 | 9.9333 | 5.066 | TZ | Forzado |  | NO | 9.9333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750460181296 | 0961812 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 22:37 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 22 | 37 | 0 |  |  | 2019-10-21 00:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 22.0833 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750460025096 | 0960250 | 10 | 2019 | 17675046 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 1020 | 7950 |  |  | 2019-10-21 00:32 | 2019-10-21 22:37 | 21 | 10 | 2019 | 0 | 32 | 0 | 21 | 10 | 2019 | 22 | 37 | 0 | 0.1283 | 2.8333 | 2019-10-21 00:32 |  | SI |  | 0.1283 | 2.8333 | 22.0833 | 22.525 | TZ | Forzado |  | NO | 22.0833 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750470177247 | 2470177 | 10 | 2019 | 17675047 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 4000 | 12080 |  |  | 2019-10-22 21:34 | 2019-10-23 01:37 | 22 | 10 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 23 | 10 | 2019 | 1 | 37 | 0 | 0.33113 | 1.3411 | 2019-10-22 21:34 |  | SI |  | 0.33113 | 1.3411 | 4.05 | 16.2 | O | Forzado |  | NO | 4.05 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750470177247 | 2470177 | 10 | 2019 | 17675047 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3340 | 12080 |  |  | 2019-10-22 21:34 | 2019-10-23 03:08 | 22 | 10 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 23 | 10 | 2019 | 3 | 8 | 0 | 0.27649 | 1.5391 | 2019-10-22 21:34 |  | SI |  | 0.27649 | 1.5391 | 5.5667 | 18.5927 | O | Forzado |  | NO | 5.5667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750470177247 | 2470177 | 10 | 2019 | 17675047 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1240 | 12080 |  |  | 2019-10-22 21:34 | 2019-10-23 01:54 | 22 | 10 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 23 | 10 | 2019 | 1 | 54 | 0 | 0.10265 | 0.44481 | 2019-10-22 21:34 |  | SI |  | 0.10265 | 0.44481 | 4.3333 | 5.3733 | O | Forzado |  | NO | 4.3333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750470177247 | 2470177 | 10 | 2019 | 17675047 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3500 | 12080 |  |  | 2019-10-22 21:34 | 2019-10-23 01:40 | 22 | 10 | 2019 | 21 | 34 | 0 | 23 | 10 | 2019 | 1 | 40 | 0 | 0.28974 | 1.1879 | 2019-10-22 21:34 |  | SI |  | 0.28974 | 1.1879 | 4.1 | 14.35 | O | Forzado |  | NO | 4.1 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750480582247 | 2470582 | 10 | 2019 | 17675048 | BA S/E LA MANGA 13.2KV | 582 | S/E LA MANGA | 640 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-10-06 06:15 | 2019-10-06 06:20 | 6 | 10 | 2019 | 6 | 15 | 0 | 6 | 10 | 2019 | 6 | 20 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-10-06 06:15 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.33333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750492326437 | 4372326 | 10 | 2019 | 17675049 | BA S/E TAP OFF EL NEGRO 110KV | 2326 | TAP OFF EL NEGRO | 1956 | SQM | 437 |  |  |  |  | 2019-10-29 12:56 | 2019-10-29 13:31 | 29 | 10 | 2019 | 12 | 56 | 0 | 29 | 10 | 2019 | 13 | 31 | 0 |  |  | 2019-10-29 12:56 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.58333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502200414 | 4142200 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E MUELLE 110KV | 2200 | S/E MUELLE | 1906 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502365414 | 4142365 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E TAP OFF SAIRECABUR 110KV | 2365 | TAP OFF SAIRECABUR | 1978 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502345414 | 4142345 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E TAP OFF LICANCABUR 110KV | 2345 | TAP OFF LICANCABUR | 1967 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502126414 | 4142126 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E GUAYAQUES 110KV | 2126 | S/E GUAYAQUES | 1879 | MINERA ATACAMA MINERALS | 414 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502317394 | 3942317 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 33KV | 2317 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°1 | 1952 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502320394 | 3942320 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 33KV | 2320 | TAP OFF E.B. ALGORTA N°2 | 1953 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750502323394 | 3942323 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E TAP OFF E.C. ALGORTA 33KV | 2323 | TAP OFF E.C. ALGORTA | 1954 | ALGORTA | 394 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750500212419 | 4092121 | 10 | 2019 | 17675050 | BA S/E GNL MEJILLONES 110KV | 2121 | S/E GNL MEJILLONES | 1877 | GNL MEJILLONES | 409 |  |  |  |  | 2019-10-19 14:11 | 2019-10-19 19:14 | 19 | 10 | 2019 | 14 | 11 | 0 | 19 | 10 | 2019 | 19 | 14 | 0 |  |  | 2019-10-19 14:11 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 5.05 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750510179097 | 0971790 | 10 | 2019 | 17675051 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-10-20 08:58 | 2019-10-20 16:02 | 20 | 10 | 2019 | 8 | 58 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 16 | 2 | 0 |  |  | 2019-10-20 08:58 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 7.0667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750511790112 | 1121790 | 10 | 2019 | 17675051 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 1700 | 1700 |  |  | 2019-10-20 08:58 | 2019-10-20 16:02 | 20 | 10 | 2019 | 8 | 58 | 0 | 20 | 10 | 2019 | 16 | 2 | 0 | 1 | 7.0667 | 2019-10-20 08:58 |  | SI |  | 1 | 7.0667 | 7.0667 | 12.0133 | TZ | Forzado |  | NO | 7.0667 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750521409133 | 1331409 | 10 | 2019 | 17675052 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-10-29 11:02 | 2019-10-29 17:05 | 29 | 10 | 2019 | 11 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2019 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2019-10-29 11:02 |  | SI |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 30.25 | TD | Forzado |  | NO | 6.05 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750521380133 | 1331380 | 10 | 2019 | 17675052 | BA S/E TOTORALILLO 220KV | 1380 | S/E TOTORALILLO (CAP CMP) | 1652 | CAP CMP | 133 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-10-29 11:02 | 2019-10-29 17:05 | 29 | 10 | 2019 | 11 | 2 | 0 | 29 | 10 | 2019 | 17 | 5 | 0 | 1 | 6.05 | 2019-10-29 11:02 |  | SI |  | 1 | 6.05 | 6.05 | 30.25 | TD | Forzado |  | NO | 6.05 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750530231452 | 4022315 | 10 | 2019 | 17675053 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 340 | 340 |  |  | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 | 24 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 24 | 10 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 1 | 1.6 | 2019-10-24 08:56 |  | SI |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.544 | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750530277413 | 4032771 | 10 | 2019 | 17675053 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 4 | 4 |  |  | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 | 24 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 24 | 10 | 2019 | 10 | 32 | 0 | 1 | 1.6 | 2019-10-24 08:56 |  | SI |  | 1 | 1.6 | 1.6 | 0.0064 | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-nov-2019 | SI | SI
SEN | 176750532370247 | 2472370 | 10 | 2019 | 17675053 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 | 24 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 24 | 10 | 2019 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2019-10-24 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750532310247 | 2472310 | 10 | 2019 | 17675053 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-24 08:56 | 2019-10-24 10:32 | 24 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 24 | 10 | 2019 | 10 | 32 | 0 |  |  | 2019-10-24 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.6 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750540231452 | 4022315 | 10 | 2019 | 17675054 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 | 14 | 10 | 2019 | 8 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3.05 | 2019-10-14 08:04 |  | SI |  | 1 | 3.05 | 3.05 | 0.61 | TZ | Forzado |  | NO | 3.05 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750540277413 | 4032771 | 10 | 2019 | 17675054 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 2 | 2 |  |  | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 | 14 | 10 | 2019 | 8 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 7 | 0 | 1 | 3.05 | 2019-10-14 08:04 |  | SI |  | 1 | 3.05 | 3.05 | 0.0061 | TZ | Forzado |  | NO | 3.05 | 28-nov-2019 | SI | SI
SEN | 176750542350247 | 2472350 | 10 | 2019 | 17675054 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 | 14 | 10 | 2019 | 8 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2019-10-14 08:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.05 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750542370247 | 2472370 | 10 | 2019 | 17675054 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 | 14 | 10 | 2019 | 8 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2019-10-14 08:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.05 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750542310247 | 2472310 | 10 | 2019 | 17675054 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-14 08:04 | 2019-10-14 11:07 | 14 | 10 | 2019 | 8 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2019 | 11 | 7 | 0 |  |  | 2019-10-14 08:04 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.05 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750550231452 | 4022315 | 10 | 2019 | 17675055 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 340 | 340 |  |  | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 | 3 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 12 | 29 | 0 | 1 | 3.55 | 2019-10-03 08:56 |  | SI |  | 1 | 3.55 | 3.55 | 1.207 | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750550277413 | 4032771 | 10 | 2019 | 17675055 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 4 | 4 |  |  | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 | 3 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 12 | 29 | 0 | 1 | 3.55 | 2019-10-03 08:56 |  | SI |  | 1 | 3.55 | 3.55 | 0.0142 | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | 28-nov-2019 | SI | SI
SEN | 176750552350247 | 2472350 | 10 | 2019 | 17675055 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 | 3 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2019-10-03 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750552370247 | 2472370 | 10 | 2019 | 17675055 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 | 3 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2019-10-03 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750552310247 | 2472310 | 10 | 2019 | 17675055 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-03 08:56 | 2019-10-03 12:29 | 3 | 10 | 2019 | 8 | 56 | 0 | 3 | 10 | 2019 | 12 | 29 | 0 |  |  | 2019-10-03 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750562078424 | 4242078 | 10 | 2019 | 17675056 | BA S/E EL LINCE 110KV | 2078 | S/E EL LINCE | 1864 | MINERA MICHILLA | 424 |  |  |  |  | 2019-10-16 14:34 | 2019-10-16 19:05 | 16 | 10 | 2019 | 14 | 34 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2019-10-16 14:34 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.5167 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750562079247 | 2472079 | 10 | 2019 | 17675056 | BA S/E EL LINCE 23KV | 2079 | S/E EL LINCE | 1864 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-10-16 14:34 | 2019-10-16 19:05 | 16 | 10 | 2019 | 14 | 34 | 0 | 16 | 10 | 2019 | 19 | 5 | 0 |  |  | 2019-10-16 14:34 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.5167 | 28-nov-2019 | SI
SEN | 176750570360247 | 2470360 | 10 | 2019 | 17675057 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP2 | 360 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 7300 | 8600 |  |  | 2019-10-25 09:18 | 2019-10-25 09:20 | 25 | 10 | 2019 | 9 | 18 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 9 | 20 | 0 | 0.84884 | 0.028295 | 2019-10-25 09:18 |  | SI |  | 0.84884 | 0.028295 | 0.033333 | 0.24333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-nov-2019 | NO | NO
SEN | 176750570210247 | 2470210 | 10 | 2019 | 17675057 | BA S/E SAN PEDRO (TRANSNET) CBP1 | 210 | S/E SAN PEDRO (TRANSNET) | 463 | CGE | 85 | 1300 | 8600 |  |  | 2019-10-25 09:18 | 2019-10-25 09:20 | 25 | 10 | 2019 | 9 | 18 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 9 | 20 | 0 | 0.15116 | 0.0050388 | 2019-10-25 09:18 |  | SI |  | 0.15116 | 0.0050388 | 0.033333 | 0.043333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-nov-2019 | NO | NO
SEN | 176750570184247 | 2470184 | 10 | 2019 | 17675057 | BA S/E LOMA COLORADA 15KV | 184 | S/E LOMA COLORADA | 424 | CGE | 85 | 12000 | 12000 |  |  | 2019-10-25 09:18 | 2019-10-25 10:08 | 25 | 10 | 2019 | 9 | 18 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0.83333 | 2019-10-25 09:18 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 10 | TZ | Forzado |  | NO | 0.83333 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750580396116 | 1160396 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E ANCUD 23KV | 396 | S/E ANCUD | 503 | SAESA | 116 | 8900 | 8900 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:15 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0.26667 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 2.3733 | TN | Forzado |  | NO | 0.26667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750580413116 | 1160413 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E DEGAN 23KV B2 | 413 | S/E DEGAN | 528 | SAESA | 116 | 3800 | 3800 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:15 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 15 | 0 | 1 | 0.26667 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 1.0133 | TN | Forzado |  | NO | 0.26667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750581589116 | 1161589 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 7700 | 7700 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:32 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 32 | 0 | 1 | 0.55 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.55 | 0.55 | 4.235 | TN | Forzado |  | NO | 0.55 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750580447116 | 1160447 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6200 | 6200 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:33 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 1 | 0.56667 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 3.5133 | TN | Forzado |  | NO | 0.56667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750580401116 | 1160401 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 8300 | 8300 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:33 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 1 | 0.56667 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 4.7033 | TN | Forzado |  | NO | 0.56667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750580406116 | 1160406 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 7500 | 7500 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:33 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 1 | 0.56667 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 4.25 | TN | Forzado |  | NO | 0.56667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750580452116 | 1160452 | 10 | 2019 | 17675058 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 14100 | 14100 |  |  | 2019-10-25 21:59 | 2019-10-25 22:33 | 25 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 25 | 10 | 2019 | 22 | 33 | 0 | 1 | 0.56667 | 2019-10-25 21:59 |  | SI |  | 1 | 0.56667 | 0.56667 | 7.99 | TN | Forzado |  | NO | 0.56667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750591113224 | 2241113 | 10 | 2019 | 17675059 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2019-10-27 21:04 | 2019-10-28 03:40 | 27 | 10 | 2019 | 21 | 4 | 0 | 28 | 10 | 2019 | 3 | 40 | 0 |  |  | 2019-10-27 21:04 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 6.6 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750600131247 | 2470131 | 10 | 2019 | 17675060 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 9240 | 9240 |  |  | 2019-10-28 13:17 | 2019-10-28 16:22 | 28 | 10 | 2019 | 13 | 17 | 0 | 28 | 10 | 2019 | 16 | 22 | 0 | 1 | 3.0833 | 2019-10-28 13:17 |  | SI |  | 1 | 3.0833 | 3.0833 | 28.49 | TZ | Forzado |  | NO | 3.0833 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750600207247 | 2470207 | 10 | 2019 | 17675060 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 5800 | 5800 |  |  | 2019-10-28 13:17 | 2019-10-28 16:23 | 28 | 10 | 2019 | 13 | 17 | 0 | 28 | 10 | 2019 | 16 | 23 | 0 | 1 | 3.1 | 2019-10-28 13:17 |  | SI |  | 1 | 3.1 | 3.1 | 17.98 | TZ | Forzado |  | NO | 3.1 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750610177247 | 2470177 | 10 | 2019 | 17675061 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 8000 | 8000 |  |  | 2019-10-30 06:33 | 2019-10-30 06:52 | 30 | 10 | 2019 | 6 | 33 | 0 | 30 | 10 | 2019 | 6 | 52 | 0 | 1 | 0.31667 | 2019-10-30 06:33 |  | SI |  | 1 | 0.31667 | 0.31667 | 2.5333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750620043399 | 0990433 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 100 | 4900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:02 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 2 | 0 | 0.020408 | 0.0091837 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.020408 | 0.0091837 | 0.45 | 0.045 | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750620043399 | 0990433 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 500 | 4900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:00 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 0.10204 | 0.042517 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.10204 | 0.042517 | 0.41667 | 0.20833 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750620043399 | 0990433 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 3100 | 4900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:48 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 48 | 0 | 0.63265 | 0.13707 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.63265 | 0.13707 | 0.21667 | 0.67167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750620043399 | 0990433 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 1200 | 4900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:59 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 0.2449 | 0.097959 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.2449 | 0.097959 | 0.4 | 0.48 | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 27-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750620043399 | 0990433 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 13.8KV | 433 | S/E OSORNO | 516 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 4900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:55 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 55 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 27-nov-2019 | SI
SEN | 176750620434116 | 1160434 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 5700 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:02 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 2 | 0 | 0.2119 | 0.095353 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.2119 | 0.095353 | 0.45 | 2.565 | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750622725116 | 1162725 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:02 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750623188116 | 1163188 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:02 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 2 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750620434116 | 1160434 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 2700 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:00 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 0 | 0 | 0.10037 | 0.041822 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.10037 | 0.041822 | 0.41667 | 1.125 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750622725116 | 1162725 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:00 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750623188116 | 1163188 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 22:00 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750620434116 | 1160434 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 11400 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:48 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 48 | 0 | 0.42379 | 0.091822 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.42379 | 0.091822 | 0.21667 | 2.47 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750622725116 | 1162725 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:48 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750623188116 | 1163188 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:48 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 48 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750620434116 | 1160434 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 6100 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:59 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 | 0.22677 | 0.090706 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.22677 | 0.090706 | 0.4 | 2.44 | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750622725116 | 1162725 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:59 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750623188116 | 1163188 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:59 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 59 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750620434116 | 1160434 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV | 434 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 1000 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:55 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 55 | 0 | 0.037175 | 0.012392 | 2019-10-31 21:35 |  | SI |  | 0.037175 | 0.012392 | 0.33333 | 0.33333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 29-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176750622725116 | 1162725 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV 3 | 2725 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:55 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 55 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750623188116 | 1163188 | 10 | 2019 | 17675062 | BA S/E OSORNO 23KV BP2 | 3188 | S/E OSORNO | 516 | SAESA | 116 | 0 | 26900 |  |  | 2019-10-31 21:35 | 2019-10-31 21:55 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 35 | 0 | 31 | 10 | 2019 | 21 | 55 | 0 |  |  | 2019-10-31 21:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 29-nov-2019 | SI
SEN | 176750630053996 | 0960539 | 10 | 2019 | 17675063 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 4000 | 4000 |  |  | 2019-10-28 20:31 | 2019-10-29 00:24 | 28 | 10 | 2019 | 20 | 31 | 0 | 29 | 10 | 2019 | 0 | 24 | 0 | 1 | 3.8833 | 2019-10-28 20:31 |  | SI |  | 1 | 3.8833 | 3.8833 | 15.5333 | TZ | Forzado |  | NO | 3.8833 | 28-nov-2019 | SI | NO
SEN | 176775210176195 | 0951761 | 11 | 2019 | 17677521 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 560 | 560 |  |  | 2019-11-24 06:03 | 2019-11-24 12:15 | 24 | 11 | 2019 | 6 | 3 | 0 | 24 | 11 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 1 | 6.2 | 2019-11-24 06:03 |  | SI |  | 1 | 6.2 | 6.2 | 3.472 | TZ | Programado |  | NO | 6.2 | 20-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774580567136 | 1360567 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 18:12 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 18 | 12 | 0 |  |  | 2019-11-12 14:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.75 | ---- | SI
SEN | 176774190054796 | 0960547 | 11 | 2019 | 17677419 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-11-10 05:33 | 2019-11-10 19:08 | 10 | 11 | 2019 | 5 | 33 | 0 | 10 | 11 | 2019 | 19 | 8 | 0 | 1 | 13.5833 | 2019-11-10 05:33 |  | SI |  | 1 | 13.5833 | 13.5833 | 20.375 | TD | Forzado |  | NO | 13.5833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774680038496 | 0960384 | 11 | 2019 | 17677468 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 4910 | 7300 |  |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:44 | 19 | 11 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 0.6726 | 1.065 | 2019-11-19 19:09 |  | SI |  | 0.6726 | 1.065 | 1.5833 | 7.7742 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774680038496 | 0960384 | 11 | 2019 | 17677468 | BA S/E SAN JUAN 13.2KV | 384 | S/E SAN JUAN | 491 | CGE | 85 | 2390 | 7300 |  |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:57 | 19 | 11 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 20 | 57 | 0 | 0.3274 | 0.58932 | 2019-11-19 19:09 |  | SI |  | 0.3274 | 0.58932 | 1.8 | 4.302 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774680011496 | 0960114 | 11 | 2019 | 17677468 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 5180 | 7100 |  |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:42 | 19 | 11 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 20 | 42 | 0 | 0.72958 | 1.1308 | 2019-11-19 19:09 |  | SI |  | 0.72958 | 1.1308 | 1.55 | 8.029 | TZ | Forzado |  | NO | 1.55 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774680032096 | 0960320 | 11 | 2019 | 17677468 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 1650 | 2190 |  |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:44 | 19 | 11 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 0.75342 | 1.1929 | 2019-11-19 19:09 |  | SI |  | 0.75342 | 1.1929 | 1.5833 | 2.6125 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774840031796 | 0960317 | 11 | 2019 | 17677484 | BA S/E MARBELLA 13.2KV BP1 | 317 | S/E MARBELLA | 487 | CGE | 85 | 3800 | 3800 |  |  | 2019-11-25 14:49 | 2019-11-25 15:04 | 25 | 11 | 2019 | 14 | 49 | 0 | 25 | 11 | 2019 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-11-25 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.95 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774840015996 | 0960159 | 11 | 2019 | 17677484 | BA S/E CASAS VIEJAS 13.2KV | 159 | S/E CASAS VIEJAS | 398 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-11-25 14:49 | 2019-11-25 15:04 | 25 | 11 | 2019 | 14 | 49 | 0 | 25 | 11 | 2019 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-11-25 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.75 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774840181296 | 0961812 | 11 | 2019 | 17677484 | BA S/E CABILDO 23KV BP2 | 1812 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-25 14:49 | 2019-11-25 14:52 | 25 | 11 | 2019 | 14 | 49 | 0 | 25 | 11 | 2019 | 14 | 52 | 0 |  |  | 2019-11-25 14:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 23-dic-2019 | NO
SEN | 176774840025096 | 0960250 | 11 | 2019 | 17677484 | BA S/E CABILDO 23KV BP1 | 250 | S/E CABILDO | 382 | CGE | 85 | 3300 | 3300 |  |  | 2019-11-25 14:49 | 2019-11-25 14:52 | 25 | 11 | 2019 | 14 | 49 | 0 | 25 | 11 | 2019 | 14 | 52 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-11-25 14:49 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.165 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 23-dic-2019 | NO | NO
SEN | 176774731103133 | 1331103 | 11 | 2019 | 17677473 | BA S/E ROMERAL (CMP) 110KV | 1103 | S/E ROMERAL (CMP) | 886 | CAP CMP | 133 | 11300 | 11300 |  |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-11-19 06:39 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 2.6367 | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774731095133 | 1331095 | 11 | 2019 | 17677473 | BA S/E ALGARROBO 110KV | 1095 | S/E ALGARROBO | 884 | CAP CMP | 133 | 1820 | 1820 |  |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-11-19 06:39 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.42467 | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774580056625 | 0250566 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 18:12 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 18 | 12 | 0 |  |  | 2019-11-12 14:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.75 | ---- | SI
SEN | 176774580567114 | 1140567 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 18:12 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 18 | 12 | 0 |  |  | 2019-11-12 14:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.75 | ---- | SI
SEN | 176774280039299 | 0990392 | 11 | 2019 | 17677428 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 500 | 4000 |  |  | 2019-11-11 10:55 | 2019-11-11 11:36 | 11 | 11 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 11 | 36 | 0 | 0.125 | 0.085417 | 2019-11-11 10:55 |  | SI |  | 0.125 | 0.085417 | 0.68333 | 0.34167 | TD | Forzado |  | NO | 0.68333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774280039299 | 0990392 | 11 | 2019 | 17677428 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 3500 | 4000 |  |  | 2019-11-11 10:55 | 2019-11-11 11:04 | 11 | 11 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 11 | 4 | 0 | 0.875 | 0.13125 | 2019-11-11 10:55 |  | SI |  | 0.875 | 0.13125 | 0.15 | 0.525 | TD | Forzado |  | NO | 0.15 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774280042799 | 0990427 | 11 | 2019 | 17677428 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 600 |  |  | 2019-11-11 10:55 | 2019-11-11 11:43 | 11 | 11 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 11 | 43 | 0 | 1 | 0.8 | 2019-11-11 10:55 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.48 | TD | Forzado |  | NO | 0.8 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774470039299 | 0990392 | 11 | 2019 | 17677447 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 3800 | 4000 |  |  | 2019-11-11 15:05 | 2019-11-11 15:16 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 16 | 0 | 0.95 | 0.17417 | 2019-11-11 15:05 |  | SI |  | 0.95 | 0.17417 | 0.18333 | 0.69667 | TD | Forzado |  | NO | 0.18333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774470039299 | 0990392 | 11 | 2019 | 17677447 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | LUZ OSORNO | 99 | 200 | 4000 |  |  | 2019-11-11 15:05 | 2019-11-11 15:09 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 9 | 0 | 0.05 | 0.0033333 | 2019-11-11 15:05 |  | SI |  | 0.05 | 0.0033333 | 0.066667 | 0.013333 | TD | Forzado |  | NO | 0.066667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774470042799 | 0990427 | 11 | 2019 | 17677447 | BA S/E LOS NEGROS 23KV | 427 | S/E LOS NEGROS | 507 | LUZ OSORNO | 99 | 600 | 600 |  |  | 2019-11-11 15:05 | 2019-11-11 15:08 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-11-11 15:05 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | TD | Forzado |  | NO | 0.05 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774140215116 | 1062151 | 11 | 2019 | 17677414 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 19900 | 19900 |  |  | 2019-11-05 11:37 | 2019-11-05 11:44 | 5 | 11 | 2019 | 11 | 37 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 11 | 44 | 0 | 1 | 0.11667 | 2019-11-05 11:37 |  | SI |  | 1 | 0.11667 | 0.11667 | 2.3217 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774240176106 | 1061760 | 11 | 2019 | 17677424 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 1800 | 1800 |  |  | 2019-11-11 08:33 | 2019-11-11 08:55 | 11 | 11 | 2019 | 8 | 33 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 8 | 55 | 0 | 1 | 0.36667 | 2019-11-11 08:33 |  | SI |  | 1 | 0.36667 | 0.36667 | 0.66 | TD | Forzado |  | NO | 0.36667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775210052695 | 0950526 | 11 | 2019 | 17677521 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2019-11-24 06:03 | 2019-11-24 12:15 | 24 | 11 | 2019 | 6 | 3 | 0 | 24 | 11 | 2019 | 12 | 15 | 0 |  |  | 2019-11-24 06:03 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6.2 | 20-dic-2019 | SI
SEN | 176774660123112 | 1120123 | 11 | 2019 | 17677466 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2000 | 2000 |  |  | 2019-11-15 11:28 | 2019-11-15 16:20 | 15 | 11 | 2019 | 11 | 28 | 0 | 15 | 11 | 2019 | 16 | 20 | 0 | 1 | 4.8667 | 2019-11-15 11:28 |  | SI |  | 1 | 4.8667 | 4.8667 | 9.7333 | TD | Forzado |  | NO | 4.8667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775080148112 | 1120148 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 | 1 | 5.3833 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 1 | 5.3833 | 5.3833 | 13.4583 | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775080254112 | 1120254 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2019-11-30 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176775080148112 | 1120148 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E CURANILAHUE 13.2KV | 148 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:08 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 8 | 0 |  |  | 2019-11-30 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.35 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176775080254112 | 1120254 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E CURANILAHUE 23KV | 254 | S/E CURANILAHUE | 387 | FRONTEL | 112 | 400 | 400 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:08 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 8 | 0 | 1 | 5.35 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 1 | 5.35 | 5.35 | 2.14 | TZ | Forzado |  | NO | 5.35 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775080175112 | 1120175 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2019-11-30 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176775080278112 | 1120278 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 | 1 | 5.3833 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 1 | 5.3833 | 5.3833 | 11.8433 | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775081339112 | 1121339 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 | 1 | 5.3833 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 1 | 5.3833 | 5.3833 | 30.685 | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774241822175 | 1751822 | 11 | 2019 | 17677424 | BA S/E PLANTA OXIDO 110KV | 1822 | S/E PLANTA OXIDO | 967 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2019-11-11 08:33 | 2019-11-11 08:54 | 11 | 11 | 2019 | 8 | 33 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2019-11-11 08:33 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.35 | ---- | SI
SEN | 176774241821175 | 1751821 | 11 | 2019 | 17677424 | BA S/E LAS LUCES 110KV | 1821 | S/E LAS LUCES | 966 | MINERA LAS CENIZAS | 175 |  |  |  |  | 2019-11-11 08:33 | 2019-11-11 08:54 | 11 | 11 | 2019 | 8 | 33 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 8 | 54 | 0 |  |  | 2019-11-11 08:33 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.35 | ---- | SI
SEN | 176774100075693 | 0930756 | 11 | 2019 | 17677410 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-05 06:02 | 2019-11-05 06:13 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2019-11-05 06:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176774100075593 | 0930755 | 11 | 2019 | 17677410 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-05 06:02 | 2019-11-05 06:13 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2019-11-05 06:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176774100075693 | 0930756 | 11 | 2019 | 17677410 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3272 | 10470 |  |  | 2019-11-05 06:02 | 2019-11-05 06:28 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 28 | 0 | 0.31251 | 0.13542 | 2019-11-05 06:02 |  | SI |  | 0.31251 | 0.13542 | 0.43333 | 1.4179 | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774100075593 | 0930755 | 11 | 2019 | 17677410 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-05 06:02 | 2019-11-05 06:28 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 28 | 0 |  |  | 2019-11-05 06:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176774100075693 | 0930756 | 11 | 2019 | 17677410 | BA S/E LA DEHESA 12KV BA1 | 756 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 7198 | 10470 |  |  | 2019-11-05 06:02 | 2019-11-05 06:54 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 0.68749 | 0.59582 | 2019-11-05 06:02 |  | SI |  | 0.68749 | 0.59582 | 0.86667 | 6.2383 | TZ | Forzado |  | NO | 0.86667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774100075593 | 0930755 | 11 | 2019 | 17677410 | BA S/E LA DEHESA 12KV BP2 | 755 | S/E LA DEHESA | 691 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4830 | 4830 |  |  | 2019-11-05 06:02 | 2019-11-05 06:54 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 2 | 0 | 5 | 11 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0.86667 | 2019-11-05 06:02 |  | SI |  | 1 | 0.86667 | 0.86667 | 4.186 | TZ | Forzado |  | NO | 0.86667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774820090293 | 0930902 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 330 | 17280 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 | 0.019097 | 0.0076389 | 2019-11-23 10:27 |  | SI |  | 0.019097 | 0.0076389 | 0.4 | 0.132 | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774820090393 | 0930903 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 16950 | 17280 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 | 0.9809 | 0.39236 | 2019-11-23 10:27 |  | SI |  | 0.9809 | 0.39236 | 0.4 | 6.78 | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774820090493 | 0930904 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176774820090593 | 0930905 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176774820306993 | 0933069 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 23-dic-2019 | SI
SEN | 176774730485138 | 1380485 | 11 | 2019 | 17677473 | BA S/E DOS AMIGOS 23KV | 485 | S/E DOS AMIGOS | 570 | CEMIN | 138 |  |  |  |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2019-11-19 06:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | ---- | SI
SEN | 176775031154126 | 1261154 | 11 | 2019 | 17677503 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-11-29 21:12 | 2019-11-29 21:24 | 29 | 11 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 29 | 11 | 2019 | 21 | 24 | 0 |  |  | 2019-11-29 21:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | ---- | SI
SEN | 176774642123398 | 3982123 | 11 | 2019 | 17677464 | BA S/E GABY 220KV | 2123 | S/E GABY | 1878 | CODELCO CHILE | 398 |  |  |  |  | 2019-11-14 19:17 | 2019-11-14 19:51 | 14 | 11 | 2019 | 19 | 17 | 0 | 14 | 11 | 2019 | 19 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-14 19:17 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.56667 | ---- | SI
SEN | 176775031803151 | 1511803 | 11 | 2019 | 17677503 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2019-11-29 21:12 | 2019-11-29 21:50 | 29 | 11 | 2019 | 21 | 12 | 0 | 29 | 11 | 2019 | 21 | 50 | 0 |  |  | 2019-11-29 21:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.63333 | ---- | SI
SEN | 176774191117144 | 1441117 | 11 | 2019 | 17677419 | BA S/E FUNDICION PAIPOTE 110KV | 1117 | S/E FUNDICION PAIPOTE | 948 | ENAMI PAIPOTE | 144 |  |  |  |  | 2019-11-10 05:33 | 2019-11-10 19:12 | 10 | 11 | 2019 | 5 | 33 | 0 | 10 | 11 | 2019 | 19 | 12 | 0 |  |  | 2019-11-10 05:33 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 13.65 | ---- | SI
SEN | 176774620229482 | 4022298 | 11 | 2019 | 17677462 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 2950 | 2950 |  |  | 2019-11-13 14:23 | 2019-11-13 14:25 | 13 | 11 | 2019 | 14 | 23 | 0 | 13 | 11 | 2019 | 14 | 25 | 0 | 1 | 0.033333 | 2019-11-13 13:48 |  | SI | 0.58333 | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 1.8192 | TD | Forzado |  | NO | 0.61667 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774280392116 | 1160392 | 11 | 2019 | 17677428 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 400 | 650 |  |  | 2019-11-11 10:55 | 2019-11-11 11:52 | 11 | 11 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 11 | 52 | 1 | 0.61538 | 0.58479 | 2019-11-11 10:55 |  | SI |  | 0.61538 | 0.58479 | 0.95028 | 0.38011 | TD | Forzado |  | NO | 0.95028 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774280392116 | 1160392 | 11 | 2019 | 17677428 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 250 | 650 |  |  | 2019-11-11 10:55 | 2019-11-11 13:06 | 11 | 11 | 2019 | 10 | 55 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 13 | 6 | 30 | 0.38462 | 0.84295 | 2019-11-11 10:55 |  | SI |  | 0.38462 | 0.84295 | 2.1917 | 0.54792 | TD | Forzado |  | NO | 2.1917 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774470392116 | 1160392 | 11 | 2019 | 17677447 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 600 | 650 |  |  | 2019-11-11 15:05 | 2019-11-11 15:16 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 16 | 0 | 0.92308 | 0.16923 | 2019-11-11 15:05 |  | SI |  | 0.92308 | 0.16923 | 0.18333 | 0.11 | TD | Forzado |  | NO | 0.18333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774470392116 | 1160392 | 11 | 2019 | 17677447 | BA S/E AIHUAPI 23KV | 392 | S/E AIHUAPI | 511 | SAESA | 116 | 50 | 650 |  |  | 2019-11-11 15:05 | 2019-11-11 15:09 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 5 | 0 | 11 | 11 | 2019 | 15 | 9 | 0 | 0.076923 | 0.0051282 | 2019-11-11 15:05 |  | SI |  | 0.076923 | 0.0051282 | 0.066667 | 0.0033333 | TD | Forzado |  | NO | 0.066667 | 23-dic-2019 | SI | SI
SEN | 176774881028113 | 1131028 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 511 | 511 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.068133 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | ---- | SI | NO
SEN | 176774880990113 | 1130990 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 | 1045 | 1045 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13933 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | ---- | SI | NO
SEN | 176774881082113 | 1131082 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 | 838 | 838 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.11173 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | ---- | SI | NO
SEN | 176774881081113 | 1131081 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 | 724 | 724 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.181 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | ---- | SI | NO
SEN | 176774881080113 | 1131080 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 | 3871 | 3871 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.96775 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | ---- | SI | NO
SEN | 176774881079113 | 1131079 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 | 2577 | 2577 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 11:00 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.64425 | TZ | Forzado |  | NO | 0.25 | ---- | SI | NO
SEN | 176775191028113 | 1131028 | 11 | 2019 | 17677519 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 | 438 | 438 |  |  | 2019-11-08 07:00 | 2019-11-08 13:00 | 8 | 11 | 2019 | 7 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2019-11-08 06:50 |  | SI | 0.16667 | 1 | 6.1667 | 6.1667 | 2.701 | TZ | Programado |  | NO | 6.1667 | ---- | SI | NO
SEN | 176774020057184 | 1040578 | 11 | 2019 | 17677402 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 13:09 | 1 | 11 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2019-11-01 11:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | ---- | SI
SEN | 176774070104794 | 0941047 | 11 | 2019 | 17677407 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-11-04 12:08 | 2019-11-04 15:00 | 4 | 11 | 2019 | 12 | 8 | 0 | 4 | 11 | 2019 | 15 | 0 | 0 |  |  | 2019-11-04 12:08 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.8667 | 28-dic-2019 | SI
SEN | 176774790104794 | 0941047 | 11 | 2019 | 17677479 | BA S/E TUNEL EL MELON 12KV | 1047 | S/E TUNEL EL MELON | 803 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-11-21 21:48 | 2019-11-22 02:52 | 21 | 11 | 2019 | 21 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2019 | 2 | 52 | 0 |  |  | 2019-11-21 21:48 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.0667 | 28-dic-2019 | SI
SEN | 176775080123112 | 1120123 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 1900 | 6100 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 | 0.31148 | 1.6768 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 0.31148 | 1.6768 | 5.3833 | 10.2283 | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775080123112 | 1120123 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2000 | 6100 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 13:04 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 13 | 4 | 0 | 0.32787 | 0.42077 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 0.32787 | 0.42077 | 1.2833 | 2.5667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775080123112 | 1120123 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2200 | 6100 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 15:19 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 15 | 19 | 0 | 0.36066 | 1.2743 | 2019-11-30 11:47 |  | SI |  | 0.36066 | 1.2743 | 3.5333 | 7.7733 | TZ | Forzado |  | NO | 3.5333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774680032096 | 0960320 | 11 | 2019 | 17677468 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C2 | 320 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 540 | 2190 |  |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:42 | 19 | 11 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 20 | 42 | 0 | 0.24658 | 0.38219 | 2019-11-19 19:09 |  | SI |  | 0.24658 | 0.38219 | 1.55 | 0.837 | TZ | Forzado |  | NO | 1.55 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774680011496 | 0960114 | 11 | 2019 | 17677468 | BA S/E GUAYACAN 13.2KV C1 | 114 | S/E GUAYACAN | 352 | CGE | 85 | 1920 | 7100 |  |  | 2019-11-19 19:09 | 2019-11-19 20:44 | 19 | 11 | 2019 | 19 | 9 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 20 | 44 | 0 | 0.27042 | 0.42817 | 2019-11-19 19:09 |  | SI |  | 0.27042 | 0.42817 | 1.5833 | 3.04 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5833 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774730012996 | 0960129 | 11 | 2019 | 17677473 | BA S/E INCAHUASI 23KV | 129 | S/E INCAHUASI | 368 | CGE | 85 | 1720 | 1720 |  |  | 2019-11-19 06:39 | 2019-11-19 06:53 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 39 | 0 | 19 | 11 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.23333 | 2019-11-19 06:39 |  | SI |  | 1 | 0.23333 | 0.23333 | 0.40133 | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | 23-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774070172694 | 0941726 | 11 | 2019 | 17677407 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 5270 | 5270 |  |  | 2019-11-04 12:08 | 2019-11-04 14:51 | 4 | 11 | 2019 | 12 | 8 | 0 | 4 | 11 | 2019 | 14 | 51 | 0 | 1 | 2.7167 | 2019-11-04 12:08 |  | SI |  | 1 | 2.7167 | 2.7167 | 14.3168 | TZ | Forzado |  | NO | 2.7167 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774070100194 | 0941001 | 11 | 2019 | 17677407 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2010 | 2010 |  |  | 2019-11-04 12:08 | 2019-11-04 14:51 | 4 | 11 | 2019 | 12 | 8 | 0 | 4 | 11 | 2019 | 14 | 51 | 0 | 1 | 2.7167 | 2019-11-04 12:08 |  | SI |  | 1 | 2.7167 | 2.7167 | 5.4605 | TZ | Forzado |  | NO | 2.7167 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774880102894 | 0941028 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 478 | 478 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.063733 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774880099094 | 0940990 | 11 | 2019 | 17677488 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 998 | 998 |  |  | 2019-11-27 10:45 | 2019-11-27 10:53 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 45 | 0 | 27 | 11 | 2019 | 10 | 53 | 0 | 1 | 0.13333 | 2019-11-27 10:45 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 0.13307 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775190102894 | 0941028 | 11 | 2019 | 17677519 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 257 | 257 |  |  | 2019-11-08 06:50 | 2019-11-08 13:00 | 8 | 11 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 8 | 11 | 2019 | 13 | 0 | 0 | 1 | 6.1667 | 2019-11-08 06:50 |  | SI |  | 1 | 6.1667 | 6.1667 | 1.5848 | TZ | Programado |  | NO | 6.1667 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774790172694 | 0941726 | 11 | 2019 | 17677479 | BA S/E EL MELON 12KV SECCION 2 | 1726 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 4001 | 4001 |  |  | 2019-11-21 21:48 | 2019-11-22 02:43 | 21 | 11 | 2019 | 21 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2019 | 2 | 43 | 0 | 1 | 4.9167 | 2019-11-21 21:48 |  | SI |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 19.6716 | TZ | Forzado |  | NO | 4.9167 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774790100194 | 0941001 | 11 | 2019 | 17677479 | BA S/E EL MELON 12KV | 1001 | S/E EL MELON | 781 | CHILQUINTA | 94 | 2427 | 2427 |  |  | 2019-11-21 21:48 | 2019-11-22 02:43 | 21 | 11 | 2019 | 21 | 48 | 0 | 22 | 11 | 2019 | 2 | 43 | 0 | 1 | 4.9167 | 2019-11-21 21:48 |  | SI |  | 1 | 4.9167 | 4.9167 | 11.9327 | TZ | Forzado |  | NO | 4.9167 | 28-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774160197247 | 2470197 | 11 | 2019 | 17677416 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1000 | 1600 |  |  | 2019-11-09 18:13 | 2019-11-09 18:46 | 9 | 11 | 2019 | 18 | 13 | 0 | 9 | 11 | 2019 | 18 | 46 | 0 | 0.625 | 0.34375 | 2019-11-09 18:13 |  | SI |  | 0.625 | 0.34375 | 0.55 | 0.55 | O | Forzado |  | NO | 0.55 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774160197247 | 2470197 | 11 | 2019 | 17677416 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 600 | 1600 |  |  | 2019-11-09 18:13 | 2019-11-09 23:40 | 9 | 11 | 2019 | 18 | 13 | 0 | 9 | 11 | 2019 | 23 | 40 | 0 | 0.375 | 2.0437 | 2019-11-09 18:13 |  | SI |  | 0.375 | 2.0437 | 5.45 | 3.27 | O | Forzado |  | NO | 5.45 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774020615247 | 2470615 | 11 | 2019 | 17677402 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 13:09 | 1 | 11 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 13 | 9 | 0 |  |  | 2019-11-01 11:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774020613247 | 2470613 | 11 | 2019 | 17677402 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1970 | 3890 |  |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 13:09 | 1 | 11 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 0.50643 | 0.61615 | 2019-11-01 11:56 |  | SI |  | 0.50643 | 0.61615 | 1.2167 | 2.3968 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774020615247 | 2470615 | 11 | 2019 | 17677402 | BA S/E QUIRIHUE 13.2KV | 615 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 12:02 | 1 | 11 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2 | 0 |  |  | 2019-11-01 11:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774020613247 | 2470613 | 11 | 2019 | 17677402 | BA S/E QUIRIHUE 23KV | 613 | S/E QUIRIHUE | 654 | CGE | 85 | 1920 | 3890 |  |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 12:02 | 1 | 11 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 12 | 2 | 0 | 0.49357 | 0.049357 | 2019-11-01 11:56 |  | SI |  | 0.49357 | 0.049357 | 0.1 | 0.192 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774020578247 | 2470578 | 11 | 2019 | 17677402 | BA S/E HUALTE 13.2KV | 578 | S/E HUALTE | 638 | CGE | 85 | 650 | 650 |  |  | 2019-11-01 11:56 | 2019-11-01 13:09 | 1 | 11 | 2019 | 11 | 56 | 0 | 1 | 11 | 2019 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1.2167 | 2019-11-01 11:56 |  | SI |  | 1 | 1.2167 | 1.2167 | 0.79083 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176775083025247 | 2473025 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 17:10 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 17 | 10 | 0 |  |  | 2019-11-30 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.3833 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176775083025247 | 2473025 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 13:04 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 13 | 4 | 0 |  |  | 2019-11-30 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2833 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176775083025247 | 2473025 | 11 | 2019 | 17677508 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-30 11:47 | 2019-11-30 15:19 | 30 | 11 | 2019 | 11 | 47 | 0 | 30 | 11 | 2019 | 15 | 19 | 0 |  |  | 2019-11-30 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.5333 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774580622247 | 2470622 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E SAN JAVIER 23KV | 622 | S/E SAN JAVIER | 660 | CGE | 85 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 15:03 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0.6 | 2019-11-12 14:27 |  | SI |  | 1 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774580122247 | 2470122 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E LA PALMA 15KV | 122 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 6500 | 6500 |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 15:17 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 15 | 17 | 0 | 1 | 0.83333 | 2019-11-12 14:27 |  | SI |  | 1 | 0.83333 | 0.83333 | 5.4167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.83333 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774583175247 | 2473175 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E LA PALMA 15KV BP2 | 3175 | S/E LA PALMA | 361 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 15:17 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 15 | 17 | 0 |  |  | 2019-11-12 14:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.83333 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774580565247 | 2470565 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 9730 | 9730 |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 18:12 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 18 | 12 | 0 | 1 | 3.75 | 2019-11-12 14:27 |  | SI |  | 1 | 3.75 | 3.75 | 36.4875 | TZ | Forzado |  | NO | 3.75 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774580567247 | 2470567 | 11 | 2019 | 17677458 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-12 14:27 | 2019-11-12 18:12 | 12 | 11 | 2019 | 14 | 27 | 0 | 12 | 11 | 2019 | 18 | 12 | 0 |  |  | 2019-11-12 14:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.75 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176775011932247 | 2471932 | 11 | 2019 | 17677501 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2600 | 2600 |  |  | 2019-11-28 07:21 | 2019-11-28 07:56 | 28 | 11 | 2019 | 7 | 21 | 0 | 28 | 11 | 2019 | 7 | 56 | 0 | 1 | 0.58333 | 2019-11-28 07:21 |  | SI |  | 1 | 0.58333 | 0.58333 | 1.5167 | O | Forzado |  | NO | 0.58333 | 30-dic-2019 | SI | NO
SEN | 176774663025247 | 2473025 | 11 | 2019 | 17677466 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-15 11:28 | 2019-11-15 16:20 | 15 | 11 | 2019 | 11 | 28 | 0 | 15 | 11 | 2019 | 16 | 20 | 0 |  |  | 2019-11-15 11:28 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 4.8667 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774820902247 | 2470902 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774820903247 | 2470903 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774820905247 | 2470905 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176774820904247 | 2470904 | 11 | 2019 | 17677482 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-11-23 10:27 | 2019-11-23 10:51 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 27 | 0 | 23 | 11 | 2019 | 10 | 51 | 0 |  |  | 2019-11-23 10:27 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 30-dic-2019 | SI
SEN | 176804700175112 | 1120175 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:53 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 16 | 53 | 0 |  |  | 2019-12-17 14:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 | ---- | SI
SEN | 176804700278112 | 1120278 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:53 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 16 | 53 | 0 | 1 | 2.15 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 1 | 2.15 | 2.15 | 1.505 | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 180 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 14:51 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 51 | 0 | 0.03 | 0.0035 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.03 | 0.0035 | 0.11667 | 0.021 | TZ | Forzado |  | NO | 0.11667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 350 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 14:53 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 53 | 0 | 0.058333 | 0.00875 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.058333 | 0.00875 | 0.15 | 0.0525 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 550 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 15:32 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 15 | 32 | 0 | 0.091667 | 0.073333 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.091667 | 0.073333 | 0.8 | 0.44 | TZ | Forzado |  | NO | 0.8 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 280 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 15:35 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 15 | 35 | 0 | 0.046667 | 0.039667 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.046667 | 0.039667 | 0.85 | 0.238 | TZ | Forzado |  | NO | 0.85 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 350 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 15:50 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 15 | 50 | 0 | 0.058333 | 0.064167 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.058333 | 0.064167 | 1.1 | 0.385 | TZ | Forzado |  | NO | 1.1 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 860 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:53 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 16 | 53 | 0 | 0.14333 | 0.30817 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.14333 | 0.30817 | 2.15 | 1.849 | TZ | Forzado |  | NO | 2.15 | ---- | SI | NO
SEN | 176805830406116 | 1160406 | 12 | 2019 | 17680583 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 2800 | 2800 |  |  | 2019-12-08 08:38 | 2019-12-08 14:56 | 8 | 12 | 2019 | 8 | 38 | 0 | 8 | 12 | 2019 | 14 | 56 | 0 | 1 | 6.3 | 2019-12-08 08:38 |  | SI |  | 1 | 6.3 | 6.3 | 17.64 | TZ | Forzado |  | NO | 6.3 | ---- | SI | NO
SEN | 176804081589116 | 1161589 | 12 | 2019 | 17680408 | BA S/E DALCAHUE 23KV BP1 | 1589 | S/E DALCAHUE | 1772 | SAESA | 116 | 9300 | 9300 |  |  | 2019-12-04 10:25 | 2019-12-04 10:36 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 25 | 0 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 36 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-12-04 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.705 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | ---- | SI | NO
SEN | 176804080447116 | 1160447 | 12 | 2019 | 17680408 | BA S/E PID PID 23KV | 447 | S/E PID PID | 515 | SAESA | 116 | 6500 | 6500 |  |  | 2019-12-04 10:25 | 2019-12-04 10:37 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 25 | 0 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-12-04 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | ---- | SI | NO
SEN | 176804080401116 | 1160401 | 12 | 2019 | 17680408 | BA S/E CASTRO 23KV | 401 | S/E CASTRO | 527 | SAESA | 116 | 8800 | 8800 |  |  | 2019-12-04 10:25 | 2019-12-04 10:37 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 25 | 0 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-12-04 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.76 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | ---- | SI | NO
SEN | 176804080406116 | 1160406 | 12 | 2019 | 17680408 | BA S/E CHONCHI 23KV | 406 | S/E CHONCHI | 505 | SAESA | 116 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-12-04 10:25 | 2019-12-04 10:37 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 25 | 0 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 37 | 0 | 1 | 0.2 | 2019-12-04 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 1.32 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | ---- | SI | NO
SEN | 176804080452116 | 1160452 | 12 | 2019 | 17680408 | BA S/E QUELLON 23KV BP1 | 452 | S/E QUELLON | 525 | SAESA | 116 | 16300 | 16300 |  |  | 2019-12-04 10:25 | 2019-12-04 10:38 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 25 | 0 | 4 | 12 | 2019 | 10 | 38 | 0 | 1 | 0.21667 | 2019-12-04 10:25 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.5317 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | ---- | SI | NO
SEN | 176805160417116 | 1160417 | 12 | 2019 | 17680516 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 3300 | 3300 |  |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 13:26 | 24 | 12 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 13 | 26 | 0 | 1 | 3.4333 | 2019-12-24 10:00 |  | SI |  | 1 | 3.4333 | 3.4333 | 11.33 | TZ | Forzado |  | NO | 3.4333 | ---- | SI | NO
SEN | 176805160418116 | 1160418 | 12 | 2019 | 17680516 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 1000 | 1900 |  |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 13:26 | 24 | 12 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 13 | 26 | 0 | 0.52632 | 1.807 | 2019-12-24 10:00 |  | SI |  | 0.52632 | 1.807 | 3.4333 | 3.4333 | TZ | Forzado |  | NO | 3.4333 | ---- | SI | NO
SEN | 176805160417116 | 1160417 | 12 | 2019 | 17680516 | BA S/E FRUTILLAR 13.2KV | 417 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 3300 |  |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 13:17 | 24 | 12 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2019-12-24 10:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2833 | ---- | SI
SEN | 176805160418116 | 1160418 | 12 | 2019 | 17680516 | BA S/E FRUTILLAR 23kV | 418 | S/E FRUTILLAR | 510 | SAESA | 116 | 0 | 1900 |  |  | 2019-12-24 10:00 | 2019-12-24 13:17 | 24 | 12 | 2019 | 10 | 0 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 13 | 17 | 0 |  |  | 2019-12-24 10:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.2833 | ---- | SI
SEN | 176804550253126 | 1260253 | 12 | 2019 | 17680455 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-12-15 17:41 | 2019-12-15 19:34 | 15 | 12 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-15 17:41 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8833 | ---- | SI
SEN | 176804141028113 | 1131028 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176804140990113 | 1130990 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176804141082113 | 1131082 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E SAN JERONIMO 12KV | 1082 | S/E SAN JERONIMO | 848 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176804141081113 | 1131081 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E LAS PINATAS 12KV | 1081 | S/E LAS PINATAS | 847 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176804141080113 | 1131080 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E LAS BALANDRAS 12KV | 1080 | S/E LAS BALANDRAS | 846 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176804141079113 | 1131079 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E EL TOTORAL 12KV | 1079 | S/E EL TOTORAL | 845 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176804141046113 | 1131046 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:42 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | ---- | SI
SEN | 176804141046113 | 1131046 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 2 | 1046 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | LITORAL | 113 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 16:09 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 16 | 9 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.95 | ---- | SI
SEN | 176803910124193 | 0931241 | 12 | 2019 | 17680391 | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 1241 | S/E POLPAICO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 711 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3000 | 3500 |  |  | 2019-12-02 08:30 | 2019-12-02 08:34 | 2 | 12 | 2019 | 8 | 30 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 8 | 34 | 0 | 0.85714 | 0.057143 | 2019-12-02 08:30 |  | SI |  | 0.85714 | 0.057143 | 0.066667 | 0.2 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 20-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176803910124193 | 0931241 | 12 | 2019 | 17680391 | BA S/E POLPAICO 23KV BP1 | 1241 | S/E POLPAICO (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 711 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 500 | 3500 |  |  | 2019-12-02 08:30 | 2019-12-02 09:39 | 2 | 12 | 2019 | 8 | 30 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 9 | 39 | 0 | 0.14286 | 0.16429 | 2019-12-02 08:30 |  | SI |  | 0.14286 | 0.16429 | 1.15 | 0.575 | TZ | Forzado |  | NO | 1.15 | 20-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805320097093 | 0930970 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 10260 | 10260 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-12-26 10:01 |  | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 14.535 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 20-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805320097193 | 0930971 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 20-ene-2020 | SI
SEN | 176805320097493 | 0930974 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 20-ene-2020 | SI
SEN | 176805320097693 | 0930976 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 20-ene-2020 | SI
SEN | 176805320306693 | 0933066 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 3066 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 20-ene-2020 | SI
SEN | 176805890176195 | 0951761 | 12 | 2019 | 17680589 | BA S/E TEMUCO 23KV | 1761 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 62 | 104 |  |  | 2019-12-22 07:05 | 2019-12-22 12:15 | 22 | 12 | 2019 | 7 | 5 | 0 | 22 | 12 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 0.59615 | 3.0801 | 2019-12-22 07:05 |  | SI |  | 0.59615 | 3.0801 | 5.1667 | 0.32033 | O | Programado |  | NO | 5.1667 | 20-ene-2020 | SI | SI
SEN | 176805890052695 | 0950526 | 12 | 2019 | 17680589 | BA S/E TEMUCO 13.2KV | 526 | S/E TEMUCO | 591 | CODINER | 95 | 613 | 613 |  |  | 2019-12-22 07:05 | 2019-12-22 12:15 | 22 | 12 | 2019 | 7 | 5 | 0 | 22 | 12 | 2019 | 12 | 15 | 0 | 1 | 5.1667 | 2019-12-22 07:05 |  | SI |  | 1 | 5.1667 | 5.1667 | 3.1672 | O | Programado |  | NO | 5.1667 | 20-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176803951078112 | 1121078 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 4700 | 4700 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.235 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO | NO
SEN | 176803951587112 | 1121587 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO | NO
SEN | 176803950140112 | 1120140 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:05 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.13333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI | NO
SEN | 176803950247112 | 1120247 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 500 | 500 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:05 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.041667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI | NO
SEN | 176803951411112 | 1121411 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:05 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.18333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI | NO
SEN | 176803952847112 | 1122847 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 3000 | 3000 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:05 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.25 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI | NO
SEN | 176803950155112 | 1120155 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:05 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.083333 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.083333 | 0.083333 | 0.26667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI | NO
SEN | 176804050175112 | 1120175 | 12 | 2019 | 17680405 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 1600 | 1600 |  |  | 2019-12-03 18:09 | 2019-12-03 19:34 | 3 | 12 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-12-03 18:09 |  | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 2.2667 | TD | Forzado |  | NO | 1.4167 | ---- | SI | NO
SEN | 176804050278112 | 1120278 | 12 | 2019 | 17680405 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 2200 | 2200 |  |  | 2019-12-03 18:09 | 2019-12-03 19:34 | 3 | 12 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 19 | 34 | 0 | 1 | 1.4167 | 2019-12-03 18:09 |  | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 3.1167 | TD | Forzado |  | NO | 1.4167 | ---- | SI | NO
SEN | 176804050175112 | 1120175 | 12 | 2019 | 17680405 | BA S/E TRES PINOS 13.2KV | 175 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 1600 |  |  | 2019-12-03 18:09 | 2019-12-03 19:37 | 3 | 12 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 19 | 37 | 0 |  |  | 2019-12-03 18:09 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4667 | ---- | SI
SEN | 176804050278112 | 1120278 | 12 | 2019 | 17680405 | BA S/E TRES PINOS 23KV | 278 | S/E TRES PINOS | 415 | FRONTEL | 112 | 0 | 2200 |  |  | 2019-12-03 18:09 | 2019-12-03 19:37 | 3 | 12 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 19 | 37 | 0 |  |  | 2019-12-03 18:09 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.4667 | ---- | SI
SEN | 176804501339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680450 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 300 | 6000 |  |  | 2019-12-14 18:03 | 2019-12-14 18:07 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 7 | 0 | 0.05 | 0.0033333 | 2019-12-14 18:03 |  | SI |  | 0.05 | 0.0033333 | 0.066667 | 0.02 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804501339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680450 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1700 | 6000 |  |  | 2019-12-14 18:03 | 2019-12-14 18:09 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 9 | 0 | 0.28333 | 0.028333 | 2019-12-14 18:03 |  | SI |  | 0.28333 | 0.028333 | 0.1 | 0.17 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | ---- | SI | NO
SEN | 176804501339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680450 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 250 | 6000 |  |  | 2019-12-14 18:03 | 2019-12-14 18:32 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 32 | 0 | 0.041667 | 0.020139 | 2019-12-14 18:03 |  | SI |  | 0.041667 | 0.020139 | 0.48333 | 0.12083 | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | ---- | SI | NO
SEN | 176804501339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680450 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 3750 | 6000 |  |  | 2019-12-14 18:03 | 2019-12-14 18:39 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 3 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 39 | 0 | 0.625 | 0.375 | 2019-12-14 18:03 |  | SI |  | 0.625 | 0.375 | 0.6 | 2.25 | TZ | Forzado |  | NO | 0.6 | ---- | SI | NO
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 850 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 03:00 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 3 | 0 | 0 | 0.15179 | 0.025298 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.15179 | 0.025298 | 0.16667 | 0.14167 | TZ | Forzado |  | NO | 0.16667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 740 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 03:03 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 3 | 3 | 0 | 0.13214 | 0.028631 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.13214 | 0.028631 | 0.21667 | 0.16033 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 160 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 03:06 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 3 | 6 | 0 | 0.028571 | 0.007619 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.028571 | 0.007619 | 0.26667 | 0.042667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 420 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 03:12 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 3 | 12 | 0 | 0.075 | 0.0275 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.075 | 0.0275 | 0.36667 | 0.154 | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 500 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 03:21 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 3 | 21 | 0 | 0.089286 | 0.046131 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.089286 | 0.046131 | 0.51667 | 0.25833 | TZ | Forzado |  | NO | 0.51667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 50 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 03:30 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 3 | 30 | 0 | 0.0089286 | 0.0059524 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.0089286 | 0.0059524 | 0.66667 | 0.033333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | ---- | SI | SI
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 10 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 04:07 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 4 | 7 | 0 | 0.0017857 | 0.0022917 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.0017857 | 0.0022917 | 1.2833 | 0.012833 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2833 | ---- | SI | SI
SEN | 176804611073112 | 1121073 | 12 | 2019 | 17680461 | BA S/E IMPERIAL 23KV | 1073 | S/E IMPERIAL | 839 | FRONTEL | 112 | 2870 | 5600 |  |  | 2019-12-17 02:50 | 2019-12-17 04:24 | 17 | 12 | 2019 | 2 | 50 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 4 | 24 | 0 | 0.5125 | 0.80292 | 2019-12-17 02:50 |  | SI |  | 0.5125 | 0.80292 | 1.5667 | 4.4963 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 800 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 15:18 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 15 | 18 | 0 | 0.13333 | 0.075556 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.13333 | 0.075556 | 0.56667 | 0.45333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1270 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 15:21 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 15 | 21 | 0 | 0.21167 | 0.13053 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.21167 | 0.13053 | 0.61667 | 0.78317 | TZ | Forzado |  | NO | 0.61667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804701339112 | 1121339 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E CANETE 23KV B.PRINCIPAL | 1339 | S/E CANETE | 1631 | FRONTEL | 112 | 1360 | 6000 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 15:24 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 15 | 24 | 0 | 0.22667 | 0.15111 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 0.22667 | 0.15111 | 0.66667 | 0.90667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | ---- | SI | NO
SEN | 176804700123112 | 1120123 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E LEBU 13.2KV | 123 | S/E LEBU | 362 | FRONTEL | 112 | 2500 | 2500 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:58 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 16 | 58 | 0 | 1 | 2.2333 | 2019-12-17 14:44 |  | SI |  | 1 | 2.2333 | 2.2333 | 5.5833 | TZ | Forzado |  | NO | 2.2333 | ---- | SI | NO
SEN | 176804230101794 | 0941017 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:34 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.016667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804230247094 | 0942470 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:34 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.016667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804230101894 | 0941018 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:34 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.016667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804230247094 | 0942470 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES 23KV BP3 | 2470 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:42 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804230101894 | 0941018 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:42 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 13:34 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 13:34 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.65 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:56 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.0167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:56 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.0167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:11 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:49 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 49 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.9 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:51 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.9333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:51 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 51 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.9333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 18:15 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.3333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 18:15 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.3333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176803882068393 | 3932068 | 12 | 2019 | 17680388 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2019-12-02 07:36 | 2019-12-02 09:44 | 2 | 12 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 9 | 44 | 0 |  |  | 2019-12-02 07:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.1333 | ---- | SI
SEN | 176803951159126 | 1261159 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E RENAICO (FFCC) 66KV | 1159 | S/E RENAICO (FFCC) | 940 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO
SEN | 176803952495126 | 1262495 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E COLLIPULLI (FFCC) 66KV B1 | 2495 | S/E COLLIPULLI (FFCC) | 941 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:05 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 5 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI
SEN | 176804982199419 | 4192199 | 12 | 2019 | 17680498 | BA S/E MONTURAQUI 69KV | 2199 | S/E MONTURAQUI | 1905 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2019-12-21 05:42 | 2019-12-21 05:58 | 21 | 12 | 2019 | 5 | 42 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 5 | 58 | 0 |  |  | 2019-12-21 05:42 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 0.26667 | ---- | SI
SEN | 176803950186112 | 1120186 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 0 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO
SEN | 176805411084114 | 1141084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 16:30 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0667 | ---- | SI
SEN | 176805411084114 | 1141084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 18:00 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.5667 | ---- | SI
SEN | 176805411084114 | 1141084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 18:01 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.5833 | ---- | SI
SEN | 176805411084114 | 1141084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 18:10 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.7333 | ---- | SI
SEN | 176805610231533 | 0332315 | 12 | 2019 | 17680561 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2019-12-15 06:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176805610231533 | 0332315 | 12 | 2019 | 17680561 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 54 | 0 |  |  | 2019-12-15 06:50 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI
SEN | 176805760231533 | 0332315 | 12 | 2019 | 17680576 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2019-12-15 18:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | ---- | SI
SEN | 176805760231533 | 0332315 | 12 | 2019 | 17680576 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 29 | 0 |  |  | 2019-12-15 18:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | ---- | SI
SEN | 176803950018162 | 1020186 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO
SEN | 176803950028162 | 1020286 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO
SEN | 176803950107897 | 0971078 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 |  |  | 2019-12-03 05:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | ---- | NO
SEN | 176804571084114 | 1141084 | 12 | 2019 | 17680457 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 11:48 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2019-12-16 11:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | ---- | SI
SEN | 176804571084114 | 1141084 | 12 | 2019 | 17680457 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 12:27 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2019 | 12 | 27 | 0 |  |  | 2019-12-16 11:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.86667 | ---- | SI
SEN | 176805340102094 | 0941020 | 12 | 2019 | 17680534 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 8100 |  |  | 2019-12-27 02:33 | 2019-12-27 03:32 | 27 | 12 | 2019 | 2 | 33 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 3 | 32 | 0 | 0.33333 | 0.32778 | 2019-12-27 02:33 |  | SI |  | 0.33333 | 0.32778 | 0.98333 | 2.655 | TZ | Forzado |  | NO | 0.98333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805340102094 | 0941020 | 12 | 2019 | 17680534 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 3200 | 8100 |  |  | 2019-12-27 02:33 | 2019-12-27 03:35 | 27 | 12 | 2019 | 2 | 33 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 3 | 35 | 0 | 0.39506 | 0.40823 | 2019-12-27 02:33 |  | SI |  | 0.39506 | 0.40823 | 1.0333 | 3.3067 | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805610260473 | 4032607 | 12 | 2019 | 17680561 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 105 | 105 |  |  | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-12-15 06:50 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.007 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805650260473 | 4032607 | 12 | 2019 | 17680565 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 105 | 105 |  |  | 2019-12-15 06:54 | 2019-12-15 08:44 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 8 | 44 | 0 | 1 | 1.8333 | 2019-12-15 06:54 |  | SI |  | 1 | 1.8333 | 1.8333 | 0.1925 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805720260473 | 4032607 | 12 | 2019 | 17680572 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 80 | 80 |  |  | 2019-12-15 08:44 | 2019-12-15 17:03 | 15 | 12 | 2019 | 8 | 44 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 1 | 8.3167 | 2019-12-15 08:44 |  | SI |  | 1 | 8.3167 | 8.3167 | 0.66533 | TZ | Forzado |  | NO | 8.3167 | 28-ene-2020 | SI | SI
SEN | 176805740260473 | 4032607 | 12 | 2019 | 17680574 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 105 | 105 |  |  | 2019-12-15 17:03 | 2019-12-15 18:20 | 15 | 12 | 2019 | 17 | 3 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 1 | 1.2833 | 2019-12-15 17:03 |  | SI |  | 1 | 1.2833 | 1.2833 | 0.13475 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805760260473 | 4032607 | 12 | 2019 | 17680576 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 | 105 | 105 |  |  | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-12-15 18:20 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.01575 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804230101896 | 0961018 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:34 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.016667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804230101896 | 0961018 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 12KV BP2 | 1018 | S/E MIRAFLORES | 788 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:42 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-06 13:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190104994 | 0941049 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 17:36 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2019-12-24 16:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190314494 | 0943144 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 3144 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 17:36 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 17 | 36 | 0 |  |  | 2019-12-24 16:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190101294 | 0941012 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 13.2KV N° 1 | 1012 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 10000 | 10000 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:36 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 36 | 0 | 1 | 3.95 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 1 | 3.95 | 3.95 | 39.5 | TZ | Forzado |  | NO | 3.95 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805190101394 | 0941013 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E LOS PLACERES BARRA 12KV N° 2 | 1013 | S/E LOS PLACERES | 787 | CHILQUINTA | 94 | 7800 | 7800 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:36 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 36 | 0 | 1 | 3.95 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 1 | 3.95 | 3.95 | 30.81 | TZ | Forzado |  | NO | 3.95 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805340102094 | 0941020 | 12 | 2019 | 17680534 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-27 02:33 | 2019-12-27 03:02 | 27 | 12 | 2019 | 2 | 33 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 3 | 2 | 0 |  |  | 2019-12-27 02:33 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805340099594 | 0940995 | 12 | 2019 | 17680534 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 | 9260 | 9260 |  |  | 2019-12-27 02:33 | 2019-12-27 07:36 | 27 | 12 | 2019 | 2 | 33 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 1 | 5.05 | 2019-12-27 02:33 |  | SI |  | 1 | 5.05 | 5.05 | 46.763 | TZ | Forzado |  | NO | 5.05 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805340102094 | 0941020 | 12 | 2019 | 17680534 | BA S/E PANQUEHUE BARRA 12KV | 1020 | S/E PANQUEHUE | 789 | CHILQUINTA | 94 | 2200 | 8100 |  |  | 2019-12-27 02:33 | 2019-12-27 03:50 | 27 | 12 | 2019 | 2 | 33 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 3 | 50 | 0 | 0.2716 | 0.34856 | 2019-12-27 02:33 |  | SI |  | 0.2716 | 0.34856 | 1.2833 | 2.8233 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804550147247 | 2470147 | 12 | 2019 | 17680455 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-15 17:41 | 2019-12-15 19:34 | 15 | 12 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-15 17:41 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804551493247 | 2471493 | 12 | 2019 | 17680455 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-15 17:41 | 2019-12-15 19:34 | 15 | 12 | 2019 | 17 | 41 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 19 | 34 | 0 |  |  | 2019-12-15 17:41 |  | SI | [5 empty] | TD | Forzado |  | NO | 1.8833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805300620247 | 2470620 | 12 | 2019 | 17680530 | BA S/E SAN CLEMENTE 13.2KV | 620 | S/E SAN CLEMENTE | 659 | CGE | 85 | 3540 | 3540 |  |  | 2019-12-26 01:09 | 2019-12-26 03:21 | 26 | 12 | 2019 | 1 | 9 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 3 | 21 | 0 | 1 | 2.2 | 2019-12-26 01:09 |  | SI |  | 1 | 2.2 | 2.2 | 7.788 | TZ | Forzado |  | NO | 2.2 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805411084247 | 2471084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 16:30 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.0667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805090224463 | 4032246 | 12 | 2019 | 17680509 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 16700 | 16700 |  |  | 2019-12-22 19:31 | 2019-12-22 19:42 | 22 | 12 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 22 | 12 | 2019 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-12-22 19:31 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 3.0617 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805090202473 | 4032027 | 12 | 2019 | 17680509 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 12700 | 12700 |  |  | 2019-12-22 19:31 | 2019-12-22 19:42 | 22 | 12 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 22 | 12 | 2019 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-12-22 19:31 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.3283 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805090225453 | 4032255 | 12 | 2019 | 17680509 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6600 | 6600 |  |  | 2019-12-22 19:31 | 2019-12-22 19:42 | 22 | 12 | 2019 | 19 | 31 | 0 | 22 | 12 | 2019 | 19 | 42 | 0 | 1 | 0.18333 | 2019-12-22 19:31 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 1.21 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176803880188186 | 1061888 | 12 | 2019 | 17680388 | BA S/E ANTOFAGASTA 13.8KV BP1 | 1888 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 9800 | 9800 |  |  | 2019-12-02 07:36 | 2019-12-02 08:00 | 2 | 12 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 2019-12-02 07:36 |  | SI |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 3.92 | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176803880189106 | 1061890 | 12 | 2019 | 17680388 | BA S/E ANTOFAGASTA 23KV | 1890 | S/E ANTOFAGASTA | 1817 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-02 07:36 | 2019-12-02 08:00 | 2 | 12 | 2019 | 7 | 36 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 8 | 0 | 0 |  |  | 2019-12-02 07:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.4 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805250191116 | 1061911 | 12 | 2019 | 17680525 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 4300 | 14900 |  |  | 2019-12-25 18:24 | 2019-12-25 19:51 | 25 | 12 | 2019 | 18 | 24 | 0 | 25 | 12 | 2019 | 19 | 51 | 0 | 0.28859 | 0.41846 | 2019-12-25 18:24 |  | SI |  | 0.28859 | 0.41846 | 1.45 | 6.235 | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805250191116 | 1061911 | 12 | 2019 | 17680525 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 4700 | 14900 |  |  | 2019-12-25 18:24 | 2019-12-25 19:56 | 25 | 12 | 2019 | 18 | 24 | 0 | 25 | 12 | 2019 | 19 | 56 | 0 | 0.31544 | 0.48367 | 2019-12-25 18:24 |  | SI |  | 0.31544 | 0.48367 | 1.5333 | 7.2067 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805250191116 | 1061911 | 12 | 2019 | 17680525 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 2500 | 14900 |  |  | 2019-12-25 18:24 | 2019-12-25 19:50 | 25 | 12 | 2019 | 18 | 24 | 0 | 25 | 12 | 2019 | 19 | 50 | 0 | 0.16779 | 0.24049 | 2019-12-25 18:24 |  | SI |  | 0.16779 | 0.24049 | 1.4333 | 3.5833 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805250191116 | 1061911 | 12 | 2019 | 17680525 | BA S/E CALAMA 23KV - BP1 | 1911 | S/E CALAMA | 1823 | CGE | 85 | 3400 | 14900 |  |  | 2019-12-25 18:24 | 2019-12-25 22:18 | 25 | 12 | 2019 | 18 | 24 | 0 | 25 | 12 | 2019 | 22 | 18 | 0 | 0.22819 | 0.88993 | 2019-12-25 18:24 |  | SI |  | 0.22819 | 0.88993 | 3.9 | 13.26 | TZ | Forzado |  | NO | 3.9 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176803910175141 | 1401751 | 12 | 2019 | 17680391 | BA S/E POLPAICO(CEMENTOS POLPAICO) 66KV | 1751 | S/E POLPAICO (CEMENTO POLPAICO) | 462 | CEMENTO POLPAICO | 140 |  |  |  |  | 2019-12-02 08:30 | 2019-12-02 09:42 | 2 | 12 | 2019 | 8 | 30 | 0 | 2 | 12 | 2019 | 9 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-02 08:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2 | ---- | SI
SEN | 176804962340437 | 4372340 | 12 | 2019 | 17680496 | BA S/E TAP OFF LA CRUZ 220KV | 2340 | TAP OFF LA CRUZ | 1965 | SQM | 437 |  |  |  | SI | 2019-12-21 05:00 | 2019-12-21 05:30 | 21 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 5 | 30 | 0 |  |  | 2019-12-21 05:00 |  | SI | [5 empty] | G | Forzado |  | SI | 0.5 | ---- | SI
SEN | 176805411084247 | 2471084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 18:00 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 18 | 0 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.5667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805411084247 | 2471084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 18:01 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 18 | 1 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.5833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805411084247 | 2471084 | 12 | 2019 | 17680541 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-27 14:26 | 2019-12-27 18:10 | 27 | 12 | 2019 | 14 | 26 | 0 | 27 | 12 | 2019 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2019-12-27 14:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.7333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804291932247 | 2471932 | 12 | 2019 | 17680429 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 2700 | 2700 |  |  | 2019-12-11 17:44 | 2019-12-11 18:05 | 11 | 12 | 2019 | 17 | 44 | 0 | 11 | 12 | 2019 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0.35 | 2019-12-11 17:44 |  | SI |  | 1 | 0.35 | 0.35 | 0.945 | TD | Forzado |  | NO | 0.35 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804320177247 | 2470177 | 12 | 2019 | 17680432 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 3470 | 12350 |  |  | 2019-12-11 15:11 | 2019-12-11 16:56 | 11 | 12 | 2019 | 15 | 11 | 0 | 11 | 12 | 2019 | 16 | 56 | 0 | 0.28097 | 0.4917 | 2019-12-11 15:11 |  | SI |  | 0.28097 | 0.4917 | 1.75 | 6.0725 | TZ | Forzado |  | NO | 1.75 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804320177247 | 2470177 | 12 | 2019 | 17680432 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1880 | 12350 |  |  | 2019-12-11 15:11 | 2019-12-11 16:25 | 11 | 12 | 2019 | 15 | 11 | 0 | 11 | 12 | 2019 | 16 | 25 | 0 | 0.15223 | 0.18775 | 2019-12-11 15:11 |  | SI |  | 0.15223 | 0.18775 | 1.2333 | 2.3187 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804320177247 | 2470177 | 12 | 2019 | 17680432 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 1770 | 12350 |  |  | 2019-12-11 15:11 | 2019-12-11 17:53 | 11 | 12 | 2019 | 15 | 11 | 0 | 11 | 12 | 2019 | 17 | 53 | 0 | 0.14332 | 0.38696 | 2019-12-11 15:11 |  | SI |  | 0.14332 | 0.38696 | 2.7 | 4.779 | TZ | Forzado |  | NO | 2.7 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804320177247 | 2470177 | 12 | 2019 | 17680432 | BA S/E TUNICHE 15KV | 177 | S/E TUNICHE | 417 | CGE | 85 | 5230 | 12350 |  |  | 2019-12-11 15:11 | 2019-12-11 16:50 | 11 | 12 | 2019 | 15 | 11 | 0 | 11 | 12 | 2019 | 16 | 50 | 0 | 0.42348 | 0.69874 | 2019-12-11 15:11 |  | SI |  | 0.42348 | 0.69874 | 1.65 | 8.6295 | TZ | Forzado |  | NO | 1.65 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020589247 | 2470589 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E LAS ARANAS 23KV | 589 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 18:57 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 18 | 57 | 0 | 1 | 3.0833 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 1 | 3.0833 | 3.0833 | 0.61667 | TZ | Forzado |  | NO | 3.0833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020574247 | 2470574 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E EL PEUMO 23KV | 574 | S/E EL PEUMO | 636 | CGE | 85 | 10600 | 10600 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 19:00 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3.1333 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 33.2133 | TZ | Forzado |  | NO | 3.1333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020624247 | 2470624 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E SANTA ROSA (TRANSNET) 23KV | 624 | S/E SANTA ROSA (TRANSNET) | 661 | CGE | 85 | 3400 | 3400 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 19:00 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3.1333 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 10.6533 | TZ | Forzado |  | NO | 3.1333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020390247 | 2470390 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E ALHUE 23KV | 390 | S/E ALHUE | 499 | CGE | 85 | 3400 | 3400 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 19:00 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3.1333 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 1 | 3.1333 | 3.1333 | 10.6533 | TZ | Forzado |  | NO | 3.1333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020595247 | 2470595 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 2400 | 5680 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 16:39 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 0.42254 | 0.33099 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 0.42254 | 0.33099 | 0.78333 | 1.88 | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020595247 | 2470595 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 3280 | 5680 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 16:40 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 16 | 40 | 0 | 0.57746 | 0.46197 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 0.57746 | 0.46197 | 0.8 | 2.624 | TZ | Forzado |  | NO | 0.8 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805020586247 | 2470586 | 12 | 2019 | 17680502 | BA S/E LAS ARANAS 13.2KV | 586 | S/E LAS ARANAS | 642 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2019-12-21 15:52 | 2019-12-21 18:57 | 21 | 12 | 2019 | 15 | 52 | 0 | 21 | 12 | 2019 | 18 | 57 | 0 | 1 | 3.0833 | 2019-12-21 15:52 |  | SI |  | 1 | 3.0833 | 3.0833 | 15.4167 | TZ | Forzado |  | NO | 3.0833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804571084247 | 2471084 | 12 | 2019 | 17680457 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 11:48 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 48 | 0 |  |  | 2019-12-16 11:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804570216247 | 2470216 | 12 | 2019 | 17680457 | BA S/E VILLA ALEGRE 15KV BP1 | 216 | S/E VILLA ALEGRE | 476 | CGE | 85 | 1960 | 1960 |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 11:37 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 37 | 0 | 1 | 0.033333 | 2019-12-16 11:35 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.065333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-ene-2020 | NO | NO
SEN | 176804571084247 | 2471084 | 12 | 2019 | 17680457 | BA S/E LINARES NORTE B2 13.2KV | 1084 | S/E LINARES NORTE | 850 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-16 11:35 | 2019-12-16 12:27 | 16 | 12 | 2019 | 11 | 35 | 0 | 16 | 12 | 2019 | 12 | 27 | 0 |  |  | 2019-12-16 11:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.86667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804703025247 | 2473025 | 12 | 2019 | 17680470 | BA S/E LEBU 13.2KV BP1 | 3025 | S/E LEBU | 362 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-17 14:44 | 2019-12-17 16:58 | 17 | 12 | 2019 | 14 | 44 | 0 | 17 | 12 | 2019 | 16 | 58 | 0 |  |  | 2019-12-17 14:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.2333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804930274247 | 2470274 | 12 | 2019 | 17680493 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-18 17:45 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2019-12-18 17:39 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804930630247 | 2470630 | 12 | 2019 | 17680493 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-18 17:45 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 45 | 0 |  |  | 2019-12-18 17:39 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804932459247 | 2472459 | 12 | 2019 | 17680493 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 9150 | 18000 |  |  | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-18 17:45 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 45 | 0 | 0.50833 | 0.050833 | 2019-12-18 17:39 |  | SI |  | 0.50833 | 0.050833 | 0.1 | 0.915 | O | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804930274247 | 2470274 | 12 | 2019 | 17680493 | BA S/E TALCA 15KV BP1 | 274 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-18 18:37 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 18 | 12 | 2019 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2019-12-18 17:39 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.96667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804930630247 | 2470630 | 12 | 2019 | 17680493 | BA S/E TALCA 13.8KV | 630 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-18 18:37 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 18 | 12 | 2019 | 18 | 37 | 0 |  |  | 2019-12-18 17:39 |  | SI | [5 empty] | O | Forzado |  | NO | 0.96667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804932459247 | 2472459 | 12 | 2019 | 17680493 | BA S/E TALCA 15KV BP2 | 2459 | S/E TALCA | 411 | CGE | 85 | 8850 | 18000 |  |  | 2019-12-18 17:39 | 2019-12-18 18:37 | 18 | 12 | 2019 | 17 | 39 | 0 | 18 | 12 | 2019 | 18 | 37 | 0 | 0.49167 | 0.47528 | 2019-12-18 17:39 |  | SI |  | 0.49167 | 0.47528 | 0.96667 | 8.555 | O | Forzado |  | NO | 0.96667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805320970247 | 2470970 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805320971247 | 2470971 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805320974247 | 2470974 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805320976247 | 2470976 | 12 | 2019 | 17680532 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-26 10:01 | 2019-12-26 11:26 | 26 | 12 | 2019 | 10 | 1 | 0 | 26 | 12 | 2019 | 11 | 26 | 0 |  |  | 2019-12-26 10:01 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176803950286247 | 2470286 | 12 | 2019 | 17680395 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 8100 | 8100 |  |  | 2019-12-03 05:00 | 2019-12-03 05:03 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2019 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0.05 | 2019-12-03 05:00 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.405 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 28-ene-2020 | NO | NO
SEN | 176804261343247 | 2471343 | 12 | 2019 | 17680426 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 14400 | 16700 |  |  | 2019-12-09 09:11 | 2019-12-09 10:08 | 9 | 12 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 9 | 12 | 2019 | 10 | 8 | 0 | 0.86228 | 0.81916 | 2019-12-09 09:11 |  | SI |  | 0.86228 | 0.81916 | 0.95 | 13.68 | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804261344247 | 2471344 | 12 | 2019 | 17680426 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-09 09:11 | 2019-12-09 10:08 | 9 | 12 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 9 | 12 | 2019 | 10 | 8 | 0 |  |  | 2019-12-09 09:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804261343247 | 2471343 | 12 | 2019 | 17680426 | BA S/E MARISCAL 12KV | 1343 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 2300 | 16700 |  |  | 2019-12-09 09:11 | 2019-12-09 09:58 | 9 | 12 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 9 | 12 | 2019 | 9 | 58 | 0 | 0.13772 | 0.10788 | 2019-12-09 09:11 |  | SI |  | 0.13772 | 0.10788 | 0.78333 | 1.8017 | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804261344247 | 2471344 | 12 | 2019 | 17680426 | BA S/E MARISCAL 23KV | 1344 | S/E MARISCAL | 1634 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2019-12-09 09:11 | 2019-12-09 09:58 | 9 | 12 | 2019 | 9 | 11 | 0 | 9 | 12 | 2019 | 9 | 58 | 0 |  |  | 2019-12-09 09:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805850197462 | 4021976 | 12 | 2019 | 17680585 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 1500 | 1500 |  |  | 2019-12-09 06:53 | 2019-12-09 12:45 | 9 | 12 | 2019 | 6 | 53 | 0 | 9 | 12 | 2019 | 12 | 45 | 0 | 1 | 5.8667 | 2019-12-09 06:53 |  | SI |  | 1 | 5.8667 | 5.8667 | 8.8 | TD | Programado |  | NO | 5.8667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805610231452 | 4022315 | 12 | 2019 | 17680561 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 726 | 783 |  |  | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 0.9272 | 0.061814 | 2019-12-15 06:50 |  | SI |  | 0.9272 | 0.061814 | 0.066667 | 0.0484 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805610231452 | 4022315 | 12 | 2019 | 17680561 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 57 | 783 |  |  | 2019-12-15 06:50 | 2019-12-15 06:54 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 50 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 6 | 54 | 0 | 0.072797 | 0.0048531 | 2019-12-15 06:50 |  | SI |  | 0.072797 | 0.0048531 | 0.066667 | 0.0038 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-ene-2020 | SI | SI
SEN | 176805760231452 | 4022315 | 12 | 2019 | 17680576 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 57 | 783 |  |  | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 0.072797 | 0.01092 | 2019-12-15 18:20 |  | SI |  | 0.072797 | 0.01092 | 0.15 | 0.00855 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI | SI
SEN | 176805760231452 | 4022315 | 12 | 2019 | 17680576 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 726 | 783 |  |  | 2019-12-15 18:20 | 2019-12-15 18:29 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 20 | 0 | 15 | 12 | 2019 | 18 | 29 | 0 | 0.9272 | 0.13908 | 2019-12-15 18:20 |  | SI |  | 0.9272 | 0.13908 | 0.15 | 0.1089 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805870197462 | 4021976 | 12 | 2019 | 17680587 | BA S/E CENTRAL TARAPACÁ 13.8KV | 1976 | S/E CENTRAL TARAPACÁ | 1838 | CGE | 85 | 200 | 200 |  |  | 2019-12-19 07:13 | 2019-12-19 09:41 | 19 | 12 | 2019 | 7 | 13 | 0 | 19 | 12 | 2019 | 9 | 41 | 0 | 1 | 2.4667 | 2019-12-19 07:13 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 0.49333 | TD | Programado |  | NO | 2.4667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804230101794 | 0941017 | 12 | 2019 | 17680423 | BA S/E MIRAFLORES BARRA 13.2KV BP1 | 1017 | S/E MIRAFLORES | 788 | CHILQUINTA | 94 | 6109 | 6109 |  |  | 2019-12-06 13:33 | 2019-12-06 13:42 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 33 | 0 | 6 | 12 | 2019 | 13 | 42 | 0 | 1 | 0.15 | 2019-12-06 13:33 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.91635 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:42 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 19 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 6.7833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370152194 | 0941521 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:55 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 55 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104294 | 0941042 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:55 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 55 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104394 | 0941043 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:55 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 55 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370152194 | 0941521 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:56 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.0167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104394 | 0941043 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:56 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 56 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.0167 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104294 | 0941042 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:57 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 57 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.0333 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370152194 | 0941521 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:11 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104294 | 0941042 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:11 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 11 | 0 |  |  | 2019-12-14 12:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.2667 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2514 | 7107 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:11 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 11 | 0 | 0.35374 | 1.5093 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.35374 | 1.5093 | 4.2667 | 10.7264 | TZ | Forzado |  | NO | 4.2667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 4150 | 12064 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:49 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 49 | 0 | 0.344 | 1.6856 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.344 | 1.6856 | 4.9 | 20.335 | TZ | Forzado |  | NO | 4.9 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104094 | 0941040 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 7914 | 12064 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:30 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 0.656 | 4.3187 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.656 | 4.3187 | 6.5833 | 52.1005 | TZ | Forzado |  | NO | 6.5833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 1232 | 7107 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:30 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 19 | 30 | 0 | 0.17335 | 1.1412 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.17335 | 1.1412 | 6.5833 | 8.1107 | TZ | Forzado |  | NO | 6.5833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104194 | 0941041 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3361 | 7107 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 19:42 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 19 | 42 | 0 | 0.47291 | 3.2079 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.47291 | 3.2079 | 6.7833 | 22.7988 | TZ | Forzado |  | NO | 6.7833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104294 | 0941042 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 9650 | 9650 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:56 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 56 | 0 | 1 | 4.0167 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 1 | 4.0167 | 4.0167 | 38.7608 | TZ | Forzado |  | NO | 4.0167 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370152194 | 0941521 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6545 | 6545 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:57 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 57 | 0 | 1 | 4.0333 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 1 | 4.0333 | 4.0333 | 26.3982 | TZ | Forzado |  | NO | 4.0333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104394 | 0941043 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 6980 | 10071 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 16:57 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 16 | 57 | 0 | 0.69308 | 2.7954 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.69308 | 2.7954 | 4.0333 | 28.1527 | TZ | Forzado |  | NO | 4.0333 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804370104394 | 0941043 | 12 | 2019 | 17680437 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 | 3091 | 10071 |  |  | 2019-12-14 12:55 | 2019-12-14 17:11 | 14 | 12 | 2019 | 12 | 55 | 0 | 14 | 12 | 2019 | 17 | 11 | 0 | 0.30692 | 1.3095 | 2019-12-14 12:55 |  | SI |  | 0.30692 | 1.3095 | 4.2667 | 13.1883 | TZ | Forzado |  | NO | 4.2667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805190104894 | 0941048 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 18:02 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2019-12-24 16:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190314494 | 0943144 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 3144 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 18:02 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 18 | 2 | 0 |  |  | 2019-12-24 16:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190104894 | 0941048 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:38 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2019-12-24 16:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.9833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190104994 | 0941049 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:38 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 38 | 0 |  |  | 2019-12-24 16:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.9833 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176805190104994 | 0941049 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 12KV N° 2 | 1049 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 7300 | 19400 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 18:02 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 18 | 2 | 0 | 0.37629 | 0.52053 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 0.37629 | 0.52053 | 1.3833 | 10.0983 | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805190314494 | 0943144 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 3 | 3144 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 3500 | 19400 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:38 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 38 | 0 | 0.18041 | 0.71864 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 0.18041 | 0.71864 | 3.9833 | 13.9417 | TZ | Forzado |  | NO | 3.9833 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805190102294 | 0941022 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 1 | 1022 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5100 | 5100 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:33 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 33 | 0 | 1 | 3.9 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 1 | 3.9 | 3.9 | 19.89 | TZ | Forzado |  | NO | 3.9 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805190102394 | 0941023 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E PLAYA ANCHA BARRA 12KV N° 2 | 1023 | S/E PLAYA ANCHA | 791 | CHILQUINTA | 94 | 5900 | 5900 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 20:33 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 20 | 33 | 0 | 1 | 3.9 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 1 | 3.9 | 3.9 | 23.01 | TZ | Forzado |  | NO | 3.9 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176805190104894 | 0941048 | 12 | 2019 | 17680519 | BA S/E VALPARAISO BARRA 13.2KV N° 1 | 1048 | S/E VALPARAISO | 804 | CHILQUINTA | 94 | 8600 | 19400 |  |  | 2019-12-24 16:39 | 2019-12-24 17:36 | 24 | 12 | 2019 | 16 | 39 | 0 | 24 | 12 | 2019 | 17 | 36 | 0 | 0.4433 | 0.42113 | 2019-12-24 16:39 |  | SI |  | 0.4433 | 0.42113 | 0.95 | 8.17 | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804140104594 | 0941045 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:42 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 42 | 0 |  |  | 2019-12-05 14:12 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | 28-ene-2020 | SI
SEN | 176804140102894 | 0941028 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E QUINTAY 12KV | 1028 | S/E QUINTAY | 793 | CHILQUINTA | 94 | 555 | 555 |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-12-05 14:12 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.037 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804140099094 | 0940990 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E ALGARROBO NORTE 12.5KV | 990 | S/E ALGARROBO NORTE | 775 | CHILQUINTA | 94 | 700 | 700 |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 14:16 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 16 | 0 | 1 | 0.066667 | 2019-12-05 14:12 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.046667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176804140104594 | 0941045 | 12 | 2019 | 17680414 | BA S/E SAN SEBASTIAN BARRA 12KV N° 1 | 1045 | S/E SAN SEBASTIAN | 802 | CHILQUINTA | 94 | 3452 | 3452 |  |  | 2019-12-05 14:12 | 2019-12-05 16:09 | 5 | 12 | 2019 | 14 | 12 | 0 | 5 | 12 | 2019 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1.95 | 2019-12-05 14:12 |  | SI |  | 1 | 1.95 | 1.95 | 6.7314 | TZ | Forzado |  | NO | 1.95 | 28-ene-2020 | SI | NO
SEN | 176837070018162 | 1020186 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:05 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 5 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | ---- | SI
SEN | 176837070028162 | 1020286 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:05 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 5 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | ---- | SI
SEN | 176837070022172 | 1020227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:45 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | ---- | SI
SEN | 176837070022172 | 1020227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:07 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | ---- | SI
SEN | 176837070022172 | 1020227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | ---- | SI
SEN | 176837070022172 | 1020227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | COOPELAN | 102 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:08 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | ---- | SI
SEN | 176837070116136 | 1360116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:45 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | ---- | SI
SEN | 176837070227136 | 1360227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:45 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | ---- | SI
SEN | 176837070116136 | 1360116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:07 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | ---- | SI
SEN | 176837070227136 | 1360227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:07 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | ---- | SI
SEN | 176837070116136 | 1360116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | ---- | SI
SEN | 176837070227136 | 1360227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | ---- | SI
SEN | 176837070116136 | 1360116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:08 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | ---- | SI
SEN | 176837070227136 | 1360227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:08 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | ---- | SI
SEN | 176838500567136 | 1360567 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3333 | ---- | SI
SEN | 176838500567136 | 1360567 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:35 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.35 | ---- | SI
SEN | 176837070107897 | 0971078 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:20 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 20 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | ---- | SI
SEN | 176836790179097 | 0971790 | 1 | 2020 | 17683679 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-01-14 23:34 | 2020-01-15 18:10 | 14 | 1 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 18 | 10 | 0 |  |  | 2020-01-14 23:34 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 18.6 | ---- | SI
SEN | 176836290176325 | 0251763 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 06:45 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 45 | 0 |  |  | 2020-01-10 06:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | ---- | SI
SEN | 176836290176325 | 0251763 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 07:22 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2020-01-10 06:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | ---- | SI
SEN | 176837241101133 | 1331101 | 1 | 2020 | 17683724 | BA S/E PELLETS 110KV | 1101 | S/E PELLETS | 882 | CAP CMP | 133 | 19000 | 19000 |  |  | 2020-01-18 05:52 | 2020-01-18 07:50 | 18 | 1 | 2020 | 5 | 52 | 0 | 18 | 1 | 2020 | 7 | 50 | 0 | 1 | 1.9667 | 2020-01-18 05:52 |  | SI |  | 1 | 1.9667 | 1.9667 | 37.3667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.9667 | 25-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837040028196 | 0960281 | 1 | 2020 | 17683704 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:46 | 2020-01-17 10:55 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 46 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 55 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837040035196 | 0960351 | 1 | 2020 | 17683704 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 9000 | 20800 |  |  | 2020-01-17 10:46 | 2020-01-17 10:55 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 46 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 55 | 0 | 0.43269 | 0.064904 | 2020-01-17 10:46 |  | SI |  | 0.43269 | 0.064904 | 0.15 | 1.35 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837040028196 | 0960281 | 1 | 2020 | 17683704 | BA S/E OVALLE 23KV C2 | 281 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:46 | 2020-01-17 10:54 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 46 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:46 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837040035196 | 0960351 | 1 | 2020 | 17683704 | BA S/E OVALLE 23KV C1 | 351 | S/E OVALLE | 421 | CGE | 85 | 11800 | 20800 |  |  | 2020-01-17 10:46 | 2020-01-17 10:54 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 46 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 0.56731 | 0.075641 | 2020-01-17 10:46 |  | SI |  | 0.56731 | 0.075641 | 0.13333 | 1.5733 | TZ | Forzado |  | NO | 0.13333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838230054796 | 0960547 | 1 | 2020 | 17683823 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 10930 | 12230 |  |  | 2020-01-24 21:42 | 2020-01-25 00:19 | 24 | 1 | 2020 | 21 | 42 | 0 | 25 | 1 | 2020 | 0 | 19 | 0 | 0.8937 | 2.3385 | 2020-01-24 21:42 |  | SI |  | 0.8937 | 2.3385 | 2.6167 | 28.6002 | TZ | Forzado |  | NO | 2.6167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838230054796 | 0960547 | 1 | 2020 | 17683823 | BA S/E PLANTAS 13.8KV | 547 | S/E PLANTAS | 623 | CGE | 85 | 1300 | 12230 |  |  | 2020-01-24 21:42 | 2020-01-24 23:33 | 24 | 1 | 2020 | 21 | 42 | 0 | 24 | 1 | 2020 | 23 | 33 | 0 | 0.1063 | 0.19665 | 2020-01-24 21:42 |  | SI |  | 0.1063 | 0.19665 | 1.85 | 2.405 | TZ | Forzado |  | NO | 1.85 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838110019096 | 0960190 | 1 | 2020 | 17683811 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3660 | 12360 |  |  | 2020-01-23 07:31 | 2020-01-23 08:45 | 23 | 1 | 2020 | 7 | 31 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 8 | 45 | 0 | 0.29612 | 0.36521 | 2020-01-23 07:31 |  | SI |  | 0.29612 | 0.36521 | 1.2333 | 4.514 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838110019096 | 0960190 | 1 | 2020 | 17683811 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 3700 | 12360 |  |  | 2020-01-23 07:31 | 2020-01-23 09:08 | 23 | 1 | 2020 | 7 | 31 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 9 | 8 | 0 | 0.29935 | 0.48395 | 2020-01-23 07:31 |  | SI |  | 0.29935 | 0.48395 | 1.6167 | 5.9817 | TZ | Forzado |  | NO | 1.6167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838110019096 | 0960190 | 1 | 2020 | 17683811 | BA S/E MARQUESA 23KV | 190 | S/E MARQUESA | 430 | CGE | 85 | 5000 | 12360 |  |  | 2020-01-23 07:31 | 2020-01-23 10:14 | 23 | 1 | 2020 | 7 | 31 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 14 | 0 | 0.40453 | 1.099 | 2020-01-23 07:31 |  | SI |  | 0.40453 | 1.099 | 2.7167 | 13.5833 | TZ | Forzado |  | NO | 2.7167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838360053996 | 0960539 | 1 | 2020 | 17683836 | BA S/E CHANARAL 13.8KV | 539 | S/E CHAÑARAL | 619 | CGE | 85 | 2200 | 2200 |  |  | 2020-01-26 22:57 | 2020-01-26 23:50 | 26 | 1 | 2020 | 22 | 57 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 23 | 50 | 0 | 1 | 0.88333 | 2020-01-26 22:57 |  | SI |  | 1 | 0.88333 | 0.88333 | 1.9433 | TZ | Forzado |  | NO | 0.88333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838470251996 | 0962519 | 1 | 2020 | 17683847 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 3980 | 15210 |  |  | 2020-01-30 03:52 | 2020-01-30 05:40 | 30 | 1 | 2020 | 3 | 52 | 0 | 30 | 1 | 2020 | 5 | 40 | 0 | 0.26167 | 0.47101 | 2020-01-30 03:52 |  | SI |  | 0.26167 | 0.47101 | 1.8 | 7.164 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838470253296 | 0962532 | 1 | 2020 | 17683847 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-30 03:52 | 2020-01-30 05:40 | 30 | 1 | 2020 | 3 | 52 | 0 | 30 | 1 | 2020 | 5 | 40 | 0 |  |  | 2020-01-30 03:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838470251996 | 0962519 | 1 | 2020 | 17683847 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP1 | 2519 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 11230 | 15210 |  |  | 2020-01-30 03:52 | 2020-01-30 05:41 | 30 | 1 | 2020 | 3 | 52 | 0 | 30 | 1 | 2020 | 5 | 41 | 0 | 0.73833 | 1.3413 | 2020-01-30 03:52 |  | SI |  | 0.73833 | 1.3413 | 1.8167 | 20.4012 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838470253296 | 0962532 | 1 | 2020 | 17683847 | BA S/E PAN DE AZUCAR 13.2KV BP2 | 2532 | S/E PAN DE AZUCAR | 581 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-30 03:52 | 2020-01-30 05:41 | 30 | 1 | 2020 | 3 | 52 | 0 | 30 | 1 | 2020 | 5 | 41 | 0 |  |  | 2020-01-30 03:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838500056625 | 0250566 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3333 | ---- | SI
SEN | 176838500056625 | 0250566 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:35 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.35 | ---- | SI
SEN | 176838500567114 | 1140567 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3333 | ---- | SI
SEN | 176838500567114 | 1140567 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:35 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.35 | ---- | SI
SEN | 176836642149411 | 4112149 | 1 | 2020 | 17683664 | BA S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) 66KV | 2149 | S/E LA CASCADA HMC (SAGASCA) | 1888 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2020-01-14 01:22 | 2020-01-17 16:12 | 14 | 1 | 2020 | 1 | 22 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2020-01-14 01:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 86.8333 | ---- | SI
SEN | 176836642332411 | 4112332 | 1 | 2020 | 17683664 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC 66KV | 2332 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 1 HMC | 1960 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2020-01-14 01:22 | 2020-01-17 16:12 | 14 | 1 | 2020 | 1 | 22 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2020-01-14 01:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 86.8333 | ---- | SI
SEN | 176836642333411 | 4112333 | 1 | 2020 | 17683664 | BA S/E TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC 66KV | 2333 | TAP OFF ESTACIÓN DE BOMBEO 2 HMC | 1961 | HALDEMAN | 411 |  |  |  |  | 2020-01-14 01:22 | 2020-01-17 16:12 | 14 | 1 | 2020 | 1 | 22 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 12 | 0 |  |  | 2020-01-14 01:22 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 86.8333 | ---- | SI
SEN | 176836720231533 | 0332315 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:38 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-01-14 09:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI
SEN | 176838401347353 | 3531347 | 1 | 2020 | 17683840 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 7980 | 14730 |  |  | 2020-01-28 06:46 | 2020-01-28 06:59 | 28 | 1 | 2020 | 6 | 46 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 6 | 59 | 0 | 0.54175 | 0.11738 | 2020-01-28 06:46 |  | SI |  | 0.54175 | 0.11738 | 0.21667 | 1.729 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 26-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838260189463 | 4031896 | 1 | 2020 | 17683826 | BA S/E ARICA 13.8KV-BP | 1896 | S/E ARICA | 1819 | CGE | 85 | 14600 | 14600 |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 14:27 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 27 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-01-26 14:14 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 3.1633 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838260225453 | 4032255 | 1 | 2020 | 17683826 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 15:32 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 15 | 32 | 0 |  |  | 2020-01-26 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838050176106 | 1061760 | 1 | 2020 | 17683805 | BA S/E TALTAL (ELECDA) 13.2KV | 1760 | S/E TALTAL (ELECDA) | 836 | CGE | 85 | 2000 | 2000 |  |  | 2020-01-19 20:48 | 2020-01-19 22:23 | 19 | 1 | 2020 | 20 | 48 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 22 | 23 | 0 | 1 | 1.5833 | 2020-01-19 20:48 |  | SI |  | 1 | 1.5833 | 1.5833 | 3.1667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5833 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176839720215116 | 1062151 | 1 | 2020 | 17683972 | BA S/E LA PORTADA 110KV - BP | 2151 | S/E LA PORTADA | 1890 | CGE | 85 | 10500 | 10500 |  |  | 2020-01-28 15:56 | 2020-01-28 18:24 | 28 | 1 | 2020 | 15 | 56 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 18 | 24 | 0 | 1 | 2.4667 | 2020-01-28 15:56 |  | SI |  | 1 | 2.4667 | 2.4667 | 25.9 | TZ | Forzado |  | NO | 2.4667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836161750247 | 2471750 | 1 | 2020 | 17683616 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 10:11 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 11 | 0 |  |  | 2020-01-03 10:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836161750247 | 2471750 | 1 | 2020 | 17683616 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 11:53 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2020 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2020-01-03 10:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8833 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836270970247 | 2470970 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836270971247 | 2470971 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836270976247 | 2470976 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837920109398 | 0981093 | 1 | 2020 | 17683792 | BA S/E QUINTA 13.2KV | 1093 | S/E QUINTA | 822 | CEC | 98 |  |  |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:35 | 19 | 1 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 7 | 35 | 0 |  |  | 2020-01-19 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8667 | ---- | SI
SEN | 176836242166419 | 4192166 | 1 | 2020 | 17683624 | BA S/E LIXIVIACIÓN 69KV - BS | 2166 | S/E LIXIVIACIÓN | 1894 | MINERA ESCONDIDA | 419 |  |  |  |  | 2020-01-04 10:17 | 2020-01-05 11:57 | 4 | 1 | 2020 | 10 | 17 | 0 | 5 | 1 | 2020 | 11 | 57 | 0 |  |  | 2020-01-04 10:17 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 25.6667 | ---- | SI
SEN | 176837921430247 | 2471430 | 1 | 2020 | 17683792 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B2 | 1430 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 06:47 | 19 | 1 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2020-01-19 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837920149247 | 2470149 | 1 | 2020 | 17683792 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV B1 | 149 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 06:47 | 19 | 1 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 47 | 0 |  |  | 2020-01-19 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837960160247 | 2470160 | 1 | 2020 | 17683796 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP1 | 160 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 12710 | 12710 |  |  | 2020-01-19 06:49 | 2020-01-19 06:53 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 49 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 53 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-01-19 06:49 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.84733 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837962454247 | 2472454 | 1 | 2020 | 17683796 | BA S/E SANTA ELVIRA 15KV BP2 | 2454 | S/E SANTA ELVIRA | 399 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-19 06:49 | 2020-01-19 06:53 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 49 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 53 | 0 |  |  | 2020-01-19 06:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 3600 | 11200 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:00 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 0 | 0 | 0.32143 | 0.80357 | 2020-01-23 10:30 |  | SI |  | 0.32143 | 0.80357 | 2.5 | 9 | TZ | Forzado |  | NO | 2.5 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836161316112 | 1121316 | 1 | 2020 | 17683616 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1500 | 2800 |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 10:11 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 0.53571 | 0.098214 | 2020-01-03 10:00 |  | SI |  | 0.53571 | 0.098214 | 0.18333 | 0.275 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836161316112 | 1121316 | 1 | 2020 | 17683616 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1300 | 2800 |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 11:53 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2020 | 11 | 53 | 0 | 0.46429 | 0.8744 | 2020-01-03 10:00 |  | SI |  | 0.46429 | 0.8744 | 1.8833 | 2.4483 | TZ | Forzado |  | NO | 1.8833 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836792892112 | 1122892 | 1 | 2020 | 17683679 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 1100 | 1400 |  |  | 2020-01-14 23:34 | 2020-01-14 23:59 | 14 | 1 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 23 | 59 | 0 | 0.78571 | 0.32738 | 2020-01-14 23:34 |  | SI |  | 0.78571 | 0.32738 | 0.41667 | 0.45833 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070186112 | 1120186 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E LOS ANGELES 13.2KV | 186 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | FRONTEL | 112 | 700 | 700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:05 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.12833 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837011316112 | 1121316 | 1 | 2020 | 17683701 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 10200 | 10200 |  |  | 2020-01-17 07:06 | 2020-01-17 07:08 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-01-17 07:06 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.34 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-feb-2020 | NO | NO
SEN | 176837012415112 | 1122415 | 1 | 2020 | 17683701 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2020-01-17 07:06 | 2020-01-17 07:09 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-01-17 07:06 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.135 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:00 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:00 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 0 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 1900 | 11200 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:01 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 1 | 0 | 0.16964 | 0.25729 | 2020-01-23 10:30 |  | SI |  | 0.16964 | 0.25729 | 1.5167 | 2.8817 | TZ | Forzado |  | NO | 1.5167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:01 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.5167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:01 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 1 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.5167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838090044181 | 1010448 | 1 | 2020 | 17683809 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | CRELL | 101 |  |  |  |  | 2020-01-22 11:47 | 2020-01-22 12:09 | 22 | 1 | 2020 | 11 | 47 | 0 | 22 | 1 | 2020 | 12 | 9 | 0 |  |  | 2020-01-22 11:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | ---- | SI
SEN | 176836591154126 | 1261154 | 1 | 2020 | 17683659 | BA S/E CONCEPCION (FFCC) 66KV | 1154 | S/E CONCEPCION (FFCC) | 943 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-01-11 12:47 | 2020-01-11 14:06 | 11 | 1 | 2020 | 12 | 47 | 0 | 11 | 1 | 2020 | 14 | 6 | 0 |  |  | 2020-01-11 12:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.3167 | ---- | SI
SEN | 176837921158126 | 1261158 | 1 | 2020 | 17683792 | BA S/E QUINTA (FFCC) 66KV | 1158 | S/E QUINTA (FFCC) | 929 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 07:33 | 19 | 1 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 7 | 33 | 0 |  |  | 2020-01-19 05:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8333 | ---- | SI
SEN | 176839820253126 | 1260253 | 1 | 2020 | 17683982 | BA S/E CHIGUAYANTE 66KV | 253 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-01-26 22:55 | 2020-01-27 08:20 | 26 | 1 | 2020 | 22 | 55 | 0 | 27 | 1 | 2020 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2020-01-26 22:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 9.4167 | ---- | SI
SEN | 176836591803151 | 1511803 | 1 | 2020 | 17683659 | BA S/E PAPELERA BIO BIO 66KV | 1803 | S/E PAPELERA BIO BIO | 982 | PAPELES BIO BIO | 151 |  |  |  |  | 2020-01-11 12:47 | 2020-01-11 13:40 | 11 | 1 | 2020 | 12 | 47 | 0 | 11 | 1 | 2020 | 13 | 40 | 0 |  |  | 2020-01-11 12:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.88333 | ---- | SI
SEN | 176836830105134 | 1041053 | 1 | 2020 | 17683683 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-01-15 14:36 | 2020-01-15 15:11 | 15 | 1 | 2020 | 14 | 36 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2020-01-15 14:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.58333 | ---- | SI
SEN | 176836830105114 | 1041051 | 1 | 2020 | 17683683 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-01-15 14:36 | 2020-01-15 15:38 | 15 | 1 | 2020 | 14 | 36 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 15 | 38 | 0 |  |  | 2020-01-15 14:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | ---- | SI
SEN | 176837982622413 | 4132622 | 1 | 2020 | 17683798 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 0 | 0 |  |  | 2020-01-19 07:13 | 2020-01-19 17:06 | 19 | 1 | 2020 | 7 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 17 | 6 | 0 |  |  | 2020-01-19 07:13 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 9.8833 | 26-feb-2020 | SI
SEN | 176837981891413 | 4131891 | 1 | 2020 | 17683798 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 | 40 | 40 |  |  | 2020-01-19 07:13 | 2020-01-19 17:06 | 19 | 1 | 2020 | 7 | 13 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 17 | 6 | 0 | 1 | 9.8833 | 2020-01-19 07:13 |  | SI |  | 1 | 9.8833 | 9.8833 | 0.39533 | TZ | Forzado |  | NO | 9.8833 | 26-feb-2020 | SI | SI
SEN | 176838401347353 | 3531347 | 1 | 2020 | 17683840 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6750 | 14730 |  |  | 2020-01-28 06:46 | 2020-01-28 07:00 | 28 | 1 | 2020 | 6 | 46 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 7 | 0 | 0 | 0.45825 | 0.10692 | 2020-01-28 06:46 |  | SI |  | 0.45825 | 0.10692 | 0.23333 | 1.575 | TZ | Forzado |  | NO | 0.23333 | 26-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836160020295 | 0950202 | 1 | 2020 | 17683616 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 3012 | 3012 |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 10:11 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-01-03 10:00 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 0.5522 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 27-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836160020295 | 0950202 | 1 | 2020 | 17683616 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-01-03 10:00 | 2020-01-03 11:53 | 3 | 1 | 2020 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2020 | 11 | 53 | 0 |  |  | 2020-01-03 10:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.8833 | 27-feb-2020 | SI
SEN | 176837010020295 | 0950202 | 1 | 2020 | 17683701 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2624 | 2624 |  |  | 2020-01-17 07:06 | 2020-01-17 07:08 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-01-17 07:06 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.087467 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 27-feb-2020 | NO | NO
SEN | 176837010241595 | 0952415 | 1 | 2020 | 17683701 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 854 | 854 |  |  | 2020-01-17 07:06 | 2020-01-17 07:09 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0.05 | 2020-01-17 07:06 |  | SI |  | 1 | 0.05 | 0.05 | 0.0427 | TZ | Forzado |  | NO | 0.05 | 27-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836900020295 | 0950202 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 2947 | 2947 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:42 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.5894 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 27-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836900020295 | 0950202 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:41 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2020-01-16 00:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 27-feb-2020 | SI
SEN | 176836900020295 | 0950202 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 |  |  |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:43 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2020-01-16 00:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 27-feb-2020 | SI
SEN | 176836900241595 | 0952415 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1026 | 1026 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:47 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.2907 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 27-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176839840099594 | 0940995 | 1 | 2020 | 17683984 | BA S/E CATEMU BARRA 12KV N° 1 | 995 | S/E CATEMU | 778 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-01-18 15:39 | 2020-01-19 20:24 | 18 | 1 | 2020 | 15 | 39 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 20 | 24 | 0 |  |  | 2020-01-18 15:39 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 28.75 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838260225453 | 4032255 | 1 | 2020 | 17683826 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6850 | 6850 |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 14:43 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 43 | 0 | 1 | 0.48333 | 2020-01-26 14:14 |  | SI |  | 1 | 0.48333 | 0.48333 | 3.3108 | TZ | Forzado |  | NO | 0.48333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838260202473 | 4032027 | 1 | 2020 | 17683826 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 4780 | 8410 |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 14:44 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 44 | 0 | 0.56837 | 0.28419 | 2020-01-26 14:14 |  | SI |  | 0.56837 | 0.28419 | 0.5 | 2.39 | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838260202473 | 4032027 | 1 | 2020 | 17683826 | BA S/E CHINCHORRO 13.8KV | 2027 | S/E CHINCHORRO | 1847 | CGE | 85 | 3630 | 8410 |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 14:45 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 45 | 0 | 0.43163 | 0.22301 | 2020-01-26 14:14 |  | SI |  | 0.43163 | 0.22301 | 0.51667 | 1.8755 | TZ | Forzado |  | NO | 0.51667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838260224463 | 4032246 | 1 | 2020 | 17683826 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 | 3630 | 3630 |  |  | 2020-01-26 14:14 | 2020-01-26 14:45 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 26 | 1 | 2020 | 14 | 45 | 0 | 1 | 0.51667 | 2020-01-26 14:14 |  | SI |  | 1 | 0.51667 | 0.51667 | 1.8755 | TZ | Forzado |  | NO | 0.51667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836720277413 | 4032771 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 | 50 | 50 |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:38 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 38 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-01-14 09:18 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.016667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-feb-2020 | SI | SI
SEN | 176838070225453 | 4032255 | 1 | 2020 | 17683807 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 | 6730 | 6730 |  |  | 2020-01-20 08:20 | 2020-01-20 11:08 | 20 | 1 | 2020 | 8 | 20 | 0 | 20 | 1 | 2020 | 11 | 8 | 0 | 1 | 2.8 | 2020-01-20 08:20 |  | SI |  | 1 | 2.8 | 2.8 | 18.844 | TZ | Forzado |  | NO | 2.8 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836060229482 | 4022298 | 1 | 2020 | 17683606 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 2590 | 5560 |  |  | 2020-01-02 18:42 | 2020-01-02 20:03 | 2 | 1 | 2020 | 18 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 20 | 3 | 0 | 0.46583 | 0.62887 | 2020-01-02 18:42 |  | SI |  | 0.46583 | 0.62887 | 1.35 | 3.4965 | TZ | Forzado |  | NO | 1.35 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836060229482 | 4022298 | 1 | 2020 | 17683606 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 740 | 5560 |  |  | 2020-01-02 18:42 | 2020-01-02 20:04 | 2 | 1 | 2020 | 18 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 20 | 4 | 0 | 0.13309 | 0.18189 | 2020-01-02 18:42 |  | SI |  | 0.13309 | 0.18189 | 1.3667 | 1.0113 | TZ | Forzado |  | NO | 1.3667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836060229482 | 4022298 | 1 | 2020 | 17683606 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 | 2230 | 5560 |  |  | 2020-01-02 18:42 | 2020-01-02 20:06 | 2 | 1 | 2020 | 18 | 42 | 0 | 2 | 1 | 2020 | 20 | 6 | 0 | 0.40108 | 0.56151 | 2020-01-02 18:42 |  | SI |  | 0.40108 | 0.56151 | 1.4 | 3.122 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836720231452 | 4022315 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 | 1110 | 1110 |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:38 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 38 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-01-14 09:18 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 0.37 | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176839870411116 | 1160411 | 1 | 2020 | 17683987 | BA S/E CORRAL 13.2KV | 411 | S/E CORRAL | 502 | SAESA | 116 | 600 | 600 |  |  | 2020-01-15 14:21 | 2020-01-15 17:06 | 15 | 1 | 2020 | 14 | 21 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 17 | 6 | 0 | 1 | 2.75 | 2020-01-15 14:21 |  | SI |  | 1 | 2.75 | 2.75 | 1.65 | TZ | Forzado |  | NO | 2.75 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176839782738116 | 1162738 | 1 | 2020 | 17683978 | BA S/E ARMAZONES 23KV | 2738 | S/E ARMAZONES | 2019 | SAESA | 116 | 1200 | 1200 |  |  | 2020-01-17 07:47 | 2020-01-17 11:09 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 47 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3.3667 | 2020-01-17 07:47 |  | SI |  | 1 | 3.3667 | 3.3667 | 4.04 | TD | Programado |  | NO | 3.3667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838090448116 | 1160448 | 1 | 2020 | 17683809 | BA S/E PUERTO VARAS 13.8KV | 448 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 7100 | 14700 |  |  | 2020-01-22 11:47 | 2020-01-22 12:09 | 22 | 1 | 2020 | 11 | 47 | 0 | 22 | 1 | 2020 | 12 | 9 | 0 | 0.48299 | 0.1771 | 2020-01-22 11:47 |  | SI |  | 0.48299 | 0.1771 | 0.36667 | 2.6033 | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070140112 | 1120140 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E ANGOL 13.2KV | 140 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 3500 | 3500 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:21 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.575 | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070247112 | 1120247 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E ANGOL 23KV B1 | 247 | S/E ANGOL | 379 | FRONTEL | 112 | 800 | 800 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:21 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 0.36 | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070155112 | 1120155 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E COLLIPULLI 13.2KV | 155 | S/E COLLIPULLI | 394 | FRONTEL | 112 | 3200 | 3200 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:00 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.32 | TZ | Forzado |  | NO | 0.1 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838090449116 | 1160449 | 1 | 2020 | 17683809 | BA S/E PUERTO VARAS 23KV | 449 | S/E PUERTO VARAS | 520 | SAESA | 116 | 7600 | 14700 |  |  | 2020-01-22 11:47 | 2020-01-22 12:09 | 22 | 1 | 2020 | 11 | 47 | 0 | 22 | 1 | 2020 | 12 | 9 | 0 | 0.51701 | 0.18957 | 2020-01-22 11:47 |  | SI |  | 0.51701 | 0.18957 | 0.36667 | 2.7867 | TZ | Forzado |  | NO | 0.36667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836270097093 | 0930970 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP1 | 970 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836270097193 | 0930971 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP2 | 971 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836270097493 | 0930974 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 11500 | 11500 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 | 1 | 3.3667 | 2020-01-04 18:53 |  | SI |  | 1 | 3.3667 | 3.3667 | 38.7167 | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 29-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836270097693 | 0930976 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP4 | 976 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836270306693 | 0933066 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP6 | 3066 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-04 18:53 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836880090293 | 0930902 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836880090393 | 0930903 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836880090493 | 0930904 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176836880090593 | 0930905 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5000 | 5000 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1.45 | 2020-01-15 22:47 |  | SI |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 7.25 | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 29-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836792892112 | 1122892 | 1 | 2020 | 17683679 | BA S/E SANTA BARBARA 13.8KV | 2892 | S/E SANTA BARBARA | 2018 | FRONTEL | 112 | 300 | 1400 |  |  | 2020-01-14 23:34 | 2020-01-15 00:07 | 14 | 1 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 0 | 7 | 0 | 0.21429 | 0.11786 | 2020-01-14 23:34 |  | SI |  | 0.21429 | 0.11786 | 0.55 | 0.165 | TZ | Forzado |  | NO | 0.55 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836791790112 | 1121790 | 1 | 2020 | 17683679 | BA S/E CENTRAL PANGUE 13.8KV | 1790 | S/E CENTRAL PANGUE | 307 | FRONTEL | 112 | 280 | 280 |  |  | 2020-01-14 23:34 | 2020-01-15 18:10 | 14 | 1 | 2020 | 23 | 34 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 18 | 10 | 0 | 1 | 18.6 | 2020-01-14 23:34 |  | SI |  | 1 | 18.6 | 18.6 | 5.208 | TZ | Forzado |  | NO | 18.6 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837071078112 | 1121078 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E NEGRETE 23KV | 1078 | S/E NEGRETE | 843 | FRONTEL | 112 | 7200 | 7200 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:20 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 20 | 0 | 1 | 0.43333 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.43333 | 0.43333 | 3.12 | TZ | Forzado |  | NO | 0.43333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837071587112 | 1121587 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E NAHUELBUTA 13.2KV CPR1 | 1587 | S/E NAHUELBUTA | 1771 | FRONTEL | 112 | 3400 | 3400 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:21 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 21 | 0 | 1 | 0.45 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.45 | 0.45 | 1.53 | TZ | Forzado |  | NO | 0.45 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837071411112 | 1121411 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E LOS SAUCES 23KV PRINCIPAL | 1411 | S/E LOS SAUCES | 1632 | FRONTEL | 112 | 3900 | 3900 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:24 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0.5 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.95 | TZ | Forzado |  | NO | 0.5 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837072847112 | 1122847 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E DEUCO 13.8KV | 2847 | S/E DEUCO | 2103 | FRONTEL | 112 | 5800 | 5800 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:26 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 26 | 0 | 1 | 0.53333 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 3.0933 | TZ | Forzado |  | NO | 0.53333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836901316112 | 1121316 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 1000 | 3600 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:42 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 42 | 0 | 0.27778 | 0.055556 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 0.27778 | 0.055556 | 0.2 | 0.2 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836901316112 | 1121316 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 2000 | 3600 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:41 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 41 | 0 | 0.55556 | 0.10185 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 0.55556 | 0.10185 | 0.18333 | 0.36667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836901316112 | 1121316 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 23KV | 1316 | S/E PITRUFQUEN | 442 | FRONTEL | 112 | 600 | 3600 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:43 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 43 | 0 | 0.16667 | 0.036111 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 0.16667 | 0.036111 | 0.21667 | 0.13 | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836902415112 | 1122415 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | FRONTEL | 112 | 2700 | 2700 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:47 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.765 | TZ | Forzado |  | NO | 0.28333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836270974247 | 2470974 | 1 | 2020 | 17683627 | BA S/E SANTA ROSA SUR 12KV BP3 | 974 | S/E SANTA ROSA SUR | 725 | CGE | 85 | 11500 | 11500 |  |  | 2020-01-04 18:53 | 2020-01-04 22:15 | 4 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 4 | 1 | 2020 | 22 | 15 | 0 | 1 | 3.3667 | 2020-01-04 18:53 |  | SI |  | 1 | 3.3667 | 3.3667 | 38.7167 | TZ | Forzado |  | NO | 3.3667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836290576247 | 2470576 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E HUALANE 13.2KV | 576 | S/E HUALANE | 637 | CGE | 85 | 1360 | 1360 |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 06:48 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 48 | 0 | 1 | 0.46667 | 2020-01-10 06:20 |  | SI |  | 1 | 0.46667 | 0.46667 | 0.63467 | TZ | Forzado |  | NO | 0.46667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836291834247 | 2471834 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 710 | 710 |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 06:45 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 45 | 0 | 1 | 0.41667 | 2020-01-10 06:20 |  | SI |  | 1 | 0.41667 | 0.41667 | 0.29583 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836291835247 | 2471835 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 1040 | 1240 |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 06:45 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 45 | 0 | 0.83871 | 0.34946 | 2020-01-10 06:20 |  | SI |  | 0.83871 | 0.34946 | 0.41667 | 0.43333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.41667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836291834247 | 2471834 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E LICANTEN 23KV | 1834 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 07:22 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 7 | 22 | 0 |  |  | 2020-01-10 06:20 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836291835247 | 2471835 | 1 | 2020 | 17683629 | BA S/E LICANTEN 13.2KV | 1835 | S/E LICANTEN | 644 | CGE | 85 | 200 | 1240 |  |  | 2020-01-10 06:20 | 2020-01-10 07:22 | 10 | 1 | 2020 | 6 | 20 | 0 | 10 | 1 | 2020 | 7 | 22 | 0 | 0.16129 | 0.16667 | 2020-01-10 06:20 |  | SI |  | 0.16129 | 0.16667 | 1.0333 | 0.20667 | TZ | Forzado |  | NO | 1.0333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836620185247 | 2470185 | 1 | 2020 | 17683662 | BA S/E LORETO 15KV | 185 | S/E LORETO | 425 | CGE | 85 | 3200 | 3200 |  |  | 2020-01-13 03:07 | 2020-01-13 05:50 | 13 | 1 | 2020 | 3 | 7 | 0 | 13 | 1 | 2020 | 5 | 50 | 0 | 1 | 2.7167 | 2020-01-13 03:07 |  | SI |  | 1 | 2.7167 | 2.7167 | 8.6933 | TZ | Forzado |  | NO | 2.7167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836680635247 | 2470635 | 1 | 2020 | 17683668 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 3100 | 5100 |  |  | 2020-01-14 01:29 | 2020-01-14 02:52 | 14 | 1 | 2020 | 1 | 29 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 2 | 52 | 0 | 0.60784 | 0.84085 | 2020-01-14 01:29 |  | SI |  | 0.60784 | 0.84085 | 1.3833 | 4.2883 | TZ | Forzado |  | NO | 1.3833 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836680635247 | 2470635 | 1 | 2020 | 17683668 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 1600 | 5100 |  |  | 2020-01-14 01:29 | 2020-01-14 07:39 | 14 | 1 | 2020 | 1 | 29 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 7 | 39 | 0 | 0.31373 | 1.9346 | 2020-01-14 01:29 |  | SI |  | 0.31373 | 1.9346 | 6.1667 | 9.8667 | TZ | Forzado |  | NO | 6.1667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836680635247 | 2470635 | 1 | 2020 | 17683668 | BA S/E LEYDA 13.2KV | 635 | S/E LEYDA | 643 | CGE | 85 | 400 | 5100 |  |  | 2020-01-14 01:29 | 2020-01-14 07:41 | 14 | 1 | 2020 | 1 | 29 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 7 | 41 | 0 | 0.078431 | 0.48627 | 2020-01-14 01:29 |  | SI |  | 0.078431 | 0.48627 | 6.2 | 2.48 | TZ | Forzado |  | NO | 6.2 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836831052247 | 2471052 | 1 | 2020 | 17683683 | BA S/E TRES ESQUINAS 066KV | 1052 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 14:36 | 2020-01-15 15:11 | 15 | 1 | 2020 | 14 | 36 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2020-01-15 14:36 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.58333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836861317247 | 2471317 | 1 | 2020 | 17683686 | BA S/E PUCON 23KV | 1317 | S/E PUCON | 486 | CGE | 85 | 13500 | 13500 |  |  | 2020-01-15 18:53 | 2020-01-15 19:01 | 15 | 1 | 2020 | 18 | 53 | 0 | 15 | 1 | 2020 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-01-15 13:50 |  | SI | 5.05 | 1 | 5.1833 | 5.1833 | 69.975 | TZ | Forzado |  | NO | 5.1833 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836880902247 | 2470902 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836880903247 | 2470903 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836880905247 | 2470905 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 5000 | 5000 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1.45 | 2020-01-15 22:47 |  | SI |  | 1 | 1.45 | 1.45 | 7.25 | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836880904247 | 2470904 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836950170247 | 2470170 | 1 | 2020 | 17683695 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 14740 | 14740 |  |  | 2020-01-16 16:11 | 2020-01-16 16:15 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-01-16 16:11 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.98267 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836950346247 | 2470346 | 1 | 2020 | 17683695 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-16 16:11 | 2020-01-16 16:15 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 15 | 0 |  |  | 2020-01-16 16:11 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836950207247 | 2470207 | 1 | 2020 | 17683695 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 6250 | 6250 |  |  | 2020-01-16 16:11 | 2020-01-16 16:20 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 20 | 0 | 1 | 0.15 | 2020-01-16 16:11 |  | SI |  | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.9375 | TZ | Forzado |  | NO | 0.15 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836950131247 | 2470131 | 1 | 2020 | 17683695 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 4780 | 12000 |  |  | 2020-01-16 16:11 | 2020-01-16 16:42 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 42 | 0 | 0.39833 | 0.20581 | 2020-01-16 16:11 |  | SI |  | 0.39833 | 0.20581 | 0.51667 | 2.4697 | TZ | Forzado |  | NO | 0.51667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836950131247 | 2470131 | 1 | 2020 | 17683695 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3390 | 12000 |  |  | 2020-01-16 16:11 | 2020-01-16 16:45 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 45 | 0 | 0.2825 | 0.16008 | 2020-01-16 16:11 |  | SI |  | 0.2825 | 0.16008 | 0.56667 | 1.921 | TZ | Forzado |  | NO | 0.56667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836950131247 | 2470131 | 1 | 2020 | 17683695 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 3830 | 12000 |  |  | 2020-01-16 16:11 | 2020-01-16 16:55 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 11 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 16 | 55 | 0 | 0.31917 | 0.23406 | 2020-01-16 16:11 |  | SI |  | 0.31917 | 0.23406 | 0.73333 | 2.8087 | TZ | Forzado |  | NO | 0.73333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837011750247 | 2471750 | 1 | 2020 | 17683701 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3400 | 3400 |  |  | 2020-01-17 07:06 | 2020-01-17 07:08 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 6 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0.033333 | 2020-01-17 07:06 |  | SI |  | 1 | 0.033333 | 0.033333 | 0.11333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.033333 | 28-feb-2020 | NO | NO
SEN | 176837070286247 | 2470286 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E LOS ANGELES 15KV | 286 | S/E LOS ANGELES (TRANSNET) | 426 | CGE | 85 | 12500 | 12500 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:05 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0.18333 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 1 | 0.18333 | 0.18333 | 2.2917 | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070189247 | 2470189 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 4200 | 17700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:51 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 51 | 0 | 0.23729 | 0.22542 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.23729 | 0.22542 | 0.95 | 3.99 | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070289247 | 2470289 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:51 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 51 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.95 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070189247 | 2470189 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 3900 | 17700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:37 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 37 | 0 | 0.22034 | 0.15791 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.22034 | 0.15791 | 0.71667 | 2.795 | TZ | Forzado |  | NO | 0.71667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070289247 | 2470289 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:37 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 37 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.71667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070189247 | 2470189 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 4900 | 17700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:41 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 41 | 0 | 0.27684 | 0.21685 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.27684 | 0.21685 | 0.78333 | 3.8383 | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070289247 | 2470289 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:41 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 41 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.78333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070189247 | 2470189 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 3500 | 17700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 34 | 0 | 0.19774 | 0.13183 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.19774 | 0.13183 | 0.66667 | 2.3333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070289247 | 2470289 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 11:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 11 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070189247 | 2470189 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 15KV | 189 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 1200 | 17700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 15:31 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 15 | 31 | 0 | 0.067797 | 0.31299 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.067797 | 0.31299 | 4.6167 | 5.54 | TZ | Forzado |  | NO | 4.6167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070289247 | 2470289 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E MANSO DE VELASCO 23KV | 289 | S/E MANSO DE VELASCO | 429 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 15:31 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 15 | 31 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 4.6167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070116247 | 2470116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:45 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 45 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070227247 | 2470227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 6400 | 14700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:45 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 45 | 0 | 0.43537 | 2.5469 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.43537 | 2.5469 | 5.85 | 37.44 | TZ | Forzado |  | NO | 5.85 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070116247 | 2470116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:07 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070227247 | 2470227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 3000 | 14700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:07 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 7 | 0 | 0.20408 | 0.2483 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.20408 | 0.2483 | 1.2167 | 3.65 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070116247 | 2470116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070227247 | 2470227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 3600 | 14700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 16:34 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 16 | 34 | 0 | 0.2449 | 1.3878 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.2449 | 1.3878 | 5.6667 | 20.4 | TZ | Forzado |  | NO | 5.6667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837070116247 | 2470116 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 15KV | 116 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:08 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 8 | 0 |  |  | 2020-01-17 10:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176837070227247 | 2470227 | 1 | 2020 | 17683707 | BA S/E EL AVELLANO 23KV | 227 | S/E EL AVELLANO | 354 | CGE | 85 | 1700 | 14700 |  |  | 2020-01-17 10:54 | 2020-01-17 12:08 | 17 | 1 | 2020 | 10 | 54 | 0 | 17 | 1 | 2020 | 12 | 8 | 0 | 0.11565 | 0.14263 | 2020-01-17 10:54 |  | SI |  | 0.11565 | 0.14263 | 1.2333 | 2.0967 | TZ | Forzado |  | NO | 1.2333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176837921424247 | 2471424 | 1 | 2020 | 17683792 | BA S/E CHIMBARONGO 15KV BT | 1424 | S/E CHIMBARONGO | 388 | CGE | 85 | 6100 | 6100 |  |  | 2020-01-19 05:43 | 2020-01-19 06:47 | 19 | 1 | 2020 | 5 | 43 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 6 | 47 | 0 | 1 | 1.0667 | 2020-01-19 05:43 |  | SI |  | 1 | 1.0667 | 1.0667 | 6.5067 | TZ | Forzado |  | NO | 1.0667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 5700 | 11200 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:05 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 5 | 0 | 0.50893 | 1.3147 | 2020-01-23 10:30 |  | SI |  | 0.50893 | 1.3147 | 2.5833 | 14.725 | TZ | Forzado |  | NO | 2.5833 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:05 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5833 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:05 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 5 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.5833 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:59 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 59 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4833 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:59 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 59 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4833 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 4300 | 4300 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:59 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 59 | 0 | 1 | 2.4833 | 2020-01-23 10:30 |  | SI |  | 1 | 2.4833 | 2.4833 | 10.6783 | TZ | Forzado |  | NO | 2.4833 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:54 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 2500 | 2500 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:54 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 54 | 0 | 1 | 2.4 | 2020-01-23 10:30 |  | SI |  | 1 | 2.4 | 2.4 | 6 | TZ | Forzado |  | NO | 2.4 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 12:54 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 12 | 54 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.4 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:06 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:06 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:06 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 6 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150218247 | 2470218 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:07 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150365247 | 2470365 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:07 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838150314247 | 2470314 | 1 | 2020 | 17683815 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-23 10:30 | 2020-01-23 13:07 | 23 | 1 | 2020 | 10 | 30 | 0 | 23 | 1 | 2020 | 13 | 7 | 0 |  |  | 2020-01-23 10:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 2.6167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836721932247 | 2471932 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E CENTRAL DIESEL ARICA 13.8KV | 1932 | S/E CENTRAL DIESEL ARICA | 1827 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:37 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 37 | 0 |  |  | 2020-01-14 09:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.31667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836722370247 | 2472370 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E TAP OFF VITOR | 2370 | TAP OFF VITOR | 1982 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:38 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-01-14 09:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836722310247 | 2472310 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E TAP OFF CHIZA | 2310 | TAP OFF CHIZA | 1948 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:38 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-01-14 09:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836722350247 | 2472350 | 1 | 2020 | 17683672 | BA S/E TAP OFF MAL PASO | 2350 | TAP OFF MAL PASO | 1969 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-14 09:18 | 2020-01-14 09:38 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 18 | 0 | 14 | 1 | 2020 | 9 | 38 | 0 |  |  | 2020-01-14 09:18 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.33333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836901750247 | 2471750 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 3600 | 3600 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:42 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 42 | 0 | 1 | 0.2 | 2020-01-16 00:30 |  | SI |  | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.72 | TZ | Forzado |  | NO | 0.2 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176836901750247 | 2471750 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:41 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 41 | 0 |  |  | 2020-01-16 00:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.18333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836901750247 | 2471750 | 1 | 2020 | 17683690 | BA S/E PITRUFQUEN 15KV | 1750 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-16 00:30 | 2020-01-16 00:43 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 30 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 43 | 0 |  |  | 2020-01-16 00:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.21667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838000197247 | 2470197 | 1 | 2020 | 17683800 | BA S/E PELEQUEN 15KV | 197 | S/E PELEQUEN | 437 | CGE | 85 | 1700 | 1700 |  |  | 2020-01-19 11:07 | 2020-01-19 11:11 | 19 | 1 | 2020 | 11 | 7 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-01-19 11:07 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.11333 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838000163247 | 2470163 | 1 | 2020 | 17683800 | BA S/E RENGO 15KV | 163 | S/E RENGO | 402 | CGE | 85 | 9230 | 9230 |  |  | 2020-01-19 11:07 | 2020-01-19 11:11 | 19 | 1 | 2020 | 11 | 7 | 0 | 19 | 1 | 2020 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-01-19 11:07 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.61533 | TZ | Forzado |  | NO | 0.066667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838430170247 | 2470170 | 1 | 2020 | 17683843 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C1 | 170 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 14840 | 14840 |  |  | 2020-01-28 17:42 | 2020-01-28 17:58 | 28 | 1 | 2020 | 17 | 42 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 17 | 58 | 0 | 1 | 0.26667 | 2020-01-28 17:42 |  | SI |  | 1 | 0.26667 | 0.26667 | 3.9573 | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838430346247 | 2470346 | 1 | 2020 | 17683843 | BA S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA 15KV C2 | 346 | S/E SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 409 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-28 17:42 | 2020-01-28 17:58 | 28 | 1 | 2020 | 17 | 42 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 17 | 58 | 0 |  |  | 2020-01-28 17:42 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 0.26667 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838430207247 | 2470207 | 1 | 2020 | 17683843 | BA S/E EL MANZANO (TRANSNET) 15KV | 207 | S/E EL MANZANO (TRANSNET) | 460 | CGE | 85 | 7450 | 7450 |  |  | 2020-01-28 17:42 | 2020-01-28 19:06 | 28 | 1 | 2020 | 17 | 42 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 19 | 6 | 0 | 1 | 1.4 | 2020-01-28 17:42 |  | SI |  | 1 | 1.4 | 1.4 | 10.43 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838430131247 | 2470131 | 1 | 2020 | 17683843 | BA S/E LAS CABRAS 15KV | 131 | S/E LAS CABRAS | 370 | CGE | 85 | 12390 | 12390 |  |  | 2020-01-28 17:42 | 2020-01-28 19:07 | 28 | 1 | 2020 | 17 | 42 | 0 | 28 | 1 | 2020 | 19 | 7 | 0 | 1 | 1.4167 | 2020-01-28 17:42 |  | SI |  | 1 | 1.4167 | 1.4167 | 17.5525 | TZ | Forzado |  | NO | 1.4167 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838500565247 | 2470565 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 7370 | 10810 |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 34 | 0 | 0.68178 | 2.2726 | 2020-01-31 14:14 |  | SI |  | 0.68178 | 2.2726 | 3.3333 | 24.5667 | TZ | Forzado |  | NO | 3.3333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838500567247 | 2470567 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:34 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.3333 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176838500565247 | 2470565 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP1 | 565 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 3440 | 10810 |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:35 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 35 | 0 | 0.31822 | 1.066 | 2020-01-31 14:14 |  | SI |  | 0.31822 | 1.066 | 3.35 | 11.524 | TZ | Forzado |  | NO | 3.35 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176838500567247 | 2470567 | 1 | 2020 | 17683850 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-31 14:14 | 2020-01-31 17:35 | 31 | 1 | 2020 | 14 | 14 | 0 | 31 | 1 | 2020 | 17 | 35 | 0 |  |  | 2020-01-31 14:14 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.35 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176839740557247 | 2470557 | 1 | 2020 | 17683974 | BA S/E BOLLENAR 13.2KV | 557 | S/E BOLLENAR | 629 | CGE | 85 | 9800 | 9800 |  |  | 2020-01-12 04:56 | 2020-01-12 07:52 | 12 | 1 | 2020 | 4 | 56 | 0 | 12 | 1 | 2020 | 7 | 52 | 0 | 1 | 2.9333 | 2020-01-12 04:56 |  | SI |  | 1 | 2.9333 | 2.9333 | 28.7467 | TZ | Programado |  | NO | 2.9333 | 28-feb-2020 | SI | NO
SEN | 176839820147247 | 2470147 | 1 | 2020 | 17683982 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV | 147 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-26 22:55 | 2020-01-27 08:20 | 26 | 1 | 2020 | 22 | 55 | 0 | 27 | 1 | 2020 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2020-01-26 22:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 9.4167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176839821493247 | 2471493 | 1 | 2020 | 17683982 | BA S/E CHIGUAYANTE 15KV - 2 | 1493 | S/E CHIGUAYANTE | 386 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-26 22:55 | 2020-01-27 08:20 | 26 | 1 | 2020 | 22 | 55 | 0 | 27 | 1 | 2020 | 8 | 20 | 0 |  |  | 2020-01-26 22:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 9.4167 | 28-feb-2020 | SI
SEN | 176836880306993 | 0933069 | 1 | 2020 | 17683688 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-01-15 22:47 | 2020-01-16 00:14 | 15 | 1 | 2020 | 22 | 47 | 0 | 16 | 1 | 2020 | 0 | 14 | 0 |  |  | 2020-01-15 22:47 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 1.45 | 29-feb-2020 | SI
SEN | 176866570001900 | 4102179 | 2 | 2020 | 17686657 | BA S/E MANTOS DE LA LUNA 110KV | 2179 | S/E MANTOS DE LA LUNA | 1900 | GRACE | 410 |  |  |  |  | 2020-02-07 06:26 | 2020-02-07 14:05 | 7 | 2 | 2020 | 6 | 26 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 14 | 5 | 0 |  |  | 2020-02-07 06:26 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 7.65 | ---- | SI
SEN | 176866800001923 | 4252254 | 2 | 2020 | 17686680 | BA S/E QUEBRADA BLANCA 220KV | 2254 | S/E QUEBRADA BLANCA | 1923 | MINERA QUEBRADA BLANCA | 425 |  |  |  |  | 2020-02-10 16:35 | 2020-02-10 21:40 | 10 | 2 | 2020 | 16 | 35 | 0 | 10 | 2 | 2020 | 21 | 40 | 0 |  |  | 2020-02-10 16:35 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 5.0833 | ---- | SI
SEN | 176866930000512 | 1030420 | 2 | 2020 | 17686693 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | COOPREL | 103 |  |  |  |  | 2020-02-12 15:51 | 2020-02-12 16:04 | 12 | 2 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 12 | 2 | 2020 | 16 | 4 | 0 |  |  | 2020-02-12 15:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.21667 | ---- | SI
SEN | 176870260000979 | 1581322 | 2 | 2020 | 17687026 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2020-02-25 20:30 | 2020-02-27 18:15 | 25 | 2 | 2020 | 20 | 30 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 18 | 15 | 0 |  |  | 2020-02-25 20:30 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 45.75 | ---- | SI
SEN | 176870280000979 | 1581322 | 2 | 2020 | 17687028 | BA S/E MINERA VALLE CENTRAL 154KV | 1322 | S/E MINERA VALLE CENTRAL | 979 | MINERA VALLE CENTRAL | 158 |  |  |  |  | 2020-02-25 09:07 | 2020-02-25 20:30 | 25 | 2 | 2020 | 9 | 7 | 0 | 25 | 2 | 2020 | 20 | 30 | 0 |  |  | 2020-02-25 09:07 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 11.3833 | ---- | SI
SEN | 176867430000842 | 1541070 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E MASISA 13.2KV | 1070 | S/E MASISA | 842 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:35 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.1167 | ---- | SI
SEN | 176867430000962 | 1541120 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E FIBRANOVA 13.2KV | 1120 | S/E FIBRANOVA | 962 | MASISA | 154 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:35 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.1167 | ---- | SI
SEN | 176867120000632 | 1360567 | 2 | 2020 | 17686712 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | CMPC MADERAS | 136 |  |  |  |  | 2020-02-14 14:52 | 2020-02-14 15:20 | 14 | 2 | 2020 | 14 | 52 | 0 | 14 | 2 | 2020 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-14 14:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.46667 | ---- | SI
SEN | 176866850000403 | 2270267 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 |  |  |  |  | 2020-02-12 10:29 | 2020-02-12 10:45 | 12 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 12 | 2 | 2020 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2020-02-11 10:29 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.2667 | ---- | SI
SEN | 176866850000403 | 2270267 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | MINERA TRES VALLES | 227 |  |  |  |  | 2020-02-12 10:29 | 2020-02-12 10:49 | 12 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 12 | 2 | 2020 | 10 | 49 | 0 |  |  | 2020-02-11 10:29 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.3333 | ---- | SI
SEN | 176867430000837 | 0971068 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:35 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.1167 | ---- | SI
SEN | 176867430000577 | 0970494 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E LAJA 13.8KV | 494 | S/E LAJA | 577 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:35 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 35 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.1167 | ---- | SI
SEN | 176867430000837 | 0971068 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:53 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 53 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.4167 | ---- | SI
SEN | 176867430000837 | 0971068 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E CABRERO 13.2KV | 1068 | S/E CABRERO | 837 | COELCHA | 97 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 15:03 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 3 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.5833 | ---- | SI
SEN | 176867120000632 | 0250566 | 2 | 2020 | 17686712 | BA S/E CONSTITUCION 66KV | 566 | S/E CONSTITUCION | 632 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-02-14 14:52 | 2020-02-14 15:20 | 14 | 2 | 2020 | 14 | 52 | 0 | 14 | 2 | 2020 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-14 14:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.46667 | ---- | SI
SEN | 176867230000644 | 0251763 | 2 | 2020 | 17686723 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-02-20 21:28 | 2020-02-20 21:36 | 20 | 2 | 2020 | 21 | 28 | 0 | 20 | 2 | 2020 | 21 | 36 | 0 |  |  | 2020-02-20 21:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.13333 | ---- | SI
SEN | 176867230000644 | 0251763 | 2 | 2020 | 17686723 | BA S/E LICANTEN 66KV | 1763 | S/E LICANTEN | 644 | CELULOSA ARAUCO | 25 |  |  |  |  | 2020-02-20 21:28 | 2020-02-20 21:34 | 20 | 2 | 2020 | 21 | 28 | 0 | 20 | 2 | 2020 | 21 | 34 | 0 |  |  | 2020-02-20 21:28 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.1 | ---- | SI
SEN | 176867120000632 | 1140567 | 2 | 2020 | 17686712 | BA S/E CONSTITUCION 23KV BP2 | 567 | S/E CONSTITUCION | 632 | LUZ LINARES | 114 |  |  |  |  | 2020-02-14 14:52 | 2020-02-14 15:20 | 14 | 2 | 2020 | 14 | 52 | 0 | 14 | 2 | 2020 | 15 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-14 14:52 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.46667 | ---- | SI
SEN | 176866490001636 | 3531347 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 6650 | 18500 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 01:21 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 1 | 21 | 0 | 0.35946 | 1.1742 | 2020-02-06 22:05 |  | SI |  | 0.35946 | 1.1742 | 3.2667 | 21.7233 | TZ | Programado |  | NO | 3.2667 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866490001636 | 3531347 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 4600 | 18500 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 02:48 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 2 | 48 | 0 | 0.24865 | 1.1728 | 2020-02-06 22:05 |  | SI |  | 0.24865 | 1.1728 | 4.7167 | 21.6967 | TZ | Programado |  | NO | 4.7167 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866490001636 | 3531347 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E PAPELERA TALAGANTE 66KV | 1347 | S/E PAPELERA TALAGANTE | 1636 | CMPC TISSUE | 353 | 7250 | 18500 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 03:58 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 3 | 58 | 0 | 0.39189 | 2.3056 | 2020-02-06 22:05 |  | SI |  | 0.39189 | 2.3056 | 5.8833 | 42.6542 | TZ | Programado |  | NO | 5.8833 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176867200001651 | 1331409 | 2 | 2020 | 17686720 | BA S/E CERRO NEGRO NORTE 220KV | 1409 | S/E CERRO NEGRO NORTE | 1651 | CAP CMP | 133 | 25500 | 25500 |  |  | 2020-02-18 18:08 | 2020-02-18 18:16 | 18 | 2 | 2020 | 18 | 8 | 0 | 18 | 2 | 2020 | 18 | 16 | 0 | 1 | 0.13333 | 2020-02-18 18:08 |  | SI |  | 1 | 0.13333 | 0.13333 | 3.4 | TZ | Programado |  | NO | 0.13333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866930000512 | 0990420 | 2 | 2020 | 17686693 | BA S/E LA UNION 13.8KV | 420 | S/E LA UNION | 512 | LUZ OSORNO | 99 | 1600 | 7900 |  |  | 2020-02-12 15:51 | 2020-02-12 16:04 | 12 | 2 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 12 | 2 | 2020 | 16 | 4 | 0 | 0.20253 | 0.043882 | 2020-02-12 15:51 |  | SI |  | 0.20253 | 0.043882 | 0.21667 | 0.34667 | TZ | Programado |  | NO | 0.21667 | ---- | SI | NO
SEN | 176866930001717 | 0991491 | 2 | 2020 | 17686693 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-12 15:51 | 2020-02-12 17:34 | 12 | 2 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 12 | 2 | 2020 | 17 | 34 | 0 |  |  | 2020-02-12 15:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.7167 | ---- | SI
SEN | 176866930001717 | 0991491 | 2 | 2020 | 17686693 | BA S/E LOS TAMBORES PR 23KV | 1491 | S/E LOS TAMBORES | 1717 | LUZ OSORNO | 99 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-12 15:51 | 2020-02-12 16:30 | 12 | 2 | 2020 | 15 | 51 | 0 | 12 | 2 | 2020 | 16 | 30 | 0 |  |  | 2020-02-12 15:51 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.65 | ---- | SI
SEN | 176866850000396 | 0960157 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E COMBARBALA 13.2KV B1 | 157 | S/E COMBARBALA | 396 | CGE | 85 | 1930 | 1930 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:33 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.12867 | TZ | Programado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000401 | 0960162 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E QUINQUIMO 23KV | 162 | S/E QUINQUIMO | 401 | CGE | 85 | 13480 | 13480 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:33 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 33 | 0 | 1 | 0.066667 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 1 | 0.066667 | 0.066667 | 0.89867 | TZ | Programado |  | NO | 0.066667 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000367 | 0960324 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E ILLAPEL 23KV | 324 | S/E ILLAPEL | 367 | CGE | 85 | 6130 | 6130 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:42 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 42 | 0 | 1 | 0.21667 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 1 | 0.21667 | 0.21667 | 1.3282 | TZ | Programado |  | NO | 0.21667 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000403 | 0960267 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 3950 | 4380 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:45 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 45 | 0 | 0.90183 | 0.24049 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 0.90183 | 0.24049 | 0.26667 | 1.0533 | TZ | Programado |  | NO | 0.26667 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000403 | 0962469 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:45 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 45 | 0 |  |  | 2020-02-11 10:29 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.26667 | ---- | SI
SEN | 176866850000403 | 0960267 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP1 | 267 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 430 | 4380 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:49 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 49 | 0 | 0.098174 | 0.032725 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 0.098174 | 0.032725 | 0.33333 | 0.14333 | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000403 | 0962469 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E SALAMANCA 23KV BP2 | 2469 | S/E SALAMANCA | 403 | CGE | 85 | 3300 | 3300 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 10:49 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 49 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 1.1 | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000475 | 0960364 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 800 | 5600 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 12:18 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 12 | 18 | 0 | 0.14286 | 0.25952 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 0.14286 | 0.25952 | 1.8167 | 1.4533 | TZ | Programado |  | NO | 1.8167 | ---- | SI | NO
SEN | 176866850000475 | 0960364 | 2 | 2020 | 17686685 | BA S/E QUEREO 23KV | 364 | S/E QUEREO | 475 | CGE | 85 | 4800 | 5600 |  |  | 2020-02-11 10:29 | 2020-02-11 12:44 | 11 | 2 | 2020 | 10 | 29 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 12 | 44 | 0 | 0.85714 | 1.9286 | 2020-02-11 10:29 |  | SI |  | 0.85714 | 1.9286 | 2.25 | 10.8 | TZ | Programado |  | NO | 2.25 | ---- | SI | NO
SEN | 176866060000406 | 0960270 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C2 | 270 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 7130 | 7130 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.61667 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.3968 | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | ---- | SI | NO
SEN | 176866060000406 | 0960344 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) 13.2KV C1 | 344 | S/E SAN JOAQUIN (TRANSNET) | 406 | CGE | 85 | 7130 | 7130 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.61667 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 4.3968 | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | ---- | SI | NO
SEN | 176867730001920 | 4032246 | 2 | 2020 | 17686773 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 18:21 | 2020-02-22 19:54 | 22 | 2 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 19 | 54 | 0 |  |  | 2020-02-22 18:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.55 | ---- | SI
SEN | 176867730001920 | 4032246 | 2 | 2020 | 17686773 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 18:21 | 2020-02-22 19:57 | 22 | 2 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 19 | 57 | 0 |  |  | 2020-02-22 18:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.6 | ---- | SI
SEN | 176867730001920 | 4032246 | 2 | 2020 | 17686773 | BA S/E PUKARA 13.8KV BP1 | 2246 | S/E PUKARA | 1920 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 18:21 | 2020-02-22 21:29 | 22 | 2 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 21 | 29 | 0 |  |  | 2020-02-22 18:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.1333 | ---- | SI
SEN | 176867730001924 | 4032255 | 2 | 2020 | 17686773 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 18:21 | 2020-02-22 21:17 | 22 | 2 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 21 | 17 | 0 |  |  | 2020-02-22 18:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.9333 | ---- | SI
SEN | 176867730001924 | 4032255 | 2 | 2020 | 17686773 | BA S/E QUIANI 13.8KV-BP1 | 2255 | S/E QUIANI | 1924 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 18:21 | 2020-02-22 21:51 | 22 | 2 | 2020 | 18 | 21 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 21 | 51 | 0 |  |  | 2020-02-22 18:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.5 | ---- | SI
SEN | 176868080001949 | 4032771 | 2 | 2020 | 17686808 | BA S/E TAP OFF CUYA 13.8KV | 2771 | TAP OFF CUYA | 1949 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-27 19:43 | 2020-02-27 20:13 | 27 | 2 | 2020 | 19 | 43 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2020-02-27 19:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.5 | ---- | SI
SEN | 176868080001983 | 4032607 | 2 | 2020 | 17686808 | BA S/E TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL 23KV | 2607 | TAP OFF VITOR N°2 MÓVIL | 1983 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-27 19:43 | 2020-02-27 20:13 | 27 | 2 | 2020 | 19 | 43 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2020-02-27 19:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.5 | ---- | SI
SEN | 176870240001818 | 4132622 | 2 | 2020 | 17687024 | NODO ANTUCOYA 110KV | 2622 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2020-02-05 12:00 | 2020-02-05 15:38 | 5 | 2 | 2020 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020 | 15 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-05 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.6333 | ---- | SI
SEN | 176870240001818 | 4131891 | 2 | 2020 | 17687024 | BA S/E ANTUCOYA 220KV | 1891 | S/E ANTUCOYA | 1818 | MINERA ANTUCOYA | 413 |  |  |  |  | 2020-02-05 12:00 | 2020-02-05 15:38 | 5 | 2 | 2020 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2020 | 15 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-05 12:00 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.6333 | ---- | SI
SEN | 176867950000900 | 2211422 | 2 | 2020 | 17686795 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 21:45 | 24 | 2 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 24 | 2 | 2020 | 21 | 45 | 0 |  |  | 2020-02-24 15:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6.5 | ---- | SI
SEN | 176867950000900 | 2211422 | 2 | 2020 | 17686795 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 22:00 | 24 | 2 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 24 | 2 | 2020 | 22 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-24 15:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6.75 | ---- | SI
SEN | 176867950000900 | 2211422 | 2 | 2020 | 17686795 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 22:10 | 24 | 2 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 24 | 2 | 2020 | 22 | 10 | 0 |  |  | 2020-02-24 15:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6.9167 | ---- | SI
SEN | 176867950000900 | 2211422 | 2 | 2020 | 17686795 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 22:30 | 24 | 2 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 24 | 2 | 2020 | 22 | 30 | 0 |  |  | 2020-02-24 15:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 7.25 | ---- | SI
SEN | 176867950000900 | 2211422 | 2 | 2020 | 17686795 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 22:35 | 24 | 2 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 24 | 2 | 2020 | 22 | 35 | 0 |  |  | 2020-02-24 15:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 7.3333 | ---- | SI
SEN | 176867950000900 | 2211422 | 2 | 2020 | 17686795 | BA S/E MOLINOS 66KV B1 | 1422 | S/E MOLINOS | 900 | CODELCO CHILE - DIVISIÓN ANDINA | 221 |  |  |  |  | 2020-02-24 15:15 | 2020-02-24 22:40 | 24 | 2 | 2020 | 15 | 15 | 0 | 24 | 2 | 2020 | 22 | 40 | 0 |  |  | 2020-02-24 15:15 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 7.4167 | ---- | SI
SEN | 176868080001951 | 0332315 | 2 | 2020 | 17686808 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | ENORCHILE | 33 |  |  |  |  | 2020-02-27 19:43 | 2020-02-27 20:13 | 27 | 2 | 2020 | 19 | 43 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2020-02-27 19:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.5 | ---- | SI
SEN | 176865500000669 | 2470629 | 2 | 2020 | 17686550 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 900 | 8800 |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-02-01 20:54 | 1 | 2 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 20 | 54 | 0 | 0.10227 | 0.36307 | 2020-02-01 17:21 |  | SI |  | 0.10227 | 0.36307 | 3.55 | 3.195 | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | ---- | SI | NO
SEN | 176865500000669 | 2470629 | 2 | 2020 | 17686550 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 2880 | 8800 |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-02-01 20:56 | 1 | 2 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 20 | 56 | 0 | 0.32727 | 1.1727 | 2020-02-01 17:21 |  | SI |  | 0.32727 | 1.1727 | 3.5833 | 10.32 | TZ | Forzado |  | NO | 3.5833 | ---- | SI | NO
SEN | 176865500000669 | 2470629 | 2 | 2020 | 17686550 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 5020 | 8800 |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-02-01 21:09 | 1 | 2 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 21 | 9 | 0 | 0.57045 | 2.1677 | 2020-02-01 17:21 |  | SI |  | 0.57045 | 2.1677 | 3.8 | 19.076 | TZ | Forzado |  | NO | 3.8 | ---- | SI | NO
SEN | 176865940000669 | 2470629 | 2 | 2020 | 17686594 | BA S/E SAN RAFAEL 13.8KV | 629 | S/E SAN RAFAEL | 669 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-01 17:21 | 2020-02-01 20:54 | 1 | 2 | 2020 | 17 | 21 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 20 | 54 | 0 |  |  | 2020-02-01 17:21 |  | SI | [5 empty] | TZ | Forzado |  | NO | 3.55 | ---- | SI
SEN | 176870300001930 | 4352273 | 2 | 2020 | 17687030 | BA S/E SIERRA GORDA 220KV - BP1 | 2273 | S/E SIERRA GORDA | 1930 | SIERRA GORDA SCM | 435 |  |  |  |  | 2020-02-01 11:02 | 2020-02-01 17:13 | 1 | 2 | 2020 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 17 | 13 | 0 |  |  | 2020-02-01 11:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6.1833 | ---- | SI
SEN | 176866490000478 | 2470365 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 00:25 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 0 | 25 | 0 |  |  | 2020-02-06 22:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.3333 | ---- | SI
SEN | 176866490000478 | 2470314 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 6180 | 6180 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 00:25 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 0 | 25 | 0 | 1 | 2.3333 | 2020-02-06 22:05 |  | SI |  | 1 | 2.3333 | 2.3333 | 14.42 | TZ | Programado |  | NO | 2.3333 | ---- | SI | NO
SEN | 176866490000478 | 2470218 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C1 | 218 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 00:26 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-06 22:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.35 | ---- | SI
SEN | 176866490000478 | 2470365 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E ISLA DE MAIPO 12KV C3 | 365 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 7550 | 7550 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 00:26 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 0 | 26 | 0 | 1 | 2.35 | 2020-02-06 22:05 |  | SI |  | 1 | 2.35 | 2.35 | 17.7425 | TZ | Programado |  | NO | 2.35 | ---- | SI | NO
SEN | 176866490000478 | 2470314 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E ISLA DE MAIPO 23KV C2 | 314 | S/E ISLA DE MAIPO | 478 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-07 00:26 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 0 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-06 22:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.35 | ---- | SI
SEN | 176866490000366 | 2470127 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E HOSPITAL 15KV | 127 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 18770 | 18770 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-06 23:08 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2020 | 23 | 8 | 0 | 1 | 1.05 | 2020-02-06 22:05 |  | SI |  | 1 | 1.05 | 1.05 | 19.7085 | TZ | Programado |  | NO | 1.05 | ---- | SI | NO
SEN | 176866490000366 | 2470236 | 2 | 2020 | 17686649 | BA S/E HOSPITAL 66KV | 236 | S/E HOSPITAL | 366 | CGE | 85 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-06 22:05 | 2020-02-06 23:08 | 6 | 2 | 2020 | 22 | 5 | 0 | 6 | 2 | 2020 | 23 | 8 | 0 |  |  | 2020-02-06 22:05 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.05 | ---- | SI
SEN | 176868220000646 | 2470595 | 2 | 2020 | 17686822 | BA S/E MANDINGA 13.8KV | 595 | S/E MANDINGA | 646 | CGE | 85 | 3500 | 3500 |  |  | 2020-02-29 04:08 | 2020-02-29 23:59 | 29 | 2 | 2020 | 4 | 8 | 0 | 29 | 2 | 2020 | 23 | 59 | 0 | 1 | 19.85 | 2020-02-29 04:08 |  | SI |  | 1 | 19.85 | 19.85 | 69.475 | TZ | Programado |  | NO | 19.85 | ---- | SI | NO
SEN | 176866000000364 | 1120125 | 2 | 2020 | 17686600 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1500 | 2800 |  |  | 2020-02-02 18:46 | 2020-02-02 19:34 | 2 | 2 | 2020 | 18 | 46 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 19 | 34 | 0 | 0.53571 | 0.42857 | 2020-02-02 18:46 |  | SI |  | 0.53571 | 0.42857 | 0.8 | 1.2 | TZ | Forzado |  | NO | 0.8 | ---- | SI | NO
SEN | 176866000000364 | 1120125 | 2 | 2020 | 17686600 | BA S/E CURACAUTIN 13.2KV | 125 | S/E CURACAUTIN | 364 | FRONTEL | 112 | 1300 | 2800 |  |  | 2020-02-02 18:46 | 2020-02-02 20:28 | 2 | 2 | 2020 | 18 | 46 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 20 | 28 | 0 | 0.46429 | 0.78929 | 2020-02-02 18:46 |  | SI |  | 0.46429 | 0.78929 | 1.7 | 2.21 | TZ | Forzado |  | NO | 1.7 | ---- | SI | NO
SEN | 176865540000418 | 1120178 | 2 | 2020 | 17686554 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | FRONTEL | 112 | 5700 | 5700 |  |  | 2020-02-02 18:51 | 2020-02-02 19:23 | 2 | 2 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0.53333 | 2020-02-02 18:51 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 3.04 | TZ | Forzado |  | NO | 0.53333 | ---- | SI | NO
SEN | 176865540000414 | 1120174 | 2 | 2020 | 17686554 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | FRONTEL | 112 | 2800 | 2800 |  |  | 2020-02-02 18:51 | 2020-02-02 19:23 | 2 | 2 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0.53333 | 2020-02-02 18:51 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 1.4933 | TZ | Forzado |  | NO | 0.53333 | ---- | SI | NO
SEN | 176866650000840 | 1121075 | 2 | 2020 | 17686665 | BA S/E LICANCO 23KV | 1075 | S/E LICANCO | 840 | FRONTEL | 112 | 2600 | 3700 |  |  | 2020-02-08 23:57 | 2020-02-10 00:37 | 8 | 2 | 2020 | 23 | 57 | 0 | 10 | 2 | 2020 | 0 | 37 | 0 | 0.7027 | 17.3333 | 2020-02-09 23:57 |  | SI | 24 | 0.7027 | 0.46847 | 0.66667 | 1.7333 | TZ | Programado |  | NO | 0.66667 | ---- | SI | NO
SEN | 176867100000799 | 0941041 | 2 | 2020 | 17686710 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 14:06 | 2020-02-13 15:16 | 13 | 2 | 2020 | 14 | 6 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-02-13 14:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.1667 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176867100000799 | 0941040 | 2 | 2020 | 17686710 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 10490 | 10490 |  |  | 2020-02-13 14:06 | 2020-02-13 15:16 | 13 | 2 | 2020 | 14 | 6 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 15 | 16 | 0 | 1 | 1.1667 | 2020-02-13 14:06 |  | SI |  | 1 | 1.1667 | 1.1667 | 12.2383 | TZ | Programado |  | NO | 1.1667 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000799 | 0941041 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:09 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 9 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.83333 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941521 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:12 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 12 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.88333 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941043 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:12 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 12 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.88333 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941521 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:13 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 13 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.9 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941521 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:02 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.71667 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941043 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:02 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 2 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.71667 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941521 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:01 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 1 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.7 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941042 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:01 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 1 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.7 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941521 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) 23KV | 1521 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:00 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.68333 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941042 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:00 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.68333 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941042 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 1 | 1042 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:07 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 7 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.8 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000801 | 0941043 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) BARRA 12KV N° 2 | 1043 | S/E SAN RAFAEL (CHILQUINTA) | 801 | CHILQUINTA | 94 |  |  |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:07 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 7 | 0 |  |  | 2020-02-13 05:19 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.8 | 30-mar-2020 | SI
SEN | 176866980000799 | 0941040 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3700 | 13400 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:12 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 12 | 0 | 0.27612 | 0.24391 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 0.27612 | 0.24391 | 0.88333 | 3.2683 | TZ | Programado |  | NO | 0.88333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000799 | 0941041 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 7400 | 10100 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:12 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 12 | 0 | 0.73267 | 0.64719 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 0.73267 | 0.64719 | 0.88333 | 6.5367 | TZ | Programado |  | NO | 0.88333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000799 | 0941040 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 6100 | 13400 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:03 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 3 | 0 | 0.45522 | 0.33383 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 0.45522 | 0.33383 | 0.73333 | 4.4733 | TZ | Programado |  | NO | 0.73333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000799 | 0941041 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 2 | 1041 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 2700 | 10100 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:03 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 3 | 0 | 0.26733 | 0.19604 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 0.26733 | 0.19604 | 0.73333 | 1.98 | TZ | Programado |  | NO | 0.73333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000799 | 0941040 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E SAN FELIPE BARRA 12KV N° 1 | 1040 | S/E SAN FELIPE | 799 | CHILQUINTA | 94 | 3600 | 13400 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 06:09 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 6 | 9 | 0 | 0.26866 | 0.22388 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 0.26866 | 0.22388 | 0.83333 | 3 | TZ | Programado |  | NO | 0.83333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000797 | 0941034 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E RIO BLANCO 12KV | 1034 | S/E RIO BLANCO | 797 | CHILQUINTA | 94 | 150 | 150 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 05:36 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.0425 | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866980000783 | 0941002 | 2 | 2020 | 17686698 | BA S/E JUNCAL PORTILLO 12KV | 1002 | S/E JUNCAL PORTILLO | 783 | CHILQUINTA | 94 | 300 | 300 |  |  | 2020-02-13 05:19 | 2020-02-13 05:36 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 19 | 0 | 13 | 2 | 2020 | 5 | 36 | 0 | 1 | 0.28333 | 2020-02-13 05:19 |  | SI |  | 1 | 0.28333 | 0.28333 | 0.085 | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 30-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000704 | 1290837 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | ---- | SI
SEN | 176866060000708 | 1290851 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP1 | 851 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI
SEN | 176866060000708 | 1290852 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E OCHAGAVIA 110KV BP2 | 852 | S/E OCHAGAVIA | 708 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI
SEN | 176866060000963 | 1291121 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E METRO BARRA A1-110KV | 1121 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI
SEN | 176866060000963 | 1291122 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E METRO BARRA B1-110KV | 1122 | S/E METRO | 963 | METRO | 129 |  |  |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | ---- | SI
SEN | 176866590001860 | 3932068 | 2 | 2020 | 17686659 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2020-02-07 09:55 | 2020-02-07 10:38 | 7 | 2 | 2020 | 9 | 55 | 0 | 7 | 2 | 2020 | 10 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-07 09:55 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.71667 | ---- | SI
SEN | 176868190001860 | 3932068 | 2 | 2020 | 17686819 | BA S/E DESALANT 110KV | 2068 | S/E DESALANT | 1860 | AGUAS ANTOFAGASTA | 393 |  |  |  |  | 2020-02-29 08:56 | 2020-02-29 09:14 | 29 | 2 | 2020 | 8 | 56 | 0 | 29 | 2 | 2020 | 9 | 14 | 0 |  |  | 2020-02-29 08:56 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.3 | ---- | SI
SEN | 176866820000876 | 2241113 | 2 | 2020 | 17686682 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-02-11 15:49 | 2020-02-11 22:16 | 11 | 2 | 2020 | 15 | 49 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 22 | 16 | 0 |  |  | 2020-02-11 15:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 6.45 | ---- | SI
SEN | 176866820000876 | 2241113 | 2 | 2020 | 17686682 | BA S/E PROCART 220KV | 1113 | S/E PROCART | 876 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-02-11 15:49 | 2020-02-11 15:54 | 11 | 2 | 2020 | 15 | 49 | 0 | 11 | 2 | 2020 | 15 | 54 | 0 |  |  | 2020-02-11 15:49 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.083333 | ---- | SI
SEN | 176867430000260 | 2240060 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E BUCALEMU 13.2KV | 60 | S/E BUCALEMU | 260 | CARTULINAS CMPC | 224 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 15:16 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 16 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.8 | ---- | SI
SEN | 176867160001862 | 4172073 | 2 | 2020 | 17686716 | BA S/E EL ABRA 220KV | 2073 | S/E EL ABRA | 1862 | MINERA EL ABRA | 417 |  |  |  |  | 2020-02-16 13:32 | 2020-02-16 15:11 | 16 | 2 | 2020 | 13 | 32 | 0 | 16 | 2 | 2020 | 15 | 11 | 0 |  |  | 2020-02-16 13:32 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.65 | ---- | SI
SEN | 176866060000919 | 1261148 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LO ESPEJO (FFCC) 110KV | 1148 | S/E LO ESPEJO (FFCC) | 919 | EFE | 126 |  |  |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | ---- | SI
SEN | 176867300001939 | 4022298 | 2 | 2020 | 17686730 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 08:54 | 2020-02-22 09:01 | 22 | 2 | 2020 | 8 | 54 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 9 | 1 | 0 |  |  | 2020-02-22 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.11667 | ---- | SI
SEN | 176867300001939 | 4022298 | 2 | 2020 | 17686730 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 08:54 | 2020-02-22 11:18 | 22 | 2 | 2020 | 8 | 54 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 11 | 18 | 0 |  |  | 2020-02-22 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.4 | ---- | SI
SEN | 176867300001939 | 4022298 | 2 | 2020 | 17686730 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 08:54 | 2020-02-22 09:02 | 22 | 2 | 2020 | 8 | 54 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 9 | 2 | 0 |  |  | 2020-02-22 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.13333 | ---- | SI
SEN | 176867300001939 | 4022298 | 2 | 2020 | 17686730 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 08:54 | 2020-02-22 09:03 | 22 | 2 | 2020 | 8 | 54 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 9 | 3 | 0 |  |  | 2020-02-22 08:54 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.15 | ---- | SI
SEN | 176867270001939 | 4022298 | 2 | 2020 | 17686727 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 07:44 | 2020-02-22 08:35 | 22 | 2 | 2020 | 7 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 8 | 35 | 0 |  |  | 2020-02-22 07:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.85 | ---- | SI
SEN | 176867270001939 | 4022298 | 2 | 2020 | 17686727 | BA S/E TAMARUGAL 23KV | 2298 | S/E TAMARUGAL | 1939 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-22 07:44 | 2020-02-22 08:36 | 22 | 2 | 2020 | 7 | 44 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 8 | 36 | 0 |  |  | 2020-02-22 07:44 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.86667 | ---- | SI
SEN | 176868080001951 | 4022315 | 2 | 2020 | 17686808 | BA S/E TAP OFF DOLORES 24KV | 2315 | TAP OFF DOLORES | 1951 | CGE | 85 |  |  |  |  | 2020-02-27 19:43 | 2020-02-27 20:13 | 27 | 2 | 2020 | 19 | 43 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 20 | 13 | 0 |  |  | 2020-02-27 19:43 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.5 | ---- | SI
SEN | 176867430000825 | 1041053 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:29 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 29 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.0167 | ---- | SI
SEN | 176867430000827 | 1041051 | 2 | 2020 | 17686743 | BA S/E QUILMO 033KV | 1051 | S/E QUILMO | 827 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-02-22 14:28 | 2020-02-22 14:29 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 28 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 14 | 29 | 0 |  |  | 2020-02-21 14:28 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.0167 | ---- | SI
SEN | 176870220000825 | 1041053 | 2 | 2020 | 17687022 | BA S/E TRES ESQUINAS 13.8KV Nº1 | 1053 | S/E TRES ESQUINAS | 825 | COPELEC | 104 |  |  |  |  | 2020-02-19 05:02 | 2020-02-19 05:33 | 19 | 2 | 2020 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | 2020 | 5 | 33 | 0 |  |  | 2020-02-19 05:02 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.51667 | ---- | SI
SEN | 176866650000442 | 0950202 | 2 | 2020 | 17686665 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-09 23:57 | 2020-02-10 00:45 | 9 | 2 | 2020 | 23 | 57 | 0 | 10 | 2 | 2020 | 0 | 45 | 0 |  |  | 2020-02-09 23:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.8 | 24-mar-2020 | SI
SEN | 176866650001731 | 0952415 | 2 | 2020 | 17686665 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1129 | 1129 |  |  | 2020-02-09 23:57 | 2020-02-10 00:45 | 9 | 2 | 2020 | 23 | 57 | 0 | 10 | 2 | 2020 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0.8 | 2020-02-09 23:57 |  | SI |  | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.9032 | TZ | Programado |  | NO | 0.8 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866650000472 | 0950214 | 2 | 2020 | 17686665 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-09 23:57 | 2020-02-10 00:47 | 9 | 2 | 2020 | 23 | 57 | 0 | 10 | 2 | 2020 | 0 | 47 | 0 |  |  | 2020-02-09 23:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.83333 | 24-mar-2020 | SI
SEN | 176865540000418 | 0950178 | 2 | 2020 | 17686554 | BA S/E VICTORIA 13.2KV | 178 | S/E VICTORIA | 418 | CODINER | 95 | 870 | 870 |  |  | 2020-02-02 18:51 | 2020-02-02 19:23 | 2 | 2 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0.53333 | 2020-02-02 18:51 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.464 | TZ | Forzado |  | NO | 0.53333 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176865540000414 | 0950174 | 2 | 2020 | 17686554 | BA S/E TRAIGUEN 13.2KV | 174 | S/E TRAIGUEN | 414 | CODINER | 95 | 394 | 394 |  |  | 2020-02-02 18:51 | 2020-02-02 19:23 | 2 | 2 | 2020 | 18 | 51 | 0 | 2 | 2 | 2020 | 19 | 23 | 0 | 1 | 0.53333 | 2020-02-02 18:51 |  | SI |  | 1 | 0.53333 | 0.53333 | 0.21013 | TZ | Forzado |  | NO | 0.53333 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176867580000442 | 0950202 | 2 | 2020 | 17686758 | BA S/E PITRUFQUEN 13.2KV | 202 | S/E PITRUFQUEN | 442 | CODINER | 95 | 4763 | 4763 |  |  | 2020-02-22 15:05 | 2020-02-22 17:56 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 17 | 56 | 0 | 1 | 2.85 | 2020-02-21 15:05 |  | SI | 24 | 1 | 26.85 | 26.85 | 127.8866 | TZ | Programado |  | NO | 26.85 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176867580001731 | 0952415 | 2 | 2020 | 17686758 | BA S/E GORBEA 13,2KV | 2415 | S/E GORBEA | 1731 | CODINER | 95 | 1175 | 1175 |  |  | 2020-02-22 15:05 | 2020-02-22 17:47 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 17 | 47 | 0 | 1 | 2.7 | 2020-02-21 15:05 |  | SI | 24 | 1 | 26.7 | 26.7 | 31.3725 | TZ | Programado |  | NO | 26.7 | 24-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176867580000472 | 0950214 | 2 | 2020 | 17686758 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-22 15:05 | 2020-02-22 15:46 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 46 | 0 |  |  | 2020-02-21 15:05 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 24.6833 | 24-mar-2020 | SI
SEN | 176867580000472 | 0950214 | 2 | 2020 | 17686758 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 49 | 49 |  |  | 2020-02-22 15:05 | 2020-02-22 15:56 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 56 | 0 | 1 | 0.85 | 2020-02-21 15:05 |  | SI | 24 | 1 | 24.85 | 24.85 | 1.2177 | TZ | Programado |  | NO | 24.85 | 24-mar-2020 | SI | SI
SEN | 176867580000472 | 0950214 | 2 | 2020 | 17686758 | BA S/E LONCOCHE 13.2KV | 214 | S/E LONCOCHE | 472 | CODINER | 95 | 0 | 0 |  |  | 2020-02-22 15:05 | 2020-02-22 17:17 | 22 | 2 | 2020 | 15 | 5 | 0 | 22 | 2 | 2020 | 17 | 17 | 0 |  |  | 2020-02-21 15:05 |  | SI | 24 |  |  |  |  | TZ | Programado |  | NO | 26.2 | 24-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930705 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5940 | 25160 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 01:11 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 11 | 0 | 0.23609 | 0.019674 | 2020-02-26 01:06 |  | SI |  | 0.23609 | 0.019674 | 0.083333 | 0.495 | TZ | Programado |  | NO | 0.083333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176868020000683 | 0930707 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 01:11 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.083333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930709 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 01:11 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.083333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0931451 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 01:11 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.083333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930713 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 01:11 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 11 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.083333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930705 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15880 | 25160 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:19 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 19 | 0 | 0.63116 | 0.76791 | 2020-02-26 01:06 |  | SI |  | 0.63116 | 0.76791 | 1.2167 | 19.3207 | TZ | Programado |  | NO | 1.2167 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176868020000683 | 0930707 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:19 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.2167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930709 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:19 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.2167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0931451 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:19 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.2167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176865480000526 | 1160399 | 2 | 2020 | 17686548 | BA S/E CALBUCO 23KV | 399 | S/E CALBUCO | 526 | SAESA | 116 | 1300 | 7400 |  |  | 2020-02-01 13:01 | 2020-02-01 13:41 | 1 | 2 | 2020 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2020 | 13 | 41 | 0 | 0.17568 | 0.11712 | 2020-02-01 13:01 |  | SI |  | 0.17568 | 0.11712 | 0.66667 | 0.86667 | TZ | Forzado |  | NO | 0.66667 | ---- | SI | NO
SEN | 176868020000683 | 0930713 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:19 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 19 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.2167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930705 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 12.5KV BP1 | 705 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 3340 | 25160 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:38 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 38 | 0 | 0.13275 | 0.20355 | 2020-02-26 01:06 |  | SI |  | 0.13275 | 0.20355 | 1.5333 | 5.1213 | TZ | Programado |  | NO | 1.5333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176868020000683 | 0930707 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP2 | 707 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:38 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.5333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930709 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP3 | 709 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:38 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.5333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0931451 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP8 | 1451 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:38 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.5333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868020000683 | 0930713 | 2 | 2020 | 17686802 | BA S/E CHACABUCO 23KV BP6 | 713 | S/E CHACABUCO | 683 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-26 01:06 | 2020-02-26 02:38 | 26 | 2 | 2020 | 1 | 6 | 0 | 26 | 2 | 2020 | 2 | 38 | 0 |  |  | 2020-02-26 01:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.5333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000685 | 0930720 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 14:09 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.05 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000685 | 0930721 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 14:09 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.05 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000685 | 0930722 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 14:09 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 14 | 9 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.05 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000685 | 0930724 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 28400 | 71700 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 14:09 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 14 | 9 | 0 | 0.39609 | 0.4159 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.39609 | 0.4159 | 1.05 | 29.82 | TZ | Programado |  | NO | 1.05 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000685 | 0930720 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP1 | 720 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000685 | 0930721 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP2 | 721 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 43300 | 71700 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 | 0.60391 | 0.37241 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.60391 | 0.37241 | 0.61667 | 26.7017 | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000685 | 0930722 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP3 | 722 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000685 | 0930724 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E CLUB HIPICO 12KV BP4 | 724 | S/E CLUB HIPICO | 685 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000719 | 0930920 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP1 | 920 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 76850 | 76850 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.61667 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 47.3908 | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000719 | 0930922 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP2 | 922 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000719 | 0930923 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP3 | 923 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000719 | 0930924 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN JOAQUIN (CHILECTRA) 12KV BP4 | 924 | S/E SAN JOAQUIN (ENEL DISTRIBUCIÓN) | 719 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000722 | 0930947 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP2 | 947 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 83980 | 83980 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.61667 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 51.7877 | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000722 | 0930949 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP3 | 949 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000722 | 0930951 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SANTA ELENA 12KV BP4 | 951 | S/E SANTA ELENA | 722 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000704 | 0930837 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E MACUL 20.4KV BP6 | 837 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000704 | 0930833 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E MACUL 12.5KV BP3 | 833 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000704 | 0930835 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E MACUL 12KV BP4 | 835 | S/E MACUL | 704 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 66120 | 66120 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:43 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 43 | 0 | 1 | 0.61667 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.61667 | 0.61667 | 40.774 | TZ | Programado |  | NO | 0.61667 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000690 | 0930746 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33230 | 55220 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 | 0.60177 | 0.14041 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.60177 | 0.14041 | 0.23333 | 7.7537 | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000690 | 0930747 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000690 | 0930750 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000690 | 0932874 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000690 | 0930746 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP1 | 746 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000690 | 0930747 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP2 | 747 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 21990 | 55220 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 | 0.39823 | 0.11283 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.39823 | 0.11283 | 0.28333 | 6.2305 | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000690 | 0930750 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP3 | 750 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000690 | 0932874 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LA CISTERNA 12KV BP5 | 2874 | S/E LA CISTERNA | 690 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000708 | 0930856 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP2 | 856 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 32990 | 32990 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 10.9967 | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000708 | 0930855 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E OCHAGAVIA 12KV BP1 | 855 | S/E OCHAGAVIA | 708 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000701 | 0930813 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LORD COCHRANE 12KV BP1 | 813 | S/E LORD COCHRANE | 701 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 22220 | 22220 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:26 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0.33333 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.33333 | 0.33333 | 7.4067 | TZ | Programado |  | NO | 0.33333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000706 | 0930848 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E MALLOCO 23KV BP3 | 848 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 42460 | 42460 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 10.615 | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000706 | 0930847 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E MALLOCO 12KV BP2 | 847 | S/E MALLOCO | 706 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000695 | 0930781 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP1 | 781 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 33440 | 46450 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 0.71991 | 0.17998 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.71991 | 0.17998 | 0.25 | 8.36 | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000695 | 0930782 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP2 | 782 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 13010 | 46450 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 0.28009 | 0.070022 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.28009 | 0.070022 | 0.25 | 3.2525 | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000695 | 0930785 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E LAS ACACIAS 23KV BP3 | 785 | S/E LAS ACACIAS | 695 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000717 | 0930902 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP1 | 902 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 64330 | 64330 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 | 1 | 0.25 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 1 | 0.25 | 0.25 | 16.0825 | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000717 | 0930903 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP2 | 903 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000717 | 0930904 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP3 | 904 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000717 | 0930905 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 905 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000717 | 0933069 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E SAN BERNARDO 12KV BP4 | 3069 | S/E SAN BERNARDO | 717 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:21 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 21 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.25 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000710 | 0930870 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 15310 | 32310 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 | 0.47385 | 0.11056 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.47385 | 0.11056 | 0.23333 | 3.5723 | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000710 | 0930871 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000710 | 0930872 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:20 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 20 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.23333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000710 | 0930870 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP1 | 870 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176866060000710 | 0930871 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP2 | 871 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 17000 | 32310 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 | 0.52615 | 0.14908 | 2020-02-04 13:06 |  | SI |  | 0.52615 | 0.14908 | 0.28333 | 4.8167 | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176866060000710 | 0930872 | 2 | 2020 | 17686606 | BA S/E PANAMERICANA 12KV BP4 | 872 | S/E PANAMERICANA | 710 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-04 13:06 | 2020-02-04 13:23 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2020 | 13 | 23 | 0 |  |  | 2020-02-04 13:06 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.28333 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176867180000718 | 0930911 | 2 | 2020 | 17686718 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP1 | 911 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 12040 | 12040 |  |  | 2020-02-17 02:16 | 2020-02-17 02:22 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 16 | 0 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0.1 | 2020-02-17 02:16 |  | SI |  | 1 | 0.1 | 0.1 | 1.204 | TZ | Programado |  | NO | 0.1 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176867180000718 | 0930913 | 2 | 2020 | 17686718 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP2 | 913 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-17 02:16 | 2020-02-17 02:22 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 16 | 0 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2020-02-17 02:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.1 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176867180000718 | 0930915 | 2 | 2020 | 17686718 | BA S/E SAN CRISTOBAL 13.2KV BP3 | 915 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-17 02:16 | 2020-02-17 02:22 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 16 | 0 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2020-02-17 02:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.1 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176867180000718 | 0931453 | 2 | 2020 | 17686718 | BA S/E SAN CRISTOBAL 12KV BP5 | 1453 | S/E SAN CRISTOBAL | 718 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-17 02:16 | 2020-02-17 02:22 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 16 | 0 | 17 | 2 | 2020 | 2 | 22 | 0 |  |  | 2020-02-17 02:16 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 0.1 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930883 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 5160 | 18090 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-27 22:58 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 22 | 58 | 0 | 0.28524 | 0.28999 | 2020-02-27 21:57 |  | SI |  | 0.28524 | 0.28999 | 1.0167 | 5.246 | TZ | Programado |  | NO | 1.0167 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176868140000713 | 0930882 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-27 22:58 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.0167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930884 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-27 22:58 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.0167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930880 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-27 22:58 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 27 | 2 | 2020 | 22 | 58 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 1.0167 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930883 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 2080 | 18090 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 00:44 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 0 | 44 | 0 | 0.11498 | 0.32003 | 2020-02-27 21:57 |  | SI |  | 0.11498 | 0.32003 | 2.7833 | 5.7893 | TZ | Programado |  | NO | 2.7833 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176868140000713 | 0930882 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 00:44 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.7833 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930884 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 00:44 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.7833 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930880 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 23KV BP1 | 880 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 00:44 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 0 | 44 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 2.7833 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930883 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP3 | 883 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 4250 | 18090 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 01:15 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 1 | 15 | 0 | 0.23494 | 0.77529 | 2020-02-27 21:57 |  | SI |  | 0.23494 | 0.77529 | 3.3 | 14.025 | TZ | Programado |  | NO | 3.3 | 27-mar-2020 | SI | NO
SEN | 176868140000713 | 0930882 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP2 | 882 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 01:15 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.3 | 27-mar-2020 | SI
SEN | 176868140000713 | 0930884 | 2 | 2020 | 17686814 | BA S/E QUILICURA 12KV BP4 | 884 | S/E QUILICURA | 713 | ENEL DISTRIBUCIÓN | 93 | 0 | 1 |  |  | 2020-02-27 21:57 | 2020-02-28 01:15 | 27 | 2 | 2020 | 21 | 57 | 0 | 28 | 2 | 2020 | 1 | 15 | 0 |  |  | 2020-02-27 21:57 |  | SI | [5 empty] | TZ | Programado |  | NO | 3.3 | 27-mar-2020 | SI